## eqptdata
eqptcode | CCeqCode | region | station | feeder | custid | lastsdate | nextdudate | frequency | make | slno | eqpttype | capacity | vrating | oiltype | breather | cooling | instdate | lastfdate | lastsampno | lastvio | nextest | monitor | SpecialMonitor | HistAndRems | 3M monitoring | stdid | DGAstdid
5618 |  | SR1 | ALAMATHY | 6 CT - B -Phase(OLD) | 14 | 2010-03-19 |  |  | BHEL | 6168902 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2006-05-24 |  | 201003182 | H2, CH4 and C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6877 |  | SR1 | ALAMATHY | 2ACT - R Phase(Vallur-Tie) | 14 | 2014-05-27 |  |  | BHEL | 6168904 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201405309 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6878 |  | SR1 | ALAMATHY | 2ACT - Y Phase(Vallur-Tie) | 14 | 2014-05-27 |  |  | BHEL | 6168903 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201405310 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6879 |  | SR1 | ALAMATHY | 2ACT - B Phase(Vallur-Tie) | 14 | 2014-05-27 |  |  | BHEL | 6168908 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201405311 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6880 |  | SR1 | ALAMATHY | 2BCT - R Phase(Vallur-Tie) | 14 | 2014-05-27 |  |  | BHEL | 6168899 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201405308 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6881 |  | SR1 | ALAMATHY | 2BCT - Y Phase(Vallur-Tie) | 14 | 2014-05-27 |  |  | BHEL | 6168909 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201405307 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6882 |  | SR1 | ALAMATHY | 2BCT - B Phase(Vallur-Tie) | 14 | 2014-05-27 |  |  | BHEL | 6168905 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201405306 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5616 |  | SR1 | ALAMATHY | 6 CT - R -Phase | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168911 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2006-05-24 |  | 201406047 | CO ,CO2 andC2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5617 |  | SR1 | ALAMATHY | 6 CT - Y-Phase | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168912 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2006-05-24 |  | 201406057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5650 |  | SR1 | ALAMATHY | 6 CT - B -Phase | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168918 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201406056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6871 |  | SR1 | ALAMATHY | 3CT - R Phase(Vallur-1) | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168906 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6872 |  | SR1 | ALAMATHY | 3CT - Y Phase(Vallur-1) | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168900 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6873 |  | SR1 | ALAMATHY | 3CT - B Phase(Vallur-1) | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168901 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6874 |  | SR1 | ALAMATHY | 1CT - R Phase(Vallur-2) | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168898 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6875 |  | SR1 | ALAMATHY | 1CT - Y Phase(Vallur-2) | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168907 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6876 |  | SR1 | ALAMATHY | 1CT - B Phase(Vallur-2) | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168896 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6883 |  | SR1 | ALAMATHY | 5ACT - R Phase(Nellore-Tie) | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168928 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6884 |  | SR1 | ALAMATHY | 5ACT - Y Phase(Nellore-Tie) | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168929 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6885 |  | SR1 | ALAMATHY | 5ACT - B Phase(Nellore-Tie) | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168930 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7013 | 0 | SR1 | ALAMATHY | 4 CT R-Phase | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168916 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
21 | 19 | SR2 | BANGALORE | AT1 | 20 | 2013-07-10 |  | 3 Monthly | BHEL | 6004658 | Transformer | 167 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1986-07-01 | 1995-01-23 | 201307252 | C2H6 and CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
22 | 20 | SR2 | BANGALORE | AT2 | 20 | 2013-07-10 |  | 3 Monthly | BHEL | 6004660 | Transformer | 167 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1986-07-01 | 2000-09-14 | 201307253 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
23 | 21 | SR2 | BANGALORE | AT3 | 20 | 2013-02-12 | 2013-08-14 | 6 Monthly | BHEL | 6004659 | Transformer | 167 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1986-07-01 | 2011-01-05 | 201302215 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
24 | 22 | SR2 | BANGALORE | AT4 | 20 | 2013-07-11 |  | 3 Monthly | BHEL | 6004657 | Transformer | 167 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1986-07-01 | 2011-09-02 | 201307254 |  | DBW | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
25 | 23 | SR2 | BANGALORE | AT5 | 20 | 2013-02-12 | 2013-03-14 | 1Monthly | CGL | 24990 | Transformer | 167 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1990-02-28 | 2003-11-07 | 201302216 |  | DBW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
26 | 24 | SR2 | BANGALORE | AT6 | 20 | 2013-07-10 |  | Fortnightly | CGL | 24991 | Transformer | 167 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1990-02-28 | 2010-05-03 | 201307255 |  | DWB | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
27 | 25 | SR2 | BANGALORE | AT7 | 20 | 2013-02-12 | 2013-02-27 | Fortnightly | CGL | 24992 | Transformer | 167 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1990-02-28 | 2011-03-17 | 201302217 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
28 | 26 | SR2 | BANGALORE | KLR LR | 20 | 2013-07-11 |  | 6 Monthly | BHEL | 6004585 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | DIAPHRAM | ONAN | 1986-06-01 | 2003-12-02 | 201307256 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
29 | 27 | SR2 | BANGALORE | Gooty LR | 20 | 2013-07-11 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005065 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | MINERAL | DIAPHRAM | ANAN | 1991-04-23 | 2009-07-31 | 201307257 | CO2 | DBW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
30 | 28 | SR2 | BANGALORE | BUS REACTOR | 20 | 2013-02-12 | 2013-05-15 | 3 Monthly | BHEL | 6005071 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | MINERAL | DIAPHRAM | ANAN | 1991-12-12 | 1998-09-02 | 201302214 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
7014 | 0 | SR1 | ALAMATHY | 4 CT Y-Phase | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168917 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7015 | 0 | SR1 | ALAMATHY | 4 CT B-Phase | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6154882 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201406058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7016 | 0 | SR1 | ALAMATHY | 5 B CT - R-Phase | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168920 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7017 | 0 | SR1 | ALAMATHY | 5 B CT - Y-Phase | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168921 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201406052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7018 | 0 | SR1 | ALAMATHY | 5 B CT - B-Phase | 14 | 2014-06-05 |  |  | BHEL | 6168922 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201406053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7181 | 0 | SR1 | APAR | NEW OIL - POWERGRID SPEC | 14 | 2011-12-21 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201112308 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
7517 | 0 | SR1 | APML-TIRODA | GT-3 R Phase | 0 | 2013-11-06 |  |  | BHEL | 6006937 | Transformer | 270 MVA | 400 KV | Apar Oil | Air CELL | OFAF | 2012-01-01 | 2012-04-27 | 201311168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11489 | 0 | SR1 | C Peta | BR-1 B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B10002 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11487 | 0 | SR1 | C Peta | BR-1 R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B10003 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11488 | 0 | SR1 | C Peta | BR-1 Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 18B03014 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11504 | 0 | SR1 | C Peta | BR-2 B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B07007 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
42 | 40 | SR2 | UDUMALPET | AT1 | 14 | 2012-01-06 | 2012-07-07 | 6 Monthly | CGL | 25017 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1991-04-21 | 2010-06-28 | 201201143 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11502 | 0 | SR1 | C Peta | BR-2 R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B07008 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
44 | 42 | SR2 | MADRAS | CHITTOOR LR | 20 | 2013-06-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6004586 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1989-01-01 | 1987-07-17 | 201307063 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
45 | 43 | SR2 | MADRAS | Puducherry LR | 20 | 2013-06-22 |  | 6 Monthly | ASEA | 7476094 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL |  | ONAN | 1989-01-01 | 2005-02-06 | 201307062 |  | BWD | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
46 | 44 | SR2 | SALEM | BGL LR | 20 | 2010-10-28 | 2011-04-29 | 6 Monthly | BHEL | 6004916 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1991-04-21 | 2009-10-13 | 201011049 | Water and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
47 | 45 | SR2 | SALEM | NEY1 LR | 20 | 2012-03-01 | 2012-06-01 | 3 Monthly | BHEL | 6004775 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1991-04-21 | 2010-10-14 | 201203057 |  | BDW2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11503 | 0 | SR1 | C Peta | BR-2 Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B08003 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
49 | 475 | SR2 | UDUMALPET | AT1(OLD) | 20 | 2010-03-23 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005084 | Transformer | 315 MVA | 420/230 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1991-01-25 | 1995-01-02 | 201004011 | H2, C2H2, C2H4, CH4, C2H6 & CO2 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
50 | 46 | SR2 | UDUMALPET | AT2 | 20 | 2012-01-06 | 2012-07-07 | 6 Monthly | BHEL | 6005085 | Transformer | 315 MVA | 420/230 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1992-01-25 | 1994-04-02 | 201201144 | CH4, C2H4, C2H6 & CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
51 | 47 | SR2 | UDUMALPET | Salem-1 LR | 20 | 2011-12-19 | 2012-06-19 | 6 Monthly | CGL | 25052 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1990-12-14 | 2010-10-25 | 201112328 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
52 | 48 | SR2 | TRICHUR | UPT1 LR | 20 | 2013-06-21 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005058 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1993-01-10 | 2009-08-14 | 201307059 |  | BDW | TRUE | FALSE | Appears Wet | TRUE | 1 | 1
53 | 49 | SR2 | TRICHUR | UPT2 LR | 20 | 2013-06-21 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005059 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1993-01-11 | 2004-01-08 | 201307060 |  | DBW2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
54 | 50 | SR2 | MADURAI | AT1 | 20 | 2013-12-16 | 2014-01-15 | 1Monthly | CGL | 25027 | Transformer | 315 MVA | 420/230 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1993-07-20 | 2003-10-06 | 201312224 | C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
55 | 51 | SR2 | MADURAI | AT2 | 20 | 2013-12-16 |  |  | CGL | 25026 | Transformer | 315 MVA | 420/230 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1993-03-12 | 1993-03-12 | 201312225 | C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
56 | 52 | SR2 | MADURAI | TCY1 LR | 20 | 2013-12-16 | 2014-03-18 | 3 Monthly | BHEL | 6005100 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1995-02-25 | 2006-06-05 | 201312226 | CO2 | D2W | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
57 | 53 | SR2 | TRICHY | AT1 | 20 | 2011-12-08 | 2012-06-08 | 6 Monthly | TELK | 140085-2 | Transformer | 315 MVA | 420/230 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1994-01-10 | 2007-09-07 | 201112232 | C2H6 and CO2 | BDW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
58 | 54 | SR2 | TRICHY | AT2 | 20 | 2011-12-08 | 2012-06-08 | 6 Monthly | TELK | 140099 | Transformer | 315 MVA | 420/230 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1994-05-28 | 1994-05-25 | 201112231 | C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
11483 | 0 | SR1 | C Peta | ICT Spare | 14 |  |  |  | TBEA | 17B09077 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
60 | 56 | SR2 | TRICHY | NLY TS-1 EXPN LR | 20 | 2013-06-25 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005103 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1994-01-10 | 2009-04-07 | 201307096 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
11482 | 0 | SR1 | C Peta | ICT-1 B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B04024 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
62 |  | OTH | APSEB KOTHGDM-TPS | GT1 | 58 | 1995-09-06 | 1996-03-06 | 6 Monthly | HITACHI |  | Transformer | 65 MVA | 13.8/138 | MINERAL |  |  | 1966-07-01 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
63 |  | OTH | APSEB KOTHGDM-TPS | GT2 | 58 | 1995-09-06 | 1996-03-06 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 65 MVAR | 13.8/138 |  |  |  | 1966-11-01 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
64 |  | OTH | APSEB KOTHGDM-TPS | GT3 | 58 | 1995-09-06 | 1996-03-06 | 6 Monthly | ANSALD |  | Transformer | 65 MVA | 13.8/231 |  |  |  | 1967-05-01 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
65 |  | OTH | APSEB KOTHGDM-TPS | GT4 | 58 | 1995-09-06 | 1996-03-06 | 6 Monthly | ANSALD |  | Transformer | 65 | 13.8/231 |  |  |  | 1967-07-01 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
66 |  | OTH | APSEB MAULALI | AT1 | 58 | 1995-08-19 | 1996-08-19 | Yearly | CGL |  | Transformer | 100 MVA | 220/132 | MINERAL | AIR CELL | FNON | 1995-08-21 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
67 |  | OTH | APSEB MAULALI | AT2 | 58 | 1995-10-10 | 1996-10-10 | Yearly | BHEL |  | Transformer | 100 MVA | 220/132 | MINERAL | AIR CELL | FAON | [5 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
68 |  | OTH | SCR GHATKESAR | TR-21 | 6 | 2014-06-20 |  |  | CGL | T-8355/4 | Transformer | 30.24 MVA | 132/25 | MINERAL | NORMAL | ONAN | 1993-03-05 | 1997-02-28 | 201406271 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
69 |  | OTH | SCR GHATKESAR | TR-22 | 6 | 2014-06-20 |  |  | CGL | T-8355/2 | Transformer | 30.24 MVA | 132/25 | MINERAL | NORMAL | ONAN | 1993-06-17 | 1993-06-17 | 201406272 |  | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
70 |  | OTH | APSEB RAYALSEEMA TPS | GT1 | 3 | 1995-11-13 | 1996-11-13 | Yearly | BHEL |  | Transformer |  |  |  |  | ONAF | [5 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
71 |  | OTH | SCR SANATHNAGAR | TR-23 | 6 | 2014-06-20 |  |  | GEC INDIA | T5749/B28118 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27 | MINERAL |  |  |  |  | 201406270 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
72 |  | OTH | SCR SANATHNAGAR | TR-24 | 6 | 2014-06-20 |  |  | CGL | T-8355/1 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27 | MINERAL |  |  |  |  | 201406269 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
73 | 57 | WR1 | BHADRAWATI | RDM1 LR | 17 | 2014-06-23 | 2014-08-23 | 2 Monthly | BHEL | 6005048 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1990-11-14 | 2003-06-20 | 201406306 |  | BDW | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
74 | 58 | WR1 | BHADRAWATI | RDM2 LR | 17 | 2014-06-23 | 2014-08-23 | 2 Monthly | BHEL | 6004992 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1990-10-02 | 1996-12-01 | 201406307 | C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
75 | 59 | WR1 | KORADI | BHILAI LR | 17 | 2013-07-31 | 2013-10-31 | 3 Monthly | MELCO | 8234160201 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | DIAPHRAM | ONAN | 1984-05-01 | 2012-01-21 | 201309135 | CO,CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
11480 | 0 | SR1 | C Peta | ICT-1 R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B04025 | Transformer | 1500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
77 | 474 | NR1 | BALLABGARH | AT1-old | 15 | 2006-02-20 | 2006-05-23 | 3 Monthly | BHEL | 6004883 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN | AIR CELL | OFAF | 1988-09-20 | 2005-04-01 | 200602205 | C2H6 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
78 | 557 | NR1 | BALLABGARH | AT2 | 15 | 2009-06-05 | 2009-12-05 | 6 Monthly | BHEL | 6005808 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN | AIR CELL | OFAF | 2000-09-28 | 2009-06-02 | 200906157 |  | ABDRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
79 | 558 | NR1 | BALLABGARH | AT3 | 15 | 2009-06-08 | 2009-12-08 | 6 Monthly | BHEL | 6004886 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN | AIR CELL | OFAF | 1991-01-21 | 2006-08-03 | 200906158 | CO2 | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
80 | 559 | NR1 | BALLABGARH | KNP LR | 15 | 2010-01-21 | 2010-04-23 | 3 Monthly | MELCO | 8828900101 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 | NEPHTHE | AIR CELL | ONAN | 1990-03-01 |  | 201001245 | C2H6 and CO2 | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
81 | 560 | NR1 | ALLAHABAD | Rihand-1LR | 15 | 2011-11-11 |  | 6 Monthly | MELCO | 8654510101 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | NEPHTHE | AIR CELL | ONAN | 1988-09-19 | 2007-11-20 | 201111231 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
82 | 561 | NR1 | BALLABGARH | AGR LR | 15 | 2009-06-08 | 2009-09-08 | 3 Monthly | BHEL | 6004963 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1992-01-22 | 1993-03-21 | 200906155 | co2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
83 | 562 | NR1 | BALLABGARH | BUS REACTOR | 15 | 2009-06-08 | 2009-11-08 | 3 Monthly | BHEL | 6004915 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1989-06-23 | 2009-04-29 | 200906156 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
84 | 563 | NR1 | AGRA | KNP LR | 15 | 2013-02-04 | 2013-05-07 | 3 Monthly | FUJI | AU6940T21 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | NEPHTHA | DIAPHRAM | ONAN | 1986-11-02 | 1990-07-28 | 201302163 |  | d | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
85 | 564 | NR1 | AGRA | BASSI(JPR) LR | 15 | 2013-02-04 | 2014-02-04 | Yearly | FUJI | AU69040T22 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | NEPHTHA | AIR CELL | ONAN | 1986-11-02 | 1992-04-26 | 201302168 |  | DBWTRIAF | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
86 | 565 | NR1 | AGRA | AUR-1 LR | 15 | 2013-02-04 | 2013-08-06 | 6 Monthly | BHEL | 6004917 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFIN | DIAPHRAM | ONAN | 1990-03-30 | 2007-08-01 | 201302165 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
87 | 566 | NR1 | AGRA | AUR-2 LR | 15 | 2013-02-04 | 2013-08-06 | 6 Monthly | BHEL | 6005041 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFIN | DIAPHRAM | ONAN | 1990-12-19 | 1998-11-01 | 201302164 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
88 | 567 | NR1 | BASSI(JAIPUR) | AGRA-1 LR | 15 | 2011-11-30 |  | 3 Monthly | MELCO | 8654510103 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | NEPHTHA | DIAPHRAM | ONAN | 1990-07-28 | 1990-07-27 | 201112112 | C2H6 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
89 | 568 | NR1 | BASSI(JAIPUR) | BHIWADI-1 LR | 15 | 2011-11-30 |  | 3 Monthly | MELCO | 86545101102 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | NEPHTHA | DIAPHRAM | ONAN | 1988-09-21 | 1988-09-18 | 201112114 | C2H6 | d | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
90 | 569 | NR1 | BASSI(JAIPUR) | BUS REACTOR | 15 | 2011-11-30 |  | 6 Monthly | FUJI | AV69040T23 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | NEPHTHA | DIAPHRAM | ONAN | 1992-08-25 | 1992-09-24 | 201112116 | C2H2-1.6, C2H6 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
91 | 570 | NR1 | MANDOLA | AT1 | 15 | 2011-09-13 |  | 3 Monthly | BHEL | 6004885 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1990-11-24 | 2004-01-20 | 201109295 | C2H4 and C2H6 | ABDIRTWF | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
92 | 821 | NR1 | MANDOLA | AT2(OLD) | 15 | 2006-04-24 | 2006-05-23 | 1Monthly | CGL | 24988 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1991-07-11 | 1999-04-18 | 200604279 | C2H4,CH4 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
93 | 571 | NR1 | MANDOLA | AT3 | 15 | 2011-09-13 |  | 1Monthly | CGL | 25018 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1992-01-01 | 2006-06-16 | 201109297 | CH4, C2H4 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
94 | 572 | NR1 | MAINPURI | AT1 | 15 | 2011-12-03 |  | 3 Monthly | CGL | 24989 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1992-07-11 | 2007-01-24 | 201112136 | H2, CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
95 | 573 | NR1 | MANDOLA | BUS REACTOR | 15 | 2011-09-13 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005119 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFIN | DIAPHRAM | ONAN | 1992-04-24 |  | 201109301 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
96 | 574 | NR1 | MAINPURI | Allahabad -2 LR | 15 | 2011-12-03 |  | 6 Monthly | FUJI | AU69040T12 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 | NEPHTHE | DIAPHRAM | ONAF | 1990-05-08 | 2005-03-06 | 201112139 | C2H4, C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
97 | 550 | NR1 | ALLAHABAD | BUS REACTOR (old) | 15 | 2003-10-08 |  |  | ACEC | 53ST250009 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 | NEPHTHE | DIAPHRAM | ONAF | 1991-04-11 | 2003-04-14 | 200310148 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE | FFA to be done | FALSE | 1 | 1
98 | 575 | NR1 | KANPUR | SINGRAULI LR | 15 | 2011-10-28 |  | 3 Monthly | MELCO | 8634500104 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 | NEPHTHE | AIR CELL | ONAF | 1988-12-18 | 1992-06-30 | 201111236 | CH4, C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
99 | 576 | NR1 | KANPUR | BLB LR-1 | 15 | 2013-01-30 | 2014-01-30 | Yearly | MELCO | 8654500103 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 | NEPHTHE | AIR CELL | ONAF | 1988-10-03 | 1988-12-18 | 201302003 |  | D2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
100 | 577 | NR1 | KANPUR | AGR LR | 15 | 2013-01-30 | 2014-01-30 | Yearly | MELCO | 8134160101 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | NEPHTHE | DIAPHRAM | ONAF | 1992-09-05 | 1992-08-26 | 201302008 |  | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
101 | 578 | NR1 | KANPUR | SVC-1 TRANSF | 15 | 2013-01-30 | 2014-01-30 | Yearly | ASEA | 7853046 | Transformer | 140 MVA | 400/10.6 | NEPHTHE | DIAPHRAM | ONAF | 1992-07-15 | 1992-05-31 | 201302001 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
102 | 579 | NR1 | KANPUR | SVC-2 TRANSF | 15 | 2013-01-30 | 2014-01-30 | Yearly | ASEA | 7853047 | Transformer | 140 MVA | 400/10.6 | NEPHTHE | DIAPHRAM | ONAF | 1992-07-15 | 1992-06-30 | 201302002 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
103 | 61 | WR2 | DEHGAM | AT1 | 512 | 2011-11-12 | 2012-05-13 | 6 Monthly | BHEL | 6005371 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN |  | OFAF | 1995-04-26 | 2010-12-14 | 201111221 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
104 | 62 | WR2 | DEHGAM | AT2 | 512 | 2011-11-12 | 2012-05-13 | 6 Monthly | BHEL | 6005370 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN |  | OFAF | 1995-10-29 | 2004-01-09 | 201111222 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
105 | 63 | WR2 | DEHGAM | BUS REACTOR | 512 | 2011-11-12 | 2012-05-13 | 6 Monthly | BHEL | 6005366 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | PARAFIN |  | ONAN | 1999-02-16 | 2006-04-24 | 201111223 | C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
106 |  | NR2 | MALERKOTLA | AT2 (OLD) | 16 | 2007-05-31 | 2007-06-15 | Fortnightly | CGL | T-8407/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1996-03-31 | 2006-07-30 | 200706090 | H2,CH4,C2H4,C2H6, C2H2-34.3 ppm | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
107 | 580 | NR2 | KISHENPUR | AT2 - R PHASE | 16 | 2011-12-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005323 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1997-03-04 | 1997-03-04 | 201201094 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
108 | 581 | NR2 | KISHENPUR | AT2 - Y PHASE | 16 | 2011-12-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005324 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1997-03-04 | 1997-03-04 | 201201095 | C2H6 and CO2 | DBW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
109 | 582 | NR2 | KISHENPUR | AT2 - B PHASE | 16 | 2013-02-25 | 2014-02-25 | Yearly | BHEL | 6005325 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1997-03-04 | 2001-11-21 | 201303220 |  | BDW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
110 | 361 | ER2 | ROURKELA | AT1 | 511 | 2012-01-06 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005030 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN |  | OFAF | 1993-09-01 | 1992-12-24 | 201202108 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
111 | 362 | ER2 | ROURKELA | JSR-RKL CKT#2 LR | 511 | 2012-01-06 | 2013-01-05 | Yearly | BHEL | 6005036 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400KV | PARAFIN |  | ONAN | 1993-08-31 | 1992-11-11 | 201202113 |  | bwd | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
112 | 363 | ER2 | ROURKELA | BUS REACTOR | 511 | 2012-01-06 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005273 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400KV | PARAFIN |  | ONAN | 1995-02-14 | 1994-12-16 | 201202114 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
113 | 364 | ER1 | BIHARSHARIF | AT1 | 18 | 2010-12-22 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005031 | Transformer | 315MVA | 420 | MINERAL |  | OFAF | 1991-04-21 | 1991-04-01 | 201012280 | C2H2, CH4, C2H4, C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
114 | 365 | ER1 | BIHARSHARIF | AT2 | 18 | 2010-08-30 | 2011-03-01 | 6 Monthly | BHEL | 6005141 | Transformer | 315MVA | 420 | MINERAL |  | OFAF | 1992-07-14 | 1992-07-14 | 201009037 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
115 | 366 | ER1 | BIHARSHARIF | KAHAL-2 LR R PH | 18 | 2013-04-29 |  | 6 Monthly | CGL | 24890 | Shunt Reactor | 16.67 | 400 | MINERAL |  | ONAN | 1991-08-09 |  | 201305180 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
116 | 367 | ER1 | BIHARSHARIF | KAHAL-2 LR Y PH | 18 | 2013-04-29 |  | 6 Monthly | CGL | 24888 | Shunt Reactor | 16.67 | 400 | MINERAL |  | ONAN | 1991-08-09 | 1991-08-01 | 201305181 | BW | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
117 | 368 | ER1 | BIHARSHARIF | KAHAL-2 LR B PH | 18 | 2013-04-29 |  | 6 Monthly | CGL | 24889 | Shunt Reactor | 16.67 | 400 | MINERAL |  | ONAN | 1991-08-09 | 1991-08-01 | 201305182 | co | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
118 | 369 | ER2 | MALDA | AT3 | 511 | 2000-07-11 | 2000-10-11 | 3 Monthly | CGL | B24492 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL |  | OFAF | 1985-04-13 |  | 200007147 | C2H4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
119 | 370 | ER2 | MALDA | AT4 | 511 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | GEC INDIA | B-28850 | Transformer | 50 MVA | 400/220 | MINERAL |  | OFAF | 1995-07-30 |  | 201111068 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
120 | 371 | ER2 | DURGAPUR | AT1 | 511 | 2014-04-08 | 2015-04-08 | Yearly | BHEL | 6004694 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL |  | OFAF | 1987-03-13 | 2010-12-31 | 201404218 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
121 | 372 | ER2 | MAITHON | AT1 | 511 | 2014-04-05 | 2015-04-05 | Yearly | BHEL | 6005032 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN |  | OFAF | 1992-12-31 |  | 201404231 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
122 | 373 | ER2 | RENGALI | ADDNL SR - B PH | 511 | 2000-04-13 | 2000-10-13 | 6 Monthly | CGL | T-83531/7 | Shunt Reactor | 16.67 | 400 KV | PARAFIN |  | ONAN | 1994-12-28 | 1995-12-01 | 200004214 | None | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
123 | 64 | WR2 | ITARSI | INDORE-1 LR | 512 | 2012-04-18 | 2012-10-18 | 6 Monthly | BHEL | 6004980 | Shunt Reactor |  | 420 |  |  |  | 1989-01-08 | 2010-06-14 | 201204117 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
124 | 65 | WR2 | ITARSI | INDORE-2 LR | 512 | 2012-04-18 | 2013-04-18 | Yearly | BHEL | 6004924 | Shunt Reactor |  | 420 |  |  |  | 1989-01-01 | 2010-09-27 | 201204116 |  | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
125 | 66 | WR2 | ITARSI | JABALPUR-2 LR | 512 | 2012-04-18 | 2013-04-18 | Yearly | BHEL | 6004919 | Shunt Reactor |  | 420 |  |  |  | 1991-11-01 | 2010-09-30 | 201204114 |  | BDW | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
126 | 67 | WR2 | ASOJ | INDORE-1 LR | 512 | 2011-09-26 | 2012-02-12 | 3 Monthly | TOSHIB | 84900128 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 |  |  |  | 1995-06-01 | 1995-06-01 | 201109371 | C2H6, CH4 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
127 | 68 | WR2 | ASOJ | INDORE-2 LR | 512 | 2012-06-12 | 2012-12-12 | 6 Monthly | BHEL | 6004964 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 |  |  |  | 1996-06-30 | 2005-10-19 | 201206092 | C2H6 and CO2 | DBW | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
128 | 69 | WR1 | BHILAI | KORBA-1 LR | 17 | 2012-09-22 | 2012-12-22 | 1Monthly | MELCO | 8234160202 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | NEPHTHEN | DIAPHRAM | ONAN | 1983-06-03 | 2011-12-31 | 201209177 |  | d | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
129 | 70 | WR1 | BHILAI | KORBA-2 LR | 17 | 2013-02-02 | 2013-03-04 | 1Monthly | MELCO | 8234160203 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | NEPHTHEN | DIAPHRAM | ONAN | 1984-01-10 | 2012-02-13 | 201302035 |  | RTIAFD | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
130 | 71 | WR1 | BHILAI | KORADI LR | 17 | 2012-04-24 | 2012-05-01 | Weekly | MELCO | 8134160102 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | NEPHTHEN | DIAPHRAM | ONAN | 1984-05-10 | 1984-05-10 | 201204179 | H2 | DI | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
131 | 72 | WR1 | BHILAI | CHANDRAPUR-1 LR | 17 | 2012-07-03 | 2013-01-02 | 6 Monthly | BHEL | 6004981 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 | NEPHTHEN | DIAPHRAM | ONAN | 1990-01-22 | 1990-01-15 | 201207067 | C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
132 | 826 | NR1 | RIHAND | CONVTR P1 Y Ph. | 15 | 2011-11-15 |  | 2 Monthly | ASEA | 7476318 | HVDC Conv Trans | 315 |  | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 1997-02-01 | 201112122 | CO | d | FALSE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
11481 | 0 | SR1 | C Peta | ICT-1 Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B03018 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11486 | 0 | SR1 | C Peta | ICT-2 B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B04023 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
135 | 585 | NR1 | RIHAND | SMTH REACTOR-1 | 15 | 2004-06-01 | 2004-07-01 | 3 Monthly | ASEA | 7476401 | Shunt Reactor | 500KVDC |  |  |  |  | 1997-01-02 | 2003-05-07 | 200406028 | Eqpt kespt as spare | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
136 | 439 | NER | MISA | MARIANI LR | 19 | 2011-11-01 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005281 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFIN |  | ONAN | 1995-10-19 | 1995-10-15 | 201112010 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
137 | 429 | NER | MISA | TERTIARY S/R-1 | 19 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005294 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 33 |  |  | ONAN | 1996-01-01 | 1996-01-01 | 201112006 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
138 | 433 | NER | MISA | TERTIARY S/R-2 | 19 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005292 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 33 |  |  | ONAN | 1996-02-01 | 1996-02-01 | 201112007 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
139 |  | NER | MISA | TERTIARY S/R-3 | 19 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005293 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 33 |  |  | ONAN | 2000-12-23 | 2009-07-09 | 201112008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
140 | 430 | NER | MISA | TERTIARY S/R-4 | 19 | 2011-10-31 | 2012-05-01 | 6 Monthly | BHEL | 6005091 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 33 |  |  | ONAN | 1996-02-01 | 1996-02-01 | 201112009 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
141 | 431 | NER | MISA | AUTO TR - R PH | 19 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | TELK | 140097-7 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | PARAFIN |  |  | 1995-12-31 | 1995-12-29 | 201112002 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
142 | 438 | NER | MISA | AUTO TR - Y PH | 19 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | TELK | 140097-6 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | PARAFIN |  |  | 1995-12-31 | 1995-12-12 | 201112003 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
143 | 437 | NER | MISA | AUTO TR - B PH | 19 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | TELK | 140097-4 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | PARAFIN |  |  | 1995-12-31 | 1995-12-28 | 201112004 | B,W | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
144 | 436 | NER | MISA | AUTO TR - SPARE | 19 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | TELK | 140097-8 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL |  |  | 1995-12-31 | 1997-12-28 | 201112001 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
145 | 73 | WR2 | ITARSI | KHANDWA-1 LR | 511 | 2011-05-17 | 2011-05-24 | Weekly | BHEL | 6004880 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1990-03-16 | 2011-04-20 | 201105207 |  | WD | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
146 | 74 | WR1 | RAIPUR | SIPAT-3 LR | 17 | 2013-02-02 | 2013-08-04 | 6 Monthly | BHEL | 6004774 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | DIAPHRAM | ONAN | 1990-02-08 | 2010-11-01 | 201302037 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
147 | 75 | WR2 | ITARSI | BUS REACTOR-1 | 512 | 2011-09-13 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005118 | Shunt Reactor |  | 420 | MINERAL |  | ONAN | 1992-07-01 | 2010-06-14 | 201109242 | CO2 | bdw | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
148 | 76 | WR2 | ITARSI | JABALPUR-1 LR | 512 | 2013-04-17 | 2014-04-17 | Yearly | BHEL | 6004918 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL |  | ONAN | 1990-10-26 | 2010-06-14 | 201304272 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
149 | 77 | WR1 | SATPURA | KORADI LR | 17 | 2008-08-09 | 2009-04-08 | 6 Monthly | TOSHIB | 85900026 | Shunt Reactor | 50 mvar | 420 | MINERAL |  | ONAN | 1990-01-01 | 1996-08-12 | 200808094 | C2H6 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE | Reactor Failed | FALSE | 1 | 1
150 |  | OTH | SCR-DORNAKAL | TR-11 | 6 | 2014-05-24 |  |  | EMCO | 12392 | Transformer | 21.6MVA | 132/27KV | PARAFFINIC |  | ONAN | 2005-07-12 |  | 201405277 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
151 |  | OTH | SCR DORNAKAL | TR-12(OLD) | 6 | 2010-03-09 |  | 6 Monthly | BHEL | 2002304 | Transformer | 12.5MVA | 132/27 |  |  |  | 1988-03-04 | 2000-12-20 | 201003127 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
152 |  | OTH | SCR KAZIPET | TR-02 | 6 | 2014-05-29 |  |  | GEC INDIA | B-28125 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27KV | PARAFFINIC | CONVENTION | ONAN | 1995-08-18 | 2004-12-01 | 201405330 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
153 | 440 | NER | NIRJULI | TRANSFORMER # 1 (OLD) | 19 | 2009-02-20 |  | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 3210/2 | Transformer | 10 MVA | 132/33 |  |  |  | 1990-10-30 | 2006-04-20 | 200902424 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
154 | 441 | NER | NIRJULI | TRANSFORMER # 2 | 19 | 2013-10-20 |  |  | BHARAT BIJLEE | 3210/1 | Transformer | 10 MVA | 132/33 |  |  |  | 1991-10-28 | 2006-04-20 | 201311002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
155 | 442 | NER | SALAKATI | 50 MVA TRANS. | 19 | 2000-05-08 | 2000-11-07 | 6 Monthly | NGEF | 6800000067 | Transformer | 50 MVA | 220/132 |  |  |  |  | 1999-03-06 | 200005044 | BW | WDIRT | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
156 | 471 | NER | KUMARGHAT | 5 MVA TRANS. | 19 | 2000-08-21 | 2000-11-21 | 3 Monthly | BHARAT BIJLEE | 2273/3 | Transformer | 5 MVA | 132/33 |  |  | ONAN |  | 2000-03-03 | 200008213 | Water | DW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
11484 | 0 | SR1 | C Peta | ICT-2 R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B04026 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11485 | 0 | SR1 | C Peta | ICT-2 Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B09076 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
159 | 587 | NR1 | DADRI | CONV TR-1 Y PH | 15 | 2011-04-15 |  | 1Monthly | ASEA | 7476321 | HVDC Conv Trans | 305 |  | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 1994-03-01 | 201104253 |  | d | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
160 | 588 | NR1 | DADRI | CONV TR-1 B PH | 15 | 2013-10-23 | 2014-10-23 | Yearly | ASEA | 7476320 | HVDC Conv Trans | 305 |  | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 1991-08-01 | 201311007 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
11498 | 0 | SR1 | C Peta | KDP-1 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B07002 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
162 | 590 | NR1 | DADRI | CONV TR-2 Y PH | 15 | 2011-04-15 |  | 2 Monthly | BHEL | 6004874 | HVDC Conv Trans | 305 |  | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 2007-11-26 | 201104256 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
11496 | 0 | SR1 | C Peta | KDP-1 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B10004 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
164 | 591 | NR1 | DADRI | REACTOR POLE-1 | 15 | 2011-07-20 |  | 6 Monthly | ASEA | 7476404 | Shunt Reactor |  |  | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 1997-09-30 | 201107289 | CO,CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
165 | 592 | NR1 | DADRI | REACTOR POLE-2 | 15 | 2011-07-20 |  | 3 Monthly | BHEL | 6004855 | Shunt Reactor |  |  | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 1990-01-01 | 201107290 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
166 | 593 | NR1 | LUCKNOW | BUS REACTOR | 15 | 2012-09-19 | 2013-03-21 | 6 Monthly | ACEC | 53ST25011 | Shunt Reactor | 50 |  | MINERAL | DIAPHRAM | ONAN | 1981-01-01 |  | 201209206 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
167 |  | NR1 | LUCKNOW | BAREILLY LR | 15 | 2011-10-29 |  | 6 Monthly | BHEL | 6004918 | Shunt Reactor | 50 |  | MINERAL | DIAPHRAM | ONAF | 1989-10-02 | 2005-12-20 | 201111214 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
168 | 594 | NR1 | LUCKNOW | SING-1 LR | 15 | 2011-10-29 |  | 3 Monthly | TOSHIB | 8368278 | Shunt Reactor | 63 |  | MINERAL | DIAPHRAM | ONAF | 1983-09-10 | 1985-12-31 | 201111215 | C2H6,CH4,CO2 | DBW | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
169 | 595 | NR1 | Barelly | UPPCL Line Reactor | 15 | 2012-07-06 | 2013-07-06 | Yearly | BHEL | 6004962 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | DIAPHRAM | ONAN | 1989-04-05 | 2008-07-23 | 201207195 |  | ABDRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
170 | 596 | NR1 | MURADNAGAR | BUS REACTOR-R | 15 | 2011-09-13 |  | 6 Monthly | CGL | 24473 | Shunt Reactor | 17 |  | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1984-10-12 |  | 201109302 | Water, BDV & CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
171 | 597 | NR1 | MURADNAGAR | BUS REACTOR-Y | 15 | 2011-09-13 |  | 6 Monthly | CGL | 24472 | Shunt Reactor | 17 |  | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1984-10-12 |  | 201109303 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
172 | 598 | NR1 | MURADNAGAR | BUS REACTOR-B | 15 | 2011-09-13 |  | 6 Monthly | CGL | 24475 | Shunt Reactor | 17 |  | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1984-10-12 | 1984-10-12 | 201109304 | CO, CO2 | ABDIRTWF | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11497 | 0 | SR1 | C Peta | KDP-1 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B07003 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11495 | 0 | SR1 | C Peta | KDP-2 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B08002 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
175 | 601 | NR1 | RIHAND | CONVTR P2 Y PH | 15 | 2013-01-03 | 2013-04-05 | 3 Monthly | BHEL | 6004905 | HVDC Conv Trans | 315 | 400/213 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 2006-10-21 | 201301104 | C2H2, CH4, C2H4, C2H6, CO and CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
176 | 602 | NR1 | VINDHYACHAL | CONV TR B1T11 | 15 | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 3 Monthly | ASEA | 7476146 | HVDC Conv Trans | 156 | 400/31 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 1989-04-15 | 200905139 | CO and CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
177 | 603 | NR1 | VINDHYACHAL | CONV TR B1T12 | 15 | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 3 Monthly | ASEA | 7476145 | HVDC Conv Trans | 156 | 400/31 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 1989-04-15 | 200905140 | CO and CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
178 | 604 | NR1 | VINDHYACHAL | CONV TR B1T21 | 15 | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 3 Monthly | ASEA | 7476149 | HVDC Conv Trans | 156 | 400/31 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 1989-04-15 | 200905141 | CO and CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
179 | 605 | NR1 | VINDHYACHAL | CONV TR B1T22 | 15 | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 3 Monthly | ASEA | 7476150 | HVDC Conv Trans | 156 | 400/31 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 1989-04-15 | 200905142 | CO and CO2 | DBW | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
180 | 606 | NR1 | VINDHYACHAL | CONV TR B2T11 | 15 | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 3 Monthly | ASEA | 7476148 | HVDC Conv Trans | 156 | 400/31 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 2004-04-01 | 200905143 | CO and CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
181 | 607 | NR1 | VINDHYACHAL | CONV TR B2T12 | 15 | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 3 Monthly | ASEA | 7476147 | HVDC Conv Trans | 156 MVA | 400/31 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 1989-04-15 | 200905144 | CO and CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
182 | 608 | NR1 | VINDHYACHAL | CONV TR B2T21 | 15 | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 3 Monthly | ASEA | 7476153 | HVDC Conv Trans | 156 MVA | 400/31 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 1989-04-15 | 200905145 | CO and CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
183 | 609 | NR1 | VINDHYACHAL | CONV TR B2T22 | 15 | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 3 Monthly | ASEA | 7476151 | HVDC Conv Trans | 156 MVA | 400/31 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 1989-04-15 | 200905146 | CO and CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
184 | 610 | NR1 | VINDHYACHAL | SHUNT REAC AR1 | 15 | 2009-05-14 | 2009-11-13 | 6 Monthly | ASEA | 7476213 | Shunt Reactor | 93.2 | 400 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 2006-11-14 | 200905149 | C2H4,CO2 and CO2 | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
185 | 611 | NR1 | VINDHYACHAL | SHUNT REAC AR2 | 15 | 2009-05-14 | 2009-11-13 | 6 Monthly | ASEA | 7476214 | Shunt Reactor | 93.2 | 400 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 2004-01-08 | 200905150 | CO and CO2 | DBW | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
186 | 612 | NR1 | VINDHYACHAL | SMOOTHING B1R | 15 | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 3 Monthly | ASEA | 7476211 | Shunt Reactor | 0.4 H | 70DC | MINERALA | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 1989-04-15 | 200905147 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
187 | 613 | NR1 | VINDHYACHAL | SMOOTHING B2R | 15 | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 3 Monthly | ASEA | 7476212 | Shunt Reactor | 0.4 H | 70DC | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-04-17 | 1989-04-15 | 200905148 | CO and CO2 | ABDIRTWF | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
188 | 614 | NR2 | MALERKOTLA | AT1 | 16 | 2012-01-15 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005144 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN | AIR CELL | OFAF | 1992-07-01 | 1992-07-01 | 201201204 | CH4m C2H4, C2H4 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
189 | 374 | ER1 | JAMSHEDPUR | AT1 | 18 | 2011-08-31 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005028 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN |  | OFAF | 1993-08-02 | 1998-01-01 | 201109017 | CH4,C2H4,C2H6 and CO2 | Dbwtriaf2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
190 | 375 | ER2 | MAITHON | AT2 | 511 | 2014-04-05 | 2015-04-05 | Yearly | BHEL | 6005146 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN |  | OFAF | 1994-03-13 | 2005-01-30 | 201404232 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
191 | 376 | ER2 | MAITHON | MEJIA-I LR | 511 | 2014-04-05 | 2015-04-05 | Yearly | BHEL | 6005120 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | PARAFIN |  | ONAN | 1993-02-09 |  | 201404230 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
192 | 377 | ER2 | JEERAT | FARAKKA-1 LR | 511 | 2011-10-31 |  | 3 Monthly | TOSHIB | 84900031 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | NAHPTANI |  | ONAN | 1987-02-27 | 1987-02-27 | 201111164 | C2H6 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
193 | 378 | ER2 | MAITHON | KHL-1 LR | 511 | 2014-04-05 | 2015-04-05 | Yearly | BHEL | 6005200 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | PARAFIN |  | ONAN | 1994-09-06 |  | 201404233 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
194 | 379 | ER2 | MAITHON | KHL-2 LR | 511 | 2007-09-08 | 2008-03-09 | 6 Monthly | BHEL | 6005038 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | PARAFIN |  | ONAN | 1993-02-23 |  | 200709197 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
195 | 380 | ER2 | RENGALI | INDRAVATI LR | 511 | 2012-01-20 |  | 3 Monthly | BHEL | 6004887 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFIN | DIAPHRAM | ONAN | 1990-03-16 | 1996-12-15 | 201202116 | Water, C2H6 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11493 | 0 | SR1 | C Peta | KDP-2 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B08001 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
197 | 382 | ER2 | DURGAPUR | AT2 | 511 | 2010-12-14 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005143 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL |  | OFAF | 1993-11-26 |  | 201101010 | CH4, C2H4, C2H6 and CO2 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
198 | 383 | ER2 | DURGAPUR | BUS REAC-1 R-PH | 511 | 2013-04-19 |  | 3 Monthly | CGL | 24893 | Shunt Reactor | 17 mvar | 420 kV | PARAFIN |  | ONAN | 1991-05-03 |  | 201304370 |  | DW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
199 | 384 | ER2 | DURGAPUR | BUS REAC-1 Y-PH | 511 | 2013-04-19 |  | 6 Monthly | CGL | 24894 | Shunt Reactor | 17 mvar | 420 kV | PARAFIN |  | ONAN | 1991-05-03 |  | 201304371 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
200 | 385 | ER2 | DURGAPUR | BUS REAC-1 B-PH | 511 | 2013-04-19 |  | 6 Monthly | CGL | 24895 | Shunt Reactor | 17 mvar | 420 kV | PARAFIN |  | ONAN | 1991-05-03 |  | 201304372 | BDV | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
201 | 386 | ER1 | BIHARSHARIF | BUS REACT R-PH | 18 | 2013-04-29 |  | 6 Monthly | CGL | 24900 | Shunt Reactor | 16.67 | 400 | MINERAL |  | ONAN | 1992-09-24 | 1998-09-24 | 201305183 | co | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
202 | 387 | ER1 | BIHARSHARIF | BUS REACT Y-PH | 18 | 2013-04-29 |  | 6 Monthly | CGL | 24901 | Shunt Reactor | 16.67 | 400 | MINERAL |  | ONAN | 1992-09-24 | 1992-09-01 | 201305184 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
203 | 388 | ER1 | BIHARSHARIF | BUS REACT B-PH | 18 | 2013-04-29 |  | 6 Monthly | CGL | 24899 | Shunt Reactor | 16.67 | 400 | MINERAL |  | ONAN | 1992-09-24 | 1992-09-01 | 201305185 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
204 | 389 | ER1 | PURNEA | AT-1 | 18 | 2011-10-31 |  |  | BHEL | 2001999 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | MINERAL |  | OFAF | 1986-11-01 |  | 201111099 | H2 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
205 | 390 | ER2 | MALDA | AT1 | 511 | 2011-12-03 |  | 3 Monthly | GEC INDIA | B25290 | Transformer | 50 MVA | 220/132 | MINERAL |  | OFAF | 1994-01-01 | 1998-06-10 | 201112125 | BDVc2h2-0.6ppm | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
206 | 391 | ER2 | MALDA | AT2 | 511 | 2011-10-31 |  | 3 Monthly | GEC INDIA | B25291 | Transformer | 50 MVA | 220/132 | MINERAL |  | OFAF | 1994-01-01 | 1997-02-01 | 201111069 | C2H4,CO | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
207 | 392 | ER2 | RENGALI | AT1 | 511 | 2012-01-20 |  | 6 Monthly | BHEL | 6004864 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN |  | OFAF | 1991-03-22 | 1995-01-01 | 201202115 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
208 | 393 | ER2 | RENGALI | AT2 | 511 | 2012-01-20 |  | 6 Monthly | BHEL | 6004865 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN |  | OFAF | 1990-03-18 | 1994-01-01 | 201202118 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
209 | 394 | ER2 | RENGALI | ADDNL SR - R PH | 511 | 2000-03-24 |  | 6 Monthly | CGL | T-83531/9 | Shunt Reactor | 16.67 | 400KV | PARAFIN |  | ONAN | 1994-12-28 | 1997-12-01 | 200003175 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
210 | 395 | ER2 | RENGALI | ADDNL SR - Y PH | 511 | 2000-04-13 | 2000-10-13 | 6 Monthly | CGL | T-83531/8 | Shunt Reactor | 16.67 | 400 KV | PARAFIN |  | ONAN | 1994-12-28 | 1994-12-01 | 200004213 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
211 | 396 | ER2 | SILIGURI | AT1 | 511 | 2011-05-24 |  |  | BHEL | 2002001 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | MINERAL |  | OFAF | 1986-08-13 | 2010-05-13 | 201106038 | H2 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
212 | 397 | ER2 | BIRPARA | ICT-1 | 511 | 2011-10-29 |  | 6 Monthly | BHEL | 2002002 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | MINERAL |  | OFAF | 1986-08-13 | 1998-11-10 | 201111066 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
213 | 398 | ER1 | PURNEA | AT-2 | 18 | 2011-10-31 |  |  | BHEL | 2002000 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | MINERAL |  | OFAF | 1986-11-01 | 2000-02-02 | 201111100 | H2-1074 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
214 | 615 | NR2 | HISAR | AT1 | 16 | 2011-12-31 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005159 | Transformer | 315 | 400/220 | PARAFIN | AIR CELL | OFAF | 1994-04-19 | 2001-04-14 | 201201084 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
215 | 616 | NR2 | HISAR | AT2 | 16 | 2011-12-31 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005160 | Transformer | 315 | 400/220 | PARAFIN | AIR CELL | OFAF | 1994-10-03 | 2009-03-04 | 201201085 | C2H6 | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
216 | 617 | NR2 | HISAR | MOGA-1 LR | 16 | 2013-05-14 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005162 | Shunt Reactor | 50 | 400 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1994-11-06 | 1999-01-10 | 201306139 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
217 | 618 | NR2 | HISAR | BUS REACTOR | 16 | 2013-05-14 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005161 | Shunt Reactor | 50 | 400 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1994-04-18 | 2007-06-20 | 201306133 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
218 | 619 | NR2 | MOGA | TER. REACTOR-1 | 16 | 2009-03-21 | 2010-03-21 | Yearly | CGL | 24873 | Shunt Reactor | 25 | 33 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1992-10-28 | 1992-10-01 | 200903242 | none | ABDIRTWF2s | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
219 | 620 | NR2 | MOGA | TER. REACTOR-2 | 16 | 2009-03-21 |  | Yearly | CGL | 24872 | Shunt Reactor | 25 | 33 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1992-10-28 | 1992-10-01 | 200903243 | none | DBWTRIAF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
220 | 621 | NR2 | MOGA | AT1 | 16 | 2013-02-28 | 2013-08-30 | 6 Monthly | BHEL | 6004994 | Transformer | 250 MVA | 400/220 | PARAFIN | AIR CELL | OFAF | 1992-07-29 | 2008-04-19 | 201303185 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
221 | 720 | NR2 | MOGA | AT2 (OLD) | 16 | 2007-01-19 | 2007-07-21 | 6 Monthly | BHEL | 6004993 | Transformer | 250 | 400/220 | PARAFIN | AIR CELL | OFAF | 1994-03-23 | 2001-01-29 | 200701274 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
222 |  | ER1 | SASARAM-HVDC | Reactor - 1 | 18 | 2001-01-23 | 2001-04-25 | 3 Monthly | BHEL | 6004995 | Shunt Reactor | 50 | 400 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1993-08-18 | 1998-12-18 | 200101133 | Water,h2 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
223 |  | ER1 | SASARAM-HVDC | Reactor - 2 | 18 | 2000-06-14 | 2000-12-14 | 6 Monthly | BHEL | 6004996 | Shunt Reactor | 50 | 400 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1994-02-02 | 1994-01-01 | 200006064 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
224 | 622 | NR2 | MOGA | BUS REACTOR | 16 | 2009-07-23 | 2010-01-22 | 6 Monthly | BHEL | 6005163 | Shunt Reactor | 50 | 400 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1994-06-03 | 2007-05-28 | 200908015 |  | DBW | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
225 |  | WR2 | JABALPUR | AT1(OLD) | 512 | 2008-10-06 | 2009-01-06 | 3 Monthly | BHEL | 6004748 | Transformer | 315 | 400KV | MINERAL |  | OFAF | 1989-11-07 | 2008-04-02 | 200810075 | C2H4 | ABDIRTWF2 | FALSE | TRUE |  | TRUE | 3 | 1
226 | 79 | WR2 | JABALPUR | VSTPP-1 LR | 512 | 2012-04-30 | 2012-10-30 | 6 Monthly | BHEL | 6004777 | Shunt Reactor | 63 mvar | 420 KV | PARAFIN | DIAPHRAM | ONAN | 1989-11-07 | 2010-05-23 | 201205041 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
227 | 80 | WR2 | JABALPUR | VSTPP-2 LR | 512 | 2013-04-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6004776 | Shunt Reactor | 63 | 420 | Paraffinic | AIR Cell | ONAN | 1990-12-18 | 2010-05-31 | 201304391 |  | ABDIRTWF | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
228 | 81 | WR2 | INDORE | ASOJ-1 LR | 512 | 2011-11-14 | 2012-05-15 | 6 Monthly | TOSHIB | 85900007 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 |  |  |  | 1987-04-15 | 1992-01-21 | 201111278 | C2H6,CH4 and CO2 | DBWTRIAF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
229 | 82 | WR2 | INDORE | ASOJ-2 LR | 512 | 2011-11-14 | 2012-05-15 | 6 Monthly | BHEL | 6004923 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1989-02-25 | 2010-01-14 | 201111279 |  | DBWTRIAF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
230 | 83 | WR2 | INDORE | ITARSI-1 LR | 512 | 2012-05-08 | 2013-05-08 | Yearly | BHEL | 6004961 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1989-06-27 | 2007-03-02 | 201205159 |  | ABDIRTWF | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
231 | 84 | WR2 | INDORE | ITARSI-2 LR | 512 | 2011-11-14 | 2012-02-14 | 3 Monthly | TOSHIB | 85900027 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | NEPHTHEN |  |  | 1987-01-30 | 1989-06-26 | 201111277 | CH4, C2H6 and CO | DBWTRIAF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
11494 | 0 | SR1 | C Peta | KDP-2 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B07011 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
233 | 85 | WR1 | BHADRAWATI | BHILAI-1 LR | 17 | 2014-07-07 | 2014-07-22 | Fortnightly | BHEL | 6004921 | Shunt Reactor | 50 | 420 |  |  |  | 1996-10-01 | 2003-06-20 | 201407142 | CH4, C2H6 and CO2 | d | TRUE | FALSE | Dryiing Out Recommended | TRUE | 1 | 1
234 | 86 | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-1 LR | 17 | 2014-04-22 | 2014-04-29 | Weekly | BHEL | 6004922 | Shunt Reactor | 50 | 420 |  |  | ONAN | 1989-03-21 | 2011-11-21 | 201404313 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
235 | 87 | WR2 | JABALPUR | AT2 | 512 | 2011-10-14 | 2011-12-14 | 2 Monthly | TELK | 140073-1 | Transformer | 315 | 400 |  |  |  | 1993-03-22 | 2006-10-11 | 201110226 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
236 |  | WR2 | JABALPUR | 33KV REACTOR-1 | 512 | 2012-04-30 | 2013-04-30 | Yearly | BHEL | 6004826 | Shunt Reactor | 25 | 33KV | MINERAL |  | ONAN | 1990-02-14 | 2011-05-26 | 201205043 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
237 |  | WR2 | JABALPUR | 33KV REACTOR-2 | 512 | 2012-04-30 | 2013-04-30 | Yearly | BHEL | 6004825 | Shunt Reactor | 25 | 33 | MINERAL |  | ONAN | 1990-02-20 | 2009-03-31 | 201205044 | CO2,Water | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
238 | 88 | WR2 | JABALPUR | ITR-1 LR | 512 | 2011-09-21 | 2012-03-22 | 6 Monthly | ASEA | 7476097 | Shunt Reactor | 50 | 400KV | MINERAL |  | ONAN | 1990-10-01 |  | 201109379 | CO2 | BDW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
239 | 89 | WR2 | JABALPUR | ITR-2 LR | 512 | 2011-08-02 | 2012-01-24 | 6 Monthly | ASEA | 7476096 | Shunt Reactor | 50 | 400 KV | MINERAL |  | ONAN | 1990-08-08 |  | 201108105 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
240 | 399 | ER1 | BIHARSHARIF | KAHAL-1 LR R PH | 18 | 2013-04-29 |  | 6 Monthly | CGL | 24891 | Shunt Reactor | 16.67 | 420 | MINERAL |  | ONAN | 1991-12-07 | 1991-12-01 | 201305177 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
241 | 468 | NER | DIMAPUR | AUTO TR-1 B PH | 19 | 2013-07-09 |  |  | TELK | 120274-2 | Transformer | 33 | 220/132 |  |  |  | 1994-03-01 | 1994-03-31 | 201308162 |  | DWTRIAFB2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
242 | 469 | NER | DIMAPUR | AUTO TR-1 Y PH | 19 | 2012-08-25 |  |  | TELK | 120274-4 | Transformer | 33 | 220/132 |  |  |  |  | 1994-03-31 | 201209079 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
243 | 467 | NER | DIMAPUR | AUTO TR-1 SPARE | 19 | 2012-08-25 |  |  | TELK | 120274-3 | Transformer | 33 | 220/132 |  |  |  |  | 1994-03-31 | 201209078 |  | ADIRTWFB2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
244 | 470 | NER | DIMAPUR | AUTO TR-1 R PH | 19 | 2012-08-25 |  |  | TELK | 120274-1 | Transformer | 33 | 220/132 |  |  |  |  | 1994-03-31 | 201209076 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
245 | 624 | NR2 | MALERKOTLA | BUS REACTOR | 16 | 2012-01-15 |  | 1Monthly | BHEL | 6005023 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFIN | DIAPHRAM | ONAN | 1992-11-05 | 2010-12-04 | 201201205 | C2H2 | DBW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
246 | 625 | NR2 | PANIPAT | TR4 | 16 | 2013-05-06 | 2014-05-06 | Yearly | TELK | 140053-1 | Transformer | 150 MVA | 400/220 | EHV GR-I | AIR CELL | OFAF | 1985-05-04 | 2004-10-17 | 201305161 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
247 | 626 | NR2 | MALERKOTLA | DADRI LR | 16 | 2012-01-15 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005025 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | PARAFIN | DIAPHRAM | ONAN | 1992-07-01 | 1992-07-01 | 201201207 | CH4, C2H6, CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
248 | 807 | ER2 | BIRPARA | AT1 | 511 | 2000-07-03 | 2000-08-02 | 1Monthly | GEC INDIA | 25293 | Transformer | 50MVA | 220/132 | MINERAL |  | OFAF | 1986-04-19 | 1994-03-18 | 200007130 | H2, FFA | WD | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
249 | 400 | ER2 | BIRPARA | AT2 | 511 | 2011-12-02 |  | 6 Monthly | GEC INDIA | 28559 | Transformer | 50MVA | 220/132 | MINERAL |  | OFAF | 1994-05-23 | 1994-05-23 | 201112135 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
250 | 401 | ER2 | FARAKKA | AT1 | 511 | 2013-11-05 |  |  | CGL | 24453 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN |  | OFAF | 1985-12-28 |  | 201311199 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
251 | 402 | ER1 | BIHARSHARIF | KAHAL-1 LR Y PH | 18 | 2013-04-29 |  | 6 Monthly | CGL | 24892 | Shunt Reactor | 16.67 | 400 | MINERAL |  | ONAN | 1991-12-07 | 1991-12-01 | 201305178 | co | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
252 | 403 | ER1 | BIHARSHARIF | KAHAL-1 LR B PH | 18 | 2013-04-29 |  | 6 Monthly | CGL | 24885 | Shunt Reactor | 16.67 | 400 | MINERAL |  | ONAN | 1991-12-07 | 1991-12-01 | 201305179 | co | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
253 | 404 | ER1 | JAMSHEDPUR | BUS REAC-1 R-PH | 18 | 2013-05-06 | 2014-05-06 | Yearly | CGL | 24902 | Shunt Reactor | 16.67 | 400KV | MINERAL |  | ONAN | 1993-07-30 |  | 201305164 | CO | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
254 | 405 | ER1 | JAMSHEDPUR | BUS REAC-1 Y-PH | 18 | 2013-05-06 | 2014-05-06 | Yearly | CGL | 24903 | Shunt Reactor | 16.67 | 400KV | MINERAL |  |  | 1993-07-30 |  | 201305165 | co | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
255 | 406 | ER1 | JAMSHEDPUR | BUS REAC-1 B-PH | 18 | 2013-05-06 | 2014-05-06 | Yearly | CGL | 24904 | Shunt Reactor | 16.67 | 400 | PARAFIN |  | ONAN | 1993-07-30 |  | 201305166 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
256 | 407 | ER1 | JAMSHEDPUR | AT2 | 18 | 2011-08-31 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005142 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN |  | OFAF | 1993-08-02 |  | 201109018 | C2H6 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
257 | 408 | ER1 | JAMSHEDPUR | BUS REACTOR-2 | 18 | 2011-12-01 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005037 | Shunt Reactor | 50MVAR | 400KV |  |  | ONAN | 1993-08-03 | 2005-01-18 | 201112204 | BW | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
258 | 409 | ER2 | DURGAPUR | LR R-PH | 511 | 2011-11-02 |  | 6 Monthly | CGL | 24907 | Shunt Reactor | 17 mvar | 420 kV | PARAFIN |  | ONAN | 1995-11-25 | 1997-04-27 | 201111173 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
259 | 410 | ER2 | DURGAPUR | LR Y-PH | 511 | 2013-01-19 | 2013-07-21 | 6 Monthly | CGL | 24906 | Shunt Reactor | 17 mvar | 420 kV | PARAFIN |  | ONAN | 1995-11-25 |  | 201302146 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
260 | 411 | ER2 | DURGAPUR | LR B-PH | 511 | 2011-11-02 |  | 6 Monthly | CGL | 24905 | Shunt Reactor | 17 mvar | 420 kV | PARAFIN |  | ONAN | 1995-11-25 |  | 201111175 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
261 | 412 | ER2 | JEYPORE | ICT1 - R PHASE | 511 | 2012-01-27 |  | 6 Monthly | BHEL | 6004860 | Transformer | 105 | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1990-11-19 | 1990-03-23 | 201202092 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
262 | 413 | ER2 | JEYPORE | ICT1 - Y PHASE | 511 | 2014-04-16 | 2014-04-23 | Weekly | BHEL | 6004861 | Transformer | 105 | 400/220 | NAPHTHANIC | AIRCELL | OFAF | 1990-11-19 | 2013-12-15 | 201404253 | H2 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
263 | 414 | ER2 | JEYPORE | ICT1 - B PHASE unit-III | 511 | 2014-01-07 | 2014-04-09 |  | BHEL | 6004862 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1990-11-19 | 1990-03-23 | 201401121 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
264 | 415 | ER2 | JEYPORE | ICT1 (SPARE) Unit-IV | 511 | 2012-01-27 |  | 6 Monthly | BHEL | 6004863 | Transformer | 105 | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1990-11-19 | 1990-03-23 | 201202095 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
265 | 416 | ER2 | JEYPORE | TER. REACTOR | 511 | 2012-01-27 |  | 3 Monthly | CGL | 24714 | Shunt Reactor | 31.5 | 33 | MINERAL | DIAPHRAM |  | 1990-11-19 | 1990-03-23 | 201202096 | c2h6 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
266 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR1/L1 | 5 | 2001-08-06 | 2001-09-05 | 1Monthly | BHEL | 6004646 | Transformer | 80 | 220/11 | PARAFIN | Convention | OFAF | 1988-04-04 | 1988-04-01 | 200108077 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
267 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR2/L2 | 5 | 2001-08-06 |  | 3 Monthly | BHEL | 6004650 | Transformer | 80 MVA | 220/11 | PARAFIN | Coventiona | OFAF | 1988-04-04 | 1988-02-25 | 200108082 | RT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
268 | 627 | NR1 | RIHAND | CONVTR P1 R PH | 15 | 2010-10-01 |  | 2 Monthly | ASEA | 7644553 | HVDC Conv Trans | 315 | 400/213 | MINERAL | AIR CELL | OFAF |  | 1991-01-01 | 201010078 | H2, C2H2, CH4 and C2H4, CO and CO2 | d | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
269 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR1/L4 | 5 | 2001-11-23 | 2002-02-23 | 3 Monthly | BHEL | 2002007 | Transformer | 80 MVA | 220/11KV | PARAFIN |  |  | 1988-01-25 | 1988-01-24 | 200111175 | Water,RS | DWRT | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
270 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR2/L4 | 5 | 2001-08-06 | 2001-11-06 | 3 Monthly | BHEL | 2002008 | Transformer | 80 MVA | 220/11 | PARAFIN | Coventiona | OFAF | 1988-02-27 | 1997-08-01 | 200108080 | Tan,Resistivity, CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
271 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR2/L3 | 5 | 2000-03-27 | 2000-09-26 | 6 Monthly | BHEL | 2002011 | Transformer | 80 MVA | 220/11 | PARAFIN |  |  | 1992-01-29 | 1996-09-13 | 200004023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
272 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR2/L1 | 5 | 2001-08-06 | 2001-11-06 | 3 Monthly | BHEL | 6004647 | Transformer | 80 | 220/11 | PARAFIN | Coventiona | OFAF | 1988-03-22 | 1988-03-22 | 200108078 | Water |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
273 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR4/L2 | 5 | 2001-08-06 | 2002-02-05 | 6 Monthly | CGL | T-8485/1 | Transformer | 31.5MVA | 220/33KV | PARAFIN | Coventiona | OFAF | 1996-03-01 | 1996-03-01 | 200108084 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
274 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR5/L5 | 5 | 2002-03-30 | 2002-09-29 | 6 Monthly | NGEF | 6800000140 | Transformer | 90 | 220/11KV | PARAFIN |  |  | 1996-04-24 | 1996-04-24 | 200204019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
275 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR1/MRS | 5 | 2001-11-23 | 2002-05-25 | 6 Monthly | TELK | 120298-2 | Transformer | 12.5MVA | 220/33KV | PARAFIN |  |  | 1991-04-16 | 1991-04-15 | 200111173 | S |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
276 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR2/MRS | 5 | 2001-11-23 | 2002-02-23 | 3 Monthly | TELK | 120298-1 | Transformer | 12.5MVA | 220/33KV | PARAFIN |  |  | 1991-10-25 | 1991-10-24 | 200111174 | C2H2-1.1ppm | DRWT | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
277 | 628 | NR2 | PANIPAT | TR5 | 16 | 2013-05-17 |  | Yearly | TELK | 140053-2 | Transformer | 150 MVA | 400/220 | EHV GR-I | AIR CELL | OFAF | 1985-05-04 | 1996-09-01 | 201306135 |  | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
11492 | 0 | SR1 | C Peta | VMG-1 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B09002 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11490 | 0 | SR1 | C Peta | VMG-1 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B08004 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11491 | 0 | SR1 | C Peta | VMG-1 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B09001 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
281 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | GT2 | 42 | 2014-03-18 |  |  | BHEL | 6005569 | Transformer | 61 MVA | 230/11.5 | PARAFIN | AIR CELL | OFAF | 1996-12-31 | 2008-10-21 | 201403320 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
282 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | GT3 | 42 | 2014-03-18 |  |  | BHEL | 6005570 | Transformer | 61 MVA | 230/11.5 | PARAFIN | AIR CELL | OFAF | 1996-12-31 | 2010-03-04 | 201403321 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
283 | 417 | ER2 | ROURKELA | AT2 | 511 | 2012-01-06 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005145 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN |  | OFAF | 1993-10-31 | 1993-08-24 | 201202109 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
284 | 418 | ER2 | JEERAT | BUS REAC R-PH | 511 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | CGL | 24911 | Shunt Reactor | 17 | 400KV | PARAFFIN |  | ONAN | 1994-07-22 |  | 201111161 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
285 | 419 | ER2 | JEERAT | BUS REAC Y-PH | 511 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | CGL | 24910 | Shunt Reactor | 17 | 400KV | PARAFFIN |  | ONAN | 1994-07-22 |  | 201111162 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
286 | 420 | ER2 | JEERAT | BUS REAC B-PH | 511 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | CGL | 24909 | Shunt Reactor | 17 | 400KV | PARAFIN |  | ONAN | 1994-07-22 | 1990-11-19 | 201111163 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
287 |  | OTH | SCR KONDAPALLI | TR-16 | 6 | 2014-05-23 |  |  | CGL | 24865 | Transformer | 20 MVA | 132/27 | PARAFFINIC |  | ONAF | 1989-11-11 |  | 201405271 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
288 |  | OTH | SCR KONDAPALLI | TR-15 | 6 | 2014-05-23 |  |  | CGL | 24864 | Transformer | 20 MVA | 132/27 | PARAFFINIC |  | ONAF | 1989-11-11 |  | 201405272 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
289 |  | ER2 | RENGALI | KOLAGHAT LR | 511 | 2000-04-28 |  | 3 Monthly | BHEL | 6004887 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFIN |  | ONAN | 1991-01-22 | 1996-09-08 | 200005113 | h2,ch4,c2h4,c2h2 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
295 |  | OTH | SCR WIRUR | TR-01 | 6 | 2014-05-20 | 2014-11-19 | 6 Monthly | CGL | 24965 | Transformer | 20 MVA | 220/27KV |  |  |  | 1990-10-12 | 2008-01-09 | 201406275 |  | W | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
296 |  | OTH | SCR WIRUR | TR-02 | 6 | 2014-05-20 | 2014-11-19 |  | CGL | 24964 | Transformer | 20 MVA | 220/27KV |  |  |  | 1990-10-12 | 2005-01-19 | 201406276 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
297 |  | OTH | SCR SIRPUR-KHAG | TR-03 | 6 | 2014-05-21 |  |  | CGL | 24866 | Transformer | 20 MVA | 132/27KV | PARAFFINIC |  | ONAN | 1989-06-17 |  | 201405299 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
298 |  | OTH | SCR SIRPUR-KHAG | TR-04(OLD) | 6 | 2010-03-08 |  | 6 Monthly | CGL | 24851 | Transformer | 20 MVA | 132/27KV |  |  |  | 1989-06-17 |  | 201003119 | Sludge | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
299 |  | OTH | SCR BELLAMPALLI | TR-01 | 6 | 2014-05-21 |  |  | CGL | T 8355/5 | Transformer | 30.24 MVA | 132/25KV | PARAFFINIC |  | ONAN | 1994-11-14 |  | 201405301 | IFT | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
300 |  | OTH | SCR BELLAMPALLI | TR-02 | 6 | 2014-05-21 |  |  | CGL | T 8355/6 | Transformer | 30.24 MVA | 132/25KV | PARAFFINIC |  | ONAN | 1994-11-15 |  | 201405302 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
301 |  | OTH | SCR RAMAGUNDAM | TR-05 | 6 | 2014-05-26 |  |  | ABB | ABZ-001 | Transformer | 20 MVA | 132/27KV | PARAFFINIC |  | ONAN | 2014-01-25 |  | 201405304 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
302 |  | OTH | SCR RAMAGUNDAM | TR-06 | 6 | 2014-05-21 |  |  | EMCO | 13227 | Transformer | 20 MVA | 132/27KV | PARAFFINIC |  | ONAN | 2012-11-28 |  | 201405303 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
303 | 93 | WR1 | BHADRAWATI | BUS REAC R-PH | 17 | 2014-06-27 | 2014-12-27 | 6 Monthly | CGL | 8353/4 | Shunt Reactor | 17 MVAR | 420 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1997-03-07 | 2004-01-26 | 201406337 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
304 | 94 | WR1 | BHADRAWATI | BUS REAC Y-PH | 17 | 2014-07-07 | 2014-10-07 | 3 Monthly | CGL | 8353/5 | Shunt Reactor | 17 MVAR | 420 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1997-03-07 | 2003-10-24 | 201407144 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
305 | 95 | WR1 | BHADRAWATI | BUS REAC B-PH | 17 | 2014-06-23 | 2014-09-23 | 3 Monthly | CGL | 8353/6 | Shunt Reactor | 17 MVAR | 420 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1997-03-07 | 2004-01-08 | 201406308 | C2H6, CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
306 |  | NER | JIRIBAM | 6.3 MVA TRANSF | 19 | 1998-12-30 | 1999-03-30 | 3 Monthly |  | 23836 | Transformer | 6 MVA | 132/33 |  |  |  |  | 1998-01-01 | 199901009 | C2H4,BDV,Water | BDW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
307 |  | OTH | SCR KAZIPET | TR-01 | 6 | 2014-05-29 |  |  | GEC INDIA | B-28123 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27KV | PARAFFINIC | CONVENTION | ONAN | 1995-08-18 | 2003-04-14 | 201405329 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
308 |  | OTH | SCR ALER | TR-19 | 6 | 2014-06-20 |  |  | CGL | T-8282/30 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27 | [5 empty] | 201406274 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
309 |  | OTH | SCR ALER | TR-20 | 6 | 2014-06-20 |  |  | CGL | T-8282/31 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27 |  |  |  |  | 2005-01-30 | 201406273 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
310 |  | OTH | SCR NEKONDA | TR-09 | 6 | 2014-05-27 |  |  | CGL | 24737 | Transformer | 20 MVA | 132/27KV |  |  | ONAN | 1988-05-02 | 2002-04-15 | 201405321 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
311 |  | OTH | SCR NEKONDA | TR-10 | 6 | 2014-05-27 |  |  | CGL | 24738 | Transformer | 20 MVA | 132/27KV |  |  | ONAN | 1988-05-02 |  | 201405322 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
312 | 96 | WR1 | BHADRAWATI | P1 S R-PH | 17 | 2014-06-23 | 2014-07-08 | Fortnightly | GEC UK | PTB 1622/01 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93 |  | DRYCOL |  | 1997-03-18 | 2010-11-29 | 201406303 | CO, CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
313 | 97 | WR1 | BHADRAWATI | P1 S Y-PH | 17 | 2014-06-23 | 2014-07-08 | Fortnightly | GEC UK | PTB 1622/03 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93 |  | DRYCOL |  | 1997-03-18 | 2010-11-29 | 201406304 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
314 | 98 | WR1 | BHADRAWATI | P1 S B-PH | 17 | 2014-06-23 | 2014-07-08 | Fortnightly | GEC UK | PTB 1622/02 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93 |  | DRYCOL |  | 1997-03-18 | 2010-11-29 | 201406305 | CO,CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
315 | 99 | WR1 | BHADRAWATI | P1 W B-PH | 17 | 2014-06-23 | 2014-07-08 | Fortnightly | GEC UK | PTB 1622/07 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93 |  | DRYCOL |  | 1997-03-18 | 2010-11-28 | 201406302 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
316 | 628 | NR2 | HISAR | BASSI LR | 16 | 2011-12-31 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005486 | Shunt Reactor | 50 | 400 | PARAFINI | AIR CELL | ONAN | 1997-04-01 | 2003-11-19 | 201201089 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
317 | 100 | WR1 | BHADRAWATI | P1 W R-PH | 17 | 2014-06-23 | 2014-07-08 | Fortnightly | GEC UK | PTB 1622/05 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93 |  | DRYCOL |  | 1997-03-18 | 2010-11-29 | 201406300 | CO, CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
318 | 101 | WR1 | BHADRAWATI | P1 W Y-PH | 17 | 2014-06-23 | 2014-07-23 | 1Monthly | GEC UK | PTB 1622/04 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93 |  | DRYCOL |  | 1997-03-18 | 2010-11-28 | 201406301 | CO, CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
319 |  | ER2 | MALDA | BNG L2-R1 (SR-6005285) | 511 | 2001-01-02 | 2001-07-04 | 6 Monthly | BHEL | 6005285 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 | Parafin |  | ONAN | 1997-03-31 |  | 200101022 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
320 | 423 | ER2 | MALDA | Purnea-2 LR | 511 | 2011-12-03 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005288 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 | Parafin |  | ONAN | 1997-03-31 |  | 201112129 | C2H2-0.3 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
321 | 630 | NR2 | KISHENPUR | AT1 - R PHASE | 16 | 2011-12-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005327 | Transformer | 105 | 400/220 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1997-03-21 | 2005-01-21 | 201201090 |  | DBW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
322 | 631 | NR2 | KISHENPUR | AT1 - Y PHASE | 16 | 2011-12-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005328 | Transformer | 105 | 400/220 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1997-03-21 | 2003-04-22 | 201201091 | C2H6 | DBW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
323 | 632 | NR2 | KISHENPUR | AT1 - B PHASE | 16 | 2013-04-23 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005329 | Transformer | 105 | 400/220 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1997-03-21 | 2000-03-14 | 201304374 | C2H6 and CO2 | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
324 | 633 | NR2 | PANIPAT | TR6 | 16 | 2013-05-17 |  | Yearly | TELK | 140053-3 | Transformer | 150 MVA | 400/220 | EHV GR-I | AIR CELL | OFAF | 1985-05-04 | 1996-09-01 | 201306136 |  | DBW | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
325 | 634 | NR1 | AGRA | BUS REACTOR-R | 15 | 2009-03-02 | 2009-09-01 | 6 Monthly | CGL | T-8353/12 | Shunt Reactor | [5 empty] | 1996-07-23 | 1996-07-23 | 200903074 | C2H6 & CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
326 | 635 | NR1 | AGRA | BUS REACTOR-Y | 15 | 2009-03-02 | 2009-09-01 | 6 Monthly | CGL | T-8353/11 | Shunt Reactor | [5 empty] | 1996-07-23 | 2002-08-02 | 200903075 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
327 | 636 | NR1 | AGRA | BUS REACTOR-B | 15 | 2009-03-06 | 2009-09-05 | 6 Monthly | CGL | T-8353/10 | Shunt Reactor | [5 empty] | 1996-07-23 | 1996-07-23 | 200903155 | CO2 | ABDRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
328 |  | OTH | IMFA THERUBALI | CGL TR-24358 | 12 | 2002-10-25 |  | 6 Monthly | CGL | 24358 | Transformer | 50 MVA | 132/33KV |  |  |  |  | 1997-04-30 | 200210103 | CO | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
329 | 637 | NR1 | MAINPURI | Allahabad -1 LR | 15 | 2011-12-03 |  | 6 Monthly | FUJI | AU69040T13 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 | NEPHTHEN | DIAPHRAM | ONAF | 1997-03-16 | 2005-05-28 | 201112138 | H2, CH4, C2H4, C2H6 and CO2 | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
330 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | STN TRANSF #1 | 42 | 2014-03-18 |  |  | CGL | T-8527/1 | Transformer | 12 | 11.5/3.3 | MINERAL | AIRCEL | ONAF | 1996-12-31 | 2008-04-06 | 201403323 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
331 | 638 | NR1 | BASSI(JAIPUR) | BHIWADI-2 L/R | 15 | 2011-11-30 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005487 | Shunt Reactor | 50 | 420 | parafin | AIR CELL | ONAN | 1997-06-04 | 1997-06-04 | 201112115 | C2H6 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
332 | 639 | NR1 | BAWANA | AT3 | 15 | 2011-09-13 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005526 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | Parafin | AIR CELL | OFAF | 1997-05-30 | 2006-07-18 | 201109305 | C2H4 and CO | ABDIRTWF2 | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
333 | 434 | NER | MISA | BUS REACTOR | 19 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005277 | Shunt Reactor | 50 | 420 |  |  |  | 1997-04-01 | 1997-03-28 | 201112005 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
334 | 435 | NER | MISA | KATHALGURI LR | 19 | 2000-03-18 | 2000-09-17 | 6 Monthly | BHEL | 6005282 | Shunt Reactor | 50 | 420 |  |  |  | 1996-04-06 | 1998-05-02 | 200003120 | B,W | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11501 | 0 | SR1 | C Peta | VMG-2 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B10001 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
336 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | GT1 | 42 | 2014-03-18 |  |  | BHEL | 6005571 | Transformer | 61 | 230/11.5 |  |  | OFAF | 1996-12-31 | 2012-03-15 | 201403319 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
337 | 640 | NR2 | WAGOORA | AT2-R | 16 | 2012-02-11 | 2012-08-12 | 6 Monthly | BHEL | 6005360 | Transformer | 105 MVA | 400/220 |  |  |  | 1997-06-10 | 2003-11-01 | 201202212 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
338 | 641 | NR2 | WAGOORA | AT2-Y | 16 | 2009-05-26 | 2009-11-25 | 6 Monthly | BHEL | 6005361 | Transformer | 105 MVA | 400/220 |  |  |  | 1997-06-10 | 1996-12-01 | 200906008 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
339 | 642 | NR2 | WAGOORA | AT2-B | 16 | 2012-02-09 | 2012-08-10 | 6 Monthly | BHEL | 6005362 | Transformer | 105 MVA | 400/220 |  |  |  | 1997-06-10 | 1996-12-01 | 201202213 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
340 | 103 | WR1 | BHADRAWATI | P2 W R-PH | 17 | 2014-06-27 | 2014-07-27 | 1Monthly | GEC UK | PTB 1622/06 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93*2 |  | DRYCOL |  | 1997-06-23 | 2010-10-23 | 201406328 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
341 | 104 | WR1 | BHADRAWATI | P2 W Y-PH | 17 | 2014-06-27 | 2014-07-27 | 1Monthly | GEC UK | PTB 1622/09 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93*2 |  | DRYCOL |  | 1997-06-23 | 2010-10-23 | 201406329 | CO,CO2, C2H2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
342 | 105 | WR1 | BHADRAWATI | P2 W B-PH | 17 | 2014-06-27 | 2014-07-27 | 1Monthly | GEC UK | PTB 1622/10 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93*2 |  | DRYCOL |  | 1997-06-23 | 2010-10-23 | 201406330 | CO2,CO,C2H2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
343 | 106 | WR1 | BHADRAWATI | P2 S R-PH | 17 | 2014-06-27 | 2014-07-27 | 1Monthly | GEC UK | PTB 1622/12 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93*2 |  | DRYCOL |  | 1997-06-24 | 2010-10-23 | 201406331 | CO, CO2 | DBW | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
344 | 107 | WR1 | BHADRAWATI | P2 S Y-PH | 17 | 2014-06-27 | 2014-07-27 | 1Monthly | GEC UK | PTB 1622/11 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93*2 |  | DRYCOL |  | 1997-06-24 | 2010-10-23 | 201406332 | CO, CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
345 | 108 | WR1 | BHADRAWATI | P2 S B-PH | 17 | 2014-06-27 | 2014-07-27 | 1Monthly | GEC UK | PTB 1622/08 | HVDC Conv Trans | 234 | 400/93*2 |  | DRYCOL |  | 1997-06-24 | 2010-10-23 | 201406333 | CO,CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
346 | 643 | NR1 | RIHAND | SMTH REACTOR-2 | 15 | 2009-06-02 | 2009-09-02 | 3 Monthly | ASEA | 7476405 | Shunt Reactor | [5 empty] | 1997-01-02 | 1997-01-02 | 200906196 | CO and CO2 | ADIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
347 | 644 | NR2 | KISHENPUR | AT - SPARE | 16 | 2011-12-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005326 | Transformer | 105 | 400/220 | PARAFIN | DIAPHRAM | OFAF | 1997-07-04 | 2001-11-22 | 201201093 |  | ABDIRTWF | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
348 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR3/L1 | 5 | 2001-08-06 | 2001-11-06 | 3 Monthly | BHEL | 6004648 | Transformer | 80 MVA | 220/11 | PARAFIN | Coventiona | OFAF | 1988-05-31 | 1988-05-31 | 200108079 | RT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
349 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR1/L2 | 5 | 2001-08-06 | 2001-11-06 | 3 Monthly | BHEL | 6004649 | Transformer | 80 | 220/11 | PARAFIN | Coventiona | OFAF | 1988-02-27 | 1988-02-27 | 200108081 | R,T,CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
350 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR3/L2 | 5 | 2001-08-06 | 2001-11-06 | 3 Monthly | BHEL | 6004651 | Transformer | 80 MVA | 220/11 | PARAFIN | Coventiona | OFAF | 1988-03-22 | 1988-03-22 | 200108083 | RT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
351 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR3/L4 | 5 | 2001-11-23 | 2002-02-23 | 3 Monthly | BHEL | 2002009 | Transformer | 80 MVA | 220/11 | PARAFIN |  |  | 1988-01-25 | 1988-01-25 | 200111176 | RTSI | DWTRIS | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
352 | 645 | NR2 | WAGOORA | AT1-B | 16 | 2012-02-11 | 2013-02-10 | Yearly | BHEL | 6005358 | Transformer | 105 MVA | 400/220 |  |  |  | 2007-07-28 | 1997-05-12 | 201202211 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
353 | 646 | NR2 | WAGOORA | ICT-3 Y-Phase | 16 | 2013-02-28 | 2014-02-28 | Yearly | BHEL | 6005356 | Transformer | 105 MVA | 400/220 |  |  |  | 2007-04-07 | 1997-05-12 | 201303230 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
354 | 647 | NR2 | WAGOORA | AT1-Y | 16 | 2012-02-11 | 2013-02-10 | Yearly | BHEL | 6005357 | Transformer | 105 MVA | 400/220 |  |  |  | 1997-07-18 | 2003-06-09 | 201202210 |  | D | TRUE | TRUE | Internal Inspection planned | TRUE | 1 | 1
355 | 109 | WR2 | ITARSI | JABALPUR-3 LR | 512 | 2011-09-13 | 2012-01-01 | 6 Monthly | BHEL | 6005517 | Shunt Reactor | 50 | 400KV | PARAFINI | AIRCELL | ONAN | 1997-08-16 | 2010-06-14 | 201109238 | C2H6, CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
356 | 110 | WR2 | ITARSI | BUS REACTOR-2 | 512 | 2011-09-13 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005518 | Shunt Reactor | 50 | 400KV | PARAFIN | AIRCELL | ONAN | 1998-10-30 | 2010-06-14 | 201109243 | CO and CO2 | d | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
357 | 648 | NR2 | WAGOORA | AT1-SPARE | 16 | 2009-05-26 | 2009-11-25 | 6 Monthly | BHEL | 6005359 | Transformer | 105 | 400/220 |  |  |  | 1997-05-13 | 1997-05-12 | 200906013 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
358 |  | OTH | IMFA THERUBALI | GEC TR-CT5642 | 12 | 2012-02-21 |  | 6 Monthly | GEC INDIA | CT-5642 | Transformer | 50 MVA | 132/33KV |  |  |  |  | 1998-04-28 | 201202244 | c2h4, co | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
359 |  | OTH | IMFA THERUBALI | IMP TR-PT1847 | 12 | 2002-10-25 | 2003-01-25 | 3 Monthly | IMP | PT-1847 | Transformer | 12.5MVA | 33/11 KV |  | CONVENTION | ON | 1997-11-28 | 1997-11-26 | 200210105 | c2h4,co | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
360 |  | OTH | IMFA THERUBALI | PL1-FT1-B27089 | 12 | 2002-10-25 | 2002-11-24 | Monthly | GEC INDIA | B27089 | Transformer | 10 MVA | 11KV/180 |  | CONVENTIOA | OFWF | 1997-08-12 | 2001-05-06 | 200210106 | c2h4,c2h6,c2h2 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
361 |  | OTH | IMFA THERUBALI | PL2-FT1-T11795 | 12 | 2002-10-25 | 2003-04-26 | 6 Monthly | RPS,NORWAY | T11794 | Transformer | 8 MVA | 33KV/250 |  | CONVETIOAN | OFWF | 1998-06-05 | 2002-02-01 | 200210107 | CO | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
362 |  | OTH | IMFA THERUBALI | PL2-FT2-T11794 | 12 | 2002-10-25 | 2003-04-26 | 6 Monthly | RPS,NORWAY | T11794 | Transformer | 8 MVA | 33KV/250 |  | CONVETIONA | OFWF | 1998-05-15 | 2002-02-01 | 200210108 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
363 |  | OTH | IMFA THERUBALI | PL2-FT3-T11793 | 12 | 2002-10-25 | 2003-04-26 | 6 Monthly | RPS,NORWAY | T11793 | Transformer | 8 MVA | 33KV/250 |  | CONVETIOAN | OFWF | 1997-09-03 | 2002-02-01 | 200210109 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
364 |  | NR1 | KANPUR | SERVO STABILISE | 15 | 1997-09-19 |  |  | TOSHNI | SVSU-32300 | Transformer | 300 | 400KV |  |  | ONAN | 1997-09-19 |  | 9709081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
365 |  | NR1 | KANPUR | SVC AUX TRANS | 15 | 1999-04-13 |  | 6 Monthly | NGEF | 280004-9611 | Transformer | 630 | 11/.4 KV | [5 empty] | 199904081 | Water |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
366 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR1/L5 | 5 | 2002-03-30 | 2002-04-29 | Monthly | NGEF | 6800000029 | Transformer | 63 | 220/11KV | PARAFIN |  |  | 1992-03-15 | 1992-03-15 | 200204015 | C2H2 - 8.4ppm | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
367 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR2/L5 | 5 | 2002-03-30 | 2002-09-29 | 6 Monthly | NGEF | 6800000028 | Transformer | 63MVA | 220/11KV | PARAFIN |  |  | 1994-03-25 | 1994-03-24 | 200204016 | TR, C2H2 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
368 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR3/L5 | 5 | 2002-03-30 | 2002-06-30 | 3 Monthly | NGEF | 6800000027 | Transformer | 63 | 220/11KV | PARAFIN |  |  | 1997-09-27 | 1999-06-02 | 200204017 | RT, CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
369 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR4/L5 | 5 | 2002-03-30 | 2002-09-29 | 6 Monthly | NGEF | 6800000030 | Transformer | 50 | 220/11KV | PARAFIN |  |  | 1997-09-27 | 1992-05-23 | 200204018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
370 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | ATR1/L1 | 5 | 2001-11-22 | 2002-05-24 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 2729/2 | Transformer | 15 | 11KV | PARAFIN |  |  | 1988-10-01 | 1999-03-14 | 200111165 | c2h2-20 ppm | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
371 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | ATR2/L1 | 5 | 2001-11-22 | 2002-05-24 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 2729/1 | Transformer | 15 | 11KV | PARAFIN |  |  | 1988-10-01 | 1988-10-01 | 200111166 | c2h2-0.7 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
372 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | STN TRANSF #2 | 42 | 2013-08-13 |  |  | CGL | T-8527/2 | Transformer | 12 | 11.5/3.3 | MINERAL | AIRCEL | ONAF | 1996-12-31 | 2002-05-15 | 201308224 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
373 | 424 | ER2 | RENGALI | TERTIARY REAC | 511 | 2000-07-05 | 2000-10-05 | 3 Monthly | CGL | T-8136 | Shunt Reactor | 31.5 | 33KV | PARAFIN |  | ONAN | 1995-01-18 | 1997-06-20 | 200007127 |  | DWB | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
374 |  | OTH | SCR SAMALKOT | TR-28 | 22 | 2000-08-29 |  |  | CHANGSHA | 940181/1994 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27KV | MINIRAL | CONVENTION | ONAN | 1996-07-26 | 1996-07-26 | 200008221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
375 |  | OTH | SCR VATLUR | TR-22 | 22 | 2000-08-28 | 2001-02-27 | 6 Monthly | CHANGS | 940188/1994 | Transformer | 21 | 132/27KV | MINIRAL | CONVENTION | ONAN | 1996-08-27 | 1996-08-27 | 200008216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
376 |  | OTH | CR DHAMANGAON | CGL-24960 | 25 | 1997-11-21 |  |  | CGL | 24960 | Transformer | 20 | 220/25 | [5 empty] | 9711071 | CH4,C2H4,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
377 |  | OTH | RCL VISAKAPATNM | MAIN POWER TRAN | 27 | 2000-12-03 | 2001-03-05 | 3 Monthly | GEC INDIA | B-29382 | Transformer | 70 | 132/11 | PARAFINIC | CONVENTION | OFAF | 1998-04-01 | 1998-03-30 | 200012006 | H2,C2H4,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
378 | 425 | ER2 | MALDA | Purnea-1 LR | 511 | 2011-12-03 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005289 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | Parafin |  | ONAN | 1997-03-31 |  | 201112128 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
379 | 426 | ER2 | MALDA | BNG L1-R1 (SR-6005290) | 511 | 2001-01-02 | 2001-07-04 | 6 Monthly | BHEL | 6005290 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | Parafin |  | ONAN | 1997-03-31 |  | 200101024 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
380 |  | ER2 | MALDA | NGR-6005305 | 511 | 1997-12-07 |  |  | BHEL | 6005305 | NGR | 30 KVAR | 145 | Parafin |  | ONAN |  |  | 9712017 | IFT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
381 |  | ER2 | MALDA | NGR-6005306 | 511 | 1997-12-07 |  |  | BHEL | 6005306 | NGR | 30 KVAR | 145 | Parafin |  | ONAN |  |  | 9712018 | IFT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
382 |  | ER2 | MALDA | NGR-6005307 | 511 | 1997-12-07 |  |  | BHEL | 6005307 | NGR | 30 KVAR | 145 | Parafin |  | ONAN |  |  | 9712019 | IFT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
383 |  | ER2 | MALDA | NGR-6005308 | 511 | 1997-12-07 |  |  | BHEL | 6005308 | NGR | 30 KVAR | 145 | Parafin |  | ONAN |  |  | 9712020 | IFT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
384 |  | OTH | YANAM | POWER TR-1 | 62 | 2004-09-19 | 2004-12-20 | 3 Monthly | GEC INDIA | B-29060 | Transformer | [6 empty] | 1998-09-10 | 200409095 | W | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
385 |  | OTH | YANAM | POWER TR-2 | 62 | 2004-09-19 | 2004-12-20 | 3 Monthly | GEC INDIA | B-29061 | Transformer | [6 empty] | 1998-09-10 | 200409096 | C2H6 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
386 |  | OTH | YANAM | EARTHING TR-1 | 62 | 1998-08-30 |  |  |  | 13555 | Transformer | [7 empty] | 199808222 |  | W | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
387 |  | OTH | YANAM | EARTHING TR-2 | 62 | 1998-08-30 |  |  |  | 13554 | Transformer | [7 empty] | 199808223 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
388 | 111 | WR1 | SEONI | KHANDWA-1 LR | 17 | 2013-07-22 | 2013-08-21 | 1Monthly | BHEL | 6005494 | Shunt Reactor |  | 420 |  |  |  | 1997-11-29 | 2011-03-27 | 201307358 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
389 | 112 | WR1 | KOLHAPUR | BUS REACTOR | 17 | 2014-01-04 | 2014-03-06 | 2 Monthly | BHEL | 6005493 | Shunt Reactor |  | 420 |  |  |  | 2006-10-17 | 2006-10-12 | 201401075 | BDV |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
390 | 113 | WR2 | JABALPUR | VSTPP-4 LR | 512 | 2011-10-14 | 2012-04-14 | 6 Monthly | BHEL | 6005508 | Shunt Reactor |  | 400KV |  |  |  | 1997-12-15 | 2009-01-22 | 201110225 | CO2 | BDW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
391 | 114 | WR2 | JABALPUR | ITR-3 LR | 512 | 2011-08-02 | 2012-01-24 | 6 Monthly | BHEL | 6005498 | Shunt Reactor |  | 400KV |  |  |  | 1997-12-11 |  | 201108104 | CH4, C2H6, CO and CO2 | BDW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
392 | 115 | WR2 | JABALPUR | ITR-4 LR | 512 | 2011-08-02 | 2011-09-16 | 6 Monthly | BHEL | 6005499 | Shunt Reactor |  | 400KV |  |  |  | 1997-12-12 | 2009-03-21 | 201108103 | H2, C2H6, CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
393 |  | OTH | GELEPHU(BHUTAN) | 25MVA TR 1 | 28 | 1999-01-22 | 1999-05-22 | 4 Monthly |  |  | Transformer | 25 | 132/66KV | [5 empty] | 199903068 | H2,CH4,C2H4,C2H2 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
394 |  | OTH | GELEPHU(BHUTAN) | 25MVA TR 2 | 28 | 1999-01-22 | 1999-04-22 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 25 | 132/66KV | [5 empty] | 199903070 |  | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
395 |  | OTH | GELEPHU(BHUTAN) | 10 MVA TR 1 | 28 | 1999-01-22 | 1999-04-22 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 10 | 66/11KV | [5 empty] | 199903071 | c2h2:1.7ppm | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
396 |  | OTH | GELEPHU(BHUTAN) | 10 MVA TR 2 | 28 | 1999-01-22 | 1999-04-22 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 10 | 66/11KV | [5 empty] | 199903072 | CH4 | dbwtriaf2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
397 | 427 | ER2 | SUBHASGRAM | SAGARDIGHI LR | 511 | 2011-10-31 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005154 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | PARAFIN |  | ONAN | 2007-02-11 | 2007-01-26 | 201111167 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
398 | 116 | WR2 | KHANDWA | SEONI-2 LR | 512 | 2014-04-30 | 2015-04-30 | Yearly | BHEL | 6005496 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 | PARAFIN |  |  | 1997-12-10 | 2010-06-01 | 201405051 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
399 | 117 | WR2 | KHANDWA | SEONI-1 LR | 512 | 2012-04-23 | 2012-10-23 | 6 Monthly | BHEL | 6005495 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 | PARAFIN |  |  | 1997-12-12 | 2010-11-05 | 201204204 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
400 | 118 | WR2 | JABALPUR | VSTPP-3 LR | 512 | 2011-10-14 | 2012-04-14 | 6 Monthly | BHEL | 6005507 | Shunt Reactor | 63 | 420 |  |  |  | 1997-12-15 |  | 201110224 | CO and CO2 | DB | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
401 |  | OTH | RCL VISAKAPATNM | UNIT AUX TRANS. | 27 | 2000-12-03 | 2001-06-04 | 6 Monthly | CGL | M-6030 | Transformer | 12.5 MVA | 11/6.9KV | PARAFINIC | CONVENTION | ONAF | 1998-04-01 | 1998-01-01 | 200012007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
402 |  | OTH | TALCHER STPP | GEN TR-2(NTPC) | 29 | 1998-01-30 |  |  | BHEL | 6000403 | Transformer | 75MVA | 132/13.8 |  |  |  | 1968-01-01 |  | 9802079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
403 |  | OTH | TALCHER STPP | UNIT AUX TR-2 | 29 | 1998-01-01 |  |  | IMP | PT-2592 | Transformer | 7.5 MVA | 13.8/3.3 | [5 empty] | 9801027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
404 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | STEAM TUR GT | 42 | 2014-03-18 |  |  | BHEL | 6005572 | Transformer | 88 | 230/11.5 |  | AIRCEL | OFAF | 1997-12-31 | 2010-03-02 | 201403322 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
405 | 649 | NR1 | ALLAHABAD | BUS REACTOR | 15 | 2011-11-11 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005492 | Shunt Reactor | 80 | 420 | Paraffinic | AirCell | ONAN | 1998-01-19 | 2003-10-05 | 201111233 | CO and CO2 | DBW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
406 | 119 | WR2 | VSTPP WR | JABALPUR-3 LR | 512 | 2012-03-16 | 2012-09-15 | 6 Monthly | BHEL | 6005510 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 |  | AIR CELL | ONAN | 1997-01-01 | 2003-07-18 | 201204022 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
407 | 120 | WR2 | VSTPP WR | JABALPUR-4 LR | 512 | 2012-03-24 | 2012-09-23 | 6 Monthly | BHEL | 6005509 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | PARAFINIC | DIAPHRAM | ONAN | 1997-12-15 | 2000-01-18 | 201204023 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
408 |  | OTH | RCL VISAKAPATNM | TEMP MAIN TRAN. | 30 | 1998-02-08 |  |  | NEI | RY2424/15/ | Transformer | 7.5 mva | 132/11 | Parafin |  | ONAN | 1979-06-18 | 1998-02-08 | 9802066 | Resist |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
409 |  | OTH | RCI-DRDO, HYD | 8 MVA XMER | 31 | 2014-07-02 |  |  | Kirlosker | 89 UM-003/1 | Transformer | 8 | 132/11 |  | Diaphragm | ONAN | 1991-04-03 |  | 201407056 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
410 | 450 | NER | BALIPARA | AT1-R | 19 | 2012-03-30 | 2012-09-29 | 6 Monthly | TELK | 140097-3 | Transformer | 105 | 400/220 | [5 empty] | 201204131 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
411 | 449 | NER | BALIPARA | AT1-Y | 19 | 2013-07-17 | 2014-01-16 | 6 Monthly | TELK | 140097-2 | Transformer | 105 | 400/220 | [5 empty] | 201308164 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
412 | 448 | NER | BALIPARA | AT1-B | 19 | 2012-03-30 | 2013-03-30 | Yearly | TELK | 140097-1 | Transformer | 105 | 400/220 |  |  |  |  | 1998-01-01 | 201204133 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
413 | 443 | NER | BALIPARA | BUS REACTOR | 19 | 2012-03-30 | 2013-03-30 | Yearly | BHEL | 6005276 | Shunt Reactor | 50 | 400KV |  |  |  | 1998-03-16 | 1998-03-16 | 201204138 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
414 | 121 | WR1 | PADGHE | Boisar LR | 17 | 2014-07-13 | 2014-09-12 | 2 Monthly | BHEL | 6005363 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFINN |  | ONAN | 1998-02-27 | 1998-01-01 | 201407230 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
415 |  | WR1 | PADGHE | GANDHAR NGR | 17 | 2002-09-01 | 2003-08-31 |  | BHEL | 6005368 | NGR | 70 KVAR | 145 | PARAFINN |  | ONAN | 1998-02-27 |  | 200209015 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
416 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR1/L3 | 5 | 2000-02-25 | 2000-08-26 | 6 Monthly | BHEL | 2002010 | Transformer | 80 | 220/33KV | PARAFIN |  |  | 1992-01-29 | 1992-01-29 | 200003004 | water | DWRT | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
417 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TR3/L3 | 5 | 2000-02-25 | 2000-08-26 | 6 Monthly | BHEL | 2002012 | Transformer | 80 MVA | 220/11.5 | PARAFIN |  |  | 1990-07-01 | 1990-07-01 | 200003005 | Water | DWRT | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
420 |  | ER2 | DURGAPUR | SPARE OIL | 511 | 2011-10-25 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201110373 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
421 |  | ER1 | JAMSHEDPUR | 400KV CT | 18 | 1998-02-23 |  |  |  |  | CT | [7 empty] | 9803092 | H2,CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
422 |  | ER1 | JAMSHEDPUR | CT-IB098542 | 18 |  |  |  | ASEA | IB098542 | CT | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
428 |  | NR1 | BALLABGARH | AT1-OLTC B PH | 15 |  |  |  | BHEL | 6004883-OLTCB | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
429 |  | NR1 | BALLABGARH | AT1-OLTC R PH | 15 |  |  |  | BHEL | 6004883-OLTCR | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
430 |  | NR1 | BALLABGARH | AT1-OLTC Y PH | 15 |  |  |  | BHEL | 6004883-OLTCY | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
431 |  | NR1 | BALLABGARH | AT3-OLTC B PH | 15 |  |  |  | BHEL | 6004886-OLTCB | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
432 |  | NR1 | BALLABGARH | AT3-OLTC R PH | 15 |  |  |  | BHEL | 6004886-OLTCR | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
433 |  | NR1 | BALLABGARH | AT3-OLTC Y PH | 15 |  |  |  | BHEL | 6004886-OLTCY | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
434 |  | NR1 | MANDOLA | 630 KVA XMER | 15 | 2008-09-06 |  |  |  |  | Transformer |  | 400 | [5 empty] | 200809252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
435 |  | NR1 | MANDOLA | AT4 OLTC-B PH | 15 |  |  |  | CGL | 24989-OLTCB | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
436 |  | NR1 | MANDOLA | AT4 OLTC-R PH | 15 |  |  |  | CGL | 24989-OLTCR | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
437 |  | NR1 | MANDOLA | AT4 OLTC-Y PH | 15 |  |  |  | CGL | 24989-OLTCY | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
438 |  | NR1 | MANDOLA | CT | 15 | 2002-04-15 |  |  |  | 797246 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200204079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
441 |  | NR2 | HISAR | AT1 OLTC B-PH | 16 | 2001-04-06 | 2002-04-06 | Yearly | BHEL | 6005159-OLTCB | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1994-03-29 | 200104083 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
442 |  | NR2 | HISAR | AT1 OLTC R-PH | 16 | 2001-04-06 | 2002-04-06 | Yearly | BHEL | 6005159-OLTCR | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1994-03-29 | 200104081 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
443 |  | NR2 | HISAR | AT1 OLTC Y-PH | 16 | 2001-04-06 | 2002-04-06 | Yearly | BHEL | 6005159-OLTCY | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1994-03-29 | 200104082 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
444 |  | NR2 | HISAR | AT2 OLTC B-PH | 16 | 2008-06-21 | 2009-06-21 | Yearly | BHEL | 6005160-OLTCB | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 2001-04-14 | 200806239 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
445 |  | NR2 | HISAR | AT2 OLTC R-PH | 16 | 2001-04-14 | 2002-04-14 | Yearly | BHEL | 6005160-OLTCR | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1994-09-05 | 200104086 | w | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
446 |  | NR2 | HISAR | AT2 OLTC Y-PH | 16 | 2001-04-14 | 2002-04-14 | Yearly | BHEL | 6005160-OLTCY | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1994-09-05 | 200104087 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
447 |  | NR2 | HISAR | BASSI NGR | 16 | 2000-11-17 | 2001-11-17 |  | BHEL | 6005489 | NGR |  | 145 |  |  |  |  | 1997-04-01 | 200011122 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
448 |  | NR2 | HISAR | MOGA-1 NGR | 16 | 2000-11-17 | 2001-11-17 |  |  |  | NGR |  | 145 |  |  |  |  | 1999-01-07 | 200011129 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
449 |  | NR2 | HISAR | MOGA-2 NGR | 16 | 2000-11-17 | 2001-11-17 |  | BHEL | 6005165 | NGR |  | 145 |  |  |  |  | 1999-01-10 | 200011130 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
450 |  | NR2 | HISAR | OLTC ICT-1 BPH | 16 | [5 empty] | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
451 |  | NR2 | HISAR | OLTC ICT-1 RPH | 16 | [5 empty] | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
452 |  | NR2 | HISAR | OLTC ICT-1 YPH | 16 | [5 empty] | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
453 |  | NR2 | HISAR | OLTC ICT-2 BPH | 16 | 2001-03-12 | 2002-03-12 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1994-09-05 | 200103051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
454 |  | NR2 | HISAR | OLTC ICT-2 RPH | 16 | 2001-03-12 | 2002-03-12 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1994-09-05 | 200103052 | W |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
455 |  | NR2 | HISAR | OLTC ICT-2 YPH | 16 | 2001-03-12 | 2002-03-12 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 | [5 empty] | 200103050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
456 |  | NR2 | MALERKOTLA | AT1-OLTC | 16 |  |  |  | BHEL |  | OLTC |  | 400 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
457 |  | NR2 | MALERKOTLA | AT1-OLTC B PH | 16 | 2001-02-15 | 2002-02-15 | Yearly | BHEL |  | OLTC |  | 400 | [5 empty] | 200102114 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
458 |  | NR2 | MALERKOTLA | AT1-OLTC R PH | 16 | 2001-02-15 | 2002-02-15 | Yearly | BHEL |  | OLTC |  | 400 | [5 empty] | 200102112 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
459 |  | NR2 | MALERKOTLA | AT1-OLTC Y PH | 16 | 2001-02-15 | 2002-02-15 | Yearly | BHEL |  | OLTC |  | 400 | [5 empty] | 200102113 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
460 |  | NR2 | MALERKOTLA | AT2-OLTC B PH | 16 | 2000-11-17 | 2001-11-17 | Yearly | CGL |  | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1999-05-07 | 200011136 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
461 |  | NR2 | MALERKOTLA | AT2-OLTC R PH | 16 | 2000-11-17 | 2001-11-17 | Yearly | CGL |  | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1999-05-07 | 200011134 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
462 |  | NR2 | MALERKOTLA | AT2-OLTC Y PH | 16 | 2000-11-17 | 2001-11-17 | Yearly | CGL |  | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1999-05-07 | 200011135 |  | BWD | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
463 |  | NR2 | MALERKOTLA | DADRI NGR | 16 | 2009-09-22 |  |  | BHEL | 6005026 | NGR | 3 MVAR | 145 | PARAFIN | DIRECT | ONAN | 1992-07-01 | 1992-07-01 | 200909251 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
464 |  | NR2 | MOGA | AT1 OLTC B-PH | 16 | 2005-10-22 | 2006-10-22 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1992-06-01 | 200510215 | BW | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
465 |  | NR2 | MOGA | AT1 OLTC R-PH | 16 | 2005-10-22 | 2006-10-22 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 2001-01-29 | 200510214 | BW | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
466 |  | NR2 | MOGA | AT1 OLTC Y-PH | 16 | 2001-01-23 | 2006-10-22 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 1992-06-01 | 200101131 | BW | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
467 |  | NR2 | MOGA | AT2 OLTC B-PH | 16 | 2006-04-15 | 2007-04-15 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 2001-02-01 | 200604192 |  | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
468 |  | NR2 | MOGA | AT2 OLTC R-PH | 16 | 2006-04-15 | 2007-04-15 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 2001-02-01 | 200604190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
469 |  | NR2 | MOGA | AT2 OLTC Y-PH | 16 | 2006-04-15 | 2007-04-15 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 |  |  |  |  | 2001-02-01 | 200604191 |  | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
470 |  | ER1 | SASARAM-HVDC | NGR1 | 16 | 2001-01-23 | 2001-07-25 |  | CGL | 24874 | NGR | 1.5 mvar | 145 | PARAFIN | DIRECT | ONAN | 1993-08-18 | 1998-12-18 | 200101134 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
471 |  | ER1 | SASARAM-HVDC | NGR2 | 16 | 2001-01-23 | 2002-01-23 |  | CGL | 24875 | NGR | 1.5 MVAR | 145 | PARAFIN | DIRECT | ONAN | 1993-08-18 | 1994-01-01 | 200101135 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
472 |  | NR2 | PANIPAT | OLTC-TR5 | 16 | 1998-05-20 |  |  |  |  | OLTC |  | 400 | [5 empty] | 199805109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
473 |  | NR2 | PANIPAT | OLTC-TR6 | 16 | 2001-02-26 | 2001-08-28 | 6 Monthly |  |  | OLTC |  | 400 | [5 empty] | 200102134 | Water |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
474 |  | NR2 | PANIPAT | TR4-OLTC | 16 | 2001-02-26 | 2002-02-26 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 | [5 empty] | 200102132 | Water | w | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
475 |  | NR2 | PANIPAT | TR5-OLTC | 16 | 2001-02-26 | 2002-02-26 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 | [5 empty] | 200102133 | Water,BDV | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
476 |  | NR2 | PANIPAT | TR6-OLTC | 16 | 2001-08-17 | 2001-11-17 | Yearly |  |  | OLTC |  | 400 | [5 empty] | 200108149 |  | w | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
477 |  | NR2 | WAGOORA | SPARE OIL | 16 | 2008-04-17 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200804362 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
478 |  | OTH | ANANTHPUR | 2008555 | 3 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
479 |  | OTH | TNEB ARASUR | AUTO TR - 1 | 36 | 1999-10-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 2007458 | Transformer | 100 MVA | 230/110 |  |  | OFAF | 1995-02-06 | 1995-02-01 | 199910117 | H2, CH4, C2H4, C2H2-1.5 | d2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
480 |  | OTH | SCR BAPATLA | TR-09 | 22 | 2000-08-16 | 2001-02-15 | 6 Monthly | BHEL | 2000010 | Transformer | 12.5 MVA | 132/25 | Mineral | Convention | ONAN | 1982-02-11 | 1997-06-21 | 200008109 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
483 |  | OTH | TNEB Tiruchengode | BHEL-2007457 | 33 | 2000-04-30 |  |  | BHEL | 2007457 | Transformer | 100 MVA | 230/100 | [5 empty] | 200005019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
486 |  | OTH | BHEL,R&D | A T/F-2/2007453 | 2 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
487 |  | OTH | BHEL,R&D | A T/R(2007452) | 2 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
488 |  | OTH | SCR BONAKALU | TR-13 | 6 | 2014-05-23 |  |  | EMCO | 12391 | Transformer | 21.6MVA | 137/27KV | PARAFFINIC |  | ONAN | 2005-07-04 |  | 201405273 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
489 |  | OTH | SCR BONAKALU | TR-14(OLD) | 6 | 2007-02-24 | 2007-08-26 | 6 Monthly | BHEL | 2002156 | Transformer | 12.5MVA | 132/27 |  |  |  |  | 1999-05-18 | 200702211 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
490 |  | OTH | BSES | VSPL2T41 | 1 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
491 |  | OTH | BTPS-BHEL | GT1 (6002667) | 2 | 2001-07-31 | 2001-08-30 | Monthly | BHEL | 6002667 | Transformer | 125 MVA | [6 empty] | 200108002 | H2, CO | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
492 |  | OTH | BTPS-BHEL | GT3 (6002669) | 2 | 2003-05-20 | 2003-06-19 | Monthly | BHEL | 6002669 | Transformer | 125 MVA | 10.5/233 | [5 empty] | 200305145 | Water,CO,H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
493 |  | OTH | CGL | STGTR-6005572 | 82 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
494 |  | OTH | CHANDRAPUR | GTR6-B | 103 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
495 |  | OTH | CHANDRAPUR | GTR6-R | 103 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
496 |  | OTH | CHANDRAPUR | GTR6-SP | 103 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
497 |  | OTH | CHANDRAPUR | GTR6-Y | 103 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
498 |  | OTH | CHANDRAPUR | T8353/5 | 103 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
499 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | 20 MVA TRANS | 60 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
500 |  | OTH | DELHI | 75MVA GT-BOT | 15 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
501 |  | OTH | DELHI | 75MVA GT-TOP | 15 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
502 |  | OTH | CR DHAMANGAON | CGL-24960 OLTC | 25 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
503 |  | OTH | BHEL DHULKOTE | STN TRANS. | 2 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
504 |  | OTH | ERRAGADDA | 75 MVA TRANS. | 96 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
505 |  | OTH | BHEL FARIDABAD | GT1 (6003103) | 2 | 1999-03-05 |  |  | BHEL | 6003103 | Transformer | 75 MVA | 11/233 | [5 empty] | 199903061 | W,T,R,I |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
506 |  | OTH | BHEL FARIDABAD | GT2 (6004244) | 2 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
507 |  | OTH | FGP LTD | H2 CYLINDER | 26 | [5 empty] | Gas | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
508 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | FILT MACHINE | 37 | [5 empty] | Spare Oil | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
509 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | GEN. TRANS. | 37 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
510 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | MWPH TR-1 | 42 | 2013-08-14 |  |  | CGL | V 8906/1 | Transformer | 2 MVA | 33/3.3 KV |  | Convention | ONAN | 1997-10-31 | 2010-01-12 | 201308225 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
511 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | MWPH TR-2 | 42 | 2013-08-14 |  |  | CGL | V 8906/2 | Transformer |  | 33 KV |  | Convention | ONAN |  | 2006-01-01 | 201308226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
512 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | STN AUX TR-2 | 10 | 2014-03-18 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201403324 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
513 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | STN TRANSFORMER | 10 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
514 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | STN XMER # 1 | 10 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
515 |  | OTH | SCR GHANAPUR | TR-17 | 6 | 2014-05-27 |  |  | CGL | T-8282/28 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27KV |  | CONVENTION | ONAN | 1992-09-03 | 2005-01-13 | 201405323 | IFT | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
518 |  | OTH | TNEB GUMMUDIPUNDI | 2007454 | 33 | 2003-12-17 |  |  | BHEL | 2007454 | Transformer | 100 mva | 230/110 |  |  | OFAF | 1993-10-06 | 2002-03-21 | 200312123 | c2h4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
519 |  | OTH | APSEB GUNTUR | AT1 | 58 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
520 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 11BAT10 | 11 | 2008-01-10 | 2008-07-11 | 6 Monthly | CGL | T-8478/1 | Transformer | 62.18 mva | 230/11kv | mineral | CONVENTION | OFAF | 1996-05-31 | 2007-07-28 | 200801163 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
521 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 12BAT10 | 11 | 2008-01-10 | 2008-07-11 | 6 Monthly | CGL | 8478/2 | TRANSFORMER | 62.18 MVA | 230/11KV | MINERAL | CONVETIONA | OFAF | 1996-08-30 | 1999-01-10 | 200801164 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
522 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 13BAT10 | 11 | 2008-01-10 | 2008-07-11 | 6 Monthly | CGL | T-8478/3 | TRANSFORMER | 62.18 MVA | 230/11KV | MINERAL | CONVETIONA | OFAF | 1996-12-31 | 2001-10-04 | 200801165 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
523 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 14BBT10 | 11 | 2008-01-10 | 2008-07-11 | 6 Monthly | CGL | T8479/1 | Transformer | [6 empty] | 2003-07-19 | 200801167 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
524 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 14BBT20 | 11 | 2008-01-10 | 2008-07-11 | 6 Monthly |  | T8479/2 | Transformer | [6 empty] | 2007-08-29 | 200801168 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
525 |  | OTH | IMFA THERUBALI | PL3-FT.055-15091 | 12 | 2002-10-25 | 2003-04-26 | 6 Monthly | NATIONAL,NORWAY | 055-15091 | Transformer | 13 MVA | 33000/150V |  | CONVENTION | OFWF | 1997-12-19 | 1997-12-19 | 200210110 | C2H2,C2H4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
526 |  | OTH | IMFA THERUBALI | PL3-FT.055-15092 | 12 | 2012-02-21 |  | Monthly | NATIONAL,NORWEY | 055-15092 | Transformer | 13 MVA | 33000/150V |  | CONVETIONA | OFWF | 1997-12-22 | 1997-12-22 | 201202246 | C2H2,C2H4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
527 |  | OTH | IMFA THERUBALI | PL3-FT.055-15093 | 12 | 2002-10-25 | 2002-11-24 | Monthly | NATIONAL,NORWEY | 055-15093 | Transformer | 13 MVA | 33000/150V |  | CONVETIONA | OFWF | 1997-12-25 | 1997-12-25 | 200210111 | C2H2,c2h4,co | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
528 |  | OTH | IMFA THERUBALI | GEC TR B-21089 | 12 | 1997-08-05 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 9708015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
529 |  | OTH | IMFA THERUBALI | PL1-FT3-T11793 | 12 | 2001-09-26 | 2002-03-28 | 6 Monthly | RPS,NORWAY | T11793 | Transformer | 8 MVA | 33 | NEPTHENIC | CONVENTION | OFWC |  | 1999-11-30 | 200109104 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
530 |  | OTH | INDOMEG | 24MVATR | 4 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
531 |  | OTH | BHEL JAMALPUR | STN TRANS. | 2 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
532 |  | OTH | APSEB KOTHGDM TPS | GT1 | 58 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
533 |  | OTH | APSEB KOTHGDM TPS | GT2 | 58 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
534 |  | OTH | APSEB KOTHGDM TPS | GT3 | 58 |  | 1999-01-01 |  |  |  | Transformer | [8 empty] | all | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
535 |  | OTH | APSEB KOTHGDM TPS | GT4 | 58 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
536 |  | OTH | CGL BOMBAY | 100MVA T8462/6 | 8 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
537 |  | OTH | APSEB MAULALI | AT1 | 58 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
538 |  | OTH | APSEB MAULALI | AT2 | 58 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
539 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | AT-3 | 24 | 2014-04-01 |  |  | TELK | 140076-1/88 | Transformer | 250 mva | 400/220 KV | PARAFFINIC | AIR CELL | OFAF | 1989-11-24 | 2010-06-03 | 201404032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
540 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | AT-4 | 24 | 2014-04-01 |  |  | TELK | 140076-2/88 | Transformer | 250 MVA | 400/220 | Parafifinc | AIR CELL | OFAF |  | 2012-03-14 | 201404033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
541 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT - 4 R Phase | 24 | 2014-04-16 |  |  | MITSUBISHI | 8747600101 | Transformer | 200 mva | 21/420 KV | Nephthenic | AIR CELL | OFAF | 1988-06-26 | 2012-06-23 | 201404241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
542 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 315 MVA ICT | 23 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
543 |  | OTH | APSEB RAYALSEEMA TPS | GT2 | 3 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
544 |  | OTH | RCA | 8 MVA XMER | 31 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
545 |  | OTH | BHEL ROHINI | 2006731 | 2 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
547 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | SPARE | 24 | 2012-04-13 |  |  | MELCO |  | Transformer | 200 MVA | 21/400 | [5 empty] | 201204070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
550 |  | OTH | APSEB | AT4 | 58 | [5 empty] | Transformer | [9 empty] | AA | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
551 |  | OTH | APSEB | UNKNOWN | 58 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
552 |  | OTH | SHAPURNAGAR | TANSF. UNIT-III | 125 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
553 |  | OTH | SHAPURNAGAR | TRANS. UNIT-II | 125 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
554 |  | OTH | APSEB TADICONDA | PTR # 2 | 3 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
555 |  | OTH | VIJAY ELECT. | TRANSFORMER | 122 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
556 |  | OTH | APGENCO-VTPS | GT1 | 92 | 2001-06-22 |  |  | BHEL | 6004048 | Transformer | 240 MVA | 236/15.75 | Power Oil | Air Cell | OFAF | 1979-11-01 | 2000-10-01 | 200106072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
557 |  | OTH | APGENCO-VTPS | GT2 | 92 | 2001-06-22 |  |  | BHEL | 6004049 | Transformer | 240 MVA | 236/15.75 | Power Oil | Air Cell | OFAF | 1980-10-10 | 2000-12-01 | 200106073 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
558 |  | OTH | APGENCO-VTPS | GT3 | 92 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
559 |  | OTH | APGENCO-VTPS | GT4 | 92 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
560 |  | OTH | APGENCO-VTPS | GT5 | 92 | 2006-09-03 | 2006-09-03 | 3 Monthly | BHEL | 2007792 | Transformer | 240MVA | 220KV |  |  |  |  | 2005-11-01 | 200609026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
561 |  | OTH | APGENCO-VTPS | GT6 | 92 | 2002-09-30 | 2003-04-01 | 6 Monthly | CGL | T8567 | Transformer | 230MVA | 220KV |  |  |  |  | 1998-10-01 | 200210003 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
563 |  | OTH | VIMTALABS | 1000KVA TR | 9 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
564 |  | OTH | VIMTALABS | 63KV TRANS-2 | 9 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
565 |  | OTH | VIMTALABS | 97.4 MVA XMER | 9 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
566 |  | OTH | VIMTALABS | COMPRESSED O2 | 9 | [5 empty] | Gas | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
567 |  | OTH | VIMTALABS | NITROGEN GAS | 9 | [5 empty] | Gas | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
568 |  | OTH | VIMTALABS | SAMPLE-1 | 9 | 1998-06-06 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 199806046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
569 |  | OTH | VIMTALABS | V1,2 MVA TR | 9 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
570 |  | OTH | VIMTALABS | V2,1.6 MVA TR | 9 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
571 |  | OTH | VIMTALABS | V3,1.6 MVA TR | 9 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
572 |  | OTH | VIMTALABS | V3,2 MVA TR | 9 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
573 |  | OTH | VIMTALABS | V4,1.6 MVA TR | 9 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
574 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | 24 MVA FUR TRAN | 5 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
575 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | 4 MVA TR/11KV | 5 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
576 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | TG4 | 5 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
579 |  | OTH | CR WARDHA | TR-24947 | 25 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
580 |  | SR2 | BANGALORE | 220KVCVT | 20 | [5 empty] | CVT | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
581 |  | SR2 | BANGALORE | AT3-OLTC | 20 | [5 empty] | OLTC | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
582 |  | SR2 | BANGALORE | CT | 20 | [5 empty] | CT | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
583 |  | SR2 | BANGALORE | SPARE OIL | 20 | 2008-11-13 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200811181 | TRF | w | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
11499 | 0 | SR1 | C Peta | VMG-2 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B09004 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11500 | 0 | SR1 | C Peta | VMG-2 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B09003 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
6092 |  | SR1 | CC-Engg | TRO-5 | 99 | 2010-11-10 | 2011-11-10 | Yearly | [10 empty] | 201011204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6312 |  | SR1 | CC-Engg | New oil | 14 | 2011-05-02 | [12 empty] | 201105033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6752 |  | SR1 | CC-Engg | New Oil | 99 | 2011-07-04 |  |  |  | Batch No.RIT0208F11 | Spare Oil | [7 empty] | 201107136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
7490 | 0 | SR1 | CC-Engg | NEW OIL for Alstom Bushings | 0 | 2012-04-23 |  |  | alstom |  | Spare Oil |  | 0 | DDB Oil |  |  |  |  | 201204207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7505 | 0 | SR1 | CC-QA&I | 800 KV Bushing-R-Ph | 0 | 2012-04-26 |  |  | PASSONIVILLA | 14794 | Shunt Reactor |  | 800 KV | [5 empty] | 201205045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7506 | 0 | SR1 | CC-QA&I | 800 KV Bushing-Y-Ph | 0 | 2012-04-26 |  |  | PASSONIVILLA | 119237 | Shunt Reactor |  | 800 kv | [5 empty] | 201205046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7507 | 0 | SR1 | CC-QA&I | 800 KV Bushing-B-Ph | 0 | 2012-04-26 |  |  | PASSONIVILLA | 120308 | Shunt Reactor |  | 800 kv | [5 empty] | 201205047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7246 | 0 | SR1 | CIOTL | Transformer Oil - A | 0 | 2011-11-11 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201201181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7247 | 0 | SR1 | CIOTL | Transformer Oil - B | 14 | 2011-11-11 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201201182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7248 | 0 | SR1 | CIOTL | Transformer Oil - C | 14 | 2011-11-11 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201201183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7182 | 0 | SR1 | CIOTL | MIX 50:50 | 14 | 2011-12-21 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201112307 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
7245 | 0 | SR1 | CIOTL | TRANSOL-HGX | 0 | 2012-01-06 |  |  | SAVITA | Batch No. TD 04 12 | Spare Oil | [7 empty] | 201201180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8826 | 0 | SR1 | CIOTL | P-N 25:75 | 14 | 2014-03-01 |  |  |  |  | compatibility test |  | 0 | [5 empty] | 201403034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8827 | 0 | SR1 | CIOTL | P-N 50:50 | 14 | 2014-03-01 |  |  |  |  | Compatibility test |  | 0 | [5 empty] | 201403035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8828 | 0 | SR1 | CIOTL | P-N 75:25 | 14 | 2014-03-01 |  |  |  |  | compatibility test |  | 0 | [5 empty] | 201403036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8896 | 0 | SR1 | CIOTL | Parafinnic oil |  | 2014-03-01 | 2015-03-01 | Yearly |  |  |  |  | 0 | Parafifinc |  |  |  |  | 201403037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8897 | 0 | SR1 | CIOTL | napthenic | 0 | 2014-03-01 | [6 empty] | 0 | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201403038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1316 |  | SR1 | CUDDAPAH | MDS Tie - CT B-Phase | 14 | 2002-11-07 |  |  | WSI | CT/841104 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200211029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1904 |  | SR1 | CUDDAPAH | 250 KVA LT Colony Transformer | 14 | 2003-12-17 |  |  | HPE | 9/85 | Transformer | 0.25MVA | 11/.433 KV | [5 empty] | 200312118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
9099 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | 33KV Transformer | 0 | 2014-06-12 |  |  | IMP | DT-16100 | Transformer | 800 KVA | 33 | [5 empty] | 201406162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
609 |  | SR2 | MADRAS | CHITTOOR NGR | 20 | 2010-09-24 |  |  | BHEL | 6004590 | NGR | 3 MVAR |  |  |  |  | 1988-02-12 |  | 201009292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
610 |  | SR2 | MADRAS | SPARE | 20 | [5 empty] | Spare Oil | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
611 |  | SR2 | MADRAS | SPARE DRUM | 20 | [5 empty] | Spare Oil | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
612 |  | SR2 | MADURAI | AT1-OLTC | 20 | 2008-05-24 | 2008-11-23 | 6 Monthly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2008-05-24 | 200806041 |  | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
613 |  | SR2 | MADURAI | AT2-OLTC | 20 | 2010-05-03 |  |  |  |  | OLTC | [6 empty] | 2006-06-05 | 201005104 |  | W | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
614 |  | SR2 | MADURAI | SPARE OIL | 20 | 2001-08-01 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200108045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
615 |  | SR2 | MADURAI | TCY-1 NGR | 20 | [5 empty] | NGR | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
616 |  | SR2 | MADURAI | TCY2 LR | 20 | [5 empty] | Shunt Reactor | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
2989 |  | SR1 | CUDDAPAH | 8 CT Y-Ph. | 14 | 2006-06-24 |  |  | ABB | IB 098942 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1999-10-04 |  | 200606294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
618 |  | SR2 | SALEM | BGL NGR | 20 | [5 empty] | NGR | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
619 |  | SR2 | SALEM | LT TR-A | 20 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
620 |  | SR2 | SALEM | LT TR-B | 20 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
621 |  | SR2 | SALEM | NEY1 NGR | 20 | [5 empty] | NGR | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
622 |  | SR2 | SALEM | NEY2 NGR | 20 | [5 empty] | NGR | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
623 |  | SR2 | SALEM | SPARE | 20 | [5 empty] | Spare Oil | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
624 |  | SR2 | TRICHY | AT1-OLTC | 20 | 2011-12-21 |  | Yearly | TELK | 140085-2-OLTC | OLTC | [6 empty] | 2010-01-06 | 201201005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
625 |  | SR2 | TRICHY | AT2-OLTC | 20 | 2011-10-01 |  | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2007-11-30 | 201110158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
626 |  | SR2 | TRICHY | NEY1 NGR | 20 | 1998-08-01 |  |  |  |  | NGR | [7 empty] | 199808005 | Water | BWTRIAF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
627 |  | SR2 | TRICHY | NLY-2 NGR | 20 | 1998-09-01 | 1999-09-01 |  |  |  | NGR | [7 empty] | 199809016 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
628 |  | SR2 | TRICHY | SPARE OIL | 20 | 1999-02-13 |  |  |  |  | Spare Oil | [6 empty] | 1999-02-13 | 199902072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
629 |  | SR2 | UDUMALPET | AT1-OLTC | 20 | 2009-06-10 | 2010-06-10 | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2007-05-18 | 200906215 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
630 |  | SR2 | UDUMALPET | AT2-OLTC | 20 | 2010-10-06 | 2011-10-06 | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2003-05-26 | 201010116 | BDV | W | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
631 |  | SR2 | UDUMALPET | SPAREOIL | 20 | 1998-10-31 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 199811021 | BWRTI |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
1902 |  | SR1 | CUDDAPAH | 630 KVA XMER 1 | 14 |  |  |  | VOLTAS | RY2961/5 | Transformer | 0.63MVA | 11/.433 KV | Paraffinic | Convention | ONAN | 1988-01-01 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
633 |  | SR2 | UDUMALPET | AT1-OLTC | 14 | 2011-07-17 |  |  |  |  | OLTC | [6 empty] | 2010-06-28 | 201107284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
3460 |  | SR1 | CUDDAPAH | AT2 OLTC Y-PH(OLD) | 14 | 2007-07-27 | 2008-07-26 | Yearly | BHEL |  | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 200707217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3459 |  | SR1 | CUDDAPAH | AT2 OLTC R-PH(OLD) | 14 | 2008-05-05 |  | Yearly | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 200805085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3461 |  | SR1 | CUDDAPAH | AT2 OLTC B-PH(OLD) | 14 | 2008-05-05 |  | Yearly | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 200805086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
643 |  | WR2 | DEHGAM | 220CT 230207-18 | 512 | [5 empty] | CT | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
644 |  | WR2 | DEHGAM | AT1-OLTC | 512 | [5 empty] | OLTC | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
645 |  | WR2 | DEHGAM | AT2-OLTC | 512 | [5 empty] | OLTC | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
646 |  | WR2 | DEHGAM | AT2-OLTC B PH | 512 | 2002-06-13 | 2003-06-13 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200206105 | B | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10
647 |  | WR2 | DEHGAM | AT2-OLTC R PH | 512 | 2002-06-13 | 2003-06-13 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200206103 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
648 |  | WR2 | DEHGAM | AT2-OLTC Y PH | 512 | 2002-06-13 | 2003-06-13 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200206104 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
649 |  | WR2 | ITARSI | SPARE OIL | 512 | 2009-01-27 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200901278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
650 |  | WR2 | JABALPUR | OPEN DRUM | 512 | [5 empty] | Spare Oil | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
651 |  | WR2 | JABALPUR | SEALED DRUM | 512 | [5 empty] | Spare Oil | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
652 |  | OTH | GRIDCO BUDHIPADAR | AT#1 | 32 | 2000-03-13 | 2000-06-13 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 100 mva | 220/132 | [5 empty] | 200003091 | c2h4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
653 |  | OTH | GRIDCO BUDHIPADAR | AT#2 | 32 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 100 mva | 220/132 | [5 empty] | 200003092 | None |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
654 |  | OTH | GRIDCO TARKERA | AT#1 | 32 | 1998-02-18 | 1998-08-18 | 6 Monthly |  |  | Transformer |  | 220/132 | [5 empty] | 9803063 | None | DBWTRIAF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
655 |  | OTH | GRIDCO TARKERA | AT#2 | 69 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer |  | 220/132 | [5 empty] | 200003079 | CO | DBWTRIAF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
656 |  | OTH | GRIDCO TARKERA | AT#3 | 69 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer |  | 220/132 |  |  |  |  | 2000-01-01 | 200003080 | co | DBWTRIAF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1903 |  | SR1 | CUDDAPAH | 630 KVA XMER 2 | 14 | 2003-12-17 |  |  | VOLTAS | RY 2961/6 | Transformer | 0.63MVA | 11/.433 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  |  | 200312117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
659 |  | WR2 | VSTPP WR | JABALPUR-4 NGR | 512 | 1998-03-06 | 1999-03-06 |  | BHEL |  | NGR | 22 | 145 | [5 empty] | 9803091 | Water,BDV | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
660 |  | OTH | TNEB GUMMUDIPUNDI | 2007460 | 33 | 2002-05-21 | 2002-11-20 | 6 Monthly | BHEL | 2007460 | Transformer | 100 mva | 230/110 |  |  |  | 1994-06-29 | 1995-08-26 | 200205077 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
661 |  | OTH | GRIDCO DUBURI | AT-1,100MVA | 34 | 1998-03-20 | 1998-09-20 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 100 | 220/132 | [5 empty] | 9803140 |  | DRTBWI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
662 |  | OTH | GRIDCO DUBURI | AT-2,100MVA | 34 | 1998-03-20 | 1998-09-20 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 100 | 220/132 | [5 empty] | 9803141 |  | DBWRT | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
663 |  | OTH | GRIDCO DUBURI | 40 MVA TRANS | 34 | 1998-03-20 | 1998-09-20 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 40 | 220/33kv | [5 empty] | 9803142 |  | BWRTID | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
664 |  | OTH | GRIDCO JODA | AUTO TR-1 | 35 | 1998-03-20 | 1998-09-20 | 6 Monthly | NGEF |  | Transformer | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 9803145 |  | DWBRTI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 1
665 |  | OTH | GRIDCO JODA | AUTO TR-2 | 35 | 1999-06-17 | 1999-09-17 | 3 Monthly | GEC USA | D 575110 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199906088 | C2H6 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
666 |  | OTH | TNEB ARASUR | AUTO TR - 2 | 36 | 1999-03-21 | 1999-09-21 | 6 Monthly | BHEL | 2007453 | Transformer | 100 MVA | 230/110 |  |  | OFAF | 1996-09-07 | 1996-08-01 | 199903109 |  | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
667 | 447 | NER | BALIPARA | BONGAIGAON-2 LR | 19 | 2013-01-03 | 2013-07-05 | 6 Monthly | BHEL | 6005284 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 | PARAFIN | DIAPHRAM | ONAN | 1998-03-01 | 1998-03-01 | 201301105 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
668 | 122 | WR2 | ITARSI | BUS REACTOR-3 | 512 | 2011-09-13 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005516 | Shunt Reactor |  | 420 kV | PARAFINN |  | ONAN | 1998-04-06 | 2011-02-18 | 201109244 |  | BWD | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
669 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT-1 | 24 | 2014-07-09 |  |  | CGL | 24272 | Transformer | 240 MVA | 18/400 | Paraffinic | Air Cell | OFAF | 1983-10-27 | 2014-01-22 | 201407160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
670 |  | OTH | GRIDCO BHANJANAGAR | 100 MVA, AT-1 | 38 | 1999-07-15 | 1999-10-15 | 3 Monthly | CGL | T-8537/2 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | EHV GRADE |  |  | 1997-09-24 | 1997-09-23 | 199908051 | c2h4,c2h2-5.5 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
671 |  | OTH | GRIDCO BHANJANAGAR | 100 MVA, AT-2 | 38 | 1998-05-14 | 1998-08-14 | 3 Monthly | NGEF | 600000011 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | EHV GRADE |  |  | 1984-06-11 | 1984-06-10 | 199805095 | C2H2-39.7 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
672 |  | OTH | GRIDCO THERUVALI | AT-1 | 39 | 1999-08-18 | 2000-04-18 | 3 Monthly | GEC INDIA | B-25317 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | EHV GRADE |  |  | 1986-07-23 | 1986-07-23 | 199908152 | C2H2-13.7 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
673 |  | OTH | GRIDCO THERUVALI | AT-2 | 39 | 1999-08-18 | 2000-02-18 | Monthly | BHEL | 6004098 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | EHV GRADE |  |  | 1981-04-26 | 1998-08-31 | 199908153 | C2H2 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
674 |  | OTH | GRIDCO BERHAMPUR | 132/33KV 40 MVA XMER | 40 | 1999-07-18 | 2000-01-18 | 3 Monthly | BHARAT BIJLEE | 3711/2 | Transformer | 40 MVA | 132/33 | EHV GRADE |  |  | 1997-01-25 | 1997-01-17 | 199907124 | C2H4 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
675 |  | OTH | GRIDCO JAYANAGAR | AT-1 | 41 | 1999-11-12 | 2000-05-13 | 6 Monthly | CGL | 23276 | Transformer | 50 MVA | 220/132 | EHV GRADE |  |  | 1988-12-16 | 1995-03-08 | 199911096 | c2h2-3 ppm | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
676 |  | OTH | GRIDCO JAYANAGAR | AT-2 | 41 | 1999-11-12 | 2000-02-12 | 3 Monthly | NGEF | 6800000156 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | EHV GRADE |  |  | 1997-08-18 | 1997-08-17 | 199911097 | C2H6 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
677 |  | NR2 | MALERKOTLA | SPARE OIL | 16 | 1998-11-14 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 199811123 | R | R | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
678 |  | NR2 | KISHENPUR | NEW OIL-SR-BHEL | 16 | 1999-06-08 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 199906117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
679 |  | NR2 | HISAR | SPARE OIL | 16 | 1998-04-18 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 199804081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
680 |  | NR2 | MOGA | SPARE OIL | 16 | 2009-01-19 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 |  |  |  |  | 2006-01-20 | 200901301 | wtri |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
681 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | MAIN SS TRANS-1 | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 23304 | Transformer | 10 MVA | 33/11 KV |  |  |  | 1969-06-01 |  | 199804103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
682 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | MAIN SS TRANS-2 | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 23305 | Transformer | 10 MVA | 33/11 KV |  |  | ONAN |  |  | 199804104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
683 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-1, TRANS-1B | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 9174v | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN | 1969-06-01 |  | 199804105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
684 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-2, TRANS-2A | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 9196V | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN | 1969-06-01 |  | 199804106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
685 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-2, TRANS-2B | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 29398v | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN | 1969-06-01 |  | 199804107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
686 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-3, TRANS-3A | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 9175V | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN | 1969-06-01 |  | 199804108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
687 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-3, TRANS-3B | 29 | 1998-04-27 |  |  | BHARAT BIJLEE | 1390 | Transformer | 1.25 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN | 1974-06-01 |  | 199804109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
688 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-4, TRANS-4B | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 9178V | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN | 1969-06-01 |  | 199804110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
689 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-5, TRANS-5A | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 9172V | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN | 1969-06-01 |  | 199804111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
690 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-6, TRANS-6A | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 9171V | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN | 1969-06-01 |  | 199804112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
691 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-7, TRANS-7B | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 680D-003/3 | Transformer | 1.75 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN | 1969-06-01 |  | 199804113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
692 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-8, TRANS-8A | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 29359V | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN | 1969-06-01 |  | 199804114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
693 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-8, TRANS-8B | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 9173V | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN | 1969-06-01 |  | 199804115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
694 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-9, TRANS-9A | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL |  | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN |  |  | 199804116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
695 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | SS-9, TRANS-9B | 29 | 1998-04-27 |  |  | CGL | 9777V | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN |  |  | 199804117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
696 |  | OTH | MP PETROCHEM,--- | --- | 43 | 1998-04-23 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199804127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
697 |  | OTH | GRIDCO CHANDAKA | AT-I | 44 | 1999-03-15 | 1999-06-15 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 100 MVA | 230/132 | [5 empty] | 199903118 | c2h6 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
698 |  | OTH | GRIDCO CHANDAKA | AT-II | 44 | 1999-03-15 | 1999-09-15 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199903119 |  | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
699 |  | OTH | GRIDCO CHANDAKA | AT-III | 44 | 1999-03-15 | 1999-06-15 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199903120 | C2H2-5 ppm | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
700 |  | OTH | GRIDCO CHANDAKA | 40 MVA TRANS-I | 44 | 1999-03-15 | 1999-09-15 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 40 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199903117 | c2h2-0.5 ppm | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
701 |  | OTH | GRIDCO CHANDAKA | 40 MVA TRANS-II | 44 | 1999-03-15 | 1999-09-15 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 40 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199903116 | c2h2-0.8 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
702 |  | OTH | GRIDCO MANCHESWAR | 40 MVA TRANS-I | 44 | 1998-04-23 | 1998-07-23 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 40 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199804133 | c2h2-1.5 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
703 |  | OTH | GRIDCO MANCHESWAR | 40 MVA TRANS-II | 44 | 1998-04-23 | 1998-05-23 | 1Monthly |  |  | Transformer | 40 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199804134 | c2h2-2.2 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
704 |  | OTH | GRIDCO TALCHER TPS | 160 MVA AT-I | 44 | 1998-04-23 | 1998-10-23 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 160 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199804135 |  | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
705 |  | OTH | GRIDCO TALCHER TPS | 160 MVA AT-II | 44 | 1998-04-23 | 1998-10-23 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 160 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199804136 |  | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
706 |  | OTH | GRIDCO BIDANASI | 40 MVA TRANS-II | 76 | 2000-01-24 | 2000-04-25 | 3 Monthly | BHARAT BIJLEE | 3711/1 | Transformer | 40 MVA | 132/33 |  |  |  |  | 1995-05-19 | 200001133 | C2H6 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
707 |  | OTH | RSTPP, DRY ASH PLT | TRANS-I | 45 | 1998-04-30 |  |  | ASEA | JN4067/1 | Transformer | 1600 KVA | 6.6/0.44kV |  |  |  |  | 1998-04-30 | 199805004 | Water | w | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6
708 |  | OTH | RSTPP, DRY ASH PLT | TRANS-II | 45 | 1998-04-30 |  |  | ASEA | JN4067/2 | Transformer | 1600 KVA | 6.6/0.44kV |  |  |  |  | 1998-04-30 | 199805005 | water |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6
709 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | GT # 1 | 46 | 2009-10-14 | 2010-01-14 | 3 Monthly | CGL | T-8525 | Transformer | 62.5 MVA | 11/11.5KV | Nephthenic | Air cell | OFAF | 1997-05-01 | 2009-09-03 | 200910147 |  | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
710 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | 100 MVA TR-1 | 15 | 1998-05-04 | 1998-08-04 | 3 Monthly | BHEL | 2005448 | Transformer | 100 MVA | 220/66 |  | AIR CELL | OFAF | 1991-06-26 |  | 199805053 | Water, BDV, C2H4 | BWD2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
711 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | 100 MVA TR-2 | 15 |  |  |  | BHEL | 2006726 | Transformer | 100 mva | 220/66 |  | AIR CELL | OFAF | 1992-03-28 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
712 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | TR-1 R-PHASE | 15 | 1998-05-05 | 1998-11-04 | 6 Monthly | OSAKA | SBA-174802 | Transformer | 50/3 MVA | 220/33KV |  | DIAPHRAM | ONAF |  |  | 199805057 | BW | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
713 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | TR-1 Y-PHASE | 15 | 1998-05-05 | 1998-08-05 | 3 Monthly | OSAKA | SBA-174803 | Transformer | 50/3 MVA | 220/33KV |  | DIAPHRAM | ONAF |  |  | 199805058 | C2H4,C2H6,CH4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
714 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | TR-1 B-PHASE | 15 | 1998-05-05 | 1998-11-04 | 6 Monthly | OSAKA | SBA-174801 | Transformer | 50/3 MVA | 220/33kv |  | DIAPHRAM | ONAF |  |  | 199805059 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
715 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | TR-2 R-PHASE | 15 | 1998-05-05 | 1998-11-04 | 6 Monthly | OSAKA | SBA-174809 | Transformer | 50/3 MVA | 220/33KV |  | DIAPHRAM | ONAF |  |  | 199805060 | Water | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
716 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | TR-2 Y-PHASE | 15 | 1998-05-05 | 1998-08-05 | 3 Monthly | OSAKA | SBA-201501 | Transformer | 50/3 MVA | 220/33KV |  | DIAPHRAM | ONAF |  |  | 199805061 | RT | RTIAS | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
717 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | TR-2 B-PHASE | 15 | 1998-05-05 | 1998-08-05 | 3 Monthly | OSAKA | SBA-174807 | Transformer | 50/3 MVA | 220/33KV |  | DIAPHRAM | ONAF |  |  | 199805062 | C2H4, C2H2-0.3ppm | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
718 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | TR-3 R-PHASE | 15 | 1998-05-04 | 1998-08-04 | 3 Monthly | BHEL | 6002544 | Transformer | 50/3 MVA | 220/33KV |  | DIRECT | ONAF |  |  | 199805054 | BWRTI | BWRTIASF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
719 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | TR-3 Y-PHASE | 15 | 1998-05-28 |  |  | BHEL | 6002540 | Transformer | 50/3 MVA | 220/33kv |  | DIRECT | ONAF |  |  | 199806030 | WB,c2h2 | BWRTIA | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
720 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | TR-3 B-PHASE | 15 | 1998-05-04 | 1998-08-04 | 3 Monthly | BHEL | 6002533 | Transformer | 50/3 MVA | 220/33KV |  | DIRECT | ONAF |  |  | 199805056 | BWRTI | RTIABWS | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
721 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | 20 MVA TR-1 | 15 | 1998-05-04 | 1998-08-04 | 3 Monthly | BHEL |  | Transformer | 20 MVA | 66/11KV |  | DIRECT | ONAF |  |  | 199805052 | c2h4,water,IFT,RT | WRTID | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
722 |  | OTH | DVB-OKHLA,220KV S/S | 20 MVA TR-2 | 15 | 1998-05-04 | 1998-08-04 | 3 Monthly | BHARAT BIJLEE | 275916 | Transformer | 20 MVA | 66/11KV |  | DIRECT | ONAF |  |  | 199805051 | WRT | WRTI2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
723 |  | OTH | DVB-MEHRAULI,220 KV | 100 MVA TR-1 | 15 | 1998-05-28 | 1998-08-28 | 3 Monthly | CGL | 24373 | Transformer | 100 mva | 220/66 |  | AIR CELL | OFAF | 1982-06-14 | 1982-06-14 | 199806026 | c2h2-3.5 ppm,W | WD | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
724 |  | OTH | DVB-MEHRAULI,220 KV | 100 MVA TR-2 | 15 | 1998-05-28 | 1998-08-28 | 3 Monthly | CGL | 24485 | Transformer | 100 MVA | 220/66 |  | AIR CELL | OFAF | 1984-06-14 | 1984-06-14 | 199806025 | c2h6 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
725 |  | OTH | DVB-MEHRAULI,220 KV | 100 MVA TR-3 | 15 | 1998-05-28 | 1998-08-28 | 3 Monthly | BHEL | 6004848 | Transformer | 100 mva | 220/66 |  | AIR CELL | OFAF | 1988-02-23 |  | 199806024 | c2h6 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
726 |  | OTH | DVB-MEHRAULI,220 KV | 25 MVA TR 1 | 15 | 1998-05-30 | 1998-11-29 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 2004/1 | Transformer | 25 MVA | 66/11KV |  | DIRECT | ONAF | 1989-07-06 | 1989-07-06 | 199806023 | W | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
727 |  | OTH | DVB-MEHRAULI,220 KV | 20 MVA TR-2 | 15 | 1998-05-28 | 1998-08-28 | 3 Monthly | CGL | 8393/4 | Transformer | 20 MVA | 66/11KV |  | DIRECT | ONAF | 1993-11-03 |  | 199806022 | W,C2H6 | WD | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
728 |  | OTH | DVB-MASJIDMOTH | 16 MVA TR-1 | 15 | 1998-05-28 | 1998-11-27 | 6 Monthly | APEX |  | Transformer | 16 MVA | 33/11 KV |  | DIRECT | ONAF | 1997-01-11 |  | 199806027 | Water | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
729 |  | OTH | DVB-MASJIDMOTH | 10 MVA TR-2 | 15 | 1998-05-28 | 1998-08-28 | 3 Monthly | NEI |  | Transformer | 10 MVA | 33/11 KV |  | DIRECT | ONAF | 1974-02-01 |  | 199806028 | WD | DW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
730 |  | OTH | DVB-MASJIDMOTH | 16 MVA TR-3 | 15 | 1998-06-27 | 1998-07-12 | 2 Weekly | APEX |  | Transformer | 16 MVA | 33/11 KV |  | DIRECT | ONAF | 1990-05-01 |  | 199807018 | c2h4,c2h6,c2h2,BW | DWITRABF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
731 |  | OTH | BHEL, 220/132 kV S/S | GEC TR B-25138 | 2 | 1998-05-05 |  |  | GEC INDIA | B-25138 | Transformer | 50 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199805063 | H2,CH4,C2H4,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
732 |  | OTH | GRIDCO JODA | 132 kv tr-5 | 76 |  |  |  | ASEA |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
733 |  | OTH | SCR GUDUR | TR-01 | 22 | 2000-08-16 | 2001-02-15 | 6 Monthly | BHEL | 2000016 | Transformer | 12.5MVA | 132/25KV | Uninhibite | Convention | ONAN | 1980-12-16 | 1994-12-31 | 200008101 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
734 |  | OTH | SCR GUDUR | TR-02 | 22 | 2001-09-15 |  |  | BHEL | 6003901 | Transformer | 12.5MVA | 132/25KV | Uninhibite | Convention | ONAN | 1980-08-21 | 1995-02-14 | 200109062 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
735 |  | OTH | SCR NELLORE/PADGUPAD | TR-03 | 22 | 2000-08-15 | 2001-02-14 | 6 Monthly |  | 2000011 | Transformer | 12.5MVA | 132/25KV | MINERAL | Convention | ONAN | 1980-12-14 | 1990-06-07 | 200008103 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
736 |  | OTH | SCR NELLORE/PADGUPAD | TR-04 | 22 | 2000-08-15 | 2001-02-14 | 6 Monthly | BHEL | 2000012 | Transformer | 12.5MVA | 132/25kv | MINERAL | Convention | ONAN | 1980-12-14 | 1998-06-28 | 200008104 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
737 |  | OTH | SCR KAVALI | TR-05 | 22 | 2010-05-03 |  | 6 Monthly | BHEL | 6003903 | Transformer | 12.5MVA | 132/25kv | Minaral | Convention | ONAN | 1980-12-24 | 2001-05-10 | 201005063 | Water and BDV | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
738 |  | OTH | SCR KAVALI | TR-06 | 22 | 2004-08-31 |  |  | BHEL | 2002154 | Transformer | 13.5 MVA | 132/25KV | Minaral | Convention | ONAN | 1990-10-04 | 1990-10-04 | 200409003 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
739 |  | OTH | SCR ONGOLE | TR-07 | 22 | 2000-08-16 | 2001-02-15 | 6 Monthly | CGL | T-8355/3 | Transformer | 21.6MVA | 132/25KV | Mineral | Convention | ONAN | 1994-01-07 | 1993-12-31 | 200008107 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
740 |  | OTH | SCR ONGOLE | TR-08 | 22 | 2005-03-06 | 2005-09-05 | 6 Monthly | BHEL | 2002305 | Transformer | 13.5 MVA | 132/25KV | Mineral | Convention | ONAN | 1992-05-01 | 1992-04-28 | 200503036 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
741 |  | OTH | SCR BAPATLA | TR-10 | 22 | 2000-08-16 | 2001-02-15 | 6 Monthly | BHEL | 6003902 | Transformer | 12.5MVA | 132/25KV | Mineral | Convention | ONAN | 1980-05-22 | 1998-06-27 | 200008110 | RI | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
742 |  | OTH | SCR KRISHNA CANAL | TR-11 | 22 | 2004-08-31 |  |  | BHEL | 6001477 | Transformer | 12.5 MVA | 132/25KV | MINERAL | Convention | ONAN | 1991-09-25 | 2003-05-14 | 200409002 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
743 |  | OTH | SCR KRISHNA CANAL | TR-12 | 22 | 2000-08-16 | 2001-02-15 | 6 Monthly | BHEL | 2000009 | Transformer | 12.5 MVA | 132/25kv | Mineral | Convention | ONAN | 1980-12-24 | 1992-05-22 | 200008112 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
744 |  | OTH | SCR TENALI | TR-13 | 22 | 2000-08-16 | 2000-09-15 | 1Monthly | BHEL | 6003900 | Transformer | 12.5 MVA | 132/25kv | Mineral | Convention | ONAN | 1980-08-21 | 1994-12-03 | 200008113 | c2h2-5 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
745 |  | OTH | SCR TENALI | TR-14(OLD) | 22 | 2000-08-16 | 2001-02-15 | 6 Monthly | BHEL | 6003898 | Transformer | 12.5 MVA | 132/25KV | Mineral | Convention | ONAN | 1980-03-12 | 1994-12-03 | 200008114 |  | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
746 |  | OTH | SCR SAMALKOT | TR-27 | 22 | 2000-08-29 | 2001-02-28 | 6 Monthly | CHANGSHA | 940184/1994 | Transformer | 21.6 MVA | 132/25KV | MINIRAL | CONVENTION | ONAN | 1996-11-14 | 1996-11-14 | 200008220 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
747 |  | OTH | SCR TUNI | TR-29 | 22 | 2000-08-28 |  |  | GEC INDIA | B28847/1195 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27kv | MINIRAL | CONVENTION | ONAN | 1998-03-27 | 1998-03-27 | 200008222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
748 |  | OTH | SCR TADEPALLIGUDEM | TR-24 | 22 | 2000-08-28 | 2001-02-27 | 6 Monthly | GEC INDIA | B28846/1195 | Transformer | 30.24 MVA | 132/25kv | MINIRAL | CONVENTION | ONAN | 1997-07-17 | 1997-07-17 | 200008218 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
749 |  | OTH | SCR RAJAMUNDRY | TR-25 | 22 | 2000-08-29 |  | Monthly | GEC INDIA | B28849/1995 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27kv | MINIRAL | Convention | ONAN | 1997-03-31 | 1999-02-02 | 200008219 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
750 |  | OTH | SCR ANAKAPALLI | TR-31 | 22 | 2000-08-29 | 2001-02-28 | 6 Monthly | CHANGSHA | 940179/1994 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27kv | MINARAL | CONVENTION | ONAN | 1997-03-10 | 1997-03-10 | 200008223 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
751 |  | OTH | SCR ANAKAPALLI | TR-32 | 22 | 2000-08-29 | 2001-02-28 | 6 Monthly | CHANGSHA | 940173/1994 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27KV | MINIRAL | CONVENTION | ONAN | 1997-03-10 | 1997-03-10 | 200008224 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
752 |  | OTH | SCR TADEPALLIGUDEM | TR-23 | 22 | 2000-08-28 | 2001-02-27 | 6 Monthly | GEC INDIA | B28848/1995 | Transformer | 30.24 MVA | 132/25kv | MINIRAL | CONVENTION | ONAN | 1997-10-10 | 1997-10-10 | 200008217 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
753 |  | WR2 | JABALPUR | VSTPP-3 NGR | 512 | 2009-11-06 |  |  | BHEL | 6005512 | NGR | 220 KVAR | 145 KV |  |  | ONAN | 1997-12-15 |  | 200911080 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
754 |  | WR2 | JABALPUR | VSTPP-4 NGR | 512 | 2009-11-06 |  |  | BHEL | 6005515 | NGR | 220 KVAR | 145 KV |  |  | ONAN | 1997-12-15 | 1997-12-14 | 200911079 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
755 |  | WR2 | JABALPUR | ITR-3 NGR | 512 | 2010-10-08 |  |  | BHEL | 6005504 | NGR | 150 KVAR | 145 KV |  |  | ONAN | 1997-12-11 |  | 201010076 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
756 |  | WR2 | JABALPUR | ITR-4 NGR | 512 | 2010-10-08 |  |  | BHEL | 6005505 | NGR | 150 KVAR | 145 KV |  |  | ONAN | 1997-12-12 |  | 201010077 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
757 | 123 | WR2 | JABALPUR | BUS REACTOR | 512 | 2011-08-02 | 2011-12-17 | 6 Monthly | BHEL | 6005506 | Shunt Reactor | 63 | 420 Kv |  |  | ONAN | 1998-05-25 | 2009-01-26 | 201108098 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
758 | 428 | ER2 | JEYPORE | BUS REACTOR | 511 | 2012-01-27 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005650 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 Kv | MINERAL | DIAPHRAM | ONAN | 1998-05-26 | 1998-05-23 | 201202097 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
759 |  | OTH | APSEB VIJAYAWADA TPS | STN TR-1 | 92 | 2001-06-22 |  |  | CGL | 23962 | Transformer | 31.5 MVA | 220/7.1 | Power Oil | Air cell | onaf | 1978-12-19 | 1999-10-01 | 200106074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
760 |  | OTH | APSEB VIJAYAWADA TPS | STN TR-2 | 92 | 2001-06-22 |  |  | CGL | 23961 | Transformer | 31.5 MVA | 220/7.1 | Power Oil | Air Cell | ONAF | 1979-06-12 | 2000-08-01 | 200106075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
4580 |  | SR1 | CUDDAPAH | 11 CT Y - Phase | 14 | 2009-02-20 |  | Yearly | WSI | 841001 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-02-19 |  | 200902317 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4581 |  | SR1 | CUDDAPAH | 11 CT R - Phase (OLD) | 14 | 2009-02-20 |  | Yearly | WSI | 841004 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-02-19 |  | 200902318 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
763 |  | ER2 | JEERAT | AT1 - R PHASE | 511 | 2000-03-29 |  |  | CGL | 8576/1 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF |  | 1998-06-21 | 200003181 |  | DBWTRIAF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
764 |  | ER2 | JEERAT | AT1 - Y PHASE | 511 | 2000-03-29 |  |  | CGL | 8576/3 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF |  | 1998-06-21 | 200003182 |  | Dbwtriaf2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
765 |  | ER2 | JEERAT | AT1 - B PHASE | 511 | 2000-03-29 |  | 3 Monthly | CGL | 8576/2 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF |  | 1998-06-21 | 200003183 |  | dbwtriaf2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11461 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | BR2 | 14 |  |  |  | TBEA | 18B03017 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
4439 |  | SR1 | CUDDAPAH | 2 CT - R-Pahse | 14 | 2011-01-07 |  | Yearly | WSI | 870915 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201101204 | H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4441 |  | SR1 | CUDDAPAH | 2 CT - B-Pahse (OLD) | 14 | 2011-01-07 |  | Yearly | WSI | 871007 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201101206 | H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4493 |  | SR1 | CUDDAPAH | 3 CT R-Phase | 14 | 2011-01-07 |  | Yearly | WSI | 870913 | CT |  | 400 |  |  |  | 1989-01-20 |  | 201101201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4495 |  | SR1 | CUDDAPAH | 3 CT B-Phase | 14 | 2011-01-07 |  | Yearly | WSI | 870911 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-01-20 |  | 201101203 | H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
771 |  | SR2 | SALEM | SPARE OIL-POWER OIL | 20 | 1998-07-01 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199807014 | bwtriaf | BWTRIAF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
772 |  | SR2 | SALEM | SPARE OIL-INSOL | 20 | 1998-07-01 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199807015 | TRI | tri | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
773 |  | NR1 | BALLABGARH | SPARE OIL | 15 | 2000-02-15 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200002098 | wtri | bwtri | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
774 |  | NR1 | BASSI(JAIPUR) | SPARE OIL-1996 | 15 | 1998-07-01 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199807020 | TRI | tri | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
775 |  | NR1 | BASSI(JAIPUR) | SPARE OIL-1998 | 15 | 2009-04-25 | 2009-10-25 | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200904335 | BWTRI | BWTRI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
776 |  | NR1 | MANDOLA | SPARE OIL-1991 | 15 | 1998-07-01 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199807022 | WTRI | WTRI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
777 |  | NR1 | MANDOLA | SPARE OIL-1993 | 15 | 1998-07-01 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199807023 | WTRI | bwtri | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
778 |  | NR1 | AGRA | SPARE OIL | 15 | 2005-03-11 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200503118 | WTRI | BWTRI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
779 |  | SR2 | TRICHUR | SPARE OIL | 20 | 2001-02-13 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200102078 |  | wtrib | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
780 |  | ER2 | DURGAPUR | AT2 OLTC R-ph | 511 | 1998-06-21 |  | --- |  |  | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 199807049 | water |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
781 |  | OTH | GRIDCO BALASORE | 100 MVA TR-1 | 48 | 1998-07-12 |  | --- | NGEF | 6800000134 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199807072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
782 |  | OTH | GRIDCO BALASORE | 100 MVA TR-2 | 48 | 1998-07-12 |  | --- | NGEF | 6800000061 | Transformer | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199807073 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
783 |  | OTH | GRIDCO BALASORE | 40 MVA TRANS | 48 | 1998-07-12 |  | --- | BHARAT BIJLEE | 3711/3 | Transformer | 40 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199807074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
784 |  | OTH | MSEB-AMBAZARI 220kV | ICT-1 | 49 | 1998-07-20 | 1999-01-20 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 200 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199807116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
785 |  | OTH | MSEB-AMBAZARI 220kV | ICT-3 | 49 | 1998-07-20 |  | --- |  |  | Transformer | 250 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199807117 | Water |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
786 |  | OTH | MSEB-KALMESHWAR | 100 MVA ICT | 49 | 1998-07-19 |  | --- |  |  | Transformer | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199807118 | Water |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
787 |  | OTH | MSEB-KANHAN 220kV | 200 MVA ICT | 49 | 1998-07-20 |  | --- |  |  | Transformer | 200 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199807119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
788 |  | SR2 | MADURAI | SPARE OIL-BHEL | 20 | 1998-08-01 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199808007 | RTI |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
789 |  | SR2 | MADURAI | SPARE OIL-CGL | 20 | 1998-08-01 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199808008 | RT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
790 |  | OTH | BHEL,R&D | Gas Sample | 57 | 2000-08-23 |  | --- |  |  | Gas |  | 0 | [5 empty] | 200008177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
791 |  | OTH | APTransco-WARANGAL | 50 MVA TRANS.-1 | 50 | 1998-08-08 |  | --- | GEC INDIA | B-25136 | Transformer | 50 MVA | 132/33 |  |  | ONAN |  |  | 199808049 | h2,ch4,c2h4,c2h6,c2h2,co |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
792 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | UNIT AUX TR-2 | 10 |  |  | --- |  |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
793 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | UNIT TRANSFORMER-1 | 42 | 2009-02-09 | 2009-08-11 | --- | CGL | V 8807/2 | Transformer | 1.6 MVA | 3.3/0.433 |  |  | ONAN | 1996-11-01 | 1996-11-01 | 200902173 | C2H4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
794 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 14BAT01 | 11 | 2008-01-10 | 2008-07-11 | 6 Monthly | CGL | T-8477/1 | Transformer | 97.8 mva | 230/11KV | MINERAL | CONVENTION | OFAF | 1997-07-31 | 2001-10-05 | 200801166 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
795 |  | OTH | YUREMBAM | 20 MVA TR-1 | 51 | 1998-06-15 |  | --- | BHEL | 2002714 | Transformer | 20 MVA | 132/33KV | Trans.Oil | Silicagel | ONAF | 1986-11-20 | 1986-11-20 | 199808073 | R | RTIAW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
796 |  | OTH | YUREMBAM | 20 MVA TR-2 | 51 | 1998-06-15 |  | --- | BHEL | 2002713 | Transformer | 20 MVA | 132/33KV | Trans.Oil | Silicagel | ONAF | 1986-06-14 | 1993-08-21 | 199808074 | R | RTIAD | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
797 |  | OTH | YUREMBAM | 20 MVA TR-3 | 51 | 1998-06-15 | 1998-12-15 | 6 Monthly | BHEL | 2005636 | Transformer | 20 MVA | 132/33KV | Trans.Oil | Silicagel | ONAF | 1992-11-16 | 1992-11-26 | 199808075 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
798 |  | OTH | SCR JAMMIKUNTA | TR-07(OLD) | 6 | 2011-04-20 |  | 6 Monthly | CGL | 24747 | Transformer | 20 MVA | 132/27 |  |  |  | 1988-11-28 | 2008-06-06 | 201104358 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
799 |  | OTH | SCR JAMMIKUNTA | TR-08 (OLD) | 6 | 2012-05-22 |  | 6 Monthly | CGL | 24807 | Transformer | 20 MVA | 132/27 |  |  |  | 1988-11-28 |  | 201205271 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
800 |  | OTH | SCR GHANAPUR | TR-18 | 6 | 2014-05-27 |  |  | CGL | T-8282/29 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27KV |  | CONVENTION | ONAN | 1992-03-20 | 2004-12-31 | 201405324 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
801 | 124 | WR2 | DHULE | BUS REACTOR | 17 | 2012-04-21 | 2012-10-21 | 6 Monthly | BHEL | 6005497 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 KV | Nephthenic | Silicagel | ONAN | 1998-08-13 | 2006-06-12 | 201204203 |  | DBW | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
802 |  | OTH | WBSEB-JEERAT | 105 MVA TR-2 (R-Ph) | 52 | 1998-08-14 |  | --- | TELK | 140066-3 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1987-02-27 | 1987-02-27 | 199808095 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
803 |  | OTH | WBSEB-JEERAT | 105 MVA TR-1 (Y-Ph) | 52 | 1998-08-14 |  | --- | TELK | 140066-5 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1987-12-31 | 1987-12-31 | 199808096 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
804 |  | OTH | WBSEB-JEERAT | 105 MVA TR-1 (B-Ph) | 52 | 1998-08-14 | 1999-02-13 | 6 Monthly | TELK | 140066-6 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1987-12-31 | 1987-12-31 | 199808097 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
805 |  | OTH | YANAM | STN TRANSFORMER | 62 | 1998-08-30 |  | --- |  |  | Transformer | 100 kVA | 11/.4 KV |  | NORMAL | ONAN |  |  | 199808224 | W | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
806 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-1-FT1 | 46 | 2008-09-29 | 2009-09-29 | 6 Monthly | Russain | 985045 | Transformer | 5.5 MVA | 11KV/130V | Nephthenic | NORMAL | OFWF | 1975-03-31 | 2007-02-13 | 200809273 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
807 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-1-FT2 | 46 | 2008-09-29 | 2009-09-29 | 6 Monthly | Russain | 985047 | Transformer | 5.5 MVA | 11KV/130V | Nephthenic | NORMAL | OFWF | 1975-03-31 | 2007-02-08 | 200809274 | W |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
808 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-1-FT3 | 46 | 2008-09-29 | 2009-09-29 | 6 Monthly | Russain | 985046 | Transformer | 5.5 MVA | 11KV/130V | Nephthenic | NORMAL | OFWF | 1975-03-31 | 2007-02-11 | 200809275 | W |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
809 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-2-FT1 | 46 | 2007-05-24 | 2007-06-30 | 6 Monthly | Russain | 1088340 | Transformer | 5.5 MVA | 11KV/130V | Inhibited | NORMAL | OFWF | 1979-08-01 | 2006-05-02 | 200705260 | W |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
810 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-2-FT2 | 46 | 2007-05-24 | 2007-06-30 | 6 Monthly | Russain | 1088341 | Transformer | 5.5 MVA | 11KV/130V | Inhibited | NORMAL | OFWF | 1979-08-08 | 2006-05-01 | 200705261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
811 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-2-FT3 | 46 | 2007-05-24 | 2007-11-23 | 6 Monthly | Russain | 1088339 | Transformer | 5.5 MVA | 11KV/130V | Inhibited | NORMAL | OFWF | 1979-08-15 | 2006-04-29 | 200705262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
812 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-3-FT1 | 46 | 2011-12-14 |  | 6 Monthly | Russain | 1088338 | Transformer | 5.5 MVA | 11KV/130V | Inhibited | NORMAL | OFWF | 1983-01-01 | 2008-05-18 | 201112255 | W |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
813 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-3-FT2 | 46 | 2008-09-29 | 2009-09-29 | 6 Monthly | Russain | 1161025 | Transformer | 5.5 MVA | 11KV/130V | Nephthenic | NORMAL | OFWF | 1983-01-01 | 1991-12-29 | 200809280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
814 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-3-FT3 | 46 | 2008-09-29 | 2009-09-29 | Fortnightly | Russain | 1161024 | Transformer | 5.5 MVA | 11KV/130V | Inhibited | NORMAL | OFWF | 1983-01-15 | 2008-06-10 | 200809281 | W |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
815 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | Spare FT | 46 | 1998-08-13 |  | --- | Russain | 1161023 | Transformer | 5.5 MVA | 11KV/130V | Nephthenic | NORMAL | OFWF |  | 1996-01-01 | 199808114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
816 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | LT TR-4 | 46 | 2007-05-24 | 2007-11-23 | 6 Monthly | CGL | 100011/1 | Transformer | 1 MVA | 11/.433 KV | Nephthenic | NORMAL | ON | 1974-01-01 |  | 200705252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
817 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | LT TR-2 | 46 | 2008-09-29 | 2009-09-29 | 6 Monthly | CGL | 31661/V | Transformer | 1000 KVA | 11/.433 KV | Nephthenic | NORMAL | ON | 1979-01-01 |  | 200809283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
818 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | LT TR-3 | 46 | 2008-09-29 | 2009-09-29 | 6 Monthly | CGL | 33298/V | Transformer | 750 KVA | 11/.433 KV | Nephthenic | NORMAL | ON | 1983-01-01 | 2007-07-04 | 200809284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
819 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | PT-1 | 46 | 2011-12-27 |  | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 2989/1 | Transformer | 37.5 mva | 132/11KV | Nepthanic |  | OFAF | 1989-01-01 | 2002-12-18 | 201112348 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
820 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | PT-2 | 46 | 2011-12-27 |  | 3 Monthly | BHARAT BIJLEE | 2989/2 | Transformer | 37.5 mva | 132/11KV | NAHPTANIC | NORMAL | OFAF | 1988-01-27 | 2007-11-14 | 201112349 | C2H2-1.7 ppm | IRTWD | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4490 |  | SR1 | CUDDAPAH | 4 CT R-Phase | 14 | 2011-02-03 |  | Yearly | WSI | 841008 | CT | [5 empty] | 1986-02-19 |  | 201102235 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
822 |  | OTH | BHEL,R&D | Lubrication Oil | 2 | 1998-08-22 |  | --- |  |  | Lubrication Oil |  | 0 | [5 empty] | 199808148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8
824 |  | NER | MISA | CT sl.no.:6157397 | 19 | 1998-08-20 |  | --- | BHEL | 6157397 | CT |  | 400 | [5 empty] | 199808174 | All Gases |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
825 |  | NER | MISA | SPARE OIL | 19 | 1998-08-21 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199808176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
826 | 444 | NER | BALIPARA | 25 MVAR - R1 | 19 | 2012-03-30 | 2012-09-29 | 6 Monthly | BHEL | 6005299 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 33 kV |  |  |  | 1998-08-20 | 1998-08-20 | 201204127 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
827 | 451 | NER | BALIPARA | 25 MVAR - R2 | 19 | 2012-03-30 | 2013-03-30 | Yearly | BHEL | 6005300 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 33 kV |  |  |  | 1998-08-20 | 1998-08-20 | 201204128 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
828 | 452 | NER | BALIPARA | 25 MVAR - R3 | 19 | 2012-03-30 | 2013-03-30 | Yearly | BHEL | 6005295 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 33 kV |  |  |  | 1998-08-20 | 1998-08-20 | 201204129 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
829 | 453 | NER | BALIPARA | 25 MVAR - R4 | 19 | 2012-03-30 | 2012-09-29 | 6 Monthly | BHEL | 6005296 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 33 kV |  |  |  | 1998-08-20 | 1998-08-20 | 201204130 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
831 | 463 | NER | BONGAIGAON | 105 MVA TR -R-Ph | 19 | 2012-05-07 |  | 6 Monthly | TELK | 140098-3 | Transformer | 105 MVA | 400/220 |  | AIR CELL | OFAF |  | 1998-08-21 | 201206046 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
832 | 462 | NER | BONGAIGAON | 105 MVA TR -Y-Ph | 19 | 2012-05-07 |  | 6 Monthly | TELK | 140098-2 | Transformer | 105 MVA | 400/220 |  | AIR CELL | OFAF |  | 1998-08-21 | 201206047 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
833 | 461 | NER | BONGAIGAON | 105 MVA TR -B-Ph | 19 | 2012-05-07 |  | 3 Monthly | TELK | 140098-1 | Transformer | 105 MVA | 400/220 |  | AIR CELL | OFAF |  | 1998-08-21 | 201206049 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
834 | 456 | NER | BONGAIGAON | NSLG - II LR | 19 | 2012-05-07 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005287 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN | 1998-08-21 | 1998-11-05 | 201206055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
835 | 455 | NER | BONGAIGAON | NSLG - I LR | 19 | 2012-05-07 |  |  | BHEL | 6005286 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN | 1998-08-21 | 2000-04-21 | 201206054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
836 |  | ER2 | DURGAPUR | D-J LINE MAIN CT-R | 511 | 1998-08-24 | 1999-02-23 | 6 Monthly | ASEA | IB098437 | CT |  | 0 | [5 empty] | 199808218 | BW | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
837 |  | ER2 | DURGAPUR | D-J LINE MAIN CT-B | 511 | 1998-08-24 |  | --- | ASEA | IB098609 | CT |  | 0 | [5 empty] | 199808219 | BW |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
838 |  | OTH | TNEB TUTICORIN | AUTO TR - 1 | 54 | 2001-05-25 | 2001-08-25 | 3 Monthly | BHEL | 2007455 | Transformer | 100 MVA | 230/110 |  | NORMAL | OFAF | 1994-12-08 | 1994-11-27 | 200105140 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
839 |  | OTH | TNEB TUTICORIN | AUTO TR - 2 | 54 | 2006-07-08 |  |  | BHEL | 2007452 | Transformer | 100 MVA | 230/110 |  | NORMAL | OFAF | 1995-06-30 | 1995-06-26 | 200607145 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
841 |  | OTH | WBSEB-BIDHAN NAGAR | 160 MVA Auto Transf. | 47 | 1998-09-09 |  | --- | CGL | 8590/1 | Transformer | 160 MVA | 220/132 |  |  |  |  | 1998-08-31 | 199809045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
842 | 437 | NER | BALIPARA | AT1-SPARE | 19 | 2012-03-30 | 2013-03-30 | Yearly | TELK | 140097-4 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | [5 empty] | 201204132 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
843 | 454 | NER | BALIPARA | BONGAIGAON-1 LR | 19 | 2000-08-17 | 2001-02-16 | 6 Monthly | BHEL | 6005283 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 |  | DIAPHRAM | ONAN | 1998-05-01 | 1998-05-01 | 200008182 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
844 |  | SR2 | BANGALORE | 1 MVA TR | 20 | 2011-01-17 |  | Yearly | Voltamp | JN4299/3 | Transformer | 1 MVA | 33/ 0.433 |  |  |  |  | 1998-11-11 | 201101300 |  | bwtriaf | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
845 |  | WR2 | KHANDWA | SEONI-2 NGR | 512 | 2010-09-16 |  |  | BHEL | 6005502 | NGR | 180 kVAR | 145 | PARAFFIN |  |  | 1997-11-01 | 1998-11-01 | 201009203 |  | D2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
846 |  | OTH | DMRL MRS HYDERABAD | 5 MVA TRANS. | 56 | 2008-01-28 | 2008-04-29 | 3 Monthly | GEC USA | 12355 | Transformer | 5 MVA | 33/ 0.433 |  | CONVENTION | ONAN |  | 1998-09-07 | 200801221 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
847 |  | OTH | APSEB RAGHUNATHPALLI | 31.5 MVA Power Tr. | 50 | 1998-09-29 |  | --- | GEC INDIA | B-22818 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 |  |  | OFAF | 1983-01-01 | 1983-01-01 | 199809132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
849 |  | OTH | SCR RAJAMUNDRY | 12.5MVA TRANSFORMER | 22 | 1998-10-07 |  | --- | BHEL | 2000017 | Transformer | 12.5 MVA | 132/26.5KV |  |  | ONAN |  | 1998-10-07 | 199810030 | H2,ch4,c2h4,c2h2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
850 |  | OTH | APSEB MAKIDAPALLI | 100 MVA POWER TR-1 | 58 | 1998-10-08 |  | --- | TELK |  | Transformer |  | 220/132 | [5 empty] | 199810045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
851 |  | ER1 | BIHARSHARIF | CT B ph KHL-1TIE | 18 | 1998-09-18 |  | --- | ASEA |  | CT |  | 400 |  |  |  |  | 1993-02-01 | 199810061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
852 |  | ER1 | BIHARSHARIF | CT Y ph KHL-1TIE | 18 | 1998-09-18 |  | --- | ASEA |  | CT |  | 400 |  |  |  |  | 1993-02-01 | 199810062 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
853 |  | ER1 | BIHARSHARIF | CT R ph KHL-2 TIE | 18 | 1998-09-16 |  | --- | ASEA |  | CT |  | 400 |  |  |  |  | 1991-12-01 | 199810063 | H2,CO, c2h2-0.2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
854 |  | ER1 | BIHARSHARIF | CT Y ph KHL-2 TIE | 18 | 1998-09-16 |  | --- | ASEA |  | CT |  | 400 |  |  |  |  | 1991-12-01 | 199810064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
855 |  | ER1 | BIHARSHARIF | CT B ph KHL-2 TIE | 18 | 1998-09-16 |  | --- | ASEA |  | CT |  | 400 |  |  |  |  | 1991-12-01 | 199810065 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
856 |  | ER2 | DURGAPUR | CT 13 Bay R Phase | 511 | 2001-01-05 |  | --- | ASEA |  | CT |  | 400 | [5 empty] | 200101052 | H2 | D2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
857 |  | ER2 | DURGAPUR | CT 13 Bay Y Phase | 511 | 2001-01-05 |  | --- | ASEA |  | CT |  | 400 | [5 empty] | 200101053 | H2,CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
858 |  | ER2 | DURGAPUR | CT 13 Bay B Phase | 511 | 2001-01-05 |  | 1Monthly | ASEA |  | CT |  | 400 | [5 empty] | 200101054 | H2 | d2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
859 |  | OTH | GRIDCO JODA | 132/11kV Tr-III | 35 | 1998-10-07 | 1998-01-07 | --- | GEC INDIA |  | Transformer | 25 MVA | 132/11 | [5 empty] | 199810076 | c2h2-3.1 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
860 |  | OTH | GRIDCO JODA | 132/11kV Tr-IV | 35 | 1998-10-07 | 1999-01-07 | 3 Monthly | GEC INDIA |  | Transformer | 25 MVA | 132/11 | [5 empty] | 199810077 | c2h2-4.6 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
861 |  | OTH | GRIDCO JODA | 132/33kV Tr V | 35 | 1998-10-07 | 1999-04-08 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE |  | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199810078 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
862 |  | OTH | GRIDCO JODA | 132/66kV Tr II | 35 | 1998-10-07 | 1999-04-08 | 6 Monthly | GEC INDIA |  | Transformer | 7.5 mva | 132/66KV | [5 empty] | 199810079 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
863 |  | OTH | GRIDCO PALASPANGA | 132/33kV Tr I | 35 | 1999-06-17 | 1999-12-17 | 3 Monthly | CGL | 23919 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199906092 | c2h2-5.4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
864 |  | OTH | GRIDCO PALASPANGA | 132/33kV Tr II | 35 | 1999-06-17 | 1999-12-17 | 6 Monthly | GEC INDIA | CT/4149/B22777 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199906093 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
865 |  | OTH | GRIDCO PALASPANGA | 132/33kV Tr III | 35 | 1998-10-07 | 1999-04-08 | 6 Monthly | BHEL | 2005102 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199810071 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
866 |  | OTH | GRIDCO NALDA | 132/25 kV Tr I | 35 | 1998-09-25 | 1999-03-27 | 6 Monthly | BHEL | 6001036 | Transformer | 12.5 MVA | 132/25 | [5 empty] | 199810072 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
867 |  | OTH | GRIDCO TENSA | 66/11 kV Tr I | 35 | 1998-09-25 | 1999-03-27 | 6 Monthly | BHEL | 6000565 | Transformer | 5 MVA | 66/11KV | [5 empty] | 199810073 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
868 |  | OTH | GRIDCO TENSA | 66/11 kV Tr II | 35 | 1998-09-25 | 1998-12-25 | 3 Monthly | GEC INDIA | 52917 | Transformer | 5 MVA | 66/11KV | [5 empty] | 199810074 | C2H6 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
870 |  | WR1 | BHADRAWATI | RAIPUR-1 NGR | 17 | 2005-10-07 | 2006-10-07 |  | BHEL | 6004780 | NGR | 3 MVAR | 145 KV |  |  | ONAN |  | 1989-03-21 | 200510052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
871 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | TG1 | 60 | 2009-10-26 |  | Yearly | Siemens,Germany |  | Transformer | 4.8MVA | 1600 KV |  |  | ONAN | 1993-06-01 | 1993-06-01 | 200910287 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
872 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | TG2 | 60 | 2009-10-26 |  | Yearly | Siemens,Germany |  | Transformer | 4.8MVA | 1600 KV |  |  | ONAN | 1993-06-01 | 1993-06-01 | 200910288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
873 |  | ER1 | JAMSHEDPUR | M-J-1-LINE CT - R-Ph | 18 | 2001-01-05 |  | --- | ASEA | 98680 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200101049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
874 |  | ER1 | JAMSHEDPUR | M-J-1-LINE CT -Y-Ph | 18 | 2001-01-05 |  | --- | ASEA | 98645 | CT | [7 empty] | 200101050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
875 |  | ER1 | JAMSHEDPUR | M-J-1-LINE CT - B-Ph | 18 | 2001-01-05 |  | --- | ASEA | 98658 | CT | [7 empty] | 200101051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
876 |  | ER1 | JAMSHEDPUR | M-J-II-LINE CT- R-Ph | 18 | 2001-01-05 |  | --- | CGL | 98644 | CT | [7 empty] | 200101047 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
877 |  | ER1 | JAMSHEDPUR | M-J-II-LINE CT- Y-Ph | 18 | 2001-01-05 |  |  | CGL | 98630 | CT | [7 empty] | 200101048 | h2 | d2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
878 |  | NR2 | ABDULLAPUR | DRUM OIL | 16 | 1999-06-23 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199906115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
4491 |  | SR1 | CUDDAPAH | 4 CT Y-Phase | 14 | 2011-02-03 |  | Yearly | WSI | 841105 | CT |  | 400 |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201102236 | H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4492 |  | SR1 | CUDDAPAH | 4 CT B-Phase | 14 | 2011-02-03 |  | Yearly | WSI | 841002 | CT |  | 400 |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201102237 | H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
881 | 127 | WR1 | BHADRAWATI | Spare Conv.Trf. | 17 | 2012-10-29 | 2013-04-30 | 6 Monthly | GEC UK | PTD 1659/06 | HVDC Conv Trans | 234 MVA | 400/2X93KV | Nephthenic | DRYCOL | OFAF | 1998-08-30 | 2007-08-11 | 201210200 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
882 |  | OTH | YANAM | PT-1-OLTC | 62 | 2004-09-19 | 2005-09-19 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200409097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4567 |  | SR1 | CUDDAPAH | 5 A CT - R-Phase | 14 | 2011-03-17 |  | Yearly | WSI | 841005 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201103449 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4569 |  | SR1 | CUDDAPAH | 5 A CT - B-Phase | 14 | 2011-03-17 |  | Yearly | WSI | 8409109 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201103451 | H2, CH4, C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4570 |  | SR1 | CUDDAPAH | 5 B CT - R-Phase | 14 | 2011-03-17 |  | Yearly | WSI | 8409112 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201103452 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
886 |  | OTH | GRIDCO DUBURI | 10 MVA TR-3 | 76 |  |  | --- | CGL |  | Transformer | 100 MVA | 220/132kv | MINERAL |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
888 |  | OTH | GRIDCO DUBURI | AT-3,100MVA | 76 | 1999-05-10 |  | --- | CGL |  | Transformer | 100MVA | 220/132kv | [5 empty] | 199905055 | H2,C2H4,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4571 |  | SR1 | CUDDAPAH | 5 B CT - Y-Phase | 14 | 2011-03-17 |  | Yearly | WSI | 8409111 | CT |  | 19.02.86 |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201103453 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
890 |  | NR2 | KISHENPUR | SPARE OIL-ATF | 16 | 1999-06-08 |  | --- |  |  | Spare Oil | [6 empty] | 1990-01-01 | 199906116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
891 |  | NR2 | WAGOORA | SPARE OIL | 16 | 1999-02-02 |  | --- |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 199902096 | btri | btria | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
892 |  | NER | BALIPARA | BONGAIGAON-1 NGR | 19 | 2000-08-17 | 2001-08-17 |  | BHEL | 6005301 | NGR | 6 MVA | 145 | PARAFFIN | DIRECT | ONAN | 1998-01-01 | 1998-04-01 | 200008181 |  | DBW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
893 |  | NER | BALIPARA | BONGAIGAON-2 NGR | 19 | 2012-03-30 |  |  | BHEL | 6005302 | NGR | 6 MVA | 145 | PARAFFIN | DIRECT | ONAN | 1998-01-01 | 1998-03-01 | 201204135 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4572 |  | SR1 | CUDDAPAH | 5 B CT - B-Phase | 14 | 2011-03-17 |  | Yearly | WSI | 8408105 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201103454 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
895 |  | OTH | YANAM | PT-2-OLTC | 62 | 2004-09-19 | 2005-09-19 | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 200409098 |  | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
896 |  | OTH | RCI-DRDO, HYD | 16 MVA Trans. | 31 | 2005-01-04 |  |  | NGEF | 2800042834 | Transformer | 16 MVA | 132/11 |  |  | ONAN |  | 2000-05-01 | 200501012 | C2H4,C2H6,C2H2 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
897 |  | OTH | BHEL,R&D | Fresh Oil | 2 | 1998-12-15 |  | --- |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
898 |  | ER1 | BIHARSHARIF | AT1-OLTC | 18 | 1998-12-18 |  | --- | BHEL | 6005031-OLTC | OLTC |  | 400 | [5 empty] | 199812128 |  | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
899 |  | ER1 | BIHARSHARIF | AT2-OLTC | 18 | 1998-12-18 |  | --- | BHEL | 6005141-OLTC | OLTC |  | 400 | [5 empty] | 199812129 |  | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
900 |  | OTH | DONIMALLI | NEW OIL(ASKAR OIL) | 63 | 1999-01-18 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | Synthatic |  |  |  |  | 199901040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
4550 |  | SR1 | CUDDAPAH | 15 CT R - Phase | 14 | 2011-08-17 |  | Yearly | TELK | 240055-08 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-07-30 |  | 201108242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
902 |  | WR2 | DEHGAM | AT1-OLTC-R-Ph | 512 | 2002-06-12 | 2003-06-12 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200206099 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
903 |  | WR2 | DEHGAM | AT1-OLTC Y PH | 512 | 2002-06-12 | 2003-06-12 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200206100 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
904 |  | WR2 | DEHGAM | AT1 OLTC B-PH | 512 | 2002-06-12 | 2003-06-12 | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 1999-01-01 | 200206101 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
905 |  | OTH | TNEB ANUPPANKULAM | ATF#2 | 64 | 1999-01-23 | 1999-07-23 | 6 Monthly | GEC INDIA | B-27095 | Transformer | 100 MVA | 230/110/11 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1991-03-29 | 1991-03-29 | 199901059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
906 |  | OTH | BDL Kanckanbagh Hyd | POWER TR-1 | 132 | 2006-05-24 | 2006-11-23 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 2948/1 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV |  | CONVENTIOA | ONAN | 1996-05-20 | 1998-05-08 | 200605170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
907 |  | OTH | BDL Kanckanbagh Hyd | POWER TR-2 | 132 | 2006-05-24 | 2006-11-23 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 2948/2 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV |  | CONVENTIOA | ONAN |  | 1999-01-29 | 200605169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
908 |  | OTH | BDL Kanckanbagh Hyd | DRUM OIL | 65 | 1999-01-27 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199901062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
909 |  | OTH | HSEB PANIPAT | GT-2 | 2 | 1999-01-22 |  | --- |  |  | Transformer | 140MVA | 11/220 KV | [5 empty] | 199902062 | RT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
910 |  | OTH | HSEB-PANIPAT | UAT-2 | 2 | 1999-01-22 |  | --- |  |  | Transformer | 15MVA | 11/7 KV | [5 empty] | 199902064 | RT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
911 |  | OTH | HSEB-PANIPAT | STATION TRANS STAGE1 | 2 | 1999-01-22 |  | --- |  |  | Transformer | 28MVA | 220/7 KV | [5 empty] | 199902063 | IFT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
912 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT-2 | 24 | 2014-06-09 |  |  | BHEL | 6005802 | Transformer | 240 MVA | 18/400 | Parafinic | Air Cell | OFAF | 2002-06-21 | 2011-11-16 | 201406100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
913 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT - 6R | 24 | 2014-05-16 |  |  | MELCO | 8778410101 | Transformer | 200 MVA | 21/420 | Nephthenic |  | AFOF | 1988-06-26 | 2007-11-10 | 201405222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
914 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 8MVA CW TR NO.2 | 24 | 1999-02-02 |  | --- |  |  | Transformer | 8MVA | 33/6.6 | [5 empty] | 199902028 | R |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
915 |  | ER1 | PURNEA | AT1-OLTC | 18 | 1999-01-21 |  | --- | BHEL | 2001999-OLTC | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 1999-01-01 | 199902054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
4551 |  | SR1 | CUDDAPAH | 15 CT Y - Phase | 14 | 2011-08-17 |  | Yearly | TELK | 240055-10 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-07-30 |  | 201108243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
917 |  | OTH | BARSOOR-HVDC | STAGE-I-R-Phase | 2 | 1999-02-18 |  | --- | BHEL | 6004714 | Transformer | 40.5 mva | 220/3 kv | [5 empty] | 199902119 | c2h4,c2h2:3.5ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
918 |  | OTH | BARSOOR-HVDC | STAGE-I-Y-Phase | 2 | 1999-02-18 |  | --- | BHEL | 6004762 | Transformer | 40.5 mva | 220/3 kv | [5 empty] | 199902120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
919 |  | OTH | BARSOOR-HVDC | STAGE-I-B-Phase | 2 | 1999-02-18 |  | --- | BHEL | 6004761 | Transformer | 40.5 mva | 220/3 kv | [5 empty] | 199902121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
920 |  | OTH | BARSOOR-HVDC | STAGE-II-R-Phase | 2 | 1999-02-18 |  | --- | BHEL | 6005447 | Transformer | 40.5 mva | 220/3 kv | [5 empty] | 199902122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
921 |  | OTH | BARSOOR-HVDC | STAGE-II-Y-Phase | 2 | 1999-02-18 |  | --- | BHEL | 6005446 | Transformer | 40.5 mva | 220/3 kv | [5 empty] | 199902123 | BW |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
922 |  | OTH | BARSOOR-HVDC | STAGE-II-B-Phase | 2 | 1999-02-18 |  | --- | BHEL | 6005445 | Transformer | 40.5 mva | 220/3 kv | [5 empty] | 199902124 | B |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
923 |  | OTH | BARSOOR-HVDC | SMTH REACTOR | 2 | 1999-02-18 |  | --- | BHEL | 6004722 | Shunt Reactor | 1000 Amp | 200 | [5 empty] | 199902125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4552 |  | SR1 | CUDDAPAH | 15 CT B - Phase | 14 | 2011-08-17 |  | Yearly | TELK | 240055-11 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-07-30 |  | 201108244 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
925 |  | OTH | AndhrCmnt-Durgapuram | GEC TR B-22828 | 68 | 2004-09-23 | 2004-10-23 | 1Monthly | GEC INDIA | B-22828 | Transformer | 15 MVA | 132/6.9 |  |  |  |  | 2001-01-01 | 200409106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
926 |  | OTH | GRIDCO JHARSUGUDA | 10 MVA, sl no 52169 | 32 | 1999-03-04 |  | --- |  | 52169 | Transformer | 10 MVA | 132/11 | [5 empty] | 199903024 | H2,CH4,C2H4,C2H6 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
927 |  | OTH | GRIDCO TARKERA | 100 MVA AT-1 | 69 | 2000-05-24 | 2000-08-24 | 3 Monthly | BHEL |  | Transformer | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 200005123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
928 |  | OTH | GRIDCO TARKERA | 100 MVA AT-2 | 69 | 1999-03-05 |  | --- |  |  | Transformer | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 199903026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
929 |  | OTH | GRIDCO TARKERA | 100 MVA AT-2 | 69 | 1999-03-05 |  | --- |  |  | Transformer | 100 mva | 220/132 | [5 empty] | 199903027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
930 |  | ER1 | BIHARSHARIF | 400 KV 17CT - R Ph | 18 | 2001-01-05 |  |  | ASEA | 098430 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200101041 |  | D2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
931 |  | ER1 | BIHARSHARIF | 400 KV 17CT - Y Ph | 18 | 2001-01-05 |  | --- | ASEA | 098405 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200101043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
932 |  | ER1 | BIHARSHARIF | 400 KV 17CT - B Ph | 18 | 2001-01-05 |  |  | ASEA | 098404 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200101042 | H2,CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
933 |  | ER1 | BIHARSHARIF | 400 KV 20CT - R Ph | 18 | 2001-01-05 |  |  | ASEA | 098415 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200101044 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
934 |  | ER1 | BIHARSHARIF | 400 KV 20CT - Y Ph | 18 | 2001-01-05 |  |  | ASEA | 098607 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200101045 | H2,CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
935 |  | ER1 | BIHARSHARIF | 400 KV 20CT -BPh | 18 | 2001-01-05 |  |  | ASEA | 098426 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200101046 | h2,co |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
936 | 460 | NER | BONGAIGAON | BALIPARA LR-2 | 19 | 2013-05-29 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005338 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 |  | AIR CELL | ONAN | 1998-03-01 | 1999-03-25 | 201307040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
937 |  | OTH | TNEB ARASUR | AUTO TR - 3 | 36 | 1999-03-21 | 1999-06-21 | 3 Monthly | BHEL | 2007459 | Transformer | 100 MVA | 230/110 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1997-07-21 | 1997-07-21 | 199903110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
938 |  | OTH | SER-Visakhapatnam | TR-45 | 70 | 1999-03-24 |  | --- | EMCO | 11810 | Transformer | 21.6MVA | 132/27KV | [5 empty] | 199903112 | w |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5
939 |  | OTH | SER-Visakhapatnam | TR-46 | 70 | 1999-03-24 |  | --- | EMCO | 11811 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27 | MINERAL |  |  |  |  | 199903113 | w |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5
940 |  | OTH | GRIDCO BIDANASI | 40 MVA TRANS-I | 44 | 1999-03-15 | 1999-09-15 | 6 Monthly | EMCO | 1329/11600 | Transformer | 40 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199903121 |  | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
941 |  | OTH | GRIDCO BBSR | 40 MVA TRANS-I | 44 | 1999-03-15 | 1999-09-15 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 40MVA | 132/33 | [5 empty] | 199903114 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
942 |  | OTH | GRIDCO BBSR | 40 MVA TRANS-II | 44 | 1999-03-15 | 1999-09-15 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 40MVA | 132/33 | [5 empty] | 199903115 |  | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
943 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | ATR3/L1 | 5 | 2001-11-22 | 2002-05-24 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 3155/2 | Transformer | 15 MVA | 11/7.15kV | PARAFFIN |  |  | 1988-10-01 | 1991-12-17 | 200111167 | S |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
944 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | ATR4/L1 | 5 | 2001-11-22 | 2002-05-24 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 3155/1 | Transformer | 15 MVA | 11/7.15kV | PARAFFIN |  |  | 1988-10-01 | 1997-08-01 | 200111168 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
945 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | UAT sl no M-1986 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | CGL | M-1986 | Transformer | 8 MVA | 11/7 KV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-09-01 | 2004-01-23 | 200604112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
946 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | STATION TRANS-M1987 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | CGL | M-1987 | Transformer | 10 MVA | 11/7 KV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-04-01 | 1997-04-01 | 200604110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
947 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | UNIT SERVICE TRANS. | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | ESSENNAR | 1001 | Transformer | 2 MVA | 6.6/0.43kV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
948 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | STATION SERV. TRANS | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | ESSENNAR | 1002 | Transformer | 2 MVA | 6.6/0.43kV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
949 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | COOL. WAT. TRANS-1 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | ESSENNAR | 1003 | Transformer | 750 KVA | 6.6/0.43kV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
950 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | COOL. WAT. TRANS-2 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | ESSENNAR | 1004 | Transformer | 750 KVA | 6.6/0.43kV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
951 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | COAL.HAND. TRANS-2 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | ESSENNAR | 1007 | Transformer | 630 KVA | 6.6/0.43kV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
952 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | COAL.HAND. TRANS-1 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | ESSENNAR | 1008 | Transformer | 630 KVA | 6.6/0.43kV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
953 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | RECTIFIER TRAN-1 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | HIND RECTIFIERS | 96 F 14880 A/1/1 | Transformer | 123.44 KVA | .36/78.2KV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
954 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | RECTIFIER TRAN-2 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | HIND RECTIFIERS | 96 F 14880 A/1/5 | Transformer | 123.44 KVA | .36/78.2KV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
955 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | RECTIFIER TRAN-3 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | HIND RECTIFIERS | 96 F 14880 A/1/3 | Transformer | 123.44 KVA | .36/78.2KV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
956 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | RECTIFIER TRAN-4 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | HIND RECTIFIERS | 96 F 14880 A/1/4 | Transformer | 123.44 KVA | .36/78.2KV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
957 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | RCH. TRANS-1 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | ESSENNAR | 1005 | Transformer | 630 KVA | 6.6/0.43KV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
958 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | RCH. TRANS-2 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | ESSENNAR | 1006 | Transformer | 630 KVA | 6.6/0.43KV | NAHPTANI | NORMAL | ONAN | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 200604120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
959 | 459 | NER | BONGAIGAON | BALIPARA LR-1 | 19 | 2013-05-29 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005278 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400KV |  | AIR CELL | ANAN | 1999-04-08 | 1999-05-01 | 201307041 |  | DBWTRIAF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
960 |  | NR2 | HISAR | 1 MVA AUX.TR | 16 | 2007-10-26 | 2007-11-25 | Yearly | Voltamp | JN/4299/11 | Transformer | 1 MVA | 33/ 0.433 |  |  |  | 1998-09-23 | 1998-09-23 | 200711039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
961 |  | NR2 | HISAR | NEW OIL | 16 | 1999-08-02 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199908110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
962 |  | OTH | TNEB KODAYAR PH-II | GENERATOR TRANS. | 71 | 1999-05-03 |  | --- | ELECTRO-BAU-AG-LINZ/D | 107020 | Transformer | 45 MVA | 11/110 |  | CONVENTION | OFWF | 1971-11-17 | 1997-05-03 | 199905017 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4553 |  | SR1 | CUDDAPAH | L2 CT - R Phase | 14 | 2011-08-17 |  | Yearly | TELK | 230329-1 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-07-30 |  | 201108245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
964 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 23097 Trans. | 72 | 1999-05-08 | 1999-05-11 | --- |  |  | Transformer | 3.9 MVA | 25 kV | Inhibited | NORMAL | ONAF | 1999-03-13 | 1999-03-13 | 199905019 | c2h2,h2 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
965 |  | OTH | SCCL - Mandamarri | 31.5 MVA TR-I | 73 | 2013-09-23 |  | 6 Monthly | BHEL | 6004807 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV |  | AIR CELL | ONAF |  | 2009-05-09 | 201309219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
966 |  | OTH | SCCL - Mandamarri | 31.5 MVA TR-II | 73 | 2013-09-23 |  | 1Monthly | BHEL | 6004808 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV |  | AIR CELL | ONAF |  | 2007-05-06 | 201309220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
967 | 656 | NR1 | KANPUR | ICT-1 | 15 | 2013-01-30 | 2013-08-01 | 6 Monthly | BHEL | 6005719 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | Mineral | Aircell | OFAF | 1999-05-01 | 1999-04-18 | 201302006 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
968 |  | NR1 | KANPUR | ICT-1-OLTC | 15 | 1999-05-11 |  | --- |  |  | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 1999-02-24 | 199905070 | BW |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
969 | 457 | NER | BONGAIGAON | BUS REACTOR-1 | 19 | 2000-10-26 | 2001-01-26 | 3 Monthly | BHEL | 6005275 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1998-08-21 | 1999-06-01 | 200010110 | CO,C2H4, C2H2-0.4 ppm. | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
970 | 458 | NER | BONGAIGAON | BUS REACTOR-2 | 19 | 2000-04-21 | 2001-01-26 | 3 Monthly | BHEL | 6005276 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1998-08-21 | 1999-08-01 | 200004143 |  | DBWTRIAF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
971 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 21267 Trans. | 72 | 1999-05-31 | 1999-08-31 | 3 Monthly | BHEL | 2008066 | Transformer | 3.9 MVA | 25 kV | Inhibited | NORMAL | ONAF | 1994-02-25 | 1997-05-20 | 199905109 | CO | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
972 |  | OTH | TNEB-TRICHY 230kV SS | Auto TR - 2 | 75 | 1999-06-08 | 1999-07-08 | --- | APEX | T966/02 | Transformer | 100 mva | 230/110/11 |  |  |  | 1997-09-24 | 1997-09-24 | 199906031 | C2H4,C2H6,CH4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
973 |  | ER2 | MALDA | USED OIL | 511 | 1999-06-11 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 199906058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
4554 |  | SR1 | CUDDAPAH | L2 CT - Y Phase | 14 | 2011-08-17 |  | Yearly | TELK | 230329-3 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-07-30 |  | 201108246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4555 |  | SR1 | CUDDAPAH | L2 CT - B Phase | 14 | 2011-08-17 |  | Yearly | TELK | 230329-4 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-07-30 |  | 201108247 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
976 |  | OTH | GRIDCO JODA | 20 MVA (NEI) -TR-III | 35 | 1999-06-17 | 1999-06-25 | --- | NEI | RY 2497/2 | Transformer | 20 MVA | 132/11KV | [5 empty] | 199906089 | H2,CH4,C2H4,C2H6,C2H2-8 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
977 |  | OTH | GRIDCO JODA | TR-04 (Kirlosker) | 35 | 1999-06-17 | 1999-09-17 | --- | Kirlosker | 98 YM - 008/1 | Transformer | 25 MVA | 132/11KV | [5 empty] | 199906090 | C2H4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
978 |  | OTH | GRIDCO JODA | Tr-06(NGEF) | 35 | 1999-06-17 | 1999-12-17 | --- | NGEF | 2800055680 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 199906091 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
979 |  | OTH | GRIDCO JAGATSINGPUR | 12.5MVA TRANS-1 | 76 | 2000-01-23 | 2000-02-07 | Fortnightly | NGEF | 2800055479 | Transformer | 12.5MVA | 132/33 KV | Nephthenic | CONVENTION | ONAF | 1996-07-03 | 1999-01-15 | 200001138 | CH4,C2H4,C2H6 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
980 |  | OTH | GRIDCO JAGATSINGPUR | 12.5MVA TRANS-2 | 76 | 2000-01-23 | 2000-04-24 | 3 Monthly | NGEF | 2800055480 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV | Nephthenic | CONVENTION | ONAF | 1996-06-30 | 1999-01-15 | 200001139 | C2H4, C2H6, | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
981 |  | OTH | GRIDCO CUTTACK | 20 MVA TR-1 | 76 | 1999-06-20 | 1999-12-20 | --- | GEC INDIA | CT-4150-B 24084 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV | Nephthenic | CONVENTION | ONAF | 1984-06-22 | 1999-02-23 | 199906098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
982 |  | OTH | GRIDCO CUTTACK | 20 MVA TR-2 | 76 | 1999-06-20 | 1999-12-20 | --- | GEC INDIA | CT-4150-B 22902 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV | Nephthenic | CONVENTION | ONAF | 1984-04-30 | 1998-06-14 | 199906099 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
983 |  | OTH | GRIDCO CUTTACK | 20 MVA TR-3 | 76 | 1999-06-20 | 1999-12-20 | --- | GEC INDIA | CT-4150-B 22901 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV | Nephthenic | CONVENTION | ONAF | 1984-04-30 | 1995-06-29 | 199906100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
984 |  | OTH | GRIDCO CHOUDWAR | 20 MVA TR-2 | 76 | 1999-06-22 | 1999-12-22 | --- | EMCO | HT-1364/11681 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV | Nephthenic | AIR CELL | ONAN | 1997-11-05 |  | 199906101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
985 |  | OTH | GRIDCO CHOUDWAR | 12.5 MVA TR-3 | 76 | 1999-06-22 | 1999-12-22 | --- | CGL | 23921 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV | Nephthenic | AIR CELL | ONAN | 1984-09-03 | 1999-02-07 | 199906102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
986 |  | OTH | GRIDCO NUAPATNA | 12.5 MVA TR-2 | 76 | 1999-06-19 | 1999-12-19 | --- | CGL | 24106 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV |  | AIR CELL | ONAN | 1994-01-07 | 1993-12-01 | 199906103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
987 |  | OTH | GRIDCO NUAPATNA | 12.5 MVA TR-1 | 76 | 1999-06-19 | 1999-12-19 | --- | CGL | 24102 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV |  | AIR CELL | ONAN | 1994-01-07 | 1993-12-01 | 199906104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
988 | 133 | WR2 | SATNA | BINA Line-2 Reactor | 512 | 2011-10-04 | 2012-04-04 | 6 Monthly | BHEL | 6005690 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 |  |  |  | 1999-07-01 | 1999-06-30 | 201110354 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
989 | 134 | WR2 | SATNA | VinDHYACHAL-1 LR | 512 | 2011-10-04 | 2012-04-04 | 6 Monthly | BHEL | 6005712 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 |  |  |  | 1999-07-01 | 2006-05-30 | 201110349 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
990 | 135 | WR2 | SATNA | BUS REACTOR | 512 | 2011-10-04 | 2011-12-29 | 3 Monthly | BHEL | 6005691 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 |  |  |  | 1999-07-01 | 2001-04-29 | 201110357 | CH4, C2H4, C2H6, CO, and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
991 | 136 | WR2 | SATNA | BINA Line-1 Reactor | 512 | 2011-10-04 | 2012-04-04 | 6 Monthly | BHEL | 6005692 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 |  |  |  | 1999-07-01 | 1999-06-30 | 201110353 | CO and CO2 | DBW2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
992 | 137 | WR2 | SATNA | VInDHYACHAL-2 LR | 512 | 2011-10-04 | 2012-04-04 | 6 Monthly | BHEL | 6005711 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 |  |  |  | 1999-07-01 | 2006-05-30 | 201110350 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
993 | 138 | WR2 | SATNA | ICT - 1 | 512 | 2011-10-04 | 2012-04-04 | 6 Monthly | BHEL | 6005681 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 |  |  |  | 1999-07-01 | 1999-06-30 | 201110347 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
994 | 139 | WR2 | BINA | Satna Line-3 Reactor | 512 | 2011-09-29 | 2012-03-30 | 6 Monthly | BHEL | 6005689 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 |  |  |  | 1999-06-26 | 2007-04-29 | 201110055 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
995 | 140 | WR2 | BINA | Satna Line-4 Reactor | 512 | 2011-09-28 | 2011-12-29 | 3 Monthly | BHEL | 6005688 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 |  |  |  | 1999-06-24 | 2011-01-06 | 201110056 |  | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
280 | 92 | SR1 | CUDDAPAH | BUS REACTOR-B-PH | 14 | 2013-12-22 | 2014-06-23 | 6 Monthly | CGL | 8353/3 | Shunt Reactor | 17 MVAR | 400 |  |  | ONAN | 1996-07-26 | 1997-02-25 | 201312215 | C2H6, CO & CO2 | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
997 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT-4Y | 24 | 2014-04-16 |  |  | MELCO | 8847700101 | Transformer | 200 MVA | 21/400 |  |  |  |  | 2009-07-05 | 201404242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
998 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT - 6 Y Phase | 24 | 2014-06-16 |  |  | MELCO | 8847700102 | Transformer | 200 MVA | 21/400 |  |  |  |  | 2011-01-03 | 201406188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
999 |  | OTH | GRIDCO BERHAMPUR | NGEF, S/N-2800059892 | 40 | 1999-07-18 | 1999-10-18 | --- | NGEF | 2800059892 | Transformer | 20 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199907125 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1000 |  | OTH | GRIDCO BERHAMPUR | 12.5 MVA GEC-98177 | 40 | 1999-07-18 | 1999-10-18 | --- | GEC INDIA | 98177 | Transformer | 12.5 MVA | 132/11 | [5 empty] | 199907126 | CO,CH$,C2H4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1001 |  | OTH | GRIDCO BERHAMPUR | 12.5 MVA GEC-98178 | 40 | 1999-07-18 | 2000-01-18 | --- | GEC INDIA | 98178 | Transformer | 12.5 MVA | 132/11 | [5 empty] | 199907127 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1002 |  | OTH | GRIDCO CHATRAPUR | 20 MVA NGEF-2800055939 | 40 | 1999-07-17 |  | --- | NGEF | 2800055939 | Transformer | 20 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199907128 | All | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1003 |  | OTH | GRIDCO CHATRAPUR | 20 MVA NGEF-2800051820 | 40 | 1999-07-17 | 2000-01-17 | --- | NGEF | 2800051820 | Transformer | 20 MVA | 132/33 | [5 empty] | 199907129 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1004 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 21262 Trans. | 72 | 1999-07-20 | 1999-08-20 | --- | NGEF | 2800054311 | Transformer | 3.9 MVA | 25 kV | Inhibited | CONVENTIOA | OFAF | 1999-05-12 | 1999-07-10 | 199907130 | C2H2-2.1 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1005 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 21224 Trans. | 72 | 1999-07-26 | 2000-01-26 | --- | BHEL | 2000451 | Transformer | 3900 KVA | 25 Kv | Inhibited | CONVETIONA | OFAF | 1998-04-07 |  | 199907165 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1006 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | ATR/FAC1 | 5 | 2001-11-21 | 2002-05-23 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 2523/1 | Transformer | 28 MVA | 11/7.15kV | PARAFIN |  |  | 1988-11-01 | 1988-11-01 | 200111169 | C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1007 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | ATR/FAC2 | 5 | 2001-11-20 | 2002-02-20 | 3 Monthly | BHARAT BIJLEE | 2523/2 | Transformer | 28 MVA | 11/7.15kV | Parafin |  |  | 1988-12-01 | 1988-12-01 | 200111170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1008 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | ATR/FACS | 5 | 2001-11-20 | 2002-05-22 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 2523/4 | Transformer | 28 MVA | 11/7.15kV | Parafin |  |  | 1989-01-01 | 1989-01-01 | 200111172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1009 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | 33KV-TR/LDF | 5 | 2000-10-23 | 2001-04-24 | 6 Monthly | NGEF | 2800055311 | Transformer | 124 MVA | 33KV/410.6 | Parafin |  |  | 1996-04-01 | 1996-04-01 | 200011016 | C2H2-4.1ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1010 |  | SR2 | Kayamkulam | cable feeder1-(DO2) | 20 | 1999-08-04 |  | --- |  |  | CABLE (245 KV) |  |  | Siliconoil |  |  |  |  | 199908039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
1011 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 21231 Trans. | 72 | 1999-08-06 |  | --- | BHEL | 2000465 | Transformer | 3.9 MVA | 25 Kv | Inhibited | CONVENTION | OFAF | 1994-09-29 | 1999-02-13 | 199908040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1012 |  | OTH | GRIDCO BHANJANAGAR | 160 MVA AT-II | 38 | 1999-07-15 | 2000-01-15 | --- | GEC INDIA | T-6377 | Transformer | 160 MVA | 220/132 |  | Silicagel | OFAF | 1998-08-02 | 1998-07-31 | 199908052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1013 |  | OTH | GRIDCO BHANJANAGAR | 12.5 MVA TR-1 | 38 | 1999-07-15 | 2000-01-15 | --- | GEC INDIA | B-27457 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV |  | Silicagel | ONAF | 1997-06-20 | 1997-06-18 | 199908053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1014 |  | OTH | GRIDCO BHANJANAGAR | 12.5 MVA TR-2 | 38 | 1999-07-15 | 1999-10-15 | --- | GEC INDIA | B-22778 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV |  | Silicagel | ONAF | 1998-01-16 | 1998-01-15 | 199908054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1015 |  | OTH | GRIDCO ASKA | 20 MVA TR-1 | 38 | 1999-06-19 | 1999-09-19 | --- | NGEF | 2800055933 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV |  | Silicagel | ONAF | 1997-02-08 | 1997-02-08 | 199908055 | C2H4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1016 |  | OTH | GRIDCO ASKA | 20 MVA TR-2 | 38 | 1999-06-19 | 1999-12-19 | --- | NGEF | 2800050890 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV |  | Silicagel | ONAF | 1995-10-13 | 1995-10-13 | 199908056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1017 |  | OTH | TNEB SEMPATTY | AUTO TR - 1 | 79 | 1999-10-23 | 1999-11-22 | Monthly | APEX | T-968/01 | Transformer | 100 MVA | 230/110 |  | AIR CELL | OFAF | 1997-11-29 | 1999-02-10 | 199910118 | H2, CH4, C2H4, C2H6, C2H4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1018 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 23830 Trans. | 72 | 1999-08-18 |  | --- | CGL | V8078/27 | Transformer | 3.9 MVA | 25 KV | Inhibited | CONVENTION | OFAF | 1997-04-01 | 1999-05-25 | 199908081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1019 | 659 | NR2 | ABDULLAPUR | BUS REACTOR | 16 | 2013-10-28 | 2014-10-28 | Yearly | BHEL | 6005534 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | PARAFFIN | AIR CELL | ONAN | 1999-08-18 | 1999-10-15 | 201311004 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1020 |  | OTH | UIHEP-MUKHIGUDA | GT-1 U phase | 80 | 1999-08-23 |  | --- | CGL | T-8379/4 | Transformer | 62.5 MVA | 220/11 |  | CONVENTIOA | Wat |  | 1999-08-20 | 199908117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
1021 |  | OTH | UIHEP-MUKHIGUDA | GT-1 V phase | 80 | 1999-08-23 |  | --- | CGL | T-8379/13 | Transformer | 62.5 MVA | 220/11 |  | CONVENTIOA | Wat |  | 1999-08-20 | 199908118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
1022 |  | OTH | UIHEP-MUKHIGUDA | GT-1 W phase | 80 | 1999-08-23 |  | --- | CGL | T-8379/11 | Transformer | 62.5 MVA | 220/11 |  | CONVENTIOA | Wat |  | 1999-08-20 | 199908119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
1023 |  | OTH | GRIDCO RAYAGADA | 12.5MVA TRANS-1 | 39 | 1999-08-19 | 2000-02-19 | --- | GEC INDIA | CT4149/B22776 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33KV |  |  | ONAF | 1992-04-29 | 1996-01-28 | 199908148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1024 |  | OTH | GRIDCO RAYAGADA | 12.5MVA TRANSFO-2 | 39 | 2000-02-18 | 2000-08-19 | 6 Monthly | GEC INDIA | CT-4151/B22938 | Transformer | 12.5 MVA | 0132/33KV |  |  | ONAF | 1991-02-26 | 1999-02-13 | 200002172 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1025 |  | OTH | GRIDCO RAYAGADA | 12.5MVA TRANS-3 | 39 | 2000-02-18 | 2000-08-19 | 6 Monthly | EASUN | 4443 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33KV |  |  | ON | 1997-03-28 | 1992-11-24 | 200002173 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1026 |  | OTH | GRIDCO THERUVALI | 12.5MVA AT-3 | 39 | 2000-02-18 | 2000-08-19 | 6 Monthly | BHEL | 2005100 | Transformer | 12.5MVA | 132/33KV |  |  | AFOF | 1992-08-01 | 1999-03-03 | 200002174 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1027 |  | OTH | SCR GHATKESAR | Tr-22 OffLTC | 6 | 1999-09-07 |  | --- | CGL |  | OLTC |  | 132/25 | [5 empty] | 199909057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
1029 | 660 | NR2 | ABDULLAPUR | AT1 | 16 | 2011-06-03 |  | 3 Monthly | BHEL | 6005525 | Transformer | 315 mva | 400/220 kv |  | Air Cell | OFAF | 2000-03-16 | 2000-03-16 | 201106090 | H2, CH4, C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1031 |  | NR2 | ABDULLAPUR | AT1-OLTC | 16 | 2007-04-26 | 2007-07-27 | --- | BHEL | 6005525-OLTC | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 200705044 |  | BWRT | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1032 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 23989 Trans. | 72 | 1999-09-10 | 2000-09-10 | --- | CGL | VF 8549/2 | Transformer | 3.9 MVA | 25 Kv | Inhibited | CONVENTIOA | OFAF | 1995-08-03 | 1998-08-10 | 199909064 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1033 | 661 | NR2 | KISHENPUR | MOGA-1 LR | 16 | 2011-12-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005532 | Shunt Reactor |  | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN | 1999-08-10 | 2003-12-12 | 201201097 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1034 | 662 | NR2 | KISHENPUR | MOGA-2 LR | 16 | 2013-04-23 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005531 | Shunt Reactor |  | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN | 1999-08-03 | 2002-02-12 | 201304375 |  | DB | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1035 | 663 | NR2 | KISHENPUR | BUS REACTOR (OLD) | 16 | 2013-02-25 | 2014-02-25 | Yearly | BHEL | 6005530 | Shunt Reactor | 63MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN | 1999-09-17 | 2002-01-22 | 201303221 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1036 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 21271 Trans. | 72 | 1999-09-24 |  | --- | NGEF | 2800056745 | Transformer | 5.4MVA | 132/25KV | Inhibited | CONVENTION | OFAF | 1998-11-02 | 1998-11-02 | 199909091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1037 |  | OTH | APTRANSCO-CHELPUR | 132 kv PTR-II | 50 | 1999-09-26 |  | --- | APEX | T-52C&D/32546 | Transformer | 10/16 kV | 132/33 |  |  |  | 1998-10-28 |  | 199909096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1038 |  | NR2 | NALAGARH | NEW OIL | 16 | 1999-12-08 |  | --- | APAR MAKE |  | Spare Oil | [7 empty] | 199912075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
1039 | 664 | NR1 | ALLAHABAD | RIHAND-2 LR | 15 | 2011-11-11 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005707 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  |  |  | 1999-08-28 | 2005-01-31 | 201111232 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1040 | 665 | NR2 | HISAR | KAITHAL-2 SR | 16 | 2013-09-13 | 2014-09-13 | Yearly | BHEL | 6005708 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  |  |  | 1999-09-22 | 1999-09-22 | 201309211 |  | DBW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1041 |  | NR2 | HISAR | NALAGARH LINE-I NGR | 16 | 2000-05-18 | 2001-05-18 |  | BHEL | 6005705 | NGR | 3 MVAR | [5 empty] | 1999-03-30 | 200005097 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1042 |  | NR2 | HISAR | NALAGARH LINE-II NGR | 16 | 2000-05-18 | 2001-05-18 |  | BHEL | 6005706 | NGR | 3 MVAR | [5 empty] | 1999-03-30 | 200005098 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1043 |  | WR2 | SATNA | CT-11A R-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410069 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004094 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1044 |  | WR2 | SATNA | CT-14A B-Ph | 512 | 2000-04-05 | 2000-07-06 | Yearly | ASEA | IA410081 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1045 |  | WR2 | SATNA | CT-9 Y-Ph | 512 | 2000-04-07 | 2000-07-08 | Yearly | ASEA | IA410077 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1046 |  | WR2 | SATNA | CT-7 R-Ph | 512 | 2000-04-07 | 2000-07-08 | Yearly | ASEA | IA410059 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1047 | 142 | WR1 | RAIPUR | ICT-1 | 17 | 2012-07-03 | 2013-01-02 | 6 Monthly | CGL | T-8632/1 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF | 1999-05-31 | 1999-05-31 | 201207069 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1048 | 143 | WR1 | RAIPUR | ICT-2 | 17 | 2012-07-03 | 2013-01-02 | 6 Monthly | CGL | T-8632/2 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF | 1999-10-02 | 2002-03-18 | 201207070 | CO and CO2 | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1049 | 144 | WR1 | RAIPUR | BUS REACTOR | 17 | 2012-09-21 | 2013-03-23 | 6 Monthly | CGL | T-8633 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN | 1999-04-30 | 1999-10-23 | 201209175 | CH4, C2H6, CO and CO2 | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1050 |  | OTH | MIDHANI | TR-01 | 81 | 1999-11-04 | 1999-12-04 | 1Monthly | Hack.-Hewittic & Easun | 37776 | Transformer | 12.5 MVA | 132/11KV |  |  | ONOB | 1979-01-01 |  | 199911039 | WRI, H2, C2H2 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1051 | 666 | NR2 | MOGA | AT-3 | 16 | 2009-09-22 | 2009-12-23 | 3 Monthly | BHEL | 6005528 | Transformer | 250 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1999-10-08 | 1999-09-19 | 200910024 | CH4, C2H4, C2H6, CO & CO2 | Furans | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
1052 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 21274 Trans. | 72 | 1999-10-12 |  |  | NGEF | 28000 40319 | Transformer | 3.9 MVA | 25 kV | Inhibited | CONVENTIOA | OFAF | 1990-07-31 | 1999-04-20 | 199910060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
278 | 90 | SR1 | CUDDAPAH | BUS REACTOR-R-PH | 14 | 2014-04-04 | 2014-07-05 | 3 Monthly | CGL | 8353/1 | Shunt Reactor | 17 MVAR | 400 |  |  | ONAN | 1996-07-26 | 1997-02-25 | 201404068 | C2H6, CO, CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1054 |  | OTH | VISAKHA STL PLT | ATR/FAC3 | 5 | 2001-11-21 | 2001-12-21 | 1Monthly | BHARAT BIJLEE | 2523/3 | Transformer | 28 MVA | 11/7.15kV | PARAFINIC |  |  |  | 1999-06-12 | 200111171 | H2,RTS |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1055 |  | OTH | SCR LALAGUDA | DRUM OIL | 72 | 2009-01-07 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Inhibited |  |  |  |  | 200901111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1056 |  | WR2 | SATNA | CT-7 Y-Ph | 512 | 2000-04-07 | 2000-07-08 | Yearly | ASEA | IA410083 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004079 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1057 |  | WR2 | SATNA | CT-7 B-ph | 512 | 2000-04-07 | 2000-07-08 | Yearly | ASEA | IA410084 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004080 | C2H2 - 3.1ppm | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1058 |  | WR2 | SATNA | CT-8A R-ph | 512 | 2000-04-08 | 2000-07-09 | Yearly | ASEA | IA410085 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004081 |  | D2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1059 |  | WR2 | SATNA | CT-8A Y-Ph | 512 | 2000-04-08 | 2000-07-09 | Yearly | ASEA | IA410086 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004082 | C2H2 - 0.5 ppm | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1060 |  | WR2 | SATNA | CT-8A B-Ph | 512 | 2000-04-08 | 2000-07-09 | Yearly | ASEA | IA410087 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004083 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1061 |  | WR2 | SATNA | CT-8B R-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410091 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004106 |  | DB | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1062 |  | WR2 | SATNA | CT-8B Y-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410092 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004107 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1063 |  | WR2 | SATNA | CT-8B B-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410093 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004108 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1064 |  | WR2 | SATNA | CT-9 R-Ph | 512 | 2000-04-07 | 2000-07-08 | Yearly | ASEA | IA410054 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004084 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1065 |  | WR2 | SATNA | CT-9 B-Ph | 512 | 2000-04-07 | 2000-07-08 | Yearly | ASEA | IA410056 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1066 |  | WR2 | SATNA | CT-14B R-Ph | 512 | 2000-04-05 | 2000-07-06 | Yearly | ASEA | IA410072 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004071 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1067 |  | WR2 | SATNA | CT-14B Y-Ph | 512 | 2000-04-05 | 2000-07-06 | Yearly | ASEA | IA410073 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004072 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1068 |  | WR2 | SATNA | CT-14B B-Ph | 512 | 2000-04-05 | 2000-07-06 | Yearly | ASEA | IA410074 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1069 |  | WR2 | SATNA | CT-15 R-Ph | 512 | 2000-04-05 | 2000-07-06 | Yearly | ASEA | IA410063 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1070 |  | WR2 | SATNA | CT-15 Y-Ph | 512 | 2000-04-05 | 2000-07-06 | Yearly | ASEA | IA410064 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1071 |  | WR2 | SATNA | CT-15 B-Ph | 512 | 2000-04-05 | 2000-07-06 | Yearly | ASEA | IA410065 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004076 |  | DB | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1072 |  | WR2 | SATNA | CT-14A R-Ph | 512 | 2000-04-05 | 2000-07-06 | Yearly | ASEA | IA410098 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1073 |  | WR2 | SATNA | CT-14A Y-Ph | 512 | 2000-04-05 | 2000-07-06 | Yearly | ASEA | IA410058 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200004069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1074 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 22201 Trans. | 72 | 1999-11-21 |  |  | CGL | 8595/2 | Transformer | 5.4MVA | 25 kV | Inhibited | CONVENTIOA | OFAF |  | 1999-10-15 | 199912128 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1075 |  | OTH | GRIDCO JAYANAGAR | 12.5MVA EMCO-HT1091/11048 | 41 | 1999-11-12 | 2000-05-13 | 6 Monthly | EMCO | HT-1091/11048 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 |  | CONVENTIOA | ONAN | 1982-03-24 | 1982-03-24 | 199911098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1076 |  | OTH | GRIDCO JAYANAGAR | 20MVA EMCO-HT1364/11682 | 41 | 1999-11-12 | 2000-05-13 | 6 Monthly | EMCO | HT-1364/11682 | Transformer | 20MVA | 132/33KV |  | CONVENTIOA | ONAN | 1998-09-25 | 1998-09-25 | 199911099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1077 |  | OTH | GRIDCO TENTULIKHUNTI | 12.5MVA GEC-B25159 | 41 | 1999-11-16 | 1999-12-01 | Fortnightly | GEC INDIA | B-25159 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 |  | CONVENTIOA | ONAF | 1986-12-15 | 1998-12-30 | 199911100 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1078 |  | OTH | GRIDCO TENTULIKHUNTI | 12.5MVA GEC-B25220 | 41 | 1999-11-16 | 2000-05-17 | 6 Monthly | GEC INDIA | B-25220 | Transformer | 12.5MVA | 132/33 |  | CONVENTIOA | ONAF | 1987-08-06 | 1999-01-14 | 199911101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1079 |  | OTH | GRIDCO SUNABEDA | 12.5MVA TFR-1 | 41 | 1999-11-13 | 2000-05-14 | 6 Monthly | HITACHI | 511152-4 | Transformer | 12.5 MVA | 132/11 |  | CONVENTIOA | ONAF | 1970-07-14 | 1983-04-12 | 199911102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1080 |  | OTH | GRIDCO SUNABEDA | 12.5MVA TFR-2 | 41 | 1999-11-13 | 2000-05-14 | 6 Monthly | HITACHI | 511152-2 | Transformer | 12.5 MVA | 132/11 |  | CONVENTIOA | ONAF | 1970-07-14 | 1983-05-19 | 199911103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1081 |  | OTH | GRIDCO SUNABEDA | 12.5MVA TFR-3 | 41 | 1999-11-13 | 2000-02-13 | 3 Monthly | BHARAT BIJLEE | 3717/1 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 |  | CONVENTIOA | ONAF | 1995-05-15 |  | 199911104 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1082 |  | OTH | GRIDCO SUNABEDA | 12.5MVA TFR-4 | 41 | 1999-11-13 | 2000-05-14 | 6 Monthly | EMCO | HT-1278/11426 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 |  | CONVENTIOA | ONAF | 1996-06-12 |  | 199911105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1083 |  | OTH | Penna Cements,TDP | 12.5 MVA CGL-M2065 | 82 | 1999-11-21 | 1999-11-28 | Weekly | CGL | M-2065 | Transformer | 12.5 MVA | 132/6.9 | MINERAL | CONVENTIOA | ONAN |  | 1999-11-13 | 199911118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
279 | 91 | SR1 | CUDDAPAH | BUS REACTOR-Y-PH | 14 | 2014-05-10 | 2014-08-10 | 3 Monthly | CGL | 8353/2 | Shunt Reactor | 17 MVAR | 400 |  |  | ONAN | 1996-07-26 | 2006-01-07 | 201405106 | CO2 | BWD | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
889 |  | SR1 | CUDDAPAH | DRUM OIL | 14 | 2012-09-24 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201209170 |  | wtria | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1086 |  | OTH | SCR NAUPADA | TR-49 | 70 | 1999-12-06 |  |  | BHEL | 2011827 | Transformer | 21.6 MVA | 132/25KV | [5 empty] | 199912060 | W |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1087 |  | OTH | SCR NAUPADA | TR-50 | 70 | 1999-12-06 |  |  | BHEL | 2011828 | Transformer | 21.6 MVA | 132/25 | [5 empty] | 199912062 | W |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1088 |  | OTH | APAR | New Oil | 117 | 2003-06-09 |  |  | APAR |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200306058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1089 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 24422 Trans. | 72 | 1999-12-13 | 2000-03-14 | 3 Monthly | CGL | 8546/11 | Transformer | 3900 KVA | 25 Kv | Inhibited | CONVENTIOA | OFAF | 1996-03-25 | 1999-07-20 | 199912072 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1090 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 22206 Trans. | 72 | 1999-12-17 |  |  | BHEL |  | Transformer |  | 25KV | Inhibited | CONVENTIOA | OFAF |  |  | 199912114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1091 |  | OTH | ARCI-Balapur MSDS | MSDS-Tr#2 | 83 | 2011-05-11 | 2012-05-10 | Yearly | CGL | V 8272/2 | Transformer | 4 MVA | 33/11 KV |  | CONVENTIOA | ONAN | 1993-01-01 | 2010-01-25 | 201105108 | C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1092 |  | OTH | ARCI-Balapur LTSS-1 | TR-11 | 83 | 2011-05-11 | 2012-05-10 | Yearly | CGL | 1136/1 | Transformer | 1 MVA | 11/.4 KV |  | CONVENTIOA | ONAN | 1993-01-01 | 2006-12-01 | 201105110 | C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1093 |  | OTH | ARCI-Balapur LTSS-1 | TR-12 | 83 | 2011-05-11 | 2012-05-10 | Yearly | CGL | 1136/2 | Transformer | 1 MVA | 11/.4 KV |  | CONVENTIOA | ONAN | 1993-01-01 | 1993-01-01 | 201105109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1094 |  | OTH | ARCI-Balapur LTSS-2 | TR-21 | 83 | 2011-05-11 | 2012-05-10 | Yearly | CGL | V 8273/A | Transformer | 1.6 MVA | 11/.4 KV |  | CONVENTIOA | ONAN | 1993-01-01 | 2006-12-01 | 201105112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1095 |  | OTH | ARCI-Balapur LTSS-2 | TR-22 | 83 | 2011-05-11 | 2012-05-10 | Yearly | CGL | V 8273 | Transformer | 1.6 MVA | 11/.4 KV |  | CONVENTIOA | ONAN | 1993-01-01 | 2006-12-01 | 201105111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1096 | 674 | NR1 | KANPUR | ICT-2 | 15 | 2013-01-30 | 2014-01-30 | Yearly | BHEL | 6005720 | Transformer | 315 MVA | 400 KV |  | AIR CELL | AFOF | 1999-11-27 | 1999-11-22 | 201302007 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1097 | 472 | NER | KUMARGHAT | BUS REACTOR | 19 | 2000-08-21 | 2000-11-21 | 3 Monthly | CGL | 8642/1 | Shunt Reactor | 20 mvar | 132 kv |  |  |  |  | 1999-06-24 | 200008214 | Water,BDV | WB | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1098 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 20446 Trans. | 72 | 2000-01-03 | 2000-07-04 | 6 Monthly | NGEF | 28000 55483 | Transformer | 3.9 MVA | 25 kV | Inhibited | CONVENTIOA | OFAF | 1996-03-18 |  | 200001021 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1099 |  | OTH | CEBMAU-FUEL | TX CB 1 | 84 | 1999-09-29 | 2000-03-30 | 6 Monthly | BHEL | 2002101 | Transformer | 30MVA | 66KV |  |  | ONAF |  | 1985-02-01 | 200001024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1100 |  | OTH | CEBMAU-FUEL | TX CB 2 | 84 | 1999-09-29 | 2000-03-30 | 6 Monthly | BHEL | 2002100 | Transformer | 30MVA | 66KV |  |  | ONAF | 1985-02-01 | 1985-02-01 | 200001025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1101 |  | OTH | CEBMAU-La Chaumiere | TX CB 2 | 84 | 1999-09-29 | 2000-03-30 | 6 Monthly | BHEL | 2002104 | Transformer | 30MVA | 66KV |  |  | ONAF | 1999-09-30 | 1985-02-01 | 200001026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1102 |  | OTH | CEBMAU-La Chaumiere | TX CB 1 | 84 | 1999-10-04 | 2000-04-04 | 6 Monthly | BHEL | 2002102 | Transformer | 30MVA | 66KV |  |  | ONAF | 1985-12-01 | 1985-12-01 | 200001027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1103 |  | OTH | CEBMAU-NICOLAY | TX CB 1 | 84 | 1999-10-04 | 2000-04-04 | 6 Monthly | ASEA | 27587 | Transformer | 30MVA | 66KV | DialaB |  | ONAF | 1982-01-01 | 1982-01-01 | 200001028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1104 |  | OTH | CEBMAU-NICOLAY | TX CB2 | 84 | 1999-10-21 | 2000-04-21 | 6 Monthly | ASEA | 27588 | Transformer | 30MVA | 66KV | DialaB |  | ONAF | 1982-01-01 | 1982-01-01 | 200001029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1105 |  | OTH | CEBMAU-WOOTON | TX CB 3 | 84 | 1999-10-06 | 2000-02-06 | 3 Monthly | SAVIGLIANO | 60653 | Transformer | 10MVA | 66KV |  |  | ONAN | 1971-01-01 | 1985-08-01 | 200001030 | c2h2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1106 |  | OTH | CEBMAU-WOOTON | BHEL-2002107 | 84 | 2002-04-24 | 2002-10-24 | 6 Monthly | BHEL | 2002107 | Transformer | 30MVA | 66KV |  |  | ONAF | 1984-01-01 | 1984-01-01 | 200212170 | W |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1107 |  | OTH | CEBMAU-WOOTON | BHEL-2002106 | 84 | 2002-04-25 | 2002-07-26 | 3 Monthly | BHEL | 2002106 | Transformer | 30MVA | 66KV |  |  | ONAF | 1998-01-01 | 1998-01-01 | 200212171 | C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1108 |  | OTH | CEBMAU-FORT VICTORIA | TX CB 3 | 84 | 1999-09-24 | 2000-03-25 | 6 Monthly | SAVIGLIANO | 60657 | Transformer | 15MVA | 66KV |  |  |  | 1972-01-01 | 1972-01-01 | 200001033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1109 |  | OTH | CEBMAU-FORT VICTORIA | TX CB 2 | 84 | 1999-09-24 | 2000-03-25 | 6 Monthly | SAVIGLIANO | 60647 | Transformer | 15MVA | 66KV |  |  |  | 1975-01-01 | 1975-01-01 | 200001034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1110 |  | OTH | CEBMAU-FORT VICTORIA | TX CB 1 | 84 | 1999-09-24 | 2000-03-25 | 6 Monthly | SAVIGLIANO | 60656 | Transformer | 15MVA | 66KV |  |  |  | 1972-01-01 | 1972-01-01 | 200001035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1111 |  | OTH | CEBMAU-St Louis | SAVIGLIANO-60652 | 84 | 2002-03-26 | 2002-06-26 | 3 Monthly | SAVIGLIANO | 60652 | Transformer | 10MVA | 66/22KV |  |  |  |  | 1972-01-01 | 200212175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1112 |  | OTH | CEBMAU-St Louis | SAVIGLIANO-60654 | 84 | 2002-03-27 | 2002-06-27 | 3 Monthly | SAVIGLIANO | 60654 | Transformer | 15MVA | 66/22KV |  |  |  |  | 1972-01-01 | 200212176 | c2h2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1113 |  | OTH | CEBMAU-St Louis | SAVIGLIANO-60655 | 84 | 2002-03-26 | 2003-03-26 | Yearly | SAVIGLIANO | 60655 | Transformer | 15MVA | 66/22KV |  |  |  |  | 1972-01-01 | 200212177 | C2H2-20ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1114 |  | OTH | CEBMAU-WOOTON | BHEL-2002105 | 84 | 2002-07-25 | 2003-07-25 | Yearly | BHEL | 2002105 | Transformer | 20/30MVA | 66/22KV |  |  | ONAF | 1996-04-07 | 1996-04-01 | 200212178 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1115 |  | OTH | CEBMAU-COMBO | SAVIGLIANO-61002 | 84 | 2002-04-25 | 2003-01-15 | Yearly | SAVIGLIANO | 61002 | Transformer | 30MVA | 66KV |  |  | ONAF |  |  | 200212179 | C2h2-79.5ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1116 |  | OTH | CEBMAU-Champagne | Ansaldo-3N7037/1 | 84 | 2002-06-26 | 2002-09-26 | 3 Monthly | ANSALDO | 3N7037/1 | Transformer | 17MVA | 66KV |  |  | ONAF | 1984-01-01 | 1984-01-01 | 200212166 | C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1117 |  | OTH | CEBMAU-Champagne | Ansaldo-3N7040/1 | 84 | 2002-06-26 |  | 3 Monthly | ANSALDO | 3N7040/1 | Transformer | 20MVA | 66/22KV |  |  |  | 1984-03-10 | 1984-03-10 | 200212164 | C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1118 |  | OTH | CEBMAU-WOOTON | TX CB 1 | 84 | 1999-09-11 | 2000-02-12 | 3 Monthly | NGEF | OFTR 25000/66E | Transformer | 15MVA | 66/22KV |  |  | ONAN |  | 1985-08-10 | 200001043 | H2, W |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1119 |  | WR2 | SATNA | CT-11A Y-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410070 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200004095 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1120 |  | WR2 | SATNA | CT-11A B-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410071 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200004096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1121 |  | WR2 | SATNA | CT-11B R-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410066 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200004097 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1122 |  | WR2 | SATNA | CT-11B Y-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410067 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200004098 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1123 |  | WR2 | SATNA | CT-11B B-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410068 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200004099 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1124 |  | WR2 | SATNA | CT-10 R-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410075 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200004091 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1125 |  | WR2 | SATNA | CT-10 Y-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410076 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200004092 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1126 |  | WR2 | SATNA | CT-10 B-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410079 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200004093 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1127 |  | WR2 | SATNA | CT-13 R-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410080 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200004103 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1128 |  | WR2 | SATNA | CT-13 Y-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410088 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200004104 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1129 |  | WR2 | SATNA | CT-13 B-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410090 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004105 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1130 |  | WR2 | SATNA | CT-12 R-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410060 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200004100 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1131 |  | WR2 | SATNA | CT-12 Y-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410061 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200004101 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1132 |  | WR2 | SATNA | CT-12 B-Ph | 512 | 2000-04-10 | 2000-07-11 | Yearly | ASEA | IA410062 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200004102 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1133 |  | OTH | VBC-RUDRARAM | 20 MVA POWER TRANS-I | 85 | 2006-08-22 |  |  | GEC INDIA | B25316 | Transformer | 20 MVA | 132/11 kv | PARAFINIC | CONVENTION | ONAN | 1985-01-01 | 2001-03-01 | 200609245 | WTR | WRTIA | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1134 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-II TIE R-PH | 512 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410097 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1135 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-II TIE Y-PH | 512 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410104 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004114 | B | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1136 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-II TIE B-PH | 512 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410089 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004113 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1137 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-I TIE B-PH | 512 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410100 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1138 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-II MAIN B-PH | 512 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410102 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004112 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1139 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-I TIE Y-PH | 512 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410103 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1140 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-I TIE R-PH | 512 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410078 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1141 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-I MAIN Y-PH | 512 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410099 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1142 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-I MAIN R-PH | 512 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410096 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1143 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-II MAIN Y-PH | 512 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410101 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004110 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1144 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-II MAIN R-PH | 512 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410095 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004109 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1145 |  | WR2 | BINA | CT SATNA-I MAIN B-PH | 17 | 2000-04-14 | 2000-07-15 | Yearly | ASEA | IA410094 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200004111 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1146 |  | OTH | GRIDCO KENDRAPADA | 12.5 MVA TR-1 | 76 | 2000-01-24 | 2000-07-25 | 6 Monthly | CGL | 23916/1976 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV |  | CONVETIONA | ONOB | 1979-08-29 | 1998-11-25 | 200001134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1147 |  | OTH | GRIDCO KENDRAPADA | 12.5 MVA TR-2 | 76 | 2000-01-24 | 2000-07-25 | 6 Monthly | CGL | 23917/1976 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV |  | CONVETIONA | ONOB | 1979-08-29 | 1998-12-31 | 200001135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1148 |  | OTH | GRIDCO KENDRAPADA | 12.5 MVA TR-3 | 76 | 2000-01-24 | 2000-04-25 | 3 Monthly | GEC INDIA | 41498 22780/1982 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV |  | CONVETIONA | ONAF | 1991-03-10 | 1998-10-04 | 200001136 | C2H6 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1149 |  | OTH | GRIDCO KENDRAPADA | 12.5 MVA TR-4 | 76 | 2000-01-24 | 2000-07-25 | 6 Monthly | EMCO | 1333/11606 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV |  | CONVETIONA | ONAF | 1995-06-03 | 1999-01-13 | 200001137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1150 |  | OTH | GRIDCO PATTAMUNDAI | 12.5 MVA TR-1 | 76 | 2000-01-22 | 2000-07-23 | 6 Monthly | GEC INDIA | CT-4149/B 22781 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV |  | CONVETIONA | ONAF | 1997-10-31 |  | 200001140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1151 |  | OTH | GRIDCO PARADEEP | 20 MVA TR-1 | 76 | 2000-01-22 | 2000-07-23 | 6 Monthly | Hack.-Hewittic & Easun | 38631 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV |  | CONVETIONA | ONAF | 1993-03-31 | 1999-12-22 | 200001141 | c2h2-0.13 ppm | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1152 |  | OTH | GRIDCO PARADEEP | 12.5 MVA TR-2 | 76 | 2000-01-22 | 2000-04-23 | 3 Monthly | CGL | 24104 | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV |  | CONVETIONA | ONAF | 1981-06-21 | 2000-01-09 | 200001142 | c2h2-0.96 ppm | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1153 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 23897 Trans. | 72 | 2000-01-28 | 2000-02-04 | Weekly | BHEL | 23897 | Transformer | 3.9 MVA | 25 Kv | Inhibited | CONVETIONA | ONAF | 1994-08-08 | 1998-04-20 | 200001143 | C2H4, C2H2, H2, CH4, C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1154 |  | OTH | SCR LALAGUDA | Gas Sample | 72 | 2000-01-29 |  |  | SPANCAN |  | Gas |  | 0 | [5 empty] | 200001144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
1155 |  | NR2 | KISHENPUR | MOGA-1 NGR | 16 | 2009-05-27 |  |  | BHEL | 6005542 | NGR | [6 empty] | 2000-01-21 | 200906020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1156 |  | SR2 | UDUMALPET | Aux Transformer | 20 | 2000-02-11 |  | Yearly |  |  | Transformer | 1 MVA | 33/ 0.433 | [5 empty] | 200002086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6
1157 |  | NR2 | MOGA | ICT-3-OLTC-R-Ph | 16 | 2001-08-19 | 2002-02-18 | 6 Monthly | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 200108146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1158 |  | NR2 | MOGA | ICT-3-OLTC-Y-Ph | 16 | 2000-02-03 | 2000-08-04 | 6 Monthly | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 200002070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1159 |  | NR2 | MOGA | ICT-3-OLTC-B-Ph | 16 | 2000-02-03 | 2000-08-04 | 6 Monthly | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 200002071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1160 | 678 | NR2 | MOGA | KMTL-I LR | 16 | 2013-03-15 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005533 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 2000-02-05 | 1999-12-08 | 201304313 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1161 |  | NR2 | MOGA | KMTL-I NGR | 16 | 2013-03-15 |  |  | BHEL | 6005540 | NGR | 3 MVAR | 145 KV | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 2000-02-05 | 2000-02-05 | 201304312 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1162 | 679 | NR2 | MOGA | Kishanpur-II LR | 16 | 2009-07-23 | 2010-01-22 | 6 Monthly | BHEL | 6005529 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | MINERAL | Air cell | ONAN | 2000-02-07 | 1999-12-31 | 200908014 | C2H6 & CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1163 |  | NR2 | MOGA | KMTL-II NGR | 16 | 2013-03-15 |  |  | BHEL | 6005541 | NGR | 3 MVAR | 145 KV | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 2000-02-07 | 2000-02-07 | 201304311 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1164 | 680 | NR2 | ABDULLAPUR | AT-2 | 16 | 2009-09-02 | 2010-03-04 | 6 Monthly | BHEL | 6005527 | Transformer | 315 MVA | 400 | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF | 1999-08-28 | 1999-09-22 | 200909059 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1165 | 446 | NER | BALIPARA | RANGANADI-I LR | 19 | 2012-03-30 | 2013-03-30 | Yearly | BHEL | 6005365 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  |  |  | 2000-02-10 | 2000-02-10 | 201204139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1166 |  | NER | BALIPARA | RANGANADI-I NGR | 19 | 2012-03-30 |  |  | BHEL | 6005369 | NGR | 3 MVAR | 145 KV |  |  |  | 2000-02-15 | 2000-02-10 | 201204142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1167 | 477 | NER | BALIPARA | RANGANADI-II LR | 19 | 2013-07-17 |  | Yearly | BHEL | 6005364 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  |  |  | 2000-01-16 | 2000-02-10 | 201308163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1168 |  | NER | BALIPARA | RANGANADI-II NGR | 19 | 2012-03-30 |  |  | BHEL | 6005367 | NGR | 3 MVAR | 145 KV |  |  |  | 2000-01-20 | 2000-02-10 | 201204141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9334 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | Hindupur-1 LR | 14 |  |  |  | CGL | T10850-1 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
1170 | 681 | NR2 | NALAGARH | 315 MVA ICT-II | 16 | 2009-06-23 | 2009-12-23 | 6 Monthly | BHEL | 6005715 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | Parafinic | AIR CELL | AFOF | 2000-02-17 | 2004-01-18 | 200907008 | CO | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1171 | 682 | NR2 | NALAGARH | BUS REACTOR | 16 | 2009-03-24 | 2009-09-23 | 6 Monthly | BHEL | 6005710 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Parfinic | Air Cell | ONAN | 2000-02-14 | 2005-05-01 | 200903267 | CO and CO2. | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1172 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | GT-2 (OLD) (Phase-1) | 86 | 2009-10-27 | 2009-11-26 | Monthly | Alstom Ltd | B-29527 | Transformer | 160 MVA | 15/220kV |  | AIR CELL | OFAF | 2000-01-29 | 2008-08-19 | 200911050 | C2H4 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1173 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | ST-2 (Phase-1) | 86 | 2014-03-18 |  |  | Alstom Ltd | B-29528 | Transformer | 12 MVA | 220/6.9kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 1999-11-14 | 2000-05-23 | 201403261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1174 |  | OTH | KEB SEDAM 220 KV S/S | 100 MVA AT-2 | 87 | 2000-03-10 |  |  | CGL | T-8564/1 | Transformer | 100 MVA | 220/110/11 | MINERAL | AIR CELL | OFAF |  |  | 200003053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1176 |  | OTH | GRIDCO Rourkela | 35MVA TR-1 | 69 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | Siemens,Germany |  | Transformer | 35 MVA | 132/33 |  |  | ONAN |  |  | 200003075 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1177 |  | OTH | GRIDCO Rourkela | 35MVA TR-2 | 69 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | Siemens,Germany |  | Transformer | 35MVA | 132/33 |  |  | ONAN |  |  | 200003076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1178 |  | OTH | GRIDCO Rourkela | 35MVA TR-3 | 69 | 2000-03-13 | 2000-06-13 | 3 Monthly | Siemens,Germany |  | Transformer | 35 MVA | 132/33 |  |  | ONAN |  |  | 200003077 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1179 |  | OTH | GRIDCO Rourkela | 35MVA TR-4 | 69 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | CGL |  | Transformer | 35 MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 200003078 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1180 |  | OTH | GRIDCO RAJGANGPUR | 20 MVA -TR-1 | 69 | 2000-05-24 | 2000-06-23 | Monthly | NGEF | 2800055942 | Transformer | 20MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 200005122 | CO2-15000, C2H4, CH4, C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1181 |  | OTH | GRIDCO RAJGANGPUR | 20 MVA -TR-II | 69 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | NGEF |  | Transformer | 20MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 200003082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1182 |  | OTH | GRIDCO CHHEND | 40 MVA TRANS-I | 76 |  |  |  | GEC INDIA |  | Transformer | 40MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
1183 |  | OTH | GRIDCO CHHEND | 40 MVA TRANS-II | 69 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | GEC INDIA |  | Transformer | 40MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 200003084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1184 |  | OTH | GRIDCOJHARSUGUDA | 12.5 MVA-TRANS-II | 76 | [5 empty] | Transformer | 12.5 MVA | 132/11 |  |  | ONAF |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
1185 |  | OTH | GRIDCO JHARSUGUDA | 20 MVA -TR-I | 32 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 20MVA | 132/11 |  |  | ONAF |  |  | 200003094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1186 |  | OTH | GRIDCO SAMBALPUR | 31.5MVA-TRANS-I | 32 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 31.5MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 200003095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1187 |  | OTH | GRIDCO SAMBALPUR | 31.5 MVA TR-II | 32 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 31.5MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 200003096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1188 |  | OTH | GRIDCO BRAJRAJNAGAR | 20 MVA -TR-I | 32 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 20MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 200003097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1189 |  | OTH | GRIDCO BRAJRAJNAGAR | 12.5 MVA-TR-II | 32 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 12.5 MVA | 132/11 |  |  | ONAF |  |  | 200003098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1190 |  | OTH | GRIDCO BRAJRAJNAGAR | 20 MVA -TR-V | 32 | 2000-05-24 | 2000-06-23 | Monthly | NGEF |  | Transformer | 20MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 200005121 | CO2-14000, ch4, c2h4, c2h6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1191 |  | OTH | GRIDCO BRAJRAJNAGAR | 16 MVA TR-1V | 32 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 16 MVA | 132/11 |  |  | ONAF |  |  | 200003100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1192 |  | OTH | GRIDCO BRAJRAJNAGAR | 20 MVA -TR-III | 32 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 20MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 200003101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1193 |  | OTH | GRIDCO CHHEND | 40 MVA TRANS-I | 69 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | GEC INDIA |  | Transformer | 40 MVA | 220/33kv |  |  | ONAF |  |  | 200003083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1194 |  | OTH | GRIDCO KHARIER | 12.5 MVA CGL-1 | 88 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | CGL |  | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200003085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1195 |  | OTH | GRIDCO BOLANGIR | 20 MVA -TR-1 | 88 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | EMCO |  | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200003086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1196 |  | OTH | GRIDCO KESINGA | 20 MVA -TR-1 | 88 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | NGEF |  | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200003087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1197 |  | OTH | GRIDCO KESINGA | 20 MVA -TR-II | 88 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | NGEF |  | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200003088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1198 |  | OTH | GRIDCO BARGARH | 20 MVA -TR-1 | 88 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | NGEF |  | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200003089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1199 |  | OTH | GRIDCO BARGARH | 20 MVA -TR-II | 88 | 2000-03-13 | 2000-03-30 | Monthly | NGEF |  | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200003090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1200 |  | OTH | GRIDCO JHARSUGUDA | 12.5 MVA TR-2 | 32 | 2000-03-13 | 2000-09-12 | 6 Monthly | CGL |  | Transformer | 12.5 MVA | 132/11 kv | [5 empty] | 200003093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1201 |  | NER | MISA | Aux Transformer | 19 | 2000-03-18 | 2000-09-17 | 6 Monthly | Voltamp | 4299 | Transformer | [6 empty] | 2000-03-09 | 200003122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1202 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 23907 Trans. | 72 | 2000-03-23 | 2000-04-07 | Fortnightly | BHEL | 2008232 | Transformer | 3900 KVA | 25 kV | Inhibited | CONVENTION | OFAF | 1994-10-03 |  | 200003124 | H2,CH4,C2H6,C2H4,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1203 | 145 | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-1 LR | 17 | 2012-05-05 | 2012-11-04 | 6 Monthly | ASEA | 7476533 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV | Nephthenic | AIR CELL | ONAN |  | 2000-05-25 | 201205052 | C2H6 and CO2 | BW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1205 |  | ER2 | JEERAT | OLTC ICT-1 RPH | 511 | 2000-03-29 |  |  | CGL | 8576/1 | OLTC |  | 400 KV | [5 empty] | 200003184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1206 |  | ER2 | JEERAT | OLTC ICT-1 BPH | 511 | 2000-03-29 |  |  | CGL | 8576/2 | OLTC |  | 400 KV | [5 empty] | 200003185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1207 |  | NER | BONGAIGAON | MALDA - I NGR | 19 | 2000-10-26 | 2001-01-26 |  | BHEL | 6005309 | NGR | 6 MVAR | 145 |  | CONVENTIOA | ONAN | 1998-11-20 | 1998-11-21 | 200010114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1208 |  | NER | BONGAIGAON | MALDA - II NGR | 19 | 2000-07-17 | 2001-07-17 |  | BHEL |  | NGR | 6 MVAR | 145 |  |  |  |  | 1998-10-01 | 200007095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1209 |  | OTH | BHEL,R&D | POWER TR-1(6003953) | 2 | 2001-01-06 | 2001-07-08 | 6 Monthly | BHEL | 6003953 | Transformer | 30MVA | 132/11 kv |  |  |  |  | 1996-05-01 | 200101065 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1210 |  | OTH | BHEL,R&D | POWER TR-2(6003952) | 2 | 2001-01-06 | 2001-07-08 | 6 Monthly | BHEL | 6003952 | Transformer | 30MVA | 132/11 kv |  |  |  |  | 1995-06-01 | 200101064 | CO | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1211 |  | NR1 | RIHAND | New Oil | 15 | 2009-02-04 |  |  | Nayanas |  | Spare Oil | [7 empty] | 200902259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1212 |  | OTH | CGL | 315 MVA ICT | 82 | 2000-05-02 | 2000-05-13 | Fortnightly | CGL | T-8513/1 | Transformer | 315 MVA | 0 | [5 empty] | 200005001 | H2,CH4, C2H4 and C2H6 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1213 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 20434 Trans. | 72 | 2000-05-03 | 2000-06-02 | Monthly | BHEL | 2000464 | Transformer | 3460 KVA | 25 kV | Inhibited | CONVETIONA | OFAF | 2000-02-26 | 2000-02-26 | 200005011 | c2h2-21.7 ppm | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1214 |  | OTH | TNEB Tiruchengode | BHEL-2007456 | 33 | 2000-04-30 |  |  | BHEL | 2007456 | Transformer | 100 mva | 230/110 | [5 empty] | 200005022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9335 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | Hindupur-2 LR | 14 |  |  |  | CGL | T10850-2 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
1216 |  | OTH | APGENCO VIJJESWARAM | GT#2/STAGE#1 | 89 | 2008-02-20 | 2008-05-22 | 3 Monthly | NGEF | 6800000009 | Transformer | 40 MVA | 230/11KV | MINERAL | CONVENTION | OFWF | 1991-03-02 | 2004-03-27 | 200802178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1217 |  | WR1 | BHADRAWATI | Spare Oil | 17 | 2004-10-01 |  |  | ALSTHOM |  | Spare Oil | [7 empty] | 200410025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1218 | 465 | NER | BONGAIGAON | 25 MVAR - R1 | 19 | 2012-05-07 |  |  | BHEL | 6005298 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 33 kV |  | AIR CELL | ONAN | 2000-05-08 | 2000-05-08 | 201206050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1219 | 466 | NER | BONGAIGAON | 25 MVAR - R2 | 19 | 2012-05-07 |  |  | BHEL | 6005297 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 33 kV |  | AIR CELL | ONAN | 2000-05-08 | 2000-05-04 | 201206051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1220 |  | NR2 | Kartarpur | New Oil | 16 | 2000-05-09 |  |  | APAR |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200005046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
1221 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UAT # 4A | 24 | 2014-04-16 |  |  | BHEL | 2002456A/86 | Transformer | 25 MVA | 21/6.9 | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 1988-06-26 | 2011-04-04 | 201404244 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1222 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UAT # 4B | 24 | 2014-04-16 |  |  | BHEL | 2002456/B | Transformer | 25 MVA | 21/6.9 | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 1989-03-26 | 2013-06-25 | 201404245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1223 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Spare GT ( Stage-2) | 24 | 2013-07-17 |  |  | MITSUBISHI | 8747600102 | Transformer | 200 MVA | 21/400 | Nephthanic | AIR CELL | OFAF | 1988-06-26 | 2009-07-26 | 201307239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1224 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT - 4 B Phase | 24 | 2014-04-16 |  |  | Mitsubishi | 8747600103 | Transformer | 200 MVA | 21/400 |  |  |  | 1988-06-26 | 2011-04-25 | 201404243 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1225 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 23977 Trans. | 72 | 2000-05-19 | 2000-05-26 | Weekly | BHEL | 2008993 | Transformer | 3.9 MVA | 25 Kv | Inhibited | CONVENTIOA | OFAF | 1995-05-01 | 1997-02-27 | 200005071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1226 |  | NR2 | KISHENPUR | MOGA-2 NGR | 16 | 2009-05-27 |  |  | BHEL | 6005539 | NGR | [6 empty] | 2000-03-29 | 200906021 | H2 and C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1227 |  | OTH | JayshreeChem Ganjam | RECTIFIER TRAN-A | 90 | 2009-04-01 |  | Yearly | S.W.House, France | 85057 | Transformer | 4.5MVA | 33/ 0.152 |  | Convention | OFWF | 1969-01-01 | 2006-03-01 | 200905215 | C2H2-2.2 ppm | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1228 |  | OTH | JayshreeChem Ganjam | RECTIFIER TRAN-B | 90 | 2009-04-01 |  | Monthly | S.W.House, France | 85056 | Transformer | 4.5MVA | 33/ 0.152 |  | Convention | OFWF | 1969-01-01 | 2000-08-02 | 200905216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1229 |  | OTH | JayshreeChem Ganjam | RECTIFIER TRAN-C | 90 | 2009-09-09 |  | 3 Monthly |  | 2000425 | Transformer | 4.5MVA | 33/ 0.152 |  | Convention | OFWF | 1969-01-01 | 2009-09-12 | 200910142 | CO2 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1230 | 421 | ER2 | RENGALI | BPD LR | 511 | 2012-01-20 |  | Monthly | BHEL | 6005511 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 kV | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN | 2000-05-14 | 2000-05-13 | 201202117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1231 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | GT-1 (Phase-1) | 86 | 2014-03-18 |  |  | Alstom Ltd | B-29526 | Transformer | 160 MVA | 15/220kV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2000-02-15 | 2000-03-07 | 201403258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1232 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | ST-1 (Phase-1) | 86 | 2014-03-18 |  |  | Alstom Ltd | B-29529 | Transformer | 12 MVA | 220/6.9kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2000-05-15 | 2000-05-23 | 201403260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1233 |  | OTH | Madras Cement-J.Pet | TR-01 | 91 | 2000-06-20 |  |  | CGL | 24605 | Transformer | 18 MVA | 132/6.9 kv |  | CONVETIONA | ONAN | 1985-12-25 | 2000-06-20 | 200006074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2
1234 |  | OTH | Madras Cement-J.Pet | TR-02 | 91 | 2000-12-11 |  |  | CGL | 24606 | Transformer | 18 MVA | 132/6.9 kv |  | CONVETIONA | ONAN | 1985-12-25 | 2000-12-11 | 200012046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2
6944 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT- 1 - 220 KV Y-Ph Bushing | 14 | 2011-09-23 |  |  | BHEL | 0YE2 4052 | Transformer | 315 MVA | 220 kv | Paraffinic |  | ONAN | 1986-02-19 |  | 201109322 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1236 |  | OTH | APTRANS-Seetaramptm | 100 MVA PTR-1 | 93 | 2000-07-13 |  |  | BHEL | 2001752 | Transformer | 100MVA | 220/132 |  |  | AFOF | 1989-01-06 |  | 200007073 | H2, CO, C2H4 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1237 |  | OTH | AndhrCmnt-Durgapuram | 20/25 MVA POWER TRANS | 68 | 2013-01-04 |  |  | BHARAT BIJLEE | 2725/1 | Transformer | 25MVA | 132/6.9 | [5 empty] | 201301039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2
1238 |  | OTH | KCP-Hydel Project | Scheme-1 Transformer | 94 | 2013-10-16 |  |  | Indo-Tech. | IT-26333 | Transformer | 3 MVA | 33KV/ 415V |  |  |  |  | 2007-06-01 | 201310157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1239 |  | OTH | KCP-Hydel Project | Scheme-2 Transformer | 94 | 2013-10-16 |  |  | Indo-Tech. | IT-26332 | Transformer | 2 MVA | 33KV/ 415V |  |  |  |  | 2007-06-01 | 201310158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1240 |  | OTH | KCP-Hydel Project | Scheme-3 Transformer | 94 | 2013-10-16 |  |  | Indo-Tech. | IT-26331 | Transformer | 2 MVA | 33KV/ 415V |  |  |  |  | 2003-08-30 | 201310159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1241 |  | OTH | KCP-Hydel Project | Scheme-4 Transformer | 94 | 2013-10-16 |  |  | Indo-Tech. | IT-26329 | Transformer | 2 MVA | 33KV/ 415V |  |  |  |  | 2003-08-29 | 201310160 | Sludge |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1242 |  | OTH | KCP-Hydel Project | Scheme-5 Transformer | 94 | 2013-10-16 | 2014-04-17 |  | Indo-Tech. | IT-26330 | Transformer | 2 MVA | 33KV/ 415V |  |  |  |  | 2003-08-28 | 201310161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1243 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | OLTC-Stn Trans-2 | 86 | 2000-07-16 |  |  | Alstom Ltd | B-29528 | OLTC | 12 MVA | 220/6.9kV |  | AIR CELL | ONAF | 1999-11-14 | 1999-11-14 | 200007077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1244 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | 150 MVA GT#2 | 95 | 2000-09-09 |  |  | BHEL | 2012348 | Transformer | 150 MVA | 139/11 KV | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 2000-05-20 | 2000-07-28 | 200009109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1245 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | UNIT AUX TR-2 | 95 | 2000-09-09 |  |  | EMCO | 1454/11934 | Transformer | 12.5 MVA | 11KV/6.9KV | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 2000-07-01 | 2000-07-28 | 200009108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1246 |  | NER | BONGAIGAON | BALIPARA LR-1- NGR | 19 | 2000-07-17 | 2001-07-17 |  | BHEL | 6005303 | NGR | 3 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL |  | 1999-05-05 | 1999-04-01 | 200007093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1247 |  | NER | BONGAIGAON | BALIPARA LR-2-NGR | 19 | 2000-07-17 | 2001-07-17 |  | BHEL | 6005310 | NGR | 3 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN | 1999-03-30 | 1999-02-01 | 200007094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1248 |  | OTH | APAR |  | 117 | [5 empty] | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
1249 |  | OTH | APTRANSCO-RDGM | 315 MVA ICT-05 | 58 | 2000-12-29 | 2001-01-28 | Monthly | CGL | T/8513/1 | Transformer | 315MVA | 400 KV |  | AIR CELL | OFAF |  | 2000-07-22 | 200012149 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6941 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT- 1 - 400 KV B-Ph Bushing | 14 | [7 empty] | 420 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1251 |  | SR2 | MADRAS | Puducherry NGR | 20 | 2012-03-10 |  |  |  |  | NGR |  | 33 Kv | [5 empty] | 201203130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1252 |  | OTH | BOC | BOC-GASCYLD-CO2-8% | 97 | 2000-07-21 |  |  | BOC |  | Gas | [7 empty] | 200007125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
1253 |  | OTH | BOC | BOC-GASCYLD-CO2-100% | 97 | 2000-07-21 |  |  | BOC |  | Gas | [7 empty] | 200007126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
1254 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | ESP-2B | 24 | 2000-07-29 |  |  | ECE | C-5805/82 | Transformer | 1600 KVA | 6.6/0.43kV | PARAFINIC | CONVENTION | ONAN | 1982-09-01 |  | 200007153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1255 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 20603 Trans. | 72 | 2000-08-02 |  |  | NGEF | 2800054291 | Transformer | 3900 KVA | 25 Kv | Inhibited |  | OFAF |  | 2000-07-26 | 200008005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1256 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 20603 Trans. | 72 | 2000-08-02 |  |  | HBB | IB 003151 | OLTC |  | 25 Kv |  |  |  |  | 2000-07-26 | 200008006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1257 |  | SR2 | SALEM | Bus Extension -I Y-Phase CT | 20 | 2000-08-01 |  |  | BHEL | 6151001 | CT |  | 420 KV | PARAFINIC |  |  | 1988-02-19 |  | 200008039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1258 |  | OTH | APTrans-W.kothapalli | 31.5 MVA Apex Power Tr. | 98 | 2000-10-12 |  |  | APEX | 7.782/46011 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV |  |  |  | 1990-12-03 | 1990-12-03 | 200010024 | h2,ch4,c2h4,c2h6,c2h2-0.2 | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1259 |  | OTH | APTRANSCO-MOULALI | 100 MVA CGL AT-1 | 96 | 2000-08-03 |  |  | CGL | T/8449/1 | Transformer | 100 MVA | 220/132 |  | AIR CELL | 0NAF | 1995-08-28 | 1998-05-01 | 200008043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1260 |  | OTH | APTRANSCO-MOULALI | 100 MVA BHEL AT-2 | 96 | 2000-08-03 |  |  | BHEL | 2008557 | Transformer | 100 MVA | 220/132 |  | AIR CELL | ONAF | 1995-10-19 |  | 200008044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1261 |  | OTH | APTRANSCO-KM PALLY | 100 MVA CGL AT-M | 125 | 2012-06-02 |  |  | CGL | 24209 | Transformer | 100 MVA | 220/132 |  | CONVENTION | OFAF |  |  | 201206001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1262 |  | OTH | APTRANSCO-C.Gutta | 100 MVA CGL AT-2 | 125 | 2000-08-03 |  |  | CGL | 24210 | Transformer | 100 MVA | 220/132 |  | CONVENTION | OFAF | 1982-02-21 | 1997-05-01 | 200008046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1263 |  | OTH | APTRANSCO-G.Bowli | 100 MVA CGL AT-1 | 96 | 2000-08-04 |  |  | CGL | T/8308/5 | Transformer | 100 MVA | 220/132kv |  | CONVENTION | ONAF | 1993-04-14 |  | 200008048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1264 |  | OTH | APTRANSCO-G.Bowli | 100 MVA CGL AT-2 | 96 | 2000-08-04 |  |  | CGL | 24212 | Transformer | 100 MVA | 220/132kv |  | CONVENTION | ONAF | 1994-12-06 |  | 200008049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1265 |  | OTH | APTRANS.-Shapurnagar | 100 MVA TRAFOUNION AT-1 | 2 | 2008-10-04 |  |  | TRAFOUNION | 302511 | Transformer | 100 MVA | 220/132kv |  | CONVENTION | 0NAF | 1976-09-04 |  | 200810053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1266 |  | OTH | APTRANS.-Shapurnagar | 100 MVA TRAFOUNION AT-2 | 125 | 2000-08-04 |  |  | TRAFOUNION | 302512/1 | Transformer | 100 MVA | 220/132kv |  | CONVENTION | 0NAF | 1976-12-26 |  | 200008051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1267 |  | OTH | APTRANS.-Shapurnagar | 100 MVA CGL AT-3 | 125 | 2000-08-04 |  |  | CGL | 24443 | Transformer | 100 MVA | 220/132kv |  | CONVENTION | 0NAF | 1983-12-19 |  | 200008052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1268 |  | OTH | VishnuCement-S.puram | 15 MVA 132 Kv Trf#2 | 100 | 2000-08-03 |  |  | BHARAT BIJLEE | 2698/2 | Transformer | 15 MVA | 132 kv |  | CONVENTION | 0NAF | 1985-01-01 | 2000-06-05 | 200008053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1269 |  | OTH | APTRANSCO-Ganapuram | 100 MVA BHEL AT-1 | 125 | 2012-11-15 |  |  | BHEL | 2001754 | Transformer | 100 MVA | 220/132kv |  | CONVENTION | OFAF | 1986-12-30 |  | 201211107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1270 |  | OTH | APTRANSCO-Ganapuram | 100 MVA BHEL AT-2 | 125 | 2000-08-05 |  |  | BHEL | 2006027. | Transformer | 100 mva | 220/132kv |  | CONVENTION | ONAF | 1991-02-04 |  | 200008055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1271 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-1 Mian CT-B-Ph. | 17 | 2000-08-08 |  |  |  |  | CT | [7 empty] | 200008057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1273 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | STG (Phase-1) | 86 | 2014-03-18 | 2014-09-17 | 6 Monthly | Alstom Ltd | B-29577 | Transformer | 160 MVA | 220/15 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2000-07-21 | 2000-08-03 | 201403262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1274 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | UT-1 (Phase-1) | 86 | 2014-03-18 |  |  | Alstom Ltd | B-29540 | Transformer | 15 MVA | 15/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2000-06-01 | 2000-06-04 | 201403263 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1275 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | UT-2 (Phase-1) | 86 | 2014-03-18 |  |  | Alstom Ltd | B-29541 | Transformer | 15 MVA | 15/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF | 1999-11-15 | 2000-05-01 | 201403264 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1276 | 685 | NR2 | NALAGARH | 315 MVA ICT-I | 16 | 2013-05-18 |  | Yearly | BHEL | 6005714 | Transformer | 315MVA | 400 KV | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF | 2000-08-09 | 2006-03-08 | 201305188 | H2 and CO | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1277 |  | NR2 | MOGA | AT#3-OLTC-R.ph | 16 | 2001-02-17 | 2001-08-19 | 6 Monthly | BHEL |  | OLTC | [6 empty] | 1995-02-01 | 200102102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1278 |  | NR2 | MOGA | AT#3-OLTC-Y.ph | 16 | 2001-02-17 | 2002-02-17 | Yearly | BHEL |  | OLTC | [6 empty] | 1995-02-01 | 200102103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1279 |  | NR2 | MOGA | AT#3-OLTC-B.ph | 16 | 2001-02-17 | 2002-02-17 | Yearly | BHEL |  | OLTC | [6 empty] | 1995-02-01 | 200102104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1280 |  | OTH | SCR RENIGUNTA | TR-03 | 101 | 2005-02-21 | 2005-08-23 | 6 Monthly | TELK | 120225 | Transformer | 12.5 MVA | 132/25 kv |  |  |  | 1984-12-24 |  | 200503072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1281 |  | OTH | SCR RENIGUNTA | TR-04 | 101 | 2005-02-21 | 2005-08-23 | 6 Monthly | TELK | 120226 | Transformer | 12.5 MVA | 132/25 kv |  |  |  | 1984-12-31 |  | 200503073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1282 |  | OTH | APTRANSCCHILLAKALLU | 220KVTRANS | 96 | 2000-09-03 |  |  | CGL |  | Transformer | 100MVA | 220KV | [5 empty] | 200009001 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1283 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 11BBT10 | 11 | 2004-11-29 |  | Yearly | GONELLA,Italia | 24710.1 | Transformer | 2.6MVA | 11KV/415V |  |  |  |  | 1996-05-31 | 200412040 | H2 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1284 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 12BBT10 | 11 | 2004-11-29 | 2005-05-31 | 6 Monthly | GONELLA,Italia | 24710.3 | Transformer | 1.25MVA | 11KV/415V |  |  |  |  | 1999-01-10 | 200412041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1285 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 13BBT10 | 11 | 2004-11-29 | 2005-05-31 | 6 Monthly | GONELLA,Italia | 24710.2 | Transformer | 2.6MVA | 11KV/415V |  |  |  |  | 1996-01-10 | 200412042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1286 |  | OTH | JINDAL TRACTEBEL | GT-2 | 102 | 2001-01-15 | 2001-02-14 | Monthly | BHEL | 201020-7 | Transformer | 163 MVA | 220/10.5KV |  |  | OFAF | 1999-05-16 | 2000-10-19 | 200101072 | h2,ch4,C2H4,C2H2 14.6 ppm. | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1287 |  | NR1 | MANDOLA | 17CT-A,R-Phase. | 15 | 2005-01-14 |  | 6 Monthly | RK | 79718 | CT | [7 empty] | 200501107 | Ift. | DI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1288 |  | NR1 | MANDOLA | 17CT-A,Y-Phase. | 15 | 2005-01-14 |  | 6 Monthly | RK | 797252 | CT | [7 empty] | 200501108 | Ift. | DI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1289 |  | NR1 | MANDOLA | 17CT-B,B-Phase. | 15 | 2005-01-14 |  | 6 Monthly | RK | 797250 | CT | [7 empty] | 200501109 | ift | DI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1290 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | 4 MVA UAT#2 | 46 | 2006-04-11 | 2006-07-12 | 3 Monthly | CGL | 36855V | Transformer | 4 MVA | 11/6.6KV |  |  |  |  | 1992-01-01 | 200604113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1291 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 24421 Trans. | 72 | 2000-09-09 |  |  | CGL | VF-87501/3 | Transformer | 3.9 MVA | 25 Kv | Inhibited | CONVENTION | OFAF | 1999-06-03 | 1999-06-03 | 200009052 | c2h4,c2h6,c2h2-1.7 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1292 | 686 | NR2 | JALANDHAR | ICT # 1 | 16 | 2013-11-29 | 2014-05-31 | 6 Monthly | BHEL | 6005782 | Transformer | 315MVA | 400/220 |  |  |  | 2000-09-05 | 2005-04-28 | 201312136 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1293 | 687 | NR2 | JALANDHAR | ICT # 2 | 16 | 2013-11-29 | 2014-05-31 | 6 Monthly | BHEL | 6005783 | Transformer | 315MVA | 400/220 |  |  |  | 2000-09-05 | 2005-04-28 | 201312137 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1294 |  | NR2 | JALANDHAR | ICT # 1, OLTC R phase | 16 | 2012-07-23 |  | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 201208095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1295 |  | NR2 | JALANDHAR | ICT # 1, OLTC Y phase | 16 | 2012-07-23 | 2013-07-23 | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 201208096 |  | BRTW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1296 |  | NR2 | JALANDHAR | ICT # 1, OLTC B phase | 16 | 2012-07-23 |  | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 201208097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1297 |  | NR2 | JALANDHAR | Aux Transformer | 16 | 2000-10-20 | 2001-10-20 | Yearly | Voltamp | 3N 5111 | Transformer | 1 MVA | 33/0.433 |  |  |  |  | 2000-10-01 | 200010098 |  | ABIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6
1298 |  | NR2 | JALANDHAR | ICT # 2, OLTC R phase | 16 | 2000-10-20 |  | 6 Monthly |  |  | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2000-10-01 | 200010094 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
1299 |  | NR2 | JALANDHAR | ICT # 2, OLTC Y phase | 16 | 2000-10-20 |  | 6 Monthly |  |  | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2000-10-01 | 200010095 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
1300 |  | NR2 | JALANDHAR | ICT # 2, OLTC B phase | 16 | 2012-10-22 | 2013-04-23 | 6 Monthly |  |  | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2000-10-01 | 201211059 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1301 |  | OTH | DRDL MRS | POWER TR-1 | 31 | 2001-04-28 | 2001-07-29 | 3 Monthly | ETE Hyderabad | 8134 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV |  | CONVENTIOA | ON |  | 2001-01-04 | 200104106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1302 |  | OTH | Dhule | 315 MVA ICT | 103 | 2000-09-12 | 2001-03-14 | 6 Monthly | CGL | T-8381 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | [5 empty] | 200009083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1303 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | GT2-OLTC-U Phase | 95 | 2000-09-09 |  |  | BHEL |  | OLTC | [6 empty] | 2000-09-08 | 200009103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2
1304 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | GT2-OLTC-V Phase | 95 | 2000-09-09 |  |  | BHEL |  | OLTC | [6 empty] | 2000-09-08 | 200009105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2
1305 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | GT2-OLTC-W Phase | 95 | 2000-09-09 |  |  | BHEL |  | OLTC | [6 empty] | 2000-09-08 | 200009107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2
1306 |  | OTH | Kurumbapet S/S, | POWER TR-3 | 104 | 2000-09-21 |  |  | CGL | T/87061 | Transformer | 16 MVA | 110/22 kv | [5 empty] | 200009132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1307 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 50 MVA TRANS. | 24 | 2000-09-28 |  |  | BHEL |  | Transformer | 50MVA | 33/11 KV | Mineral |  | FAON |  |  | 200009167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
18 | 16 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-1 | 14 | 2014-06-18 | 2014-07-03 | Fortnightly | BHEL | 6004656 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1986-02-19 | 2011-12-09 | 201406325 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
4050 | 284 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 | 14 | 2014-06-12 | 2014-07-12 | 1Monthly | BHEL | 6006408 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Parafifinc | AIR CELL | AFOF | 2008-06-29 | 2008-07-07 | 201406163 | CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4576 |  | SR1 | CUDDAPAH | 10 CT R - Phase | 14 | 2011-10-01 |  | Yearly | WSI | 841108 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201110088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1311 | 688 | NR1 | BASSI(JAIPUR) | ICT-I | 15 | 2011-11-30 |  | 6 Monthly | TELK | 140108-1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF | 2000-09-30 | 2004-05-01 | 201112117 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1312 |  | NR1 | BASSI(JAIPUR) | ICT # 1, OLTC | 15 | 2000-10-07 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200010047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1313 | 473 | NER | AIZWAL | 20 MVAR BUS REACTOR | 19 | 2013-10-19 | 2014-04-20 |  | CGL | T8642/1-2 | Shunt Reactor | 20 mvar | 132 kv | [5 empty] | 201311005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1314 | 689 | NR2 | NALAGARH | NapthaJhakhri LINE-1 | 16 | 2009-03-24 | 2009-09-23 | 6 Monthly | BHEL | 6005713 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN | 2000-10-16 | 2001-11-01 | 200903268 | C2H4 and CO2.are violating limits | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1315 | 690 | NR2 | NALAGARH | NapthaJhakhri LINE-2 | 16 | 2009-03-24 | 2009-09-23 | 6 Monthly | BHEL | 6005709 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN | 2000-10-16 | 2001-12-01 | 200903269 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
4577 |  | SR1 | CUDDAPAH | 10 CT Y - Phase | 14 | 2011-10-01 |  | Yearly | WSI | 8409114 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201110089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1317 |  | OTH | APSEB VIJAYAWADA TPS | Staion Transformer-3 | 92 | 2000-10-31 |  |  |  |  | Transformer | 30.5 MVA | 220/6.6 KV | [5 empty] | 200011002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1318 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | MWPH 33/3.3 kv TR-1 | 42 | 2003-02-24 |  | 6 Monthly | CGL | V 8906/1 | Transformer | 2 MVA | 33/3.3 KV |  |  | ONAN | 1997-10-31 | 2010-01-12 | 200302150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1319 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | MWPH 33/3.3 kv TR-2 | 42 | 2003-02-24 |  | 6 Monthly | CGL | V 8906/2 | Transformer | 2 MVA | 33/3.3 KV |  | CONVENTIAN | ONAN | 1997-10-31 | 2010-01-03 | 200302151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4578 |  | SR1 | CUDDAPAH | 10 CT B - Phase | 14 | 2011-10-01 |  | Yearly | WSI | 841107 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201110090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4494 |  | SR1 | CUDDAPAH | 3 CT Y-Phase | 14 | 2011-10-16 |  | Yearly | WSI | 870912 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-01-20 |  | 201110198 | H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1322 |  | OTH | IDA | FILTERED OIL | 121 | 2001-06-26 | 2001-12-26 | 6 Monthly |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200106109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1323 |  | SR2 | MADRAS | 9-CT R Phase | 20 | 2007-08-06 |  | 6 Monthly | BHEL | 6150968 | CT |  | 0 |  |  |  |  | 1999-01-01 | 200708112 | ch4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
1324 |  | SR2 | MADRAS | 9-CT Y Phase | 20 | 2001-08-07 | 2001-11-07 | 3 Monthly | BHEL | 6150969 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200108051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1325 |  | SR2 | MADRAS | 9-CT B Phase | 20 | 2008-01-08 |  | 3 Monthly | BHEL | 6150970 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200802016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4557 |  | SR1 | CUDDAPAH | 6CT Y-Phase | 14 | 2011-10-16 |  | Yearly | WSI | 8409108 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 1986-07-27 |  | 201110199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4575 |  | SR1 | CUDDAPAH | 7 CT B-Phase | 14 | 2011-10-16 |  | Yearly | WSI | 841013 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1988-06-06 |  | 201110200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4556 |  | SR1 | CUDDAPAH | 6CT R-Phase | 14 | 2011-10-22 |  | Yearly | WSI | 8409110 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-07-27 |  | 201110319 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1329 |  | OTH | RCL VISAKAPATNM | OLTC OF 70 MVA ATF | 27 | 2000-12-03 | 2001-06-04 | 6 Monthly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200012008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2
4573 |  | SR1 | CUDDAPAH | 7 CT R-Phase | 14 | 2011-10-22 |  | Yearly | WSI | 841011 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 1988-06-06 |  | 201110323 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1331 |  | OTH | APTRANSCO MANUGUR | 100 MVA POWER TR | 106 | 2000-12-20 |  |  | CGL | 24214/1980 | Transformer | 100MVA | 220/132KV |  |  | ONAN | 1986-10-28 | 1998-05-10 | 200012078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
4574 |  | SR1 | CUDDAPAH | 7 CT Y-Phase | 14 | 2011-10-22 |  | Yearly | WSI | 841104 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 1988-06-06 |  | 201110322 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4579 |  | SR1 | CUDDAPAH | 11 CT B - Phase | 14 | 2011-10-22 |  | Yearly | WSI | 841006 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201110321 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4582 |  | SR1 | CUDDAPAH | 6 CT - B -Phase | 14 | 2011-10-22 |  | Yearly | WSI | 8409113 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-07-27 |  | 201110320 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4568 |  | SR1 | CUDDAPAH | 5 A CT - Y-Phase(OLD) | 14 | 2012-03-25 | 2013-03-25 | Yearly | WSI | 841103 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-02-19 |  | 201203253 | C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3458 |  | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 (OLD) | 14 | 2008-07-04 | 2009-01-03 | 6 Monthly | BHEL | 6006346 | Transformer | 315 MVA | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2007-07-06 | 2007-07-17 | 200807059 | Failed during OLTC operation. |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2982 |  | SR1 | CUDDAPAH | 13 CT R PH | 14 | 2012-10-19 |  |  | ABB | IB 098906 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1997-02-25 |  | 201210147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1340 |  | OTH | ARCI-Balapur MSDS | MSDS-Tr#1 | 83 | 2010-02-17 | 2011-02-17 | Yearly | CGL | V8272/1 | Transformer | 4 MVA | 33/11 KV |  |  |  |  | 2010-01-28 | 201002124 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1341 |  | OTH | MPEB-DARRI(KORBA) | 20 MVA-NGEF | 107 | 2000-12-23 |  |  | NGEF | 2800036657 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200012124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1342 |  | OTH | MPEB-AMBIKAPUR | 20MVA- EMCO | 107 | 2000-12-23 |  |  | EMCO | 1222/11223 | Transformer | 20MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200012125 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1344 |  | OTH | KCP- Macherla | TRANSFO-2 | 108 | 2014-05-28 |  | 3 Monthly | VOLTAS | RY/2940/1 | Transformer | 8/10 MVA | 132 kv | PARAFFINIC | CONVETIOAN | ONAF | 1990-01-01 | 2014-05-21 | 201406002 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1345 |  | OTH | KCP- Macherla | 132kV-SS-Tr-2-OLTC (OLD) | 108 | 2013-04-22 |  | Yearly | CGL | 42683972 | OLTC | 8/10 MVA | 132 kv |  | CONVENTIOA | ONOB | 1990-01-01 | 2011-10-12 | 201304335 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1346 |  | OTH | KCP- Macherla | MCC-3 Trf. | 108 | 2012-12-27 |  | Yearly | Kirlosker | 87MD-039/1 | Transformer | 1200 KVA | 11 KV |  | CONVENTIOA | ONAN | 1989-10-01 | 2005-08-06 | 201301028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1347 |  | OTH | KCP- Macherla | MCC-5 Trf. | 108 | 2012-12-27 |  | Yearly | Kirlosker | 87MD-039/2 | Transformer | 1200 KVA | 11 KV |  | CONVENTIOA | ONAN | 1989-10-01 | 2005-08-11 | 201301030 | Sludge |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2983 |  | SR1 | CUDDAPAH | 13 CT Y PH | 14 | 2012-10-19 |  |  | ABB | IB 098918 | CT. |  | 420 kV |  |  |  | 1997-02-25 |  | 201210148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1349 |  | OTH | KCP- Macherla | TRANSFO-1 | 108 | 2014-05-28 |  | 6 Monthly | VOLTAS | RY/2940/2 | Transformer | 8/10 MVA | 132 kv | PARAFFINIC | CONVENTION | ONAF | 1990-01-01 | 2014-05-15 | 201406001 | C | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1350 |  | OTH | KCP- Macherla | 132kV-SS-Tr-1-OLTC (OLD) | 108 | 2011-12-08 |  | Yearly | CGL | 42683973 | OLTC | 8/10 MVA | 132 kv |  | CONVENTION |  | 1989-06-23 | 2002-08-14 | 201112144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1351 |  | OTH | BDL Kanckanbagh Hyd | POWER TR-1-OLTC | 132 | 2006-05-24 | 2006-11-23 | 6 Monthly |  | 2948/1 | OLTC | [7 empty] | 200605167 |  | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1352 |  | OTH | BDL Kanckanbagh Hyd | POWER TR-2-OLTC | 132 | 2006-05-24 | 2006-11-23 | 6 Monthly |  | 2948/2 | OLTC | [6 empty] | 2002-02-01 | 200605171 |  | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1353 |  | OTH | APTRANSCO-KURNOOL | 315 MVA AT1 | 125 | 2008-12-17 | 2009-01-01 | Fortnightly | BHEL | 6005781 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV |  | AIR CELL | OFAF |  | 2006-06-14 | 200812186 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1354 |  | OTH | SPECTRUM POWER | 80 MVA Spare GT | 110 | 2002-04-09 | 2002-10-09 | 6 Monthly | BHEL | 6005827 | Transformer | 80 MVA | 11.5/230 |  | AIR CELL |  |  | 2001-01-28 | 200204036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1355 |  | OTH | GTN - Nagpur | 1.6 MVA Transformer | 111 | 2001-02-02 |  |  | CGL | VF 7899 | Transformer | 1.6 MVA | 33/0.433 | MINARAL | Convention | ONAN |  | 2000-01-26 | 200102019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1356 |  | OTH | APTRANSCO-KURNOOL | 315MVA AT2 | 125 | 2010-11-21 |  | 3 Monthly | CGL | T8513/4 | Transformer | 315MVA | 400/220/33 |  | Silicagel | OFAF |  | 2007-04-12 | 201011212 | Water | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1357 |  | OTH | APTRANSCO-Mamidipalli | 315 MVA AT1 | 125 | 2003-03-24 | 2003-09-23 | 6 Monthly | CGL | T-8513/2 | Transformer | 315MVA | 400/220/33 |  | CONVENTIOA | OFAF | 2000-05-28 | 2000-04-22 | 200303122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1358 |  | OTH | APTRANSCO-Mamidipalli | 315 MVA ICT-II | 125 | 2012-12-26 | 2013-03-28 | 3 Monthly | CGL | T-8513/3 | Transformer | 315MVA | 400/220/3K | PARAFFIN | CONVENTIOA | OFAF | 2000-04-24 | 2001-03-12 | 201212133 | CH4,C2H4 | d | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1359 |  | OTH | FACOR | 25MVA TR 1 | 112 | 2001-06-05 | 2001-07-05 | Monthly | TELK |  | Transformer | 25MVA | 132/11KV | POWER OIL | CONVENTION | 0NAF | 1979-01-01 | 2000-06-20 | 200106027 | Resistivity, IFT | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2
1360 |  | OTH | FACOR | 25 MVA TR 3 | 112 | 2001-06-05 | 2001-07-05 | Monthly | TOSHIB |  | Transformer | 25MVA | 132/11KV | POWER OIL | CONVENTIOA | 0NAF | 1968-01-01 | 2001-05-01 | 200106028 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2
1361 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU | 42.5MVA 3R | 21 | 2001-03-01 |  |  | MITSUBISHI | 564264 | Transformer | 42.5MVA | 220/11KV | [5 empty] | 200103005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1362 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU | 42.5MVA 1Y | 21 | 2001-03-01 |  |  | MITSUBISHI | 564266 | Transformer | 42.5MVA | 220/11KV | [5 empty] | 200103006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1363 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU | 42.5MVA 1B | 21 | 2001-03-01 |  |  | MITSUBISHI | 564269 | Transformer | 42.5MVA | 220/11KV | [5 empty] | 200103007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1364 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU | 42.5MVA 2Y | 21 | 2001-03-01 |  |  | MITSUBISHI | 564270 | Transformer | 42.5MVA | 220/11KV | [5 empty] | 200103008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1365 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU | 42.5MVA 3Y | 21 | 2001-03-01 | 2001-08-31 | 6 Monthly | TELK | 120118-2 | Transformer | 42.5MVA | 220/11KV | [5 empty] | 200103009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1366 |  | OTH | ERRIPAKKAM 110 KV SS | POWER TR-3 | 113 | 2001-03-08 |  |  | Alstom Ltd | B-29601 | Transformer | 16 MVA | 110/22 kv | [5 empty] | 200103031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1367 |  | OTH | SCCL-KOTHAGUDEM | 10/16 MVA Power Trf-1 | 114 | 2010-04-28 |  | Yearly | BHEL | 6004811 | Transformer | 16 MVA | 132 kv |  | AIR CELL | ONAF | 1988-08-31 | 2009-05-16 | 201004278 | BDV | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1368 |  | OTH | SCCL-KOTHAGUDEM | 10/16 MVA Power Trf-2 | 114 | 2013-02-28 |  | Yearly | BHEL | 6004810 | Transformer | 16 MVA | 132 kv |  | AIR CELL | ONAF | 1988-08-31 | 2009-05-10 | 201303002 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1369 | 692 | NR1 | BASSI(JAIPUR) | ICT- 2 | 15 | 2011-11-30 |  | Fortnightly | TELK | 140108-2 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV |  | AIR CELL | OFAF | 2001-02-24 | 2010-07-18 | 201112118 | C2H4 and CH4 | D | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
1370 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 25 MVA CW Trf. Stage#1 | 24 | 2001-05-08 | 2001-11-07 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 25 MVA | 33/6.9 KV | [5 empty] | 200105029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1371 |  | OTH | APTRANSCO-NUNNA | BUS REACTOR | 96 | 2001-03-27 |  |  | BHEL | 6005769 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | [5 empty] | 200103101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
1372 |  | OTH | Carorundum Universal | 5 MVA TRANS. | 116 | 1931-02-03 | 2003-04-05 | 2 Monthly | HHE | 38649 | Transformer | 5 MVA | 66/11 KV |  | Coventiona | ONAN | 1992-10-14 | 2002-01-30 | 200302136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
1373 |  | OTH | Carorundum Universal | 4 MVA Trans. | 116 | 2003-02-02 | 2003-04-04 | 2 Monthly | HHE | 49539 | Transformer | 4 MVA | 66/11 KV |  | Convention | ONAN | 1976-07-01 | 2002-01-30 | 200302132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1374 |  | OTH | APAR | SAMPLE OIL-NAPTHANIC | 117 | [5 empty] | Spare Oil |  | 0 | POWER OIL |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
1375 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | SPARE GT | 24 | 2001-04-29 |  |  | MELCO |  | Transformer | 200 MVA | 21/420 KV | Nepthanic | AIR CELL | OFAF |  | 2001-04-29 | 200104107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
1376 |  | OTH | AMBICA STEEL UDYOG | Distribution Transformer | 118 | 2001-05-11 | 2001-06-10 | Monthly |  |  | Transformer | 1.2 MVA | 011/0.433 | [5 empty] | 200105032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1377 |  | OTH | Gemini Distilleries | New Oil | 119 | 2001-05-12 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | MINERAL |  |  |  |  | 200105039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
1378 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | Unit Ser Trans-2 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | ESSENNAR | 1827 | Transformer | 2MVA | 6.6/0.43KV | POWER OIL | NORMAL | ANON |  |  | 200604115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1379 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | RECT Trans (ESP-2)-1 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | HIND RECTIFIERS | 0559-01-03-99 | Transformer |  | .41/70.7KV |  | NORMAL | ONAN |  |  | 200604123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1380 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | RECT Trans (ESP-2)-2 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | HIND RECTIFIERS | 0561-01-03-99 | Transformer |  | .41/70.7KV |  | NORMAL | ONAN |  |  | 200604126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1381 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | RECT Trans (ESP-2)-3 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | HIND RECTIFIERS | 0562-01-03-99 | Transformer |  | .41/70.7KV |  | NORMAL | ONAN |  |  | 200604125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1382 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | RECT Trans (ESP-2)-4 | 46 | 2006-04-11 | 2006-10-11 | 6 Monthly | HIND RECTIFIERS | 0563-01-03-99 | Transformer |  | .41/70.7KV |  | NORMAL | ONAN |  |  | 200604124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1383 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | GT#3 | 95 | 2002-08-20 | 2003-02-19 | 6 Monthly | BHEL | 2012349 | Transformer | 150 MVA | 139/11 KV | Parafinic | Air Cell | OFAF | 2001-04-14 | 2002-05-27 | 200208066 | B |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1384 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | GT#3-OLTC-R.ph | 95 | 2001-05-18 | 2001-11-17 | 6 Monthly | BHEL | 5002257 | OLTC |  |  | PARAFINIC | AIRCELL | ONAN | 2001-04-14 | 2000-07-28 | 200105097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1385 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | GT#3-OLTC-Y.ph | 95 | 2001-05-18 | 2001-11-17 | 6 Monthly | BHEL | 5002257 | OLTC |  | 0 | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN | 2001-04-14 | 2000-07-28 | 200105098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1386 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | GT#3-OLTC-B.ph | 95 | 2001-05-18 | 2001-11-17 | 6 Monthly | BHEL | 5002257 | OLTC |  | 0 | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN | 2001-04-14 | 2000-07-28 | 200105099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1388 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | UAT | 95 | 2001-05-18 | 2001-11-17 | 6 Monthly | EMCO | 145471193 | Transformer | 12.5 MVA |  |  |  |  | 2001-04-14 | 2001-05-17 | 200105100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1389 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | N'Sagar-Kham tie CT | 24 | 2001-05-23 | 2001-06-22 | Monthly | WSI |  | CT |  | 0 | [5 empty] | 200105118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1392 |  | OTH | HINDALCO-Renusagar | BHEL-6004252 | 2 | 2001-07-28 | 2001-10-28 | 3 Monthly | BHEL | 6004252 | Transformer | 75 MVA | 13.8/138 | MINARAL |  |  |  |  | 200108003 | c2h4,co | BDW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1393 |  | OTH | Thirubvanai 110kv ss | POWER TR-3 | 113 | 2001-06-09 | 2001-12-09 | 6 Monthly | Alstom Ltd | B-29602 | Transformer | 16 MVA | 110/22 kv | MINERAL |  |  |  |  | 200106037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1394 |  | OTH | Kothari Chemicals | Reclaimed Trf. Oil. | 120 | 2001-06-15 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200106044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6
1395 |  | WR2 | DEHGAM | ICT # 2, OLTC R phase | 512 | 2001-06-19 | 2002-06-19 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200106069 |  | BDW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1396 |  | WR2 | DEHGAM | ICT # 2, OLTC Y phase | 512 | 2001-06-19 | 2002-06-19 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200106070 |  | DBW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1397 |  | WR2 | DEHGAM | ICT # 2, OLTC B phase | 512 | 2001-06-19 | 2002-06-19 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200106071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1398 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 27361 Trans. | 72 | 2001-06-25 |  |  | CGL | VF 9170/5 | Transformer | 5400 KVA | 25 Kv | Inhibited | CONVENTION | 0NAF | 2000-04-20 |  | 200106079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1399 |  | NR2 | NALAGARH | NGR-1 | 16 | 2001-06-18 |  |  | BHEL | 6005704 | NGR |  | 33 Kv | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN |  | 2001-06-01 | 200106090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
1400 |  | NR2 | NALAGARH | NGR-2 | 16 | 2001-06-18 |  |  | BHEL | 6005703 | NGR |  | 33 Kv | PARAFINIC | Air cell | ONAN |  | 2001-06-01 | 200106091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
1401 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UAT # 5B | 24 | 2014-07-09 |  |  | BHEL | 2002457B/87 | Transformer | 25 MVA | 21/6.6 | PARAFFIN | aircell | ONAF |  | 2010-10-24 | 201407165 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
1402 | 147 | WR2 | ITARSI | JABALPUR-4 LR | 512 | 2012-04-18 | 2013-04-18 | Yearly | BHEL | 6005843 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | Air Cell | ONAN | 2001-11-04 | 2010-09-30 | 201204115 |  | Furan | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1403 |  | WR2 | ITARSI | By pass choke | 512 | 2001-08-01 |  | Yearly | BHEL | 6005910 | Shunt Reactor |  | 0 | Mineral |  |  |  | 1998-10-30 | 200108040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1404 |  | WR2 | ITARSI | CSR/JABALPUR-4 NGR | 512 | 2009-10-27 |  |  | BHEL | 6005520 | NGR |  | 0 | MINARAL |  |  |  | 2001-08-17 | 200911032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1405 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Trans-CGL-33/11kV | 2 | 2001-08-05 | 2002-02-04 | 6 Monthly | CGL |  | Transformer |  | 33/11 KV | [5 empty] | 200108061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1406 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Unit-A-GEC-11/0.44kV | 2 | 2001-08-05 |  |  | GEC INDIA |  | Transformer |  | 11/.44kV | [5 empty] | 200108062 | B |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1407 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Unit-A-GT-11/132kV | 2 | 2001-08-05 |  |  |  |  | Transformer |  | 132/11KV | [5 empty] | 200108063 | B |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1408 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Trans-132/33kV-12.5MVA | 2 | 2001-08-05 |  |  |  |  | Transformer | 12.5 MVA | 132/33 | [5 empty] | 200108064 | b |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1409 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Unit-C-GT-11/132kV | 2 | 2001-08-05 |  |  |  |  | Transformer |  | 132/11KV | [5 empty] | 200108065 | B |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1410 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Trans-132/33kV-20MVA | 2 | 2001-08-05 | 2001-08-20 | Fortnightly |  |  | Transformer | 20 MVA | 132/33KV | [5 empty] | 200108066 | H2,C2H4,C2H2,CH4,CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1411 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Trans-Unit-C-11/0.44kV | 2 | 2001-08-05 |  |  | GEC INDIA |  | Transformer |  | 11/0.44kV | [5 empty] | 200108067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1412 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Station Trans-1 | 2 | 2001-08-05 |  |  | GEC INDIA |  | Transformer |  | 11/0.44kV | [5 empty] | 200108068 | B |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1413 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Trans-Unit-B-20MVA | 2 | 2001-08-05 |  |  |  |  | Transformer | 20 MVA | 0 | [5 empty] | 200108069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1414 |  | OTH | UPJVN-Dhalipur | Unit-A-Aux Trans-GEC | 2 | 2001-08-06 | 2002-02-05 | 6 Monthly | GEC INDIA |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 200108071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1415 |  | OTH | UPJVN-Dhalipur | Station Trans-1 GEC | 2 | 2001-08-06 | 2002-02-05 | 6 Monthly | GEC INDIA |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 200108072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1416 |  | OTH | UPJVN-Dhalipur | Unit-C-20MVA | 2 | 2001-08-06 | 2002-02-05 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 20 MVA | [6 empty] | 200108073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1417 |  | OTH | UPJVN-Dhalipur | Station Trans-2-GEC | 2 | 2001-08-06 | 2002-02-05 | 6 Monthly | GEC INDIA |  | Transformer | [7 empty] | 200108074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1418 |  | OTH | UPJVN-Dhalipur | Unit-B-Auxiliary Trans | 2 | 2001-08-06 | 2002-02-05 | 6 Monthly | GEC INDIA |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 200108075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1419 |  | OTH | UPJVN-Dhalipur-2 | Unit-A-20MVA-GT | 2 | 2001-08-06 | 2002-02-05 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 20 MVA | [6 empty] | 200108076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1420 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Unit-C-Aux Trans-GEC | 2 | 2001-08-05 | 2001-09-04 | Monthly | GEC INDIA |  | Transformer | [7 empty] | 200108070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1421 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | GT#5 | 124 | 2001-11-19 |  |  | TELK |  | Transformer | 250 MVA | 400 KV | MINERAL | Air cell | OFAF |  |  | 200111110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1422 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 23888 Trans. | 72 | 2001-08-21 |  |  |  |  | Transformer | 3.9 MVA | 25 KV | Inhibited |  |  |  |  | 200108125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1423 |  | SR2 | SALEM | SALEM-NEY-1-11CT-R | 20 | 2004-07-28 |  | 3 Monthly | BHEL | 6151006 | CT | 2000A | 420 | PARAFINIC |  |  | 1988-02-19 |  | 200408004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1425 |  | OTH | Bilaspur-V.V.L | 9 MVA Trf. | 126 | 2001-09-04 | 2002-03-06 | 6 Monthly | Alstom Ltd | D-3151 | Transformer | 9 MVA | 33/11 KV | Power Oil | AIR CELL | ONAN | 2001-08-19 | 2001-08-09 | 200109037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1426 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UAT # 6A | 24 | 2014-04-16 |  |  | BHEL | 2002455/86 | Transformer | 25 MVA | 21/6.9 kv | Paraffinic | Air Cell | ONAF |  | 2013-10-04 | 201404246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1427 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UAT # 6B | 24 | 2014-04-16 | 2014-07-17 | 3 Monthly | BHEL | 2002455/B | Transformer | 25 MVA | 21/6.9 kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  | 2013-10-05 | 201404247 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1428 |  | OTH | APGENCO VIJJESWARAM | GT#1/STAGE#1 | 89 | 2006-12-12 | 2007-03-14 | 3 Monthly | NGEF | 6800000010 | Transformer | 40 MVA | 230/11KV | MINERAL | CONVENTION | OFWF | 1990-08-31 | 2004-08-13 | 200612098 | Tan delta, Resistivity. | TIRA | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1429 |  | OTH | APGENCO VIJJESWARAM | STG/STAGE#1 | 89 | 2004-03-15 | 2004-06-15 | 3 Monthly | TELK | 120308 | Transformer | 45 MVA | 230/11KV | MINERAL | CONVENTION | OFWF | 1992-03-17 | 2004-01-26 | 200403047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1430 |  | OTH | APGENCO VIJJESWARAM | GT#3/ STAGE#2 | 89 | 2001-09-21 | 2001-12-22 | 3 Monthly | TOSHIBA | 96900032 | Transformer | 155 MVA | 230/11.5 | MINERAL | CONVENTION | ONAF | 1997-03-31 |  | 200109077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
1431 |  | OTH | APGENCO VIJJESWARAM | STG/STAGE#2 | 89 | 2006-05-30 | 2006-08-30 | 3 Monthly | TOSHIBA | 97900004 | Transformer | 75 MVA | 230/11.5 | MINERAL | CONVENTION | ONAF | 1997-12-23 |  | 200606011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1432 |  | OTH | Samalkot Power Stn | Staion Transformer-1 | 1 | 2008-12-17 | 2009-06-18 | 6 Monthly | BHEL | 2013469 | Transformer | 16 MVA | 220/6.9kV | MINARAL | CONVENTION | ONAN | 2001-05-24 | 2004-06-15 | 200812220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1433 |  | OTH | Samalkot Power Stn | Station Transformer-2 | 1 | 2008-12-17 | 2009-03-19 | 3 Monthly | BHEL | 2013470 | Transformer | 16 MVA | 220/6.9kV | MINERAL | CONVENTION | ONAN | 2001-05-24 | 2005-11-01 | 200812221 |  | BDW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1434 |  | OTH | IMFA THERUBALI | REACTOR | 12 | 2001-09-26 | 2001-12-27 | 3 Monthly | BHEL | 2000484 | Shunt Reactor | 1250KVAR | 11 KV | [5 empty] | 200109108 | IFT, CO, C2H2-2.9 PPM | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1435 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT - 6 B Phase(OLD) | 24 | 2008-03-08 | 2008-09-07 | 6 Monthly | MELCO | 8778410104 | Transformer | 200 MVA | 21/420 KV |  |  |  |  | 2001-04-01 | 200803091 | C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1436 |  | OTH | AITPL,BANGALORE | CVT - 20010708 | 99 | 2001-10-07 | 2002-04-07 | 6 Monthly | Alstom Ltd | 20010708 | CVT | [7 empty] | 200110025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1437 |  | OTH | AITPL,BANGALORE | New Oil | 99 | 2001-10-06 |  |  | Alstom Ltd |  | Spare Oil | [7 empty] | 200110026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
1438 | 693 | NR2 | ABDULLAPUR | NapthaJhakhri LINE-1 | 16 | 2009-05-28 | 2009-11-27 | 6 Monthly | BHEL | 6005693 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | Mineral | AIR CELL | ONAN | 2001-10-19 | 2003-09-04 | 200906002 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1439 |  | NR2 | ABDULLAPUR | NJ-1 NGR | 16 | 2008-08-21 | 2009-08-21 |  | BHEL | 6005702 | NGR | 125 KVAR | 145 KV | MINERAL | NORMAL | ONAN |  | 2001-10-10 | 200808284 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1440 |  | OTH | Manuguru heavy water | 40 MVA ICT-I | 127 | 2001-11-08 | 2002-05-10 | 6 Monthly | NGEF |  | Transformer | 40MVA | 220/33KV | [5 empty] | 200111063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1441 |  | OTH | Manuguru heavy water | 40 MVA ICT-II | 127 | 2001-11-08 | 2002-05-10 | 6 Monthly | NGEF |  | Transformer | 40MVA | 220/33KV | [5 empty] | 200111065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1442 |  | OTH | Samalkot Power Stn | 210 MVA GTG TRF | 1 | 2008-12-17 | 2009-06-18 | 6 Monthly | BHEL | 6005876 | Transformer | 210 MVA | 235/15 KV | MINERAL | Convention | ONAN | 2001-05-24 | 2004-06-15 | 200812218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1443 | 694 | NR2 | ABDULLAPUR | NapthaJhakhri LINE-2 | 16 | 2009-04-30 | 2009-10-30 | 6 Monthly | BHEL | 6005694 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | Air Cell | ONAN | 2001-11-07 | 2003-06-30 | 200905241 | C2H4 and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1444 |  | NR2 | ABDULLAPUR | NJ-2 NGR | 16 | 2008-08-21 | 2009-08-21 |  | BHEL | 6005701 | NGR | 125 KVAR | 145KV |  |  |  |  | 2001-10-01 | 200808285 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1445 |  | OTH | KCP- Macherla | PCC TR-5 | 108 | 2014-01-06 |  |  | Kirlosker | 87ND-077/2 | Transformer | 1.6 MVA | 11/.44kV |  | Convention | ONAN | 1989-10-01 | 2013-05-14 | 201401055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1446 |  | OTH | KCP- Macherla | MCC -2, TR-6 | 108 | 2014-01-06 |  |  | Kirlosker | 87ND-077/1 | Transformer | 1.6 MVA | 11/.44kV |  | Convention | ONAN | 1989-10-01 | 2012-09-14 | 201401054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1447 |  | OTH | KCP- Macherla | MINES TRANSFORMER-1 | 108 | 2014-01-06 |  |  | Bluemen Electricals | 4039 | Transformer | 500 KVA | 11/.433 KV |  | CONVENTION | ON | 1980-10-01 | 2006-11-20 | 201401052 | Sludge Content |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1448 |  | OTH | KCP- Macherla | PP Mines Trf.1 | 108 | 2012-12-27 |  | Yearly | Bluemen Electricals | 4047 | Transformer | 500 KVA | 11/.433 KV |  | CONVENTION | ON | 1980-10-01 | 2006-12-02 | 201301027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1449 |  | OTH | KCP- Macherla | PP Mines Trf.3 | 108 | 2002-12-28 | 2003-12-28 | Yearly | Radio Electricals | 25059 | Transformer | 250 KVA | 11/.4 KV |  | CONVENTION | ON | 1980-10-01 | 2001-12-21 | 200212199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2984 |  | SR1 | CUDDAPAH | 13 CT B PH | 14 | 2012-10-19 |  |  | ABB | IB 098919 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1997-02-25 |  | 201210149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1451 |  | OTH | BHEL,R&D | Lubrication Oil | 2 | 2001-12-24 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200112148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8
1452 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Main Transformer-Unit B | 2 | 2001-12-28 |  |  |  |  | Transformer | 12.5 MVA | 11/132 kv | [5 empty] | 200201018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1453 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | 500 kva trf. | 2 | 2001-12-28 |  |  | GEC INDIA |  | Transformer | 500 KVA | 11/.4 KV | [5 empty] | 200201019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1454 |  | OTH | UPJVN-Dhakrani | Distribution Transformer | 2 | 2001-12-28 |  |  | GEC INDIA |  | Transformer | [7 empty] | 200201020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1455 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | 75 MVA TRANS. | 128 | 2001-11-14 |  |  | BHEL |  | Transformer | 75 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200201037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1456 |  | OTH | NFC S/S | 31.5 MVA TR-I | 129 | 2010-06-09 |  | Fortnightly | GEC INDIA | B-27139 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33/11 | [5 empty] | 201006075 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1457 |  | NR1 | AGRA | SPARE CT | 15 | 2002-01-09 | 2002-07-11 |  | WSI |  | CT | [7 empty] | 200201060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1458 |  | OTH | BAHOUR 110/22 KV S/S | POWER TR-3 | 113 | 2002-01-16 | 2002-04-18 | 3 Monthly | TELK | 120438 | Transformer | 16 MVA | 110/22 kv | [5 empty] | 200201067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1459 |  | OTH | NFC S/S | 31.5 MVA TR-II | 129 | 2010-06-10 |  | Fortnightly | GEC INDIA | B-27140 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33/11 | [5 empty] | 201006079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1460 |  | OTH | Bharat Alloys and En | Transformer-I | 130 | 2002-01-23 |  |  |  | 24636 | Transformer | 20 MVA | 132/11KV | [5 empty] | 200201091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2
1461 |  | OTH | FCI-RAMAGUNDAM | 37.5 MVA Trf.1 | 131 | 2002-01-28 | 2002-02-27 | Monthly | HHE |  | Transformer | 37.5 mva | 132/11KV | Trans.Oil | Silicagel | 0NAF | 1975-03-01 |  | 200201092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1462 |  | OTH | FCI-RAMAGUNDAM | 37.5 MVA Trf.3 | 131 | 2002-01-28 | 2002-02-27 | Monthly | HHE |  | Transformer | 37.5 mva | 132/11KV | Trans.Oil | Silicagel | 0NAF | 1975-03-01 |  | 200201093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1463 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 24430 Trans. | 72 | 2002-02-01 |  |  | CGL | VF 8750/10 | Transformer | 4170 KVA | 25 KV | Inhibited |  |  | 1996-04-05 | 2001-04-10 | 200202003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1464 |  | OTH | BDL Kanckanbagh Hyd | REACTOR (CAPACITOR BANK) | 132 | 2006-05-24 | 2006-11-23 | 6 Monthly |  |  | Shunt Reactor | 500 KVAR | 11 KV | [5 empty] | 200605168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1465 |  | OTH | NFC S/S | 31.5 MVA Tr-I-OLTC | 129 | 2002-04-25 |  |  | GEC INDIA | B-27139 | OLTC | 31.5MVA | 132 kv | [5 empty] | 200204115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 5
1466 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 4 MVA TR/11KV | 133 | 2008-02-18 |  |  | ECE | C-6449/82 | Transformer | 4 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200802177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
1467 | 548 | NR1 | BALLABGARH | AT2 (old) | 15 | 2004-04-17 |  |  | BHEL | 6004884 | Transformer | 315 MVA | 400/220 |  |  |  |  | 2000-11-20 | 200404123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1468 |  | OTH | TPL-CHENNAI | TPL-LAB/TP-10 | 134 | 2002-02-28 | 2002-05-31 | 3 Monthly | NGEF | 280003656 | Transformer | 10 MVA | 110/7 KV | PARAFINIC | CONVENTION | ONAN | 1987-12-17 | 2001-08-12 | 200203035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1469 |  | OTH | TPL-CHENNAI | TPL-LAB/TP-11 | 134 | 2002-02-28 | 2002-05-31 | 3 Monthly | NGEF | 280003655 | Transformer | 10 MVA | 110/7 KV | PARAFINIC | CONVENTION | ONAN | 1986-12-30 | 2001-05-23 | 200203036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1470 |  | OTH | TPL-CHENNAI | TPL-ECH/TP-50 | 134 | 2002-02-28 | 2002-03-15 | Fortnightly | HHE | 38715 | Transformer | 10 MVA | 110/7 KV | Parafinic | CONVENTION | ONAN | 1994-10-25 | 1998-06-04 | 200203037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1471 |  | OTH | DUNCON INDUSTRIES | 50 MVA TRANS. | 2 | 2002-03-03 | 2002-06-03 | 3 Monthly | BHEL | 6001815 | Transformer | 50MVA | 132/11 | [5 empty] | 200203046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2985 |  | SR1 | CUDDAPAH | 14 CT R - Ph | 14 | 2012-10-19 |  |  | ABB | IB 098911 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1997-02-25 |  | 201210150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1473 |  | OTH | AP Transco, KALPAKA | KHAMMAM LINE REACTOR | 115 | 2002-03-10 | 2002-09-09 | 6 Monthly | BHEL | 6005891 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | MINERAL | AIR CELL | ONAN |  |  | 200203055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
1474 |  | OTH | AP Transco, KALPAKA | KHAMMAM LINE NGR | 115 | 2002-03-10 | 2002-09-09 |  | BHEL | 6005897 | NGR |  | 145 KV | MINERAL | CONVENTION | ONAN |  |  | 200203056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5
2986 |  | SR1 | CUDDAPAH | 14 CT Y - Ph | 14 | 2012-10-19 |  |  | ABB | IB 098945 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1997-02-25 |  | 201210151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2987 |  | SR1 | CUDDAPAH | 14 CT B - Ph | 14 | 2012-10-19 |  |  | ABB | IB 098908 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1997-02-25 |  | 201210152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2990 |  | SR1 | CUDDAPAH | 8 CT B-Ph | 14 | 2012-10-25 |  |  | ABB | IB 098947 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 1999-10-04 |  | 201210183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1478 |  | OTH | Hoshangabad-Mint | 3 MVA Transformer-1 | 135 | 2002-03-13 | 2002-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 3 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200203076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1479 |  | OTH | Hoshangabad-Mint | 3 MVA Transformer-2 | 135 | 2002-03-13 | 2002-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 3 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200203077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1480 |  | OTH | Hoshangabad-Mint | 3 MVA Transformer-3 | 135 | 2002-03-13 | 2002-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 3 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200203078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1481 |  | OTH | Hoshangabad-Mint | 1.5 MVA Transformer-1 | 135 | 2002-03-13 | 2002-09-12 | 6 Monthly |  |  | Transformer | 1.5 MVA | 11/.44kV | [5 empty] | 200203079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1482 |  | OTH | Hoshangabad-Mint | 1.5 MVA Transformer-2 | 135 | 2002-10-26 | 2002-11-25 | Monthly | Crompton Parkinson | 19784 | Transformer | 1.5 MVA | 11/.44kV | paraffinic | convention | ONAN | 1968-01-01 |  | 200210122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1483 |  | OTH | Hoshangabad-Mint | 1.5 MVA Transformer-3 | 135 | 2002-10-26 | 2002-11-25 | Monthly | Crompton Parkinson | 19787 | Transformer | 1.5 MVA | 11/.44kV | Paraffinic | Convention | ONAN | 1968-01-01 |  | 200210123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1484 |  | OTH | Hoshangabad-Mint | 1.5 MVA Transformer-4 | 135 | 2002-10-26 | 2002-11-25 | Monthly | Crompton Parkinson | 19785 | Transformer | 1.5 MVA | 11/.44kV | Paraffinic | Convention | ONAN | 1968-01-01 |  | 200210124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1485 |  | OTH | Hoshangabad-Mint | 1.5 MVA Transformer-5 | 135 | 2002-10-26 | 2002-11-25 | Monthly | CGL | 30979 | Transformer | 1.5 MVA | 11/.44kV | Paraffinic | Convention | ONAN | 1980-01-01 |  | 200210125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1486 |  | OTH | Hoshangabad-Mint | 1.5 MVA Transformer-6 | 135 | 2002-10-26 | 2002-11-25 | Monthly | CGL | 30980 | Transformer | 1.5 MVA | 11/.44kV | Parafinic | Convention | ONAN | 1980-01-01 |  | 200210126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1487 |  | OTH | Hoshangabad-Mint | 1.5 MVA Transformer-7 | 135 | 2002-10-26 | 2003-01-26 | 3 Monthly | CGL | 35420 | Transformer | 1.5 MVA | 11/.44kV | Parafinic | Convention | ONAN | 1980-01-01 |  | 200210127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1488 |  | OTH | AP Transco, KALPAKA | KHAMMAM LINE - 2 REACTOR | 115 | 2002-03-19 | 2002-09-18 | 6 Monthly | BHEL | 6005892 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | MINERAL | AIR CELL | ONAN |  | 2002-03-19 | 200203100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
1489 |  | OTH | AP Transco, KALPAKA | KHAMMAM LINE - 2 NGR | 115 | 2002-03-19 | 2002-09-18 |  | BHEL | 6005898 | NGR |  | 145 KV | MINERAL |  | ONAN |  | 2002-03-19 | 200203101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5
1490 |  | NR2 | NALAGARH | ICT-I (OLTC-RPH) | 16 | 2002-03-20 | 2002-09-20 | 6 Monthly | BHEL | 6005714 | OLTC | 315 MVA | 400/220/33 | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF | 2000-08-09 | 1992-06-25 | 200203134 | BW |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1491 |  | NR2 | NALAGARH | ICT-I (OLTC-YPH) | 16 | 2002-03-20 | 2003-03-21 | Yearly | BHEL | 6005714 | OLTC | 315 MVA | 400/220/33 | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF | 2000-08-09 | 1992-06-25 | 200203135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1492 |  | NR2 | NALAGARH | ICT-1(OLTC-BPH) | 16 | 2002-03-21 | 2003-03-21 | Yearly | BHEL | 6005714 | OLTC | 315 MVA | 400/220/33 | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF | 2000-08-09 | 1992-06-25 | 200203136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1493 |  | NR2 | NALAGARH | ICT #2(OLTC-RPH) | 16 | 2002-03-21 | 2003-03-21 | Yearly | BHEL | 6005715 | OLTC | 315 MVA | 400/220/33 | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF | 2000-08-09 | 1992-06-25 | 200203137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1494 |  | NR2 | NALAGARH | ICT # 2, OLTC Y phase | 16 | 2002-03-21 | 2003-03-21 | Yearly | BHEL | 6005715 | OLTC | 315 MVA | 400/220/33 | PARAFINIC | AIR CELL | FNON | 2000-08-09 | 1992-06-25 | 200203138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1495 |  | NR2 | NALAGARH | ICT # 2, OLTC B phase | 16 | 2002-03-21 | 2003-03-21 | Yearly | BHEL | 6005715 | OLTC | 315 MVA | 400/220/33 | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF | 2000-08-09 | 1992-06-25 | 200203139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1496 |  | OTH | Pennar Industries Lt | 7.5 MVA TR | 136 | 2002-03-27 | 2002-04-26 | Monthly | CGL | 24458 | Transformer | 7.5 mva | 33/11 KV |  | CONVENTION | ONAN | 1983-01-01 | 2001-03-07 | 200203147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1497 |  | OTH | ZUARI CEMENTS | 2 MVA Transformer LC-II | 0 | 2005-01-11 | 2005-02-10 | Monthly | Kirlosker | 830C-01012 | Transformer | 2 MVA | 6.6/0.433 |  | Aircell | OFAF | 1984-01-01 | 2001-03-01 | 200501059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1498 |  | OTH | ZUARI CEMENTS | 2 MVA Trans DG Aux | 0 | 2002-04-06 | 2002-07-07 | 3 Monthly | Gemini | TEX/YA/NBGH/6003 | Transformer | 2MVA | 6.6/0.433 |  | Aircell | OFAN | 1991-01-01 | 2001-03-01 | 200204060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1499 |  | OTH | ZUARI CEMENTS | TR-02 | 0 | 2014-04-13 |  |  | CGL | 24496 | Transformer | 18 MVA | 132/6.9 |  | AIR CELL | 0NAF | 1983-01-01 | 2001-03-01 | 201404220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1500 | 695 | NR1 | ALLAHABAD | ICT-1 | 15 | 2011-11-11 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005809 | Transformer | 315MVA | 400/220/33 |  |  | ONAN | 2002-03-15 | 2002-11-13 | 201111234 | C2H4,CO,CH4 and CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1501 |  | OTH | NFC S/S | 31.5 MVA Tr.II-OLTC | 0 | 2002-04-25 |  |  | GEC INDIA | B-27140 | OLTC | [7 empty] | 200204116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 5
1502 |  | OTH | SCCL-Kothagudem | 2MVA Trans-1 | 73 | 2002-04-28 | 2002-05-28 | Monthly | ETE, Hyd |  | Transformer | 2 MVA | 11/0.2 kV |  | CONVENTION | OFWF | 1977-01-01 |  | 200204118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1503 |  | OTH | SCCL-Kothagudem | 3MVA Trans-1 | 114 | 2002-04-28 | 2002-05-28 | Monthly | Blue Men |  | Transformer | 3 MVA | 33/11 kV |  | CONVENTION | ONAN | 1977-01-01 |  | 200204119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1504 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | Unit No:-1 | 0 | 2002-05-03 |  |  | AE Ltd., | RT-442224 | Transformer | 18.4 mw | 33 Kv | [5 empty] | 200205016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
1505 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | Unit No:-2 | 0 | 2002-05-03 |  |  | AE Ltd., | RT-442225 | Transformer | 18.4 mw | 33 kV | [5 empty] | 200205017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
1506 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | Unit No:-3 | 0 | 2002-05-03 |  |  | AE Ltd., | RT-442226 | Transformer | 18.4 mw | 33 kV | [5 empty] | 200205018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
1507 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | Unit No:-4 | 0 | 2002-05-03 |  |  | AE Ltd., | RT-442227 | Transformer | 18.4 mw | 33 Kv | [5 empty] | 200205019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
1508 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | Unit No:-5 | 0 | 2002-05-03 |  |  | BHEL | 6001967 | Transformer | 18.4 mw | 33 Kv | [5 empty] | 200205020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
1509 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | Unit No:-6 | 0 | 2002-05-03 |  |  | BHEL | 6001968 | Transformer | 18.4 mw | 33 kV | [5 empty] | 200205021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
1510 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | Unit No:-7 | 0 | 2002-05-03 |  |  | BHEL | 6001969 | Transformer | 18.4 mw | 33 kV | [5 empty] | 200205022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
1511 |  | OTH | INDALCO BELGAUM | Unit No:-8 | 0 | 2002-05-03 |  |  | BHEL | 6001970 | Transformer | 18.4 mw | 33 kV | [5 empty] | 200205023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
1512 |  | OTH | AP Transco, KALPAKA | ICT # 1 | 0 | 2002-07-23 |  |  | CGL | T8787/2 | Transformer | 315MVA | 400 KV |  | AIR CELL | OFAF |  |  | 200207089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1513 |  | OTH | AP Transco, KALPAKA | ICT # 2 | 0 | 2002-07-23 |  |  | CGL | T8787/1 | Transformer | 315MVA | 400 KV |  | AIR CELL | OFAF |  |  | 200207088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1514 |  | OTH | NFC S/S | ZOP T-1 | 0 | 2002-05-28 | 2002-08-28 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 1250 KVA | 11/.433 KV |  | Silicagel | ON |  |  | 200205099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1515 |  | OTH | NFC S/S | ZOP T-2 | 0 | 2002-05-28 | 2002-08-28 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 1250 KVA | 11/.433 KV |  | Silicagel | ON |  |  | 200205100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1516 |  | OTH | NFC S/S | ZSP T-1 | 0 | 2002-05-28 | 2002-08-28 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 1250 KVA | 11/.433 KV |  | Silicagel | ON |  |  | 200205101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1517 |  | OTH | NFC S/S | ZSP T-2 | 0 | 2002-05-28 | 2002-08-28 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 1250 KVA | 11/.433 KV |  | Silicagel | ON |  |  | 200205102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1518 |  | OTH | NFC S/S | ZSP T-4 | 0 | 2002-05-28 | 2002-08-28 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 1250 KVA | 11/.433 KV |  | Silicagel | ON |  |  | 200205103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1519 |  | OTH | NFC S/S | SMP & LAB T-1 | 0 | 2002-05-28 | 2002-08-28 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 1250 KVA | 11/.433 KV |  | Silicagel | ON |  |  | 200205104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1520 |  | OTH | NFC S/S | UOP & CFFP T-1 | 0 | 2002-05-28 | 2002-08-28 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 1250 KVA | 11/.433 KV |  | Silicagel | ON |  |  | 200205105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1521 |  | OTH | NFC S/S | UOP & CFFP T-2 | 0 | 2002-05-28 | 2002-08-28 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 1250 KVA | 11/.433 KV |  | Silicagel | ON |  |  | 200205106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1522 |  | OTH | NFC S/S | UOP & CFFP T-3 | 0 | 2002-05-28 | 2002-08-28 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 1250 KVA | 11/.433 KV |  | Silicagel | ON |  |  | 200205107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1523 |  | OTH | NFC S/S | UOP & CFFP T-4 | 0 | 2002-05-28 | 2002-08-28 | 3 Monthly |  |  | Transformer | 1250 KVA | 11/.433 KV |  | Silicagel | ON |  |  | 200205108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1524 |  | OTH | SCCL-MANUGURU | 16 MVA TR-1 | 0 | 2012-09-25 |  | 3 Monthly | BHEL | 6004809 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV |  |  |  | 1998-09-26 | 2003-10-12 | 201209190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1525 |  | OTH | SCCL-MANUGURU | 16 MVA TR-1 OLTC | 0 | 2002-06-01 | 2002-12-01 | 6 Monthly | BHEL |  | Transformer | [5 empty] | 1988-09-26 | 1993-05-10 | 200206022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 5
1526 |  | OTH | SCCL-MANUGURU | 16 MVA TR-2 | 0 | 2012-09-25 | 2013-03-27 | 6 Monthly | BHEL | 6005157 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV |  |  |  | 1992-11-24 | 2004-11-29 | 201209191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1527 |  | OTH | SCCL-MANUGURU | 16 MVA TR-2 OLTC | 0 | 2002-06-01 | 2002-12-01 | 6 Monthly | BHEL |  | OLTC | [5 empty] | 1992-11-24 | 1992-11-24 | 200206024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 5
1528 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU | 40.5 MVA Trf:- R Phase | 0 | 2002-06-05 |  |  | BHEL |  | Transformer | 40.5 mva | 220 kv | [5 empty] | 200206035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1529 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU | 40.5 MVA Trf:- B Phase | 0 | 2002-06-05 |  |  | BHEL |  | Transformer | 40.5 mva | 220 kv | [5 empty] | 200206036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1530 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Staion Transformer-4 | 0 | 2002-06-09 |  |  | BHEL |  | Transformer | 50 MVA | 33/11/6.9 | [5 empty] | 200206059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1531 |  | OTH | NFC S/S | 1250 KVA Transformer | 0 | 2002-06-10 | 2003-06-10 | Yearly | The Indian Transformers L | 7004 | Transformer | 1250 KVA | 11/410 KV |  | Coventiona | ONAN |  |  | 200206060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1532 |  | OTH | NFC S/S | Load centre.5.T1 | 129 | 2002-06-10 | 2003-06-10 | Yearly | The Thana Electrical Supp | 9256 | Transformer | 1250 KVA | 11/.4 KV |  | Coventiona | ONAN |  |  | 200206061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1533 |  | OTH | NFC S/S | Load centre.5.T2 | 129 | 2002-06-10 | 2003-06-10 | Yearly | The Thana Electrical Supp | 9256 | Transformer | 1250 KVA | 11/.4 KV |  | CONVENTIOA | ONAN |  |  | 200206062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1534 |  | OTH | NFC S/S | ZFP.Load Centre.2 | 129 | 2002-06-10 | 2002-09-10 | 3 Monthly | Hack.-Hewittic & Easun | 33989 | Transformer | 1250 KVA | 11/.4 KV |  | Convention | ONAN |  |  | 200206063 | RW |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1535 |  | OTH | NFC S/S | zFP.LC.2.T2 | 129 | 2002-06-10 | 2002-09-10 | 3 Monthly | Hack.-Hewittic & Easun | 33992 | Transformer | 1250 KVA | 11/.415 KV |  | CONVENTIOA | ONAN |  |  | 200206064 | R |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1536 |  | OTH | NFC S/S | ZFP.LC.I.T1 | 129 | 2002-06-10 | 2002-07-10 | Monthly | Hack.-Hewittic & Easun | 33999 | Transformer | 1250 KVA | 11/.415 KV |  | Coventiona | ONAN |  |  | 200206065 | RT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1537 |  | OTH | NFC S/S | ZFP.LC.I.T2 | 129 | 2002-06-10 | 2002-07-10 | Monthly | Hack.-Hewittic & Easun | 34000 | Transformer | 1250 KVA | 11/.415 KV |  | Coventiona | ONAN |  |  | 200206066 | RT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1538 |  | OTH | NFC S/S | ZFP.LC.I.T3 | 129 | 2002-06-10 | 2002-07-10 | Monthly | Hack.-Hewittic & Easun | 34001 | Transformer | 1250 KVA | 11/.415 KV |  | Coventiona | ONAN |  |  | 200206067 | R |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1539 |  | OTH | NFC S/S | PH.2 | 129 | 2002-06-10 | 2002-07-10 | Monthly | Hack.-Hewittic & Easun | 34002 | Transformer | 750 KVA | 11/.415 KV |  | Convention | ONAN |  |  | 200206068 | R |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1540 |  | OTH | NFC S/S | BPS.LC.4 | 129 | 2002-06-10 | 2003-06-10 | Yearly | Hack.-Hewittic & Easun | 32796 | Transformer | 1250 KVA | 6.6/0.415 |  | Convention | ONAN |  |  | 200206069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1541 |  | NR1 | ALLAHABAD | SPARE OIL | 15 | 2002-06-04 |  |  |  |  | NGR |  | 0 | [5 empty] | 200206073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1542 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | UAT # 3 | 0 | 2002-08-20 |  |  | EMCO | HT-1454 | Transformer | 12.5 MVA | 11 KV | Trans.Oil | AIR CELL | ONAN | 2001-09-01 | 2001-05-17 | 200208067 | B |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1543 |  | OTH | AP TRANSCO-Tadipatri | 100 MVA AT-1 | 245 | 2002-06-13 |  |  | Alstom Ltd | B-29657 | Transformer | 100 MVA | 220/132/11 | MINERAL |  | ONAF |  |  | 200206096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1544 | 696 | NR1 | BALLABGARH | AT4 | 15 | 2008-12-26 | 2009-06-27 | 6 Monthly | BHEL | 6005967 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Minaral | AIR CELL | OFAF | 2002-06-13 |  | 200901026 | CO | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1545 |  | OTH | JALANDHAR-BHEL | 90 MVA Tr | 2 | 2003-03-08 | 2003-06-08 | 3 Monthly | MITSUBISHI | 544672 | Transformer | 90MVA | 220/132 Kv |  |  |  | 1965-01-01 | 1965-01-01 | 200303082 | CH4,C2H4,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1546 |  | OTH | Kurukshetra | 45MVA Tr | 0 | 2003-03-10 | 2003-09-09 | 6 Monthly | HITACHI | 519407-1 | Transformer | 45 MVA | 220/132 Kv | [5 empty] | 200303083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1547 |  | OTH | Jagadhri | 60MVA Tr. | 0 | 2003-03-10 | 2003-06-12 | 3 Monthly | AEG | 81/22728 | Transformer | 60MVA | 220/65kV | [5 empty] | 200303084 | RT |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1548 |  | NR2 | Udhampur 220kV S/S | Kishenpur CKT-2 CT-B phase | 16 | 2002-12-24 |  | 3 Monthly | BHEL | 2214422 | CT | 1200A |  | PARAFINIC |  |  | 1986-01-01 | 1992-06-25 | 200212183 | RTW |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
1549 |  | NR1 | MEERUT | SPARE OIL | 15 | 2002-06-22 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200206155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1550 |  | OTH | APTRANS.-Armoor | 10/16 MVA Trf-2 | 0 | 2002-06-28 |  |  | Andrew Yule | 13067 | Transformer | 10/16MVA | 132/33 | MINARAL | NORMAL | ONAF |  |  | 200206156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1551 |  | SR2 | TRICHY | Spare transformer winding | 20 | 2002-07-01 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 200207018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1552 |  | SR2 | MADURAI | Spare transformer winding | 20 | 2012-01-12 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201201236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1553 |  | OTH | SCCL-Godavarikhani | 16 MVA TR-1 | 145 | 2011-02-02 |  |  | VOLTAS | RY 2852/1 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV | PARAFINIC | CONVENTION | 0NAF | 1984-12-02 | 2008-06-06 | 201102047 | Water, Tandelta, Resistivity, Sludge, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1554 |  | OTH | SCCL-Godavarikhani | 16 MVA TR-2 | 145 | 2002-07-08 | 2003-01-07 | 6 Monthly | VOLTAS | RY 2852/2 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV | Parafinic | CONVENTION | 0NAF | 1994-12-02 | 2000-10-31 | 200207043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1555 |  | OTH | SCCL-Godavarikhani | 31.5 MVA TR-III | 145 | 2013-09-23 |  |  | BHARAT BIJLEE | 3364/1 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV | PARAFINIC | CONVENTION | 0NAF | 1992-07-17 | 2003-01-16 | 201309250 | C2H2, CO, CO2,BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1556 |  | OTH | SCCL-Godavarikhani | 31.5 MVA TR-IV | 145 | 2013-10-02 |  | Monthly | Kirlosker | 942XM-004 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV | PARAFINIC | CONVENTION | 0NAF | 1997-03-05 | 2013-09-30 | 201310020 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1557 |  | OTH | AP TRANSCO-Manuguru | ATF#1 | 106 | 2004-07-23 | 2005-01-22 | 6 Monthly | CGL | 24214/1980 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv |  |  |  | 1986-10-28 | 2002-07-15 | 200407153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1558 |  | OTH | Samalkot Power Stn | STG Transformer | 10 | 2008-12-17 | 2009-06-18 | 6 Monthly | BHEL | 2013467 | Transformer | 110 MVA | 11.5/235 |  | CONVENTION | OFAN | 2001-05-24 | 2005-11-01 | 200812219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1559 |  | OTH | APTRANSCO-Choutuppal | 16 MVA TR-1 | 0 | 2002-07-20 | 2003-01-19 | 6 Monthly | NGEF | 2800049625 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200207082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1560 | 697 | NR1 | ALLAHABAD | ICT # 2 | 15 | 2011-11-11 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005964 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Parfinic | AIR CELL | OFAF | 2002-07-18 | 2005-02-13 | 201111235 | CO |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1561 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | RECTIFIER TRAN-5 | 46 | 2002-07-25 | 2003-01-24 | 6 Monthly | HIND RECTIFIERS | 96f14880A/1/5 | Converter Transf. |  | 360/110kV |  |  |  |  | 1997-05-01 | 200207107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1562 |  | OTH | HZL - VISAKHAPATNAM | POWER TR-1 | 185 | 2003-09-08 |  | 6 Monthly | NGEF | 2800050828 | Transformer | 35 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200309033 | Water, BDV, DGA not matching with last sample |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1563 |  | OTH | HZL - VISAKHAPATNAM | POWER TR-2 | 185 | 2003-09-08 |  | Monthly | NGEF | 2800050829 | Transformer | 35 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200309034 | Water, BDV, DGA C2H2-1.5 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1564 |  | OTH | GACL - Himachal. | POWER TR-1 | 150 | 2002-06-24 | 2002-08-24 | 2 Monthly | Kirlosker | 932XM-003/00 | Transformer | 32 mva | 132/6.6 kv |  | Convention | ONAF |  | 2000-08-15 | 200207129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1565 |  | OTH | GACL - Himachal. | POWER TR-2 | 150 | 2002-06-24 |  |  | BHARAT BIJLEE | 4083/1 | Transformer | 32 mva | 132/6.6 kv |  | CONVENTION | ONAF |  | 2000-08-15 | 200207130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1566 |  | OTH | ERDA | SAMPLE-A | 0 | 2006-12-27 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200702155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1567 |  | OTH | ERDA | SAMPLE-B | 0 | 2003-04-30 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200305047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1568 |  | OTH | AP Transco, KALPAKA | BUS REACTOR-1 | 0 | 2002-09-16 |  |  | BHEL | 6005895 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN |  |  | 200209059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2988 |  | SR1 | CUDDAPAH | 8 CT R-Ph | 14 | 2012-11-26 |  |  | ABB | IB 098936 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1999-10-04 |  | 201211180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1570 |  | NR1 | BHIWADI | DRUM OIL | 15 | 2002-07-25 |  |  | SAVITHA |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200208007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1571 |  | OTH | AES Testing&Research | High speed diesel oil | 152 | 2002-08-27 |  |  |  |  | High speed diesel Oil |  | 0 | [5 empty] | 200208029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1572 |  | OTH | APTRANSCO-Wanaparthy | 50 MVA TRANS. | 0 | 2002-08-15 |  |  | EMCO | HT 1531/12130 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200208051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1573 |  | SR2 | BANGALORE | Grading Capacitor Oil | 20 | 2002-08-16 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200208058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1574 | 698 | NR1 | BHIWADI | ICT-I | 15 | 2014-02-26 |  |  | TELK | 140113-1 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2002-08-20 | 2003-02-04 | 201403296 | CO, CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1575 |  | OTH | APTRANSCO-S'PALLY | 50 MVA Trf.-2 | 0 | 2002-08-26 |  |  | ABB | 12014 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200208089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1576 |  | OTH | APTrans - Kamareddy | 50 MVA TRANS-1 | 0 | 2002-09-07 |  |  | ABB | 12014/002 | Transformer | 50 MVA | 132kV | POWER OIL | CONVETIONA | ONAN |  | 2002-09-05 | 200209018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
4440 |  | SR1 | CUDDAPAH | 2 CT - Y-Pahse | 14 | 2013-04-23 |  | Yearly | AREVA | 990211/2007 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201304341 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1578 |  | OTH | AP TRANSCO-Dairyfarm | TRANSFORMER - 1 | 0 | 2002-09-14 |  |  | CGL | T8788/2 | Transformer | 100 mva | 220/132 Kv | PARAFINIC | AIR CELL | 0NAF |  |  | 200209050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1579 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 22295 Trans. | 72 | 2002-09-14 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 200209051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1580 |  | OTH | AP TRANSCO-Bheemgal | 50 MVA TRANS.-1 | 0 | 2002-09-23 |  |  | EMCO | HT 1531/12129 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | CONVETIOAN | ONAF |  |  | 200209081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1581 |  | OTH | AP Transco, Nandayal | 100 MVA Transformer-2 | 0 | 2002-09-23 |  |  | TELK | 130142-1 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv | Power Oil |  | OFAN |  | 2002-09-23 | 200209082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1583 | 699 | NR2 | Manimajra 220kV S/S | ICT # 1 | 16 | 2009-05-19 | 2009-11-18 | 6 Monthly | GEC INDIA | B-29623 | Transformer | 100MVA | 220/66kV | PARAFFIN |  |  |  | 2002-03-01 | 200905240 | CO2 | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1584 |  | OTH | APSEB VIJAYAWADA TPS | Station Transformer-4 | 0 | 2002-09-30 | 2002-12-31 | 3 Monthly | TELK | 120328 | Transformer | 31.5 | 220/6.6 KV | Power Oil | CONVETIONA | 0NAF | 1994-12-19 | 1994-12-19 | 200210004 | C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1585 |  | OTH | AP TRANSCO-JAGITYALA | 100 MVA Transformer-1 | 0 | 2002-10-02 |  |  | Alstom Ltd | TSSC-6511/b-29658 | Transformer | 100 MVA | 220/132/11 | Paraffinic | Aircell | 0NAF |  |  | 200210005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1586 | 151 | SR2 | HOSUR | AT1 | 20 | 2011-12-24 | 2012-06-24 | 6 Monthly | CGL | T-8763/2 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF | 2002-06-15 | 2003-01-04 | 201201103 | CO | BDW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1587 | 152 | SR2 | HOSUR | AT2 | 20 | 2011-12-24 | 2012-06-24 | 6 Monthly | CGL | T 8763/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF | 2002-06-15 | 2002-07-17 | 201201104 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1588 |  | SR2 | HOSUR | OLTC - ICT 1 | 20 | 2002-10-02 |  |  |  | CGL | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2002-07-17 | 200210010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1589 |  | SR2 | HOSUR | OLTC - ICT 2 | 20 | 2002-10-02 |  |  |  |  | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2002-07-17 | 200210011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1590 |  | NR1 | ALLAHABAD | BUS REACTOR-NGR | 15 | 2002-10-04 |  |  | ACEC | 53ST250010 | NGR | 3 MVAR | 35kV | [5 empty] | 200210030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
1591 |  | OTH | APTrans-MadhapurHiTe | POWER TR-1 | 0 | 2002-10-10 |  |  | Andrew Yule | 13065 | Transformer | 10/16MVA | 132/33KV | PARAFFIN | CONVENTIOA | ONAF |  |  | 200210045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1592 |  | OTH | BTPS-BHEL | Aux Trans (6004644) | 2 | 2003-05-20 | 2003-08-20 | 3 Monthly | BHEL | 6004644 | Transformer | 12.5 MVA | 10.5/.4 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200305144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1593 |  | OTH | AP Transco,ANANTAPUR | 50 MVA TRANS.-1 | 0 | 2002-10-14 |  |  | ABB, Baroda | 12014-00 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV |  | Air cell | 0NAF | 2002-10-03 | 2002-10-03 | 200210059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1595 |  | WR1 | TIVIM | 100 MVA AT-1 | 17 | 2004-03-18 |  | 3 Monthly | CGL | T8861 | Transformer | 100MVA | 220/132 kV | MINERAL |  |  |  | 2002-09-29 | 200403100 | WB | WBD | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1596 |  | OTH | JOJOBERA POWER PLANT | GT#1 | 0 | 2003-11-04 |  |  | BHEL | 2007845 | Transformer | 90 MVA | 132/10.5 |  | AIR CELL | 0NAF |  | 2002-10-09 | 200311027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1597 |  | OTH | AP Transco, D.Konda | 31.5 MVA Power Tr. | 0 | 2002-10-26 |  |  | EMCO | 1252/11336 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200210099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1598 | 153 | WR1 | MAPUSA | ICT-II | 17 | 2014-07-05 | 2014-08-04 | 1Monthly | BHEL | 6006006 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2002-10-24 | 2006-03-06 | 201407122 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1599 | 154 | WR1 | MAPUSA | BUS REACTOR | 17 | 2014-01-24 | 2014-07-26 | 6 Monthly | BHEL | 6006008 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2002-10-24 | 2009-04-01 | 201401253 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1600 |  | OTH | NTPC-Simhadri | GT1- Y Phase(OLD) | 188 | 2002-10-30 |  |  | BHEL | 6005788 | Transformer |  | 400/21kV | [5 empty] | 200210134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1601 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | GT#7 | 124 | 2004-07-23 |  |  | TELK |  | Transformer | 250 MVA | 15.75/400 | [5 empty] | 200407142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7405 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | 5CTA B-Ph | 14 | 2013-04-23 |  |  | AREVA | 43100901233 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-01-24 |  | 201304339 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7409 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | 5B CT B-Ph | 14 | 2013-04-23 |  |  | AREVA | 43100901223 | CT |  | 400 kV | Paraffinic |  |  | 2012-02-03 |  | 201304344 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1604 |  | OTH | APTrans - Chegunta | 31.5 MVA Apex Power Tr. | 0 | 2002-11-04 |  |  | APEX | T-793/46083 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | CONVENTION | ONAF |  |  | 200211017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1605 | 700 | NR1 | RIHAND | P1-WL1-L1 | 15 | 2009-06-02 | 2009-07-02 | 1Monthly | BHEL | 6004856 | Shunt Reactor |  | 500 KV DC |  |  |  | 2002-10-30 | 2007-11-13 | 200906195 | H2, C2H2 | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1606 |  | OTH | AP Transco, M.Guda | ICT-3 | 0 | 2002-11-23 |  |  | CGL | T 8788/03 | Transformer | 100 MVA | 220/132/11 | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 200211098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1607 |  | NR2 | JALANDHAR | SPARE CT | 16 | 2010-12-27 |  | 6 Monthly |  | 920205 | CT |  | 400 |  |  |  |  | 1999-08-28 | 201101134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1608 | 155 | WR1 | MAPUSA | ICT-I | 17 | 2014-01-24 | 2014-07-26 | 6 Monthly | BHEL | 6006007 | Transformer | 315 mva | 400/220/33 | Nephthenic | AIR CELL | OFAF | 2002-08-20 | 2009-04-01 | 201401254 | CO and CO2 | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1609 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Plant-I - A Ph. | 46 | 2002-11-27 | 2003-05-29 | 6 Monthly | Russain | 1429344 | Transformer | 5.5 MVA | 11/0.2 kV | Inhibited | Coventiona | OFWC | 1997-01-01 | 2002-11-10 | 200211143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
1610 |  | OTH | NBVL-PP(Orissa) | 37.5 MVA Trf.1 | 46 | 2008-09-27 | 2009-03-29 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 4137/1 | Transformer | 31.5MVA | 132/11KV | Power Oil | CONVENTIOA | OFAF | 1997-01-01 | 2007-07-04 | 200809272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7412 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | 2 CT - B-Pahse | 14 | 2013-04-23 |  |  | AREVA | 43100901213 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-02-07 |  | 201304342 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1612 |  | OTH | AES Testing&Research | Lube oil A | 152 | 2002-11-08 |  |  |  |  | Lube oil A |  | 0 | [5 empty] | 200212009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1613 |  | OTH | AES Testing&Research | Lube oil B | 152 | 2002-11-08 |  |  |  |  | Lube oil B |  | 0 | [5 empty] | 200212010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1614 | 156 | SR2 | KOLAR | ICT 1- R Phase | 20 | 2014-06-07 | 2014-12-07 |  | CGL | T 8764-R | Transformer | 167 MVA | 400 KV |  | AIR CELL | OFAF | 2002-11-26 |  | 201406151 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1615 | 157 | SR2 | KOLAR | ICT 1- Y Phase | 20 | 2014-06-07 | 2014-12-07 | 6 Monthly | CGL | T 8764-Y | Transformer | 167 MVA | 400KV |  | AIR CELL | OFAF | 2002-11-26 | 2009-09-28 | 201406152 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1616 | 158 | SR2 | KOLAR | ICT 1-B Phase | 20 | 2014-06-07 | 2014-07-07 | 1Monthly | CGL | T 8764-B | Transformer | 167 MVA | 400KV |  | AIR CELL | OFAF | 2002-11-26 | 2011-08-05 | 201406153 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
1617 | 159 | SR2 | KOLAR | ICT 1- SPARE | 20 | 2014-06-07 | 2014-09-07 | 3 Monthly | CGL | T 8764-S | Transformer | 167 MVA | 400KV |  | AIR CELL | OFAF | 2002-11-26 |  | 201406154 |  | DBW2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1618 | 160 | WR1 | RAIPUR | Rourkela # 1 LR (RAIGARH-1) | 17 | 2012-08-07 | 2012-11-07 | 3 Monthly | CGL | T 8820/1 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2002-12-17 | 2002-12-23 | 201208107 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1619 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela # 1 NGR | 17 | 2003-01-28 |  |  | CGL | T8821/1 | NGR |  |  | Parafinic | AIR CELL | ONAN |  | 2003-01-24 | 200302110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
1620 |  | WR1 | RAIPUR | SPARE OIL | 17 | 2005-02-19 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200502159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1621 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | SPARE OIL | 124 | 2002-12-23 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200212128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1622 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | ICT-2 | 124 | 2004-10-19 |  |  | TELK |  | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Power Oil | AIR CELL | ONAN |  | 2004-10-19 | 200410114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1623 |  | OTH | APTransco-WARANGAL | 100 MVA ICT-2 | 50 | 2002-12-27 |  |  | TELK | 130081-2 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv | PARAFINIC | CONVENTIOA | AFOF | 1988-01-01 |  | 200212161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1624 |  | OTH | CEBMAU-Champagne | Ansaldo-3N7040/2 | 0 | 2002-06-26 | 2002-09-26 | 3 Monthly | ANSALDO | 3N7040/2 | Transformer | 15/20MVA | 66/22KV |  |  | ONAF |  |  | 200212163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1625 |  | OTH | CEBMAU-Champagne | Ansaldo-3N7037/2 | 0 | 2002-06-26 | 2002-09-26 | 3 Monthly | ANSALDO | 3N7037/2 | Transformer | 15/20MVA | 66/22KV |  |  | ONAF |  |  | 200212165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1626 |  | OTH | CEBMAU-RocheBrunes | Kirloskar-76UF002/1 | 0 | 2002-07-16 | 2002-10-16 | 3 Monthly | Kirlosker | 76 UF002/1 | Transformer | 7.5 mva | 22/6.6kV |  |  | ONAN |  |  | 200212167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1627 |  | OTH | CEBMAU-RocheBrunes | Kirloskar-76UF002/2 | 0 | 2002-07-16 | 2002-10-16 | 3 Monthly | Kirlosker | 76 UF002/2 | Transformer | 7.5 mva | 22/6.6kV |  |  | ONAN |  |  | 200212168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1628 |  | OTH | CEBMAU-RoseHill | Asea-22593 | 0 | 2002-07-16 | 2003-07-16 | Yearly | ASEA | 22593 | Transformer | 7.5/11MVA | 22/6.6kV |  |  | ONAF |  |  | 200212169 | WS |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1629 |  | OTH | CEBMAU-RoseHill | Asea-27589 | 0 | 2002-07-16 | 2003-01-15 | 6 Monthly | ASEA | 27589 | Transformer | 7.5/11MVA | 22/6.6kV |  |  | ONAF |  |  | 200212172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1630 |  | OTH | CEBMAU-StJean | Gresham-P1504/2 | 0 | 2002-07-16 | 2003-01-15 | 6 Monthly | Gresham | P1504/2 | Transformer | 5 MVA | 22/6.6kV |  |  | ONAN |  |  | 200212173 | C2H2-20ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1631 |  | OTH | CEBMAU-StJean | Gresham-P1504/1 | 0 | 2002-07-16 | 2003-01-15 | 6 Monthly | Gresham | P1504/1 | Transformer | 5 MVA | 22/6.6kV |  |  | ONAN |  |  | 200212174 | C2H2-9 ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1633 |  | OTH | CEBMAU-Ferney | SWSG-59765 | 0 | 2002-07-31 | 2003-07-31 | Yearly | SouthWalesSG | 59765 | Transformer | 7.5 MVA | 22/6.6kV |  |  | ONAN |  |  | 200212180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1634 |  | OTH | CEBMAU-Ferney | SWSG-59766 | 0 | 2002-07-31 | 2003-01-15 | 6 Monthly | SouthWalesSG | 59766 | Transformer | 7.5 mva | 22/6.6kV |  |  | ONAN |  |  | 200212181 | CH4,C2h4,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1635 |  | OTH | CEBMAU-COMBO | NGEF-0 | 0 | 2002-04-24 | 2002-07-25 | 3 Monthly | NGEF | 0 | Transformer | 15 MVA | 66/22KV |  |  | ONAN |  |  | 200212182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1636 |  | OTH | KCP- Macherla | MCC - 6 Trf. | 0 | 2008-12-17 |  | Yearly | Kirlosker | 87ND-078/2 | Transformer | 1.6 MVA | 11/.415 KV |  | CONVENTIOA | ONAN | 1989-10-01 | 2005-08-20 | 200812193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1637 |  | OTH | KCP- Macherla | MCC - 7 Trf. | 0 | 2008-12-17 |  | Yearly | Kirlosker | 87ND-078/1 | Transformer | 1.6 MVA | 11/.415 KV |  | CONVENTIOA | ONAN | 1989-10-01 | 2001-04-09 | 200812194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1638 |  | OTH | APTrans - Renigunta | 100 MVA AT-3 | 0 | 2002-12-28 | 2003-06-29 | 6 Monthly | CGL | BH8849/2 | Transformer | 100 MVA | 220/132/11 |  |  | OFAF |  |  | 200212200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1639 | 161 | SR2 | KOLAR | P-1-R Ph (21T01-L1) | 20 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | Siemens,Germany | 408582 | HVDC Conv Trans | 397 MVA | 400 KV | Shell-Dial |  |  | 2003-01-04 | 2002-06-01 | 201406263 | CO,CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1640 | 162 | SR2 | KOLAR | P-1-Y Ph (21T01-L2) | 20 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | Siemens,Germany | 408583 | HVDC Conv Trans | 397 MVA | 400 KV | Shell-Dial |  |  | 2003-01-04 | 2002-06-01 | 201406264 | CO and CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1641 | 163 | SR2 | KOLAR | P-1-B Ph (21T01-L3) | 20 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | Siemens,Germany | 408584 | HVDC Conv Trans | 397 MVA | 400 KV | Shell-Dial |  |  | 2003-01-04 | 2002-06-01 | 201406265 | CO and CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1642 | 164 | SR2 | KOLAR | P-2-R Ph (22T01-L1) | 20 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | Siemens,Germany | 408579 | HVDC Conv Trans | 397 MVA | 400 KV | Shell-Dial |  |  | 2003-01-04 | 2002-09-01 | 201406266 |  | D2 | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1643 | 165 | SR2 | KOLAR | P-2-Y Ph (22T01-L2) | 20 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | Siemens,Germany | 408581 | HVDC Conv Trans | 397 MVA | 400 KV | Shell-Dial |  |  | 2003-01-04 | 2002-09-01 | 201406267 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1644 | 166 | SR2 | KOLAR | P-2-B Ph (22T01-L3) | 20 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | Siemens,Germany | 408580 | HVDC Conv Trans | 397 MVA | 400 KV | Shell-Dial |  |  | 2003-01-04 | 2002-09-01 | 201406268 | CO,CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1645 | 167 | WR1 | RAIPUR | Rourkela # 2 LR | 17 | 2012-05-05 | 2012-11-04 | 6 Monthly | CGL | T 8820/2 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2002-12-25 | 2002-12-25 | 201205055 | CO & CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1646 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela # 2 NGR | 17 | 2003-01-28 |  |  | CGL | T8821/2 | NGR |  |  | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2002-12-31 | 2002-12-31 | 200302111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
1647 |  | OTH | APTRANSCO - GAJUWAKA | POWER TRANSFORMER | 148 | 2003-01-08 |  |  | BHEL | 2001753 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv |  |  |  | 1985-05-24 | 1985-05-24 | 200301035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1648 |  | OTH | RCI-DRDO, HYD | POWER TR-2 | 0 | 2014-07-02 |  |  | Indo-Tech. | IT-34342 | Transformer | 8 MVA | 132/11 kv |  | CONVENTION | ONAN | 2001-11-29 | 2012-03-31 | 201407057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1649 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Plant-II- A ph | 164 | 2003-01-11 | 2003-07-13 | 6 Monthly | Russain | 1460911 | Transformer | 5.5 MVA | 11 kv/204v | Inhibited | Convention | OFWF | 1997-01-01 | 2001-10-10 | 200301059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
1650 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Plant-I - C Ph. | 46 | 2003-01-11 | 2003-07-13 | 6 Monthly | Russain | 1429346 | Transformer | 5.5 MVA | 11 kv/204v | Inhibited | Coventiona | OFWF | 1997-01-01 | 2001-01-01 | 200301060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
1651 |  | OTH | Raj Petroleum Produc | SPARE OIL | 171 | 2003-01-07 |  |  | Raj Petroleum |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200301075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1652 |  | OTH | KUSUMANCHI SS | PTR # 2 | 0 | 2003-01-22 |  |  | Kirlosker |  | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | CONVENTION | ONAF |  |  | 200301099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1653 |  | SR2 | KOLAR | Pole-2, R-Phase - OLTC. | 20 | 2009-11-09 |  |  | MR | 151559 | OLTC |  |  | Napthanic |  |  | 2002-12-01 | 2009-11-08 | 200911145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
1654 |  | SR2 | KOLAR | P-2-R Ph - OLTC 2 | 20 | 2012-02-25 | 2013-02-24 | Yearly | Siemens,Germany | 408579 | OLTC |  |  | Shell-Dial |  |  |  | 2002-09-30 | 201202306 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
1655 |  | SR2 | KOLAR | Pole-2, Y-Phase - OLTC. | 20 | 2009-11-09 |  |  | MR | 151561 | OLTC | [5 empty] | 2009-12-01 | 2009-11-08 | 200911146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
1656 |  | SR2 | KOLAR | P-2-Y Ph -OLTC 2 | 20 | 2012-02-25 | 2013-02-24 | Yearly | Siemens,Germany | 408581 | OLTC | [6 empty] | 2002-09-30 | 201202307 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
1657 |  | SR2 | KOLAR | Pole-2, B-Phase - OLTC. | 20 | 2009-11-09 |  |  | MR | 151560 | OLTC | [5 empty] | 2002-12-01 | 2009-11-08 | 200911147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
1658 |  | SR2 | KOLAR | P-2-B Ph -OLTC 2 | 20 | 2012-04-24 | 2013-04-24 | Yearly | Siemens,Germany | 408580 | OLTC |  |  | Shell-Dial |  |  |  | 2002-09-30 | 201204197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
7441 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | 5 A CT - Y-Phase | 14 | 2013-04-23 |  |  | AREVA | 43100901208 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2012-02-23 |  | 201304340 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7484 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | 11CT R-Ph | 14 | 2013-04-23 |  |  | AREVA | 43100901229 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-03-22 |  | 201304343 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7531 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | 3CT Y-Ph (AREVA) | 14 | 2013-04-27 |  |  | AREVA | 43100901225 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-03 |  | 201304389 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7532 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | 3CT B-Ph(AREVA) | 14 | 2013-04-27 |  |  | AREVA | 43100901228 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-03 |  | 201304388 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1663 |  | OTH | ARCI-Balapur MSDS | OLTC-1 | 0 | 2010-02-17 | 2011-02-17 | Yearly | CTR | 937077 | OLTC |  | 33 Kv |  |  |  |  | 2010-01-28 | 201002126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 1
1664 |  | OTH | ARCI-Balapur MSDS | OLTC-2 | 0 | 2011-05-11 | 2012-05-10 | Yearly | CTR | 937089 | OLTC |  | 33 Kv |  |  |  |  | 2010-01-25 | 201105113 | H2,C2H4,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 1
1665 |  | OTH | ARCI-Balapur LTSS-2 | 0.5MVA Tr | 0 | 2009-12-21 |  | Yearly | Kirlosker | UT81 ID 141-839 | Transformer | 0.5MVA | 11/.4 KV |  |  | ONAN |  | 2006-12-01 | 200912221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1666 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ICT-1 | 127 | 2007-01-04 | 2007-04-06 | 3 Monthly | NGEF | 6800000036 | Transformer | 40 MVA | 220/34.5 kv | Paraffinic | Convention | ONAF |  | 2006-05-01 | 200701114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1667 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ICT-2 | 127 | 2007-01-04 | 2007-04-06 | 3 Monthly | NGEF | 6800000035 | Transformer | 40 MVA | 220/34.5 kv | Parafinnic | Convention | ONAF |  | 2004-04-02 | 200701116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1668 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | GT#1 | 127 | 2007-01-04 | 2007-07-07 | 6 Monthly | NGEF | 2800041026 | Transformer | 40 MVA | 34.5/11 kv | Paraffinic | Convention | ONAF |  | 2002-06-21 | 200701108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1669 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | GT#2 | 127 | 2007-01-04 | 2008-01-05 | 6 Monthly | NGEF | 2800041025 | Transformer | 40 MVA | 34.5/11 KV | Paraffinic | Convention | ONAF |  | 2002-05-08 | 200701110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1670 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | GT#3 | 127 | 2007-01-04 | 2007-04-06 | 3 Monthly | NGEF | 2800041027 | Transformer | 40 MVA | 34.5/11KV | Paraffinic | Convention | ONAF |  | 2003-07-01 | 200701112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1671 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | UAT # 1 | 127 | 2007-01-04 | 2007-07-06 | 6 Monthly | Bharat Bijilee | 2693/2 | Transformer | 8 MVA | 11 KV | Paraffinic | Convention | ONAF |  | 2002-07-01 | 200701118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1672 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | UAT # 2 | 127 | 2007-01-05 | 2008-01-05 | Yearly | Bharat Bijille | 2693/3 | Transformer | 8 MVA | 11 KV | Parafinnic | Convention | ONAF |  | 2004-01-09 | 200701120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1673 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | UAT # 3 | 127 | 2007-01-05 | 2008-01-05 | Yearly | Bharat bijille | 2693/1 | Transformer | 8 mva | 11 KV | Parafinnic | Convention | ONAF |  | 2003-07-09 | 200701122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1674 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ST-1 | 127 | 2003-01-28 | 2004-01-28 | Yearly |  |  | Transformer |  | 33 kV | [5 empty] | 200301157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1675 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ST-2 | 127 | 2003-01-28 | 2004-01-28 | Yearly |  |  | Transformer |  | 33 kV | [5 empty] | 200301158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1676 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | PTR # 121 | 127 | 2006-01-05 | 2006-07-07 | 6 Monthly |  |  | Transformer |  | 33 Kv | [5 empty] | 200601053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1677 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | PTR # 112 | 127 | 2003-01-28 | 2004-01-28 | Yearly |  |  | Transformer |  | 33 Kv | [5 empty] | 200301162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1678 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ESS-1-Trf.1 | 127 | 2003-01-28 | 2004-01-28 | Yearly |  |  | Transformer |  | 11 KV | [5 empty] | 200301168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1679 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ESS-1-Trf.2 | 127 | 2003-01-28 | 2004-01-28 | Yearly |  |  | Transformer |  | 11 KV | [5 empty] | 200301170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1680 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ESS-2-Trf.1 | 127 | 2003-01-28 | 2004-01-28 | Yearly |  |  | Transformer |  | 11 KV | [5 empty] | 200301164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1681 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ESS-2-Trf.2 | 127 | 2003-01-28 | 2004-01-28 | Yearly |  |  | Transformer |  | 11 KV | [5 empty] | 200301166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1682 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | UST-1 | 127 | 2007-01-04 | 2008-01-04 | Yearly | VOLATAMP | 1898/3 | Transformer | 1600 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  | 2004-02-20 | 200701154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1683 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | UST-2 | 127 | 2007-01-04 | 2008-01-04 | Yearly | Voltamp | 1898/6 | Transformer | 1600 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  | 2004-03-01 | 200701156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1684 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | UST-3 | 127 | 2007-01-04 | 2008-01-04 | Yearly | Volatamp | 1898/4 | Transformer | 1600 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  | 2004-03-05 | 200701158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1685 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | NET | 127 | 2007-01-04 | 2008-01-04 | Yearly | VOLATAMP | 1898/5 | Transformer | 1600 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  | 2004-03-12 | 200701140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1686 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | SST-A | 127 | 2007-01-04 | 2008-01-04 | Yearly | Voltamp | 1897/1 | Transformer | 2000 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  | 2004-03-09 | 200701136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1687 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | SST-B | 127 | 2007-01-04 | 2008-01-04 | Yearly | VOLTAMP | 1897/2 | Transformer | 2000 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  |  | 200701138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1688 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | CWPH-A | 127 | 2007-01-04 | 2008-01-04 | Yearly | Voltamp | 1900/2 | Transformer | 630 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  | 2005-12-03 | 200701150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1689 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | CWPH-B | 127 | 2007-01-05 | 2008-01-05 | Yearly | VOLTAMP | 1900/1 | Transformer | 630 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  | 2005-12-03 | 200701152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1690 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | DMPT-A | 127 | 2007-01-03 | 2008-01-03 | Yearly | VOLTAMP | 1899/1 | Transformer | 630 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  |  | 200701128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1691 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | DMPT-B | 127 | 2007-01-03 | 2008-07-03 | Yearly | VOLTAMP | 1899/2 | Transformer | 630 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  |  | 200701130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1692 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | CHPT-A | 127 | 2007-01-03 | 2007-07-03 | Yearly | VOLATAMP | 1898/1 | Transformer | 1600 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  |  | 200701142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1693 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | CHPT-B | 127 | 2007-01-03 | 2007-07-03 | Yearly | VOLTAMP | 1898/2 | Transformer | 1600 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  |  | 200701144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1694 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ESPT-1 | 127 | 2007-01-03 | 2008-01-03 | Yearly | Voltamp | 2175/4 | Transformer | 1000 KVA | 6.6 KV |  | Convention | ONAN |  | 2006-05-01 | 200701160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1695 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ESPT-2 | 127 | 2007-01-03 | 2008-07-03 | Yearly | Voltamp | 2175/1 | Transformer | 1000 MAV | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  |  | 200701162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1696 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ESPT-3 | 127 | 2007-01-03 | 2008-01-03 | Yearly | Voltamp | 2175/3 | Transformer | 1000 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  | 2006-04-20 | 200701165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1697 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ESPT-4 | 127 | 2007-01-03 | 2008-01-03 | Yearly | Voltamp | 2175/2 | Transformer | 1000 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  |  | 200701166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1698 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | Colony Trf. | 127 | 2003-01-28 | 2004-01-28 | Yearly |  |  | Transformer |  | 33 kV | [5 empty] | 200301220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1699 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | LT-A | 127 | 2007-01-04 | 2008-01-04 | Yearly | VOLTAMP | 1899/4 | Transformer | 630 kva | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  | 2004-02-24 | 200701132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1700 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | LT-B | 127 | 2007-01-04 | 2008-01-04 | Yearly | VOLTAMP | 1899/3 | Transformer | 630 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  | 2004-03-19 | 200701134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1701 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ST-A | 121 | 2007-01-04 | 2008-01-04 | Yearly | Bharat bijilee | 2694/2 | Transformer | 16 MVA | 33/6.9 kv | Parafifinc | Convention | ONAF |  | 2004-01-02 | 200701124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1702 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | ST-B | 121 | 2007-01-04 | 2007-07-07 | Yearly | Bharat Bijilee | 2694/1 | Transformer | 16 MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic | Convention | ONAF |  | 2002-06-10 | 200701126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1703 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Plant-I - B Ph. | 164 | 2003-01-25 | 2003-02-24 | Monthly | Russain | 1161023 | Transformer | 5500 kva | 11/0.204 | [5 empty] | 200302047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
1704 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Plant-II- B ph | 46 | 2003-01-25 | 2003-02-24 | Monthly | Russain | 1460910 | Transformer | 5500 kva | 11/0.204 | [5 empty] | 200302048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
1705 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Plant-II- C ph | 46 | 2003-01-25 | 2003-02-24 | Monthly | Russain | 1460909 | Transformer | 5500 kva | 11/0.204 | [5 empty] | 200302049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
1706 |  | OTH | BHEL Mathetila H.P.S | TR-01 | 2 | 2003-02-06 | 2003-05-09 | 3 Monthly | TOSHIBA | 6202794 | Transformer | 12 MVA | 0 | Nephthenic |  |  |  |  | 200302062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1707 |  | OTH | BHEL Mathetila H.P.S | TR-02 | 2 | 2003-02-06 | 2003-05-09 | 3 Monthly | TOSHIBA | 6202795 | Transformer | 12 MVA |  | Nephthenic |  |  |  |  | 200302063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1708 | 705 | NR1 | MEERUT | ICT # 2 | 15 | 2009-06-15 | 2009-12-15 | 6 Monthly | BHEL | 6005844 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2003-02-13 | 2006-06-28 | 200906380 | H2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1709 |  | NR1 | MEERUT | ICT # 2, OLTC R phase | 15 | 2003-02-28 | 2003-08-30 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200303037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
1710 |  | NR1 | MEERUT | ICT # 2, OLTC Y phase | 15 | 2003-02-28 | 2003-08-30 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200303038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
1711 |  | NR1 | MEERUT | ICT # 2, OLTC B phase | 15 | 2003-02-28 | 2004-02-28 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200303039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
1712 | 706 | NR1 | BHIWADI | ICT-2 | 15 | 2014-02-26 |  |  | TELK | 140113-2 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2003-02-04 | 2003-02-05 | 201403295 | H2, C2H4, CH4, C2H6, CO and CO2 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1713 |  | OTH | BHEL-KORADI | GT#2 | 2 | 2003-09-12 |  | 3 Monthly | BHEL | 6002600 | Transformer | 150 MVA | 220/13.8 | Paraffinic | Aircell | OFB | 1975-01-01 |  | 200309045 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1714 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 37CT R-PH | 161 | 2014-05-02 |  |  | WSI | 860626 | CT | 2000A | 400KV | PARAFFINIC |  |  |  |  | 201405079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1715 |  | OTH | Carorundum Universal | 2 MVA Furnace Trf. | 0 | 2003-01-31 | 2003-05-03 | 3 Monthly | GEL | B-4834 | Transformer | 2 MVA | 11KV/360V |  | CONVENTION | OFWC |  | 2002-01-30 | 200302140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1716 |  | OTH | BAEL-Kurnool | 20 MVA -TR-1 | 130 | 2006-09-27 |  |  |  | 24636 | Transformer | 20 MVA | [6 empty] | 200609246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7572 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | 4CT Y-Ph | 14 | 2013-05-02 |  |  | AREVA | 1102F0381 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-29 |  | 201305009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
584 |  | SR1 | CUDDAPAH | ICT-1-OLTC-R Phase | 14 | 2013-06-22 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201306189 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1719 |  | OTH | GEB - KMERALU SS | 100 MVA TRF | 0 | 2003-02-04 |  |  | GEC - ALSTHOM | B-29075 | Transformer | 100 MVA | 220/66 KV | Paraffinic | Aircell | AFOF | 1996-06-01 | 2003-01-01 | 200303031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1720 |  | OTH | NIZAMSAGAR 132 KV SS | POWER TR-1 | 0 | 2003-03-08 |  |  | Kirlosker | 012xm-009/03 | Transformer | 31.5 MVA | 132 kv | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF |  |  | 200303043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1721 |  | OTH | AP Transco,Thukkapur | 31.5 MVA Transformer # 2. | 0 | 2003-03-10 |  |  | IMP | PT-3797 | Transformer | 31.5MVA | 132/33KV | Paraffinic | CONVENTIOA | 0NAF |  | 2003-03-10 | 200303058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1722 |  | OTH | APTRANS-132 KV CP SS | POWER TR-1 | 0 | 2003-03-09 | 2003-06-09 | 3 Monthly | HEL | 6001780 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV |  |  | 0NAF |  | 1990-01-01 | 200303060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1723 |  | OTH | APtransco-132kvCPSS | POWER TR-1 | 0 |  |  |  | HEL | 6001780 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV |  |  | 0NAF |  | 1990-01-01 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
1724 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | GT#6 | 124 | 2004-11-17 |  |  | CGL |  | Transformer | 250 MVA | 220 kv |  |  | OFAF |  |  | 200411097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1725 |  | SR2 | MADRAS | NLR-1/CDP TIE BAY CT-R-Ph | 20 | 2003-03-18 |  |  | BHEL | 6166794 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200303104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1726 |  | SR2 | MADRAS | NLR-1/CDP TIE BAY CT-Y-Ph. | 20 | 2003-06-17 |  |  | BHEL | 6166795 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200306127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1727 |  | SR2 | MADRAS | NLR1-CDP TIE BAY CT-B-Ph. | 20 | 2003-07-10 |  |  | BHEL | 6166796 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200307077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
4641 |  | SR1 | CUDDAPAH | ICT-1-OLTC Y Phase | 14 | 2013-06-22 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201306190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4642 |  | SR1 | CUDDAPAH | ICT-1-OLTC B Phase | 14 | 2013-06-22 |  |  |  |  | OLTC | [6 empty] | 2009-03-21 | 201306191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4083 |  | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 OLTC-R-Phase | 14 | 2013-08-11 | 2014-08-11 | Yearly |  |  | OLTC | [5 empty] | 2008-07-12 | 2008-07-07 | 201308116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4084 |  | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 OLTC-Y-Phase | 14 | 2013-08-11 | 2014-08-11 | Yearly | bhel |  | OLTC | [5 empty] | 2008-07-12 | 2008-07-07 | 201308117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1732 | 170 | SR2 | KOLAR | SPARE CONVERTER TRF. | 20 | 2014-04-26 | 2014-05-26 | 1Monthly | Siemens,Germany | 408578 | HVDC Conv Trans |  | 400 | Nepthenic | Air Cell | OFAF | 2003-01-04 | 2002-09-01 | 201405055 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1734 |  | SR2 | MADRAS | NLR-1 MAIN BAY CT-R-Ph. | 20 | 2003-07-01 |  |  | BHEL | 6166791 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200307015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1735 |  | SR2 | MADRAS | NLR-1 MAIN BAY CT-Y-Ph. | 20 | 2008-11-05 |  |  | BHEL | 6166792 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200811183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1736 |  | SR2 | MADRAS | NLR-1 MAIN BAY CT-B-Ph. | 20 | 2003-06-17 |  | 1Monthly | BHEL | 6166793 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200306131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1737 |  | SR2 | MADRAS | NLR-2 MAIN BAY CT-R-Ph. | 20 | 2003-06-20 |  |  | BHEL | 6166788 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200306145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1738 |  | SR2 | MADRAS | NLR-2 MAIN BAY CT-Y-Ph. | 20 | 2003-07-10 |  |  | BHEL | 6166389 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200307075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
1739 |  | SR2 | MADRAS | NLR-2 MAIN BAY CT-B-Ph. | 20 | 2003-07-10 |  |  | BHEL | 6166390 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200307076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
1740 |  | SR2 | MADRAS | NLR1 Main Bay CT-Y-Ph(4CT) | 20 | 2003-07-01 |  |  | BHEL | 6166800 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200307016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1741 |  | SR2 | MADRAS | NLR1 Main Bay CT-B Ph(4CT) | 20 | 2003-07-01 |  |  | BHEL | 6166786 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200307017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1742 |  | SR2 | MADRAS | NLR1-CDP TIE BAY CT-R-Ph. | 20 | 2003-03-18 | 2003-09-17 |  | BHEL | 6166787 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200303113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1743 |  | OTH | APTRANSCO - S.Patnam | 100 MVA PTR-I | 0 | 2003-03-23 |  |  | APEX | T-1096/3 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv |  |  |  |  | 2003-03-18 | 200303119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1744 |  | OTH | APTRANSCO - S.Patnam | 31.5 MVA Power Tr. | 0 | 2003-03-24 |  |  | Kirlosker | 012xm-009/02 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV |  |  |  | 2003-03-24 | 2003-03-24 | 200303128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1745 |  | WR1 | MAPUSA | 11 CT R - Phase | 17 | 2006-05-08 |  |  | BHEL | 6166393 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200605105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1746 |  | WR1 | MAPUSA | 11 CT Y - Phase | 17 | 2006-05-08 |  |  | BHEL | 6166392 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200605106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1747 |  | WR1 | MAPUSA | 11 CT B - Phase | 17 | 2003-08-11 |  |  | BHEL | 6166790 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200308119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1748 |  | WR1 | MAPUSA | 12 CT R - Phase | 17 | 2003-08-11 |  |  | BHEL | 6166379 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200308120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1749 |  | WR1 | MAPUSA | 10 CT R - Phase | 17 | 2003-07-10 |  |  | BHEL | 6166398 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200307135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1750 |  | WR1 | MAPUSA | 10 CT Y - Phase | 17 | 2003-07-10 |  |  | BHEL | 6166395 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200307136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1751 |  | WR1 | MAPUSA | 10 CT B - Phase | 17 | 2006-05-08 |  |  | BHEL | 6166394 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200605107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1752 |  | WR1 | MAPUSA | 14 CT R - Phase | 17 | 2003-07-09 |  |  | BHEL | 6166391 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200307138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1753 |  | WR1 | MAPUSA | 14 CT Y - Phase | 17 | 2003-07-09 |  |  | BHEL | 6166386 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200307139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1754 |  | WR1 | MAPUSA | 14 CT B - Phase | 17 | 2003-07-09 |  |  | BHEL | 6166780 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200307140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1755 |  | WR1 | MAPUSA | 15 CT R - Phase | 17 | 2003-07-09 |  |  | BHEL | 6166385 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 200307132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1756 |  | WR1 | MAPUSA | 15 CT Y - Phase | 17 | 2003-07-09 |  |  | BHEL | 6166799 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200307133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1757 |  | WR1 | MAPUSA | 15 CT B - Phase | 17 | 2003-07-09 |  |  | BHEL | 6166774 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 200307134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1758 |  | OTH | APTran- Dharma Sagar | ICT-I | 245 | 2003-04-28 |  |  | Kirlosker | 012XM-009/04 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | CONVETIONA | 0NAF |  |  | 200304175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1759 |  | WR1 | MAPUSA | 7 CT R-Phase | 17 | 2006-05-08 |  |  | BHEL | 6166773 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200605108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1760 |  | WR1 | MAPUSA | 7 CT Y-Phase | 17 | 2003-07-11 |  |  | BHEL | 6166798 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200307142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1761 |  | WR1 | MAPUSA | 7 CT B-Phase | 17 | 2003-07-11 |  |  | BHEL | 6166778 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200307143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1762 |  | WR1 | MAPUSA | 8 CT R-Phase | 17 | 2003-07-11 |  |  | BHEL | 6166900 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200307144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1763 |  | WR1 | KOLHAPUR | Mapusa-2 B-Phase CT | 17 | 2010-07-15 |  |  | BHEL | 6166785 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201007174 | H2, CH4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1764 |  | WR1 | MAPUSA | 8 CT B-Phase(old) | 17 | 2003-05-02 |  |  | BHEL | 6166783 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200305038 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1765 |  | WR1 | MAPUSA | 9 CT R-Pahse | 17 | 2006-05-08 |  |  | BHEL | 6166784 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200605103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1766 |  | WR1 | MAPUSA | 9 CT Y-Pahse | 17 | 2003-04-01 |  |  | BHEL | 6166788 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200304028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1767 |  | WR1 | MAPUSA | 9 CT B-Pahse | 17 | 2003-07-11 |  |  | BHEL | 6166788 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200307145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1768 |  | WR1 | KHARADPADA | 100 MVA AT-1 | 17 | 2003-05-04 | 2003-08-04 |  | BHEL | 6005849 | Transformer | 100 MVA | 220/66 KV |  |  |  | 2002-07-26 | 2002-07-26 | 200305044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1769 |  | WR1 | KHARADPADA | 100 MVA AT-2 | 17 | 2003-05-04 | 2003-06-03 |  | BHEL | 6005850 | Transformer | 100 MVA | 220/66 KV |  |  |  | 2002-07-27 | 2002-07-27 | 200305045 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1770 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT-3 | 161 | 2014-05-09 |  |  | CGL | 24273 | Transformer | 240 MVA | 18/400 | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF | 1984-12-13 | 2012-06-26 | 201405073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1772 | 707 | NR1 | MEERUT | ICT-3 | 15 | 2009-01-26 | 2009-07-28 | 6 Monthly | BHEL | 6005845 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2003-04-09 | 2003-04-09 | 200901270 | CO | BD | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1773 | 494 | ER1 | SASARAM-HVDC | North R-Phase. | 18 | 2014-01-26 | 2014-07-28 | 6 Monthly | GEC - ALSTHOM | PTJ 1778-01 | HVDC Conv Trans |  |  |  |  | AFOF | 2002-09-02 | 2004-06-16 | 201402099 |  | 2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1774 | 495 | ER1 | SASARAM-HVDC | North Y-Phase. | 18 | 2014-01-26 | 2014-07-28 | 6 Monthly | GEC - ALSTHOM | PTJ 1778/02 | HVDC Conv Trans |  |  |  |  | AFOF | 2002-09-02 | 2004-06-18 | 201402100 |  | 2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1775 | 496 | ER1 | SASARAM-HVDC | North B-Phase. | 18 | 2014-01-26 | 2014-07-28 | 6 Monthly | GEC - ALSTHOM | PTJ 1778/07 | HVDC Conv Trans |  |  |  |  | AFOF | 2002-09-02 | 2004-06-18 | 201402101 |  | 2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1776 | 497 | ER1 | SASARAM-HVDC | East R-Phase. | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | GEC - ALSTHOM | PTJ 1778/04 | HVDC Conv Trans |  |  |  |  | AFOF | 2002-09-02 | 2004-06-08 | 201402096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1777 | 498 | ER1 | SASARAM-HVDC | East Y-Phase. | 18 | 2014-01-26 | 2014-07-28 | 6 Monthly | GEC - ALSTHOM | PTJ 1778/05 | HVDC Conv Trans |  |  |  |  | AFOF | 2002-09-02 | 2004-06-10 | 201402097 |  | 2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1778 | 499 | ER1 | SASARAM-HVDC | East B-Phase. | 18 | 2014-01-26 |  |  | GEC - ALSTHOM | PTJ 1778/03 | HVDC Conv Trans |  |  |  |  | AFOF | 2002-09-02 | 2004-06-14 | 201402098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1779 | 486 | ER2 | TALCHER - HVDC | P-1-R Ph (408575) | 511 | 2014-02-28 | 2015-02-28 | Yearly | Siemens,Germany | 408575 | HVDC Conv Trans | [6 empty] | 2002-04-24 | 201403202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1780 | 487 | ER2 | TALCHER - HVDC | P-1-Y Ph (408587) | 511 | 2014-02-28 | 2015-02-28 | Yearly | Siemens,Germany | 408587 | HVDC Conv Trans | [5 empty] | 2009-11-12 | 2002-06-10 | 201403203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1781 | 488 | ER2 | TALCHER - HVDC | P-1-B Ph (408586) | 511 | 2014-02-28 | 2015-02-28 | Yearly | Siemens,Germany | 408586 | HVDC Conv Trans | [6 empty] | 2002-05-17 | 201403204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1782 | 489 | ER2 | TALCHER - HVDC | P-2-R Ph (408577) | 511 | 2014-02-28 | 2015-02-28 | Yearly | Siemens,Germany | 408577 | HVDC Conv Trans | [5 empty] | 2008-01-21 | 2002-06-11 | 201403205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1783 | 490 | ER2 | TALCHER - HVDC | P-2-Y Ph (408588) | 511 | 2014-02-28 | 2015-02-28 | Yearly | Siemens,Germany | 408588 | HVDC Conv Trans | [6 empty] | 2002-06-29 | 201403206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1784 | 491 | ER2 | TALCHER - HVDC | P-2-B Ph (408585) | 511 | 2014-02-28 | 2015-02-28 | Yearly | Siemens,Germany | 408585 | HVDC Conv Trans | [6 empty] | 2002-07-08 | 201403207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1785 |  | SR2 | MADRAS | NLR1-CDP Tie Bay Y-Ph | 20 | 2003-05-20 |  |  | BHEL | 6166797 | CT | [7 empty] | 200305101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1786 |  | WR1 | KOLHAPUR | Mapusa line 1 CT-Y Ph. | 17 | 2003-08-27 |  |  | BHEL | 6166781 | CT | [7 empty] | 200309003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1787 |  | WR1 | KOLHAPUR | Mapusa line 1 CT-B Ph. | 17 | 2003-08-27 |  |  | BHEL | 6166782 | CT | [7 empty] | 200309004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1788 |  | WR1 | KOLHAPUR | Mapusa line 2 CT-R Ph. | 17 | 2003-09-06 |  |  | BHEL | 6166777 | CT | [7 empty] | 200309026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1789 |  | WR1 | MAPUSA | Spare CT-6166775 | 17 | 2003-09-06 |  |  | BHEL | 6166775 | CT | [7 empty] | 200309027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1790 |  | WR1 | MAPUSA | Spare CT-6166776 | 17 | 2003-09-06 |  |  | BHEL | 6166776 | CT | [7 empty] | 200309028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1791 |  | OTH | IICT | Lub Oil | 179 | 2005-07-14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200507072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4085 |  | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 OLTC-B-Phase | 14 | 2013-08-11 | 2014-08-11 | Yearly |  |  | OLTC | [5 empty] | 2008-07-12 | 2008-07-07 | 201308118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8403 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 R-Ph HV Bushing | 0 | 2013-08-23 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201308184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8404 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 Y-Ph HV Bushing | 0 | 2013-08-23 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201308185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9331 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-3 | 14 |  |  |  | T&R | PM0200113 | Transformer | 500 MVA | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8746 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | L1 CT - R Phase | 14 | 2014-01-07 |  |  | ALSTOM | 1211F4400 | CT |  | 220 kv | PARAFINIC |  |  | 2013-12-07 |  | 201401136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8747 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | L1 CT - Y Phase | 14 | 2014-01-07 |  |  | ALSTOM | 1211F4403 | CT |  | 220 kv | PARAFINIC |  |  | 2013-12-07 |  | 201401137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1798 |  | OTH | IICT | SAMPLE-Easter-16 | 179 | [5 empty] | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
1799 |  | WR1 | Magarwada(Daman) | 50 MVA Trans.# 2 | 17 | 2003-05-09 | 2003-08-09 | Yearly | BHEL | 6005853 | Transformer | 50 MVA | 220 kv |  |  |  | 2003-03-01 |  | 200305079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1800 |  | WR1 | MAPUSA | CT # 6166895 (9CT Y-Ph.) | 17 | 2006-05-08 |  |  | BHEL | 6166895 | CT | [7 empty] | 200605104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1801 |  | WR1 | MAPUSA | CT # 6166397 (8CT Y-Ph.) | 17 | 2003-05-13 |  |  | BHEL | 6166397 | CT | [7 empty] | 200305082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1802 |  | OTH | JINDAL TRACTEBEL | TR2 | 0 | 2003-05-15 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 200305098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1803 |  | OTH | JINDAL TRACTEBEL | TR3 | 0 | 2003-12-10 |  |  | NGEF |  | Transformer | 50 MVA | 220/11 kv | Paraffinic |  |  | 1997-01-01 |  | 200312063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1804 |  | OTH | BHEL Mathetila H.P.S | TR-03 | 0 | 2003-05-22 |  |  | TOSHIBA | 6202796 | Transformer | 12 MVA | [6 empty] | 200305143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1805 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Tie Transformer - 1 | 0 | 2014-05-16 |  |  | CGL | 24274 | Transformer | 75 MVA | 400 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2014-02-05 | 201405224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1806 |  | OTH | OBRA HPS, Sonebhdra. | GT#1 | 0 | 2003-06-03 | 2003-09-03 | 3 Monthly | BHEL | 6000641 | Transformer | 37.5 mva | 11/132 kv | Paraffinic |  | OFWC |  |  | 200306024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1807 |  | OTH | OBRA HPS, Sonebhdra. | GT#2 | 0 | 2003-06-03 | 2003-09-03 | 3 Monthly | BHEL | 6000642 | Transformer | 37.5 mva | 11/132 kv | Paraffinic |  | OFWC |  |  | 200306025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1808 |  | OTH | PPN POWER PLANT | STG TRANSFORMER | 180 | 2014-04-22 |  |  | Alstom, Turkey | 315962 | Transformer | 130 MVA | 230/13 kv | Naphthenic | AIR CELL | 0NAF | 2001-04-05 | 2013-03-24 | 201405001 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1809 |  | OTH | PPN POWER PLANT | STG TRANSFORMER-OLTC | 180 | 2014-02-26 |  |  | Alstom, Turkey | 580087 | OLTC |  |  | Nephthenic | CONVENTION | ON | 2001-04-05 | 2007-07-20 | 201403303 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1810 |  | OTH | PPN POWER PLANT | GTG TRANSFORMER | 180 | 2014-02-26 |  |  | Alstom, Turkey | 315961 | Transformer | 325 mva | 230/15 kv | Nephthenic | AIR CELL | OFAF | 2001-02-22 | 2010-07-30 | 201403300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1811 |  | OTH | PPN POWER PLANT | GTG TRANSFORMER - OLTC | 180 | 2014-02-25 |  |  | Alstom, Turkey | 151347 | OLTC |  |  | Nephthenic | CONVENTION | ON | 2001-02-22 | 2009-08-14 | 201403301 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1812 |  | OTH | PPN POWER PLANT | STATION SERV. TRANS | 180 | 2013-08-19 |  |  | Alstom Ltd | B-29571 | Transformer | 22.5 MVA | 230/6.6 KV |  | AIR CELL | AFON | 2000-08-30 | 2000-08-15 | 201309036 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1813 |  | OTH | PPN POWER PLANT | STATION SERV. TRANS-OLTC | 180 | 2013-08-19 |  |  | BHEL | 5002393 | OLTC |  |  |  | Convention | ON | 2000-08-30 | 2009-07-03 | 201309037 | H2, C2H2 and C2H4, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1814 |  | OTH | PPN POWER PLANT | UAT | 180 | 2014-02-26 |  |  | Alstom Ltd | B-29572 | Transformer | 22.5 MVA | 15/6.6 KV |  | AIR CELL | AFON | 2001-02-22 | 2001-02-01 | 201403304 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1815 |  | OTH | PPN POWER PLANT | Excitation Transformer | 180 | 2013-01-11 |  | 6 Monthly | MITSUBISHI | 9919090101 | Transformer | 3100 KVA | 15/.73 KV |  | CONVENTION | ONAN | 2001-02-22 | 2001-02-01 | 201301144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1816 |  | OTH | NATCO PHARMA Ltd., | 0.2 Micron Filtered Com.Air | 0 | 2003-06-12 | [12 empty] | 200306046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 5
1817 |  | OTH | NATCO PHARMA Ltd., | 0.01 Micron Filtered Com.Air | 0 | 2003-06-12 | [12 empty] | 200306045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 5
1818 |  | OTH | NATCO PHARMA Ltd., | 0.01 Micron Filtered Nitrogen | 0 | 2003-06-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200306047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1819 |  | OTH | AP TRANSCO-Warangal | PTR # 2 | 50 | 2004-09-16 |  |  | BHEL | BH8877/2 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  | 2003-06-21 | 200409074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
8748 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | L1 CT - B Phase | 14 | 2014-01-07 |  |  | ALSOTM | 1211F4408 | CT |  | 220KV | PARAFINIC |  |  | 2013-12-07 |  | 201401138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1821 |  | NR1 | MEERUT | ICT-3-OLTC-R-Ph | 15 | 2003-06-11 | 2004-06-10 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200306107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
1822 |  | NR1 | MEERUT | ICT-3-OLTC-Y-Ph | 15 | 2003-06-11 | 2004-06-10 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200306108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
1823 |  | NR1 | MEERUT | ICT-3-OLTC-B-Ph | 15 | 2003-06-11 | 2004-06-10 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200306110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
1824 |  | SR2 | MADRAS | NLR2 Main Bay CT-Rph (3CT) | 20 | 2003-07-10 |  |  | BHEL | 6166388 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200307074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
8405 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 B-Ph HV Bushing | 0 | 2014-02-21 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201402279 | ,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6945 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-I 220KV B-Ph BUSHING | 14 | 2011-09-23 |  |  | BHEL | 0YE2 4048 | Transformer | 315 MVA | 220 kv | Paraffinic |  | ONAN | 1986-02-19 |  | 201109323 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6943 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-I 220KV R-Ph BUSHING | 14 | 2011-09-23 |  |  | BHEL | 0WE5 8089 | Transformer | 315 MVA | 220 kv | Paraffinic |  | ONAN | 1986-02-19 |  | 201109321 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6942 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-I 400KV B-Ph BUSHING | 14 | 2011-09-23 |  |  | BHEL | 0WE3 5028 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic |  | ONAN | 1986-02-19 |  | 201109320 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6939 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-I 400KV R-Ph BUSHING | 14 | 2011-09-23 |  |  | BHEL | 0WE5 5020 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic |  | ONAN | 1986-02-19 |  | 201109318 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6940 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-I 400KV Y-Ph BUSHING | 14 | 2011-09-23 |  |  | BHEL | 0WE6 5051 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic |  | ONAN | 1986-02-19 |  | 201109319 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1831 |  | OTH | ZUARI CEMENTS | NEW OIL | 137 | 2003-08-16 |  |  | POWER OIL |  | Spare Oil | [7 empty] | 200308172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1832 |  | OTH | NTPC-Kayamkulam | GT#3(STG) | 183 | 2003-07-04 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 200307034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1833 |  | OTH | ASP-Durgapur | POWER HOUSE Trf. | 0 | 2004-02-07 |  |  | HITACHI | 510731-2 | Transformer | 25 MVA | 33 |  |  | ONOB | 1964-01-01 |  | 200402059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1834 |  | OTH | AP Transco, DURSHED | PTR # 2 | 0 | 2003-07-28 |  |  | CGL | BH8877/01 | Transformer | 100 MVA | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFON |  |  | 200307209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1835 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | 145/66kV CT | 60 | 2005-01-09 |  |  | CGL | -- | CT |  | 0 | [5 empty] | 200501055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1836 |  | SR2 | MADRAS | NLR-2 TIE BAY CT-R-Ph. | 20 | 2003-09-12 |  |  | BHEL | 6167372 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200309048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1837 |  | SR2 | MADRAS | NLR-2 TIE BAY CT-Y-Ph. | 20 | 2003-08-07 |  |  | BHEL | 6167378 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200308058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
1838 |  | SR2 | MADRAS | NLR-2 TIE BAY CT-B-Ph. | 20 | 2003-09-12 |  |  | BHEL | 6167363 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200309049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1839 |  | OTH | TNEB Sriperumbudur | ICT-I | 184 | 2003-08-12 | 2003-09-11 | Monthly | TELK | 140085-1 | Transformer | 315 MVA | 400 KV |  | AIR CELL |  | 1991-12-12 | 1995-08-28 | 200308064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1840 |  | ER2 | TALCHER - HVDC | REACTOR - 1(10CF24L) | 511 | 2009-03-28 |  |  | BHEL | 6005961 | Shunt Reactor | [6 empty] | 2002-10-20 | 200904008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1841 | 493 | ER2 | TALCHER - HVDC | REACTOR - 2(10CF34L) | 511 | 2009-03-28 |  |  | BHEL | 6005960 | Shunt Reactor | [6 empty] | 2003-07-30 | 200904009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1842 | 708 | NR1 | VINDHYACHAL | Spare Conv Transf | 15 | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 3 Monthly | ASEA | 7476152 | HVDC Conv Trans | 253 | 400 |  | Aircell | AFOF | 1989-04-17 |  | 200905151 | CO and CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1843 |  | WR1 | KOLHAPUR | Mapusa line 1 CT-R Ph. | 17 | 2003-08-27 |  |  | BHEL | 6166797 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200309002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1844 | 504 | ER1 | PURNEA | ICT-1 | 18 | 2011-06-02 |  |  | CGL | T8783/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2003-08-26 | 2003-06-24 | 201106085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1845 |  | ER1 | PURNEA | BONGAIGAON-1 LR | 18 | 2003-08-28 |  |  | BHEL | 14691900059 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV |  | Air cell | ONAN |  |  | 200309008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1846 |  | ER1 | PURNEA | SPARE OIL | 18 | 2003-08-28 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200309009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1847 |  | OTH | HZL - VISAKHAPATNAM | Transformer#3 | 185 | 2003-09-08 |  |  | BHARAT BIJLEE | 1574/2 | Transformer | 12.5 MVA | 33/6.6 | [5 empty] | 200309035 | Water-123ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1848 |  | OTH | AP Transco, Kovvuru | POWER TR-1 | 0 | 2003-09-06 |  |  | TELK |  | Transformer | 15 MVA | 132/33 | [5 empty] | 200309036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1849 |  | OTH | AP Transco, K.kota | POWER TR-1 | 0 | 2003-09-06 |  |  |  | 6001641 | Transformer | 20 MVA | 132/33 | [5 empty] | 200309037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1850 |  | OTH | MUSCO - KHOPOLI | TR-01 | 0 | 2003-09-22 |  |  | Crompton |  | Transformer | 30 MVA | 100 KV |  | Convention | ONAF |  | 2003-05-01 | 200309119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1851 |  | OTH | MUSCO - KHOPOLI | TR-02 | 0 | 2003-09-22 |  |  | Crompton |  | Transformer | 30 MVA | 100 KV |  | Convention | ONAF |  | 2003-05-01 | 200309120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1852 |  | OTH | MUSCO - KHOPOLI | TR-03 | 0 | 2003-09-22 |  |  | Crompton |  | Transformer | 30 MVA | 100 KV |  | CONVENTION | ONAF |  | 2003-05-01 | 200309121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1853 |  | WR1 | RAIPUR | B/R CT B-Phase | 17 | 2003-09-18 |  |  | BHEL | 6166396 | CT |  | 400 | MINARAL |  |  | 2003-09-17 |  | 200309126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1854 |  | WR1 | BHADRAWATI | 33KV Tr-1 | 17 | 2003-09-24 |  |  | AYCL | 13074 | Transformer | 3.15 mva | 33/11 KV | MINERAL | CONVENTION | ONAN | 2002-03-17 | 2003-09-20 | 200309130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
1855 |  | WR1 | BHADRAWATI | 33KV Tr-2 | 17 | 2006-01-27 |  |  | AYCL | 13075 | Transformer | 3.15 mva | 33/11 KV | Mineral | CONVENTION | ONAN | 2002-03-17 | 2003-09-20 | 200601210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
1856 |  | OTH | UBDC-SUAJANPUR | Power HOUSE Trf. 1 | 0 | 2003-09-27 |  |  | BHEL | 6001798 | Transformer | 16.67 MVA | 132/11 KV | MINERAL | CONVENTION | ONOB | 1970-01-01 | 1999-11-01 | 200309138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1857 |  | OTH | UBDC-SUAJANPUR | Power HOUSE Trf. 2 | 0 | 2003-09-27 |  |  | BHEL | 6001797 | Transformer | 16.67 MVA | 132/11 kv | MINERAL | Convention | ONOB |  | 2001-03-01 | 200309139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1858 |  | OTH | UBDC-SARNA | POWER HOUSE Trf.3 | 0 | 2003-09-27 |  |  | BHEL | 6001799 | Transformer | 16.67 MVA | 132/11KV | MINERAL | CONVENTION | ONOB |  |  | 200309140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1859 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167356 | 20 | 2006-07-19 |  |  | BHEL | 6167356 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200607285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1860 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167357 | 20 | 2006-07-19 |  |  | BHEL | 6167357 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200607284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1861 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167358 | 20 | 2006-07-19 |  |  | BHEL | 6167358 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200607283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1862 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167359 | 20 | 2006-07-19 |  |  | BHEL | 6167359 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200607286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1863 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167360 | 20 | 2003-09-26 |  |  | BHEL | 6167360 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200310022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1864 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167361 | 20 | 2003-09-26 |  |  | BHEL | 6167361 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200310023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1865 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167362 | 20 | 2006-07-19 |  |  | BHEL | 6167362 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200607288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1866 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167364 | 20 | 2006-07-19 |  |  | BHEL | 6167364 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200607289 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1867 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167365 | 20 | 2006-07-19 |  |  | BHEL | 6167365 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200607290 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1868 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167366 | 20 | 2006-11-09 | 2007-11-09 | Yearly | BHEL | 6167366 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200611115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1869 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167367 | 20 | 2006-11-09 | 2007-11-09 | Yearly | BHEL | 6167367 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200611116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1870 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167368 | 20 | 2006-11-09 | 2007-11-09 | Yearly | BHEL | 6167368 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200611117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1871 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167369 | 20 | 2003-09-26 |  |  | BHEL | 6167369 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200310030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1872 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167370 | 20 | 2003-09-26 |  |  | BHEL | 6167370 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200310031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1873 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167371 | 20 | 2006-07-19 |  |  | BHEL | 6167371 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200607292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1874 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167373 | 20 | 2003-09-26 |  |  | BHEL | 6167373 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200310033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1875 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 27328 Trans. | 72 | 2003-09-18 |  |  |  | 2800056381 | Transformer | [7 empty] | 200310046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1876 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 27553 Trans. | 72 | 2003-09-18 |  |  |  | VF 9170/16 | Transformer | [7 empty] | 200310047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1877 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 24431 Trans. | 72 | 2003-09-18 |  |  |  | VF 8750/08 | Transformer | [7 empty] | 200310048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1878 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 27324 Trans. | 72 | 2003-09-18 |  |  |  | 2011290 | Transformer | [7 empty] | 200310049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1879 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 23929 Trans. | 72 | 2003-09-18 |  |  |  | VF 8750/18 | Transformer | [7 empty] | 200310050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1880 |  | WR1 | BHADRAWATI | MSEB -2 R-Ph CT | 17 | 2003-10-13 |  |  | BHEL | 6152619 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200310094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
1881 |  | NR1 | AGRA | AUR-1 NGR | 15 | 2004-12-20 | 2005-12-20 |  | BHEL | 6004966 | NGR | 3 MVAR | 145 KV | Paraffinic |  | ONAN |  | 1992-03-01 | 200412192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1882 |  | NR1 | MEERUT | Tehri - 1 LR | 15 | 2009-03-19 | 2009-09-18 | 6 Monthly | BHEL | 6005536 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2003-09-30 | 2006-07-11 | 200903212 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1883 | 709 | NR1 | MEERUT | Tehri - 2 LR | 15 | 2009-06-15 | 2009-12-15 | 6 Monthly | BHEL | 6005535 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 Kv |  | AIR CELL | ONAN | 2003-09-30 | 2009-05-25 | 200906379 | Water and BDV |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1884 |  | OTH | NLC-NYVELI | GT-1 | 0 | 2003-10-15 |  |  | BHEL | 6004538 | Transformer | 250 MVA | 240 kv |  |  |  | 1988-01-17 |  | 200310128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1885 |  | OTH | NLC-NYVELI | GT-3 | 0 | 2005-07-23 | 2005-10-23 | 3 Monthly | BHEL | 6004538 | Transformer | 250 MVA | 240 kv | [5 empty] | 200508021 | BW CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1886 |  | OTH | JINDAL TRACTEBEL | GT#1 | 0 | [5 empty] | Transformer | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1887 |  | OTH | SHANON HEPS | Main TRF(1&2)-1297/4 | 0 | 2003-11-15 | 2004-05-16 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 1297/4 | Transformer | 12 MVA | 132/11 |  |  | ON |  |  | 200311095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1888 |  | OTH | SHANON HEPS | Main TRF(1&2)-1297/5 | 0 | 2003-11-15 | 2004-05-16 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 1297/5 | Transformer | 12 MVA | 132/11 |  |  | ON |  |  | 200311096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1889 |  | OTH | SHANON HEPS | Main TRF(1&2)-1297/7 | 0 | 2003-11-15 | 2004-05-16 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 19297/7 | Transformer | 12 MVA | 132/11 |  |  | ON |  |  | 200311097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1890 |  | OTH | SHANON HEPS | Main TRF(3&4)-1297/1 | 0 | 2003-11-15 | 2004-02-15 | 3 Monthly | BHARAT BIJLEE | 1297/1 | Transformer | 12 MVA | 132/11 |  |  | ON |  |  | 200311098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1891 |  | OTH | SHANON HEPS | Main TRF(3&4)-1297/2 | 0 | 2003-11-15 | 2004-05-16 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 1297/2 | Transformer | 12 MVA | 132/11 |  |  | ON |  |  | 200311099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1892 |  | OTH | SHANON HEPS | Main TRF(3&4)-1297/3 | 0 | 2003-11-15 | 2004-05-16 | 6 Monthly | BHARAT BIJLEE | 1297/3 | Transformer | 12 MVA | 132/11 |  |  | ON |  |  | 200311100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1893 |  | OTH | SHANON HEPS | Distribution Transformer | 0 | 2003-11-15 | 2004-05-16 | 6 Monthly | National Electrical | 2430 | Transformer | 8 MVA | 132/11 |  |  | ON |  |  | 200311101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1894 |  | OTH | SHANON HEPS | Main TRF(5)-23937 | 0 | 2003-11-15 | 2004-05-16 | 6 Monthly | CGL | 23937 | Transformer | 19 MVA | 132/11 |  |  | OFB |  |  | 200311102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1895 |  | OTH | SHANON HEPS | Main TRF(5)-23939 | 0 | 2003-11-15 | 2004-05-16 | 6 Monthly | CGL | 23939 | Transformer | 19 MVA | 132/11 |  |  | OFB |  |  | 200311103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1896 |  | OTH | SHANON HEPS | Main TRF(5)-23940 | 0 | 2003-11-15 |  |  | CGL | 23940 | Transformer | 19 MVA | 132/11 |  |  | OFB |  |  | 200311104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1897 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | Turbine oil | 0 | 2003-12-09 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200312039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
6948 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-I 52KV B-Ph BUSHING | 14 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 771100601625 | Transformer | 315MVA | 33 Kv | Paraffinic |  |  | 2011-04-29 |  | 201109326 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6946 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-I 52KV R-Ph BUSHING | 14 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 771100601623 | Transformer | 315MVA | 33 kV | Parafifinc |  |  | 1986-02-19 |  | 201109324 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6947 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-I 52KV Y-Ph BUSHING | 14 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 771100601624 | Transformer | 315 MVA | 33 kV | Paraffinic |  |  | 2011-04-29 |  | 201109325 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1901 |  | OTH | KCP- Macherla | MCC-4 Trf. | 108 | 2012-12-27 |  | Yearly | Kirlosker | 87KD-133/1 | Transformer | 750 KVA | 11/0.44 Kv |  | Convention | ON | 1989-01-01 | 2005-08-16 | 201301029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
11472 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | Madhugiri 1 LR | 14 |  |  |  | TBEA | 17B06050 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
7755 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | 13 CT Y-Ph | 14 |  |  |  | ABB | IB098918 | CT |  | 400 KV | paraffinic |  |  | 1997-02-25 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
11473 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | Madhugiri-2 LR | 14 |  |  |  | TBEA | 17B06049 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
1905 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | AUX Trans-1 (7288871) | 189 | 2003-12-05 |  |  | ASEA | 7288871 | Transformer | 14MVA | 33 Kv | NAHPTANIC | CONVENTIOA | ONAN | 1988-01-01 | 1998-01-01 | 200312159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1906 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Station Trans(7288851) | 189 |  |  |  | ASEA | 7288851 | Transformer | 115 MVA | 132 kv | NAHPTANIC | DRYCOL | ONAF | 1988-01-01 | 1998-01-01 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1907 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Aux Trans- 02 (7288872) | 189 | 2003-12-05 |  |  | ASEA | 7288872 | Transformer | 14 MVA | 33 kV | NAHPTANIC | CONVENTION | ONAN | 1988-01-01 | 1998-01-01 | 200312160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1908 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Station Trans(TEBH6352) | 189 | 2003-12-05 |  |  | GEC - ALSTHOM | TEBH 6352 | Transformer | 115MVA | 132 kv | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAF | 1998-01-01 | 1998-01-01 | 200312161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1909 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Gen TR-2(7288869) | 189 | 2006-05-27 |  |  | ASEA | 7288869 | Transformer | 62.5 MVA | 33 | NAHPTANIC | DRYCOL | ONAF | 1988-01-01 | 2006-05-27 | 200605240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1910 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Gen TR-1(B 28109) | 189 | 2003-12-05 |  |  | GEC - ALSTHOM | B 28109 | Transformer | 62.5 MVA | 33 | NAHPTANIC | DRYCOL | OFAF | 1992-01-01 | 2002-01-01 | 200312163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1911 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Fur Tr-A (510-15601) | 189 | 2013-02-09 |  |  | National Industry | 510-15601 | Transformer | 16 MVA | 33 Kv | NAHPTANIC | CONVENTIOA | ODAF | 1990-03-01 | 2009-01-15 | 201302117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1912 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Fur Tr-B (510-15600) | 189 | 2013-02-09 |  |  | National Industry | 510-15600 | Transformer | 16 MVA | 33 kV | NAHPTANIC | CONVENTIOA | ODAF | 1990-03-01 | 2009-01-10 | 201302118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1913 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Fur Tr-C (510-15599) | 189 | 2013-02-09 |  |  | National Industry | 510-15599 | Transformer | 16 MVA | 33 | NAHPTANIC | CONVENTIOA | ODAF | 1990-03-01 | 2009-01-05 | 201302119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1914 |  | OTH | VIJAI ELECT. | Storage Tank 2 | 122 | 2006-11-16 | 2007-11-16 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200612066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
1915 |  | OTH | SCR VIJAYAWADA | LOCO # 20455 Trans. | 22 | 2004-01-05 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 200401024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1916 |  | OTH | BR Ind. Services | 132 kv Trf.(MSEB) | 191 | 2003-12-20 |  |  |  |  | Transformer | 25 MVA | 132 kv |  | CONVENTION | ANON |  |  | 200401037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1917 |  | OTH | SUN FLAG | 40 MVA FURNACE Trf. | 192 | 2005-08-27 | 2005-11-27 | 3 Monthly | NAOUA, Italy | 32442-1987 | Transformer | 40 MVA | 33KV |  |  | OFWF | 1987-01-01 | 2003-12-18 | 200508187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
1918 |  | OTH | SUN FLAG | 40 MVA FURNACE Trf. OLTC | 192 | 2004-01-02 |  |  | NAOUA, Italy | 32442-1987 | OLTC |  | 33 Kv |  |  | OFWF | 1987-01-01 | 2003-12-18 | 200401039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
1919 |  | ER2 | JEERAT | DRUM OIL | 511 | 2004-01-09 |  |  | SAVITHA |  | Spare Oil | [7 empty] | 200401061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1920 |  | OTH | MUSCO - KHOPOLI | Bar Mill - Main Drive Trf. | 0 | 2004-01-10 |  |  | BHARAT BIJLEE | 3678-1 | Transformer | 2.5 mva | 22 KV |  | Convention | ONAN | 1992-01-01 | 2001-04-01 | 200401080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1921 |  | OTH | MUSCO - KHOPOLI | Blooming Mill - Main Drive Trf | 0 | 2004-01-10 |  |  | Alstom Ltd, France | 60960-01 | Transformer | 6.8 MVA | 22 KV |  | Covention | ONAN | 1976-01-01 | 2001-04-01 | 200401081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1922 |  | OTH | MUSCO - KHOPOLI | Steel Melting Shop-45T.EAF | 0 | 2004-01-10 |  |  | Industry Electriche | 31803 | Transformer | 20 MVA | 22 KV |  | Covention | ONAN | 1976-01-01 | 2001-05-01 | 200401082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1923 |  | OTH | MUSCO - KHOPOLI | LF/C.C - Ladle Furnace | 0 | 2004-01-10 |  |  | Crompton Greaves | 25093 | Transformer | 10 MVA | 22 KV |  | Covention | OFWF | 1989-01-01 | 1997-04-01 | 200401083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1924 |  | OTH | GMR Technologies | 9 MVA Furnace -2 Trf. | 193 | 2004-01-13 |  |  | Kirlosker | 95 SUGO-01 | Transformer | 9 MVA | 33 KV | MINERAL | Covention | OFWF | 1996-01-01 | 2003-10-01 | 200401085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
1925 |  | OTH | GMR Technologies | 6 MVA Furnace -1 Trf. | 193 | 2004-01-13 |  |  | GEC |  | Transformer | 6 MVA | 33 Kv | MINERAL | Convention | OFWF | 1992-01-01 | 2003-10-01 | 200401084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
1926 | 171 | SR2 | HIRIYUR | ICT-1 | 20 | 2013-06-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006053 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2004-02-01 | 2004-01-19 | 201307106 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1927 |  | OTH | APGENCO-VTPS | UAT-6A | 92 | 2006-01-09 |  |  | APEX | T.867/93 | Transformer | 15MVA | 15.75/6.6 | Uninhibite |  |  | 1994-12-01 | 2005-11-20 | 200601061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1928 |  | OTH | BHEL-Bhopal | TrSlNo:6002835 | 0 | 2004-02-10 |  |  | BHEL | 6002835 | Transformer |  | 220 kv | PARAFFIN |  | OFAF | 1995-01-01 |  | 200402054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1929 |  | OTH | BHEL-Bhopal | TrSlNo:6002436 | 0 | 2004-02-10 |  |  | BHEL | 6002436 | Transformer |  | 220 kv | PARAFFIN |  | OFAF | 1995-01-01 |  | 200402055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1930 |  | OTH | BHEL-Bhopal | TrSlNo:6003536 | 0 | 2004-02-10 |  |  | BHEL | 6003536 | Transformer |  | 220 kv | PARAFFIN |  | OFAF | 1995-01-01 |  | 200402056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1931 |  | OTH | BHEL-Bhopal | TrSlNo:6002437 | 0 | 2004-02-10 |  |  | BHEL | 6002437 | Transformer |  | 220 kv | PARAFFIN |  | OFAF | 1996-01-01 |  | 200402057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1932 |  | OTH | BHEL-Bhopal | TrSlNo:6002438 | 0 | 2004-02-10 |  |  | BHEL | 6002438 | Transformer |  | 220 kv | PARAFFIN |  |  | 1996-01-01 |  | 200402058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1933 |  | SR2 | UDUMALPET | SALEM LINE NGR | 20 | 2004-10-10 |  |  | CGL | 25054 | NGR | 3 MVA | [5 empty] | 2004-10-09 | 200410064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1934 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Tie.Transformer-4 | 0 | 2014-02-08 |  |  | BHEL | 6006016 | Transformer | 100 MVA | 400/34.5 | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  | 2004-03-07 | 201402139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3356 |  | SR1 | CUDDAPAH | New oil - ICT-2 | 14 | 2007-05-08 | 2008-05-07 |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200705125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1936 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | Spare Transformer | 173 | 2008-09-15 |  |  | BHEL | 6005827 | Transformer | 80 MVA | 230 | [5 empty] | 200809195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1937 |  | OTH | LAMCO | NEW OIL | 0 | 2008-08-07 |  |  | SAVITHA |  | Spare Oil | [7 empty] | 200808033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1938 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | ST-7 | 0 | 2014-05-16 |  |  | BHEL | 6006013 | Transformer | 50 MVA | 33 | Paraffinic | Air cell | ONAF |  | 2004-03-10 | 201405226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1939 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | N'Sagar Line - 2 LR | 0 | 2014-04-16 |  |  | MELCO | 8812200101/88 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Nephthenic | Air Cell | ONAN |  | 2013-04-17 | 201404249 | C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1940 |  | OTH | CGL-Aurangabad | CT-UHVI04S085 | 0 | 2004-03-16 |  |  | CGL | UHVI04S085 | CT |  | 145 | [5 empty] | 200403049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1941 |  | OTH | CGL-Aurangabad | CT-UHVI04S085 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
1942 |  | ER2 | TALCHER - HVDC | DRUM OIL | 511 | 2004-09-17 |  |  | Raj Petroleum |  | Spare Oil | [7 empty] | 200409084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1943 |  | WR1 | TIVIM | 100 MVA AT-2 | 17 | 2004-04-07 | 2004-05-07 | 1Monthly | CGL | T 8963 | Transformer | 100 MVA | 220 kv | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 2004-01-10 | 2004-01-10 | 200404050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1944 |  | SR2 | BANGALORE | 11 B-CT - 841109 | 20 | 2004-03-17 |  |  | WSI | 841109 | CT | 2000A | 400 | [5 empty] | 200403111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1945 |  | SR2 | BANGALORE | 11 B-CT - 841205 | 20 | 2004-03-18 |  |  | WSI | 841205 | CT | 2000A | 400 | [5 empty] | 200403112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1946 |  | SR2 | BANGALORE | 16 CT - 841214 | 20 | 2004-03-18 |  |  | WSI | 841214 | CT | 2000A | 400 | [5 empty] | 200403113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1947 |  | SR2 | BANGALORE | 16 CT - 841216 | 20 | 2010-06-21 |  |  | WSI | 841216 | CT | 2000A | 400 | [5 empty] | 201006268 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1948 |  | SR2 | BANGALORE | 16 CT - 841215 | 20 | 2004-03-18 |  |  | WSI | 841215 | CT | 2000A | 400 | [5 empty] | 200403114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1949 |  | SR2 | BANGALORE | AT-6-OLTC | 20 | 2004-03-18 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200403110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1950 |  | OTH | AP Transco, A'Palli | PTR #1 | 0 | 2004-03-25 |  |  | EMCO | 1271/1/405 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 200403124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1951 |  | OTH | A.P Transco, A'Palli | PTR #2 | 0 | 2004-03-25 |  |  | The Thana Electrical Supp | 11194 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 |  |  | ONAF |  |  | 200403125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1952 |  | OTH | GTN - Nagpur | 2 MVA Trf. | 0 | 2004-10-19 | 2005-04-20 | 6 Monthly | CGL | M-2007 | Transformer | 2 MVA | 33/0.433 | MINERAL | Convention | ONAN | 1996-01-20 | 2004-03-07 | 200410113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4630 |  | SR1 | CUDDAPAH | New Oil for ICT-1 | 14 | 2009-03-15 | 2010-03-15 |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200903140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 16 | 1
19 | 17 | SR1 | CUDDAPAH | NSR1- LINE REACTOR | 14 | 2014-05-22 | 2014-07-05 | 3 Monthly | ACEC | 57ST25013/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | DIAPHRAM | ONAN | 1985-11-13 | 1986-01-01 | 201405268 | CH4, C2H6 and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1955 |  | OTH | OBRA HPS, Sonebhdra. | GT-3 | 0 | 2004-03-27 |  |  | BHEL | 6000643 | Transformer | 37.5 mva | 11/132 kv | Paraffinic |  | OFWC |  |  | 200404016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1956 | 172 | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-2 | 20 | 2014-06-12 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006060 | Transformer | 315 mva. | 420 KV |  | Air Cell | AFOF | 2005-07-26 | 2005-07-26 | 201406262 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
1957 | 710 | NR1 | DADRI | Spare Smoothing Reactor | 15 | 2011-07-20 |  | 6 Monthly | ABB | 7476402 | Shunt Reactor |  | 520 kv | Nepthanic | AIR CELL | OFAF | 2004-04-17 |  | 201107291 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1958 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | CT-870312 | 0 | 2004-04-24 |  |  | WSI | 870312 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200404141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1959 |  | OTH | Northern Coal Fields | MADHAULI 132 KV SS - Trf-2 | 240 | 2004-04-22 | 2004-07-23 | 3 Monthly | GEC | B-28551 | Transformer | 40 MVA | 132/33 |  | CONVENTION | 0NAF | 1995-06-01 |  | 200404144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1960 |  | OTH | Northern Coal Fields | MADHAULI 132 KV SS - Trf-1 | 240 | 2004-04-22 |  |  | GEC | B-26785 | Transformer | 40 MVA | 132/33 KV |  | CONVENTION | 0NAF | 1989-10-01 |  | 200404143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1961 |  | OTH | BHEL,R&D | Hydraulic Mineral Oil | 0 | 2004-05-06 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200405028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
20 | 18 | SR1 | CUDDAPAH | NSR2 LINE REACTOR | 14 | 2014-04-04 | 2014-07-05 | 3 Monthly | MELCO | 8754700102 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | DIAPHRAM | ONAN | 1988-12-20 | 1988-12-01 | 201404070 | C2H6 and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
6895 | 0 | SR1 | CUDDAPAH | Spare 52 KV Bushing | 14 | 2011-08-30 |  |  | AREVA | 711012037-44 |  |  | 52 KV | [5 empty] | 201109094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
163 | 480 | SR1 | DADRI | CONV TR-2 R PH(OLD) | 15 | 2008-02-12 |  | 1Monthly | BHEL | 6004875 | HVDC Conv Trans | 305 |  | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 2004-06-24 | 200802273 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1965 |  | OTH | Ultratech CEMCO Ltd. | Cement Mill Trf. | 0 | 2004-05-27 |  |  | Voltamp | 4208/10 | Transformer | 2000 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN | 1997-01-01 | 2003-01-01 | 200405132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1966 |  | OTH | NATCO PHARMA Ltd., | NITROGEN GAS | 0 | 2006-01-09 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200601062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 5
1967 |  | OTH | NATCO PHARMA Ltd., | COMPRESSED AIR | 0 | 2005-12-01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200512019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 5
1968 |  | OTH | ARCI-SED / MAO | New Oil | 0 | 2004-06-02 |  |  | POWER OIL |  | Spare Oil |  | 0.415/0.8 | [5 empty] | 200406013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1969 |  | OTH | AP TRANSCO-M Gudem | Stage-1-HVDC-R phase | 0 | 2004-06-03 |  |  | BHEL |  | Converter Transf. | [7 empty] | 200406015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1970 |  | OTH | AP TRANSCO-M Gudem | Stage-1-HVDC-Y phase | 0 | 2004-06-03 |  |  |  |  | Converter Transf. | [7 empty] | 200406016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1971 |  | OTH | AP TRANSCO-M Gudem | Stage-1-HVDC-B phase | 0 | 2004-06-03 |  |  |  |  | Converter Transf. | [7 empty] | 200406017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1972 |  | OTH | AP Transco, Vemagiri | ICT # 1 | 0 | 2004-05-31 |  |  | CGL | T 8787/1 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | MINERAL | AIR CELL | AFOF |  |  | 200406018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1973 |  | OTH | VTPS-Stage-IV | ICT # 1 | 0 | 2004-05-31 |  |  | CGL | T 8961/1 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | MINERAL | AIR CELL | AFOF |  |  | 200406019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1974 |  | OTH | BMF Beltings | Distribution Transformer | 0 | 2004-06-06 |  |  | CGL | 8786 | Transformer | 630 KVA | 11/.433 KV | MINERAL | CONVENTION | ANON |  |  | 200406041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1975 |  | OTH | DURGAPUR-POWER PALNT | ICT-I | 0 | 2004-06-09 |  |  | BHEL |  | Transformer |  | 220 kv | [5 empty] | 200406060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1976 |  | OTH | DURGAPUR-POWER PALNT | ICT-2 | 0 | 2004-06-09 |  |  | BHEL |  | Transformer |  | 220 kv | [5 empty] | 200406061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1977 |  | OTH | AP TRANSCO-Ghanapur | 15 MVA 132 Kv Trf#1 | 0 | 2004-06-14 |  |  | NGEF | 28001:2379 | Transformer | 15 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200406064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1978 |  | OTH | NLC-NYVELI | ICT # 1 | 0 | 2004-12-02 | 2005-03-04 | 3 Monthly | BHEL | 6004689 | Transformer | 250 MVA | 230/400KV | Nephthenic | Covention |  | 1987-05-01 | 2000-05-01 | 200412098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1979 |  | OTH | NLC-NYVELI | ICT-2 | 0 | 2005-01-31 | 2005-08-02 | 6 Monthly | BHEL | 6004688 | Transformer | 250 MVA | 230/400KV | Nephthenic |  |  | 1987-09-16 |  | 200502040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1980 | 173 | WR2 | KHANDWA | ICT-1 | 512 | 2011-12-09 |  | 1Monthly | BHEL | 6006078 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | MINERAL | AIR CELL | AFOF | 2004-06-24 | 2010-12-16 | 201112213 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1981 | 174 | WR2 | KHANDWA | DHULE-2 LR | 512 | 2011-12-09 |  | 1Monthly | BHEL | 6006086 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 kV | Mineral | AIR CELL | ONAN | 2004-05-23 | 2004-06-12 | 201112216 |  | DBW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1982 | 175 | WR2 | KHANDWA | DHULE-1 LR | 512 | 2011-12-09 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006085 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 kV | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 2004-05-21 | 2010-06-14 | 201112215 | CO2 | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1983 |  | OTH | HRM | HRM Thyristor Trf. | 0 | 2004-05-22 | 2004-06-21 | Monthly | CGL | V8237/2 | Transformer | 5.42 MVA | 33 kV | PARAFINIC |  | ONAN |  |  | 200407069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1984 |  | OTH | APTRANSCO-G.Bowli | Shapurnagar-III, R-Ph CT | 0 | 2004-07-14 | 2004-08-13 | Monthly | ABB | ID220934 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1999-01-01 |  | 200407075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1985 |  | OTH | APTRANSCO-G.Bowli | Shapurnagar-III, Y-Ph CT | 0 | 2004-07-14 | 2004-08-13 | Monthly | ABB | ID220935 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1999-01-01 |  | 200407076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1986 |  | OTH | APTRANSCO-G.Bowli | Shapurnagar-III, B-Ph CT | 0 | 2004-07-14 | 2004-08-13 | Monthly | ABB | ID220933 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1999-01-01 |  | 200407077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1987 |  | OTH | APTRANSCO-G.Bowli | Mamidipalli-R Ph CT | 0 | 2004-07-14 |  |  | ABB | ID2101158 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2002-01-01 |  | 200407072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1988 |  | OTH | APTRANSCO-G.Bowli | Mamidipalli-Y Ph CT | 0 | 2004-07-14 |  |  | ABB | ID2100056 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2002-01-01 |  | 200407073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1989 |  | OTH | APTRANSCO-G.Bowli | Mamidipalli-B Ph CT | 0 | 2004-07-14 |  |  | ABB | ID220924 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1999-01-01 |  | 200407074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1990 |  | OTH | AP TRANSCO-Gunadala | VTPS-1, R-ph CT | 0 | 2004-07-16 |  |  | ABB | 2101195 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2002-01-01 |  | 200407101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1991 |  | OTH | AP TRANSCO-Gunadala | VTPS-1, Y-ph CT | 0 | 2004-07-16 |  |  | ABB | 2101197 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2002-01-01 |  | 200407102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1992 |  | OTH | AP TRANSCO-Gunadala | VTPS-1, B-ph CT | 0 | 2011-11-30 |  |  | ABB | 2101194 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2002-01-01 |  | 201112179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1993 | 176 | WR2 | KHANDWA | ICT-2 | 512 | 2011-12-09 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006077 | Transformer | 315 MVA | 400 | Mineral | AIR CELL | AFOF | 2003-12-02 | 2010-02-18 | 201112214 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1994 |  | WR2 | KHANDWA | DHULE-1 NGR | 512 | 2008-10-13 |  |  | BHEL | 6006081 | NGR | 60 kvar | 145 KV | MINERAL | AIR CELL | ANON | 2004-01-18 | 2004-06-07 | 200810159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1995 |  | WR2 | KHANDWA | DHULE-2 NGR | 512 | 2008-10-13 |  |  | BHEL | 6006082 | NGR | 60 kvar | 145 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 2004-01-17 | 2004-06-12 | 200810160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
1996 |  | OTH | VIZAG | Pole-III Spare Oil | 14 | 2004-07-30 |  |  | ABB | B | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200407161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1997 |  | OTH | VIZAG | Pole-II Spare Oil | 14 | 2004-07-30 |  |  | ABB | A | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200407160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1998 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | GT#6 (New) | 0 |  |  |  | TELK | 140119 | Transformer | 250MVA | 15.75/400 | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF |  | 2004-07-23 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
1999 |  | OTH | AP TRANSCO-Manuguru | AT#1-OLTC | 0 |  |  |  | CGL | 24214/1980 | Transformer | 100 MVA | 220 kv |  | AIR CELL | ONAN | 1996-10-28 | 2004-07-22 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2000 |  | OTH | The Indian Cements | TRANSFORMER - 1 | 0 | 2004-07-25 |  |  | NGEF |  | Transformer | 25 MVA | 132 kv |  |  | ONAN | 1984-01-01 | 2000-01-01 | 200407156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2001 |  | OTH | TNEB K.K.NAGAR | 50 MVA Trans.# 2 | 0 | 2004-06-17 |  |  | GEC - ALSTHOM | B-28505 | Transformer | 50 MVA | 110/33KV |  |  | OFAF | 1995-03-06 |  | 200407158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2002 |  | SR2 | SALEM | SlLM-BGLR CT | 20 |  |  |  | BHEL | 6151089 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 4
134 | 584 | SR1 | DADRI | CONVTR P1 R PH | 15 | 2011-04-15 |  | 1Monthly | ASEA | 7476316 | HVDC Conv Trans | 315 | 400 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 2007-02-14 | 201104252 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
158 | 586 | SR1 | DADRI | Spare Con. Trf - 1 | 15 | 2011-07-20 |  | 6 Monthly | ASEA | 7476322 | HVDC Conv Trans | 305 |  | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 2008-06-08 | 201107287 |  | D2 | FALSE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2005 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT - 7 Y Phase | 0 | 2014-06-30 |  |  | BHEL | 6006011 | Transformer | 240 MVA | 21/400 kV |  | AIR CELL | OFAF |  | 2004-08-17 | 201407018 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2006 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT - 7 B Phase | 0 | 2014-06-30 |  |  | BHEL | 6006012 | Transformer | 240 MVA | 21/400 kV |  | AIR CELL | OFAF |  | 2004-06-30 | 201407019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2007 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UAT # 7A | 0 | 2014-06-30 |  |  | BHEL | 6006014 | Transformer | 25 MVA | 21/6.9 |  | NORMAL | 0NAF |  | 2008-07-04 | 201407020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2008 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UAT # 7B | 0 | 2014-06-30 |  |  | BHEL | 6006015 | Transformer | 25MVA | 21/6.6 |  | NORMAL | 0NAF |  | 2008-07-04 | 201407021 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2009 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UAT # 7A_OLTC | 0 | 2004-08-09 |  |  | BHEL | 6006014_OLTC | OLTC | 25 MVA | 21/6.6 |  | NORMAL |  |  | 2004-06-30 | 200408055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 1
2010 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UAT # 7B_OLTC | 0 | 2004-08-09 |  |  | BHEL | 6006015_OLTC | OLTC | 25MVA | 21/6.6 |  | NORMAL |  |  | 2004-06-30 | 200408057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 1
2011 |  | OTH | AP Transco,Yellendu | Power transformer-1 | 0 | 2004-08-16 |  |  | Voltamp | 8070/1 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV | MINERAL | CONVENTION | 0NAF |  | 2004-08-16 | 200408078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2012 |  | OTH | AP Transco,Yellendu | Power transformer-2 | 0 | 2004-08-16 |  |  | Voltamp | 8070/2 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV | MINERAL | CONVENTION | 0NAF |  | 2004-08-16 | 200408079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
2013 |  | OTH | APTRANSCO-Pochampad | PTR # 2 | 0 | 2004-08-20 |  |  | BHEL | 2001973 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 1984-10-11 | 2004-08-20 | 200408137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2014 |  | OTH | CGL-Nasik | CT-21414 | 60 | 2004-08-24 |  |  | CGL | 21414 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200408162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2015 |  | OTH | ALSTOM-BANGALORE | CT-200405064 | 60 | 2004-08-27 |  |  | AlSTOM | 200405064 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200408198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2016 |  | NR2 | MOGA | 220 KV PSEB-4, R-Phase CT | 16 | 2004-08-19 |  |  | ABB | IB 210006 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200408179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2017 |  | OTH | AP Transco, Nirmal | ICT-1 | 274 | 2004-09-06 |  |  | NGEF | 2800053077 | Transformer | 16MVA | 132 kv |  |  | 0NAF | 1992-10-17 |  | 200409023 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2018 |  | OTH | BSES-KERALA POWER | GT # 4 | 275 | 2004-09-02 |  |  | TELK | 130126 | Transformer | 55 MVA | 110/11KV |  | Coventiona | 0NAF | 2000-11-20 | 2000-11-20 | 200409032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2019 |  | OTH | BSES-KERALA POWER | GT # 3 | 275 | 2004-09-02 |  |  | TELK | 130127-3 | Transformer | 60MVA | 110/11KV |  | Coventiona | 0NAF | 1999-12-14 | 1999-12-11 | 200409033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2020 |  | OTH | BSES-KERALA POWER | GT # 2 | 275 | 2004-09-02 |  |  | TELK | 130127-2 | Transformer | 60MVA | 110/11KV |  | Coventiona | 0NAF | 1999-08-02 | 1999-08-02 | 200409034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2021 |  | OTH | BSES-KERALA POWER | GT # 1 | 275 | 2004-09-02 |  |  | TELK | 130127-1 | Transformer | 60MVA | 110/11KV |  | Coventiona | 0NAF | 1999-06-06 | 1998-11-16 | 200409035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2022 |  | OTH | NLC-NYVELI | GT # 2 | 2 | 2004-12-02 |  | 3 Monthly | BHEL | 6004539 | Transformer | 250 mva | 240 kv | [5 empty] | 200412100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2023 |  | OTH | AP Tansco, IDPL | PTR # 2 | 0 | 2004-09-10 |  |  | BHEL | 2001969 | Transformer | 50 MVA | 132 kv | Paraffinic | Convention | AFOF |  | 2004-09-09 | 200409039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
1330 | 691 | SR1 | DADRI | CONV TR-2 B PH | 15 | 2011-07-20 | 2011-09-19 | 2 Monthly | ASEA | 7476323 | HVDC Conv Trans | 305MVA | 400KV | NAHPTANIC |  | OFAF | 2000-12-18 | 1996-02-01 | 201107286 | CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
2025 |  | OTH | AP Transco, Nirmal | ICT-2 | 159 |  |  |  | CGL | BH 9038/2 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
2026 |  | SR2 | KOLAR | SPARE OIL | 20 | 2007-08-23 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200708205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2027 | 492 | ER2 | TALCHER - HVDC | SPARE CONVERTER TRF. | 511 | 2013-01-07 |  |  | Siemens,Germany | 408576 | HVDC Conv Trans | 397.5 MVA | 420 kV |  | AIR CELL | ODAF |  |  | 201301061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2028 |  | NR2 | C'garh 66KV-IT PARK | 12.5 MVA AT-1 | 16 | 2004-10-21 |  | Yearly | CGL | MT-4995/1 | Transformer | 12.5 MVA | 66/11 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF | 2002-09-22 | 2004-09-01 | 200410183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
196 | 381 | SR1 | DURGAPUR | AT2 (old) | 511 | 2000-04-05 |  |  | BHEL | 6005029 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL |  | OFAF | 1991-01-31 |  | 200004088 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
2030 |  | OTH | ISPAT Indus-Kalmeshw | ICT-I | 0 | 2004-10-10 |  |  | BHARAT BIJLEE | 3044/1-1988 | Transformer | 30 MVA | 220/11KV | Paraffinic | Diaphragm | 0NAF | 1988-10-01 | 1998-07-01 | 200410050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2031 |  | WR1 | BHADRAWATI | SPARE OIL | 17 | 2012-04-09 |  |  | ALSTHOM |  | Spare Oil |  | 0 | Nephthenic |  |  |  |  | 201204056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2032 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 5 MVA TRANS. | 0 |  |  |  | VIJAY | 723745 | Transformer | 5 MVA | 11 KV | PARAFINIC | Air Cell | OFAN |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2033 |  | OTH | Reliance Enrgy-Aarey | 100 MVA TR-1 | 0 | 2004-10-15 |  |  |  |  | Transformer | 100 MVA | 220 kv | [5 empty] | 200410078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2034 |  | OTH | Reliance Enrgy-Aarey | 100 MVA TR-2 | 0 | 2004-10-15 |  |  |  |  | Transformer | 100 MVA | 220 kv | [5 empty] | 200410081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2035 |  | OTH | Reliance Enrgy-Aarey | 100 MVA TR-3 | 0 | 2009-03-30 |  |  | BHEL | 2010665 | Transformer | 100MVA | 220 KV |  |  |  |  | 2006-05-02 | 200903320 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2036 |  | OTH | Reliance Enrgy-Aarey | 100 MVA TR-4 | 0 | 2004-10-15 |  |  |  |  | Transformer | 100MVA | 220 kv | [5 empty] | 200410080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2037 |  | OTH | Reliance Engy-Versov | 100 MVA TR-3 | 0 | 2004-10-15 |  |  |  |  | Transformer | 100MVA | 220KV | [5 empty] | 200410082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2038 |  | OTH | Reliance Engy-Gbunde | 100 MVA TR-3 | 0 | 2004-10-15 |  |  | EMCO | HT 1426/11864 | Transformer | 100MVA | 220KV |  |  | OFAF | 1999-03-18 | 2002-10-24 | 200410083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2039 |  | OTH | Reliance Enrgy-Aarey | NGT-2 | 0 | 2004-10-15 |  |  |  |  | 33KV TR-2 |  | 33KV | [5 empty] | 200410084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2040 |  | OTH | Reliance Enrgy-Aarey | NGT-1 | 0 | 2004-10-15 |  |  |  |  | NGT |  | 33KV | [5 empty] | 200410085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2041 |  | OTH | Reliance Engy-Gbunde | NGT-1 | 0 | 2004-10-15 |  |  | Kirloskar | 94-STG-001/02 | NGT |  | 33KV |  |  | ONAN | 1995-08-14 | 2003-12-10 | 200410086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2042 |  | OTH | Reliance Engy-Gbunde | NGT-2 | 0 | 2004-10-15 |  |  | Kirloskar Electric | 94-STG-001/05 | NGT |  | 33KV |  |  | ONAN | 1998-12-18 | 2003-12-09 | 200410087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2043 |  | OTH | Reliance Engy-Gbunde | NGT-3 | 0 | 2004-10-15 |  |  | Kirloskar | 94-STG-001/04 | NGT | 100MVA | 33KV |  |  | ONAN | 1999-03-18 | 2003-12-08 | 200410088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2044 |  | OTH | Reliance Engy-Versov | NGT-1 | 0 | 2004-10-15 |  |  |  |  | NGT |  | 33KV | [5 empty] | 200410089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2045 |  | OTH | Reliance Engy-Versov | NGT-2 | 0 | 2004-10-15 |  |  |  |  | NGT |  | 33KV | [5 empty] | 200410090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2046 |  | OTH | Reliance Engy-Versov | VGT-3 | 0 | 2004-10-15 |  |  |  |  | NGT |  | 33KV | [5 empty] | 200410091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2047 |  | SR2 | BANGALORE | 10 CT B - Phase | 20 | 2004-10-06 |  |  | WSI | 841219 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  | ONAN | 1986-07-02 |  | 200410101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2048 |  | SR2 | BANGALORE | 10 CT Y - Phase | 20 | 2004-10-06 |  |  | WSI | 841218 | CT | 2000 A | 420 Kv |  |  | ONAN | 1986-07-02 |  | 200410102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2049 |  | SR2 | BANGALORE | 17CT-A,R-Phase. | 20 | 2004-10-06 |  |  | WSI | 841204 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  | ONAN | 1986-07-02 |  | 200410103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2050 |  | SR2 | BANGALORE | 17CT-A,Y-Phase. | 20 | 2004-10-06 |  |  | WSI | 841206 | CT | 2000 A | 420 Kv |  |  | ONAN | 1986-07-02 |  | 200410104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2051 |  | SR2 | BANGALORE | 17CT-A,B-Phase. | 20 | 2004-10-06 |  |  | WSI | 841220 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  | ONAN | 1986-07-02 |  | 200410105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
6313 |  | SR1 | ERDA | ILC Sample | 0 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2053 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | UAT-4A | 0 |  |  |  | Voltamp | JN8132/1 | Transformer | 16MVA | 15.00/6.9 |  |  | ONAN |  | 2004-10-19 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2054 | 619 | NR2 | Manimajra 66/11kV SS | TR-01 | 16 |  |  | Yearly | CGL | MT-4995/1 | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2116 |  | SR1 | GOOTY | Spare CVT | 14 | 2004-12-08 |  |  | ABB | 4203087 | CVT | 4400 pf | 420 Kv | [5 empty] | 200412079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
586 |  | SR1 | GOOTY | AT1-OLTC | 14 | 2006-07-20 | 2007-07-20 | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2003-08-19 | 200607223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3068 |  | SR1 | GOOTY | CVT | 14 | 2006-08-06 |  |  | WSI |  | CVT | [7 empty] | 200608045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2058 |  | WR2 | KHANDWA | ICT-1 OLTC | 512 | 2004-11-01 |  |  | BHEL | 6006078 | OLTC | 315 MVA | 400 KV | [5 empty] | 200411026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
2059 |  | WR2 | KHANDWA | ICT-2 OLTC | 512 |  |  |  | BHEL | 6006077 | OLTC | 315 MVA | 400 KV |  |  | ONAN | 2003-12-02 | 2004-07-16 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
2060 |  | OTH | karnataka power corp | ICT-I | 0 | 2004-10-21 |  |  | BHEL |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 200411032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2061 |  | OTH | ECIL-Hyd | SS-1, TRANS-1 | 0 | 2004-11-03 |  |  | Kirloskar | 671D-030/15 | Transformer | 500 KVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN |  |  | 200411033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2062 |  | OTH | ECIL-Hyd | SS-2, TRANS-3 | 0 | 2004-11-03 |  |  | The Indian Transformers L | 7021 / 1980 | Transformer | 500 KVA | 11/.433 KV |  |  | ONAN |  |  | 200411034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2063 |  | OTH | BPCL | GT #T/50 | 0 | 2004-10-30 |  |  | BHEL | 6001851 | Transformer | 50 MVA | 0 | [5 empty] | 200411048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2064 |  | OTH | BPCL | GT # 2T / 50 | 0 | 2004-10-30 |  |  | BHEL | 6001852 | Transformer | 50 MVA | 11 KV | [5 empty] | 200411049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2065 |  | OTH | BPCL | GT # 20T/ 10 | 0 | 2004-10-30 |  |  | BHEL | 6002454 | Transformer | 10 MVA | 0 | [5 empty] | 200411050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2066 |  | OTH | BPCL | GT # 21T / 10 | 0 | 2004-10-30 |  |  | BHEL | 6002456 | Transformer | 10MVA | 0 | [5 empty] | 200411051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2067 |  | OTH | BPCL | GT #22T/10 | 0 | 2004-10-30 |  |  | BHEL | 6002455 | Transformer | 10MVA | 0 | [5 empty] | 200411052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2068 |  | OTH | BPCL | GT # 23T/ 10 | 0 | 2004-10-30 |  |  |  | B4772 | Transformer | 10MVA | 0 | [5 empty] | 200411053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2069 |  | OTH | Santhal dih, WBSEB | GT-1 | 0 | 2005-12-05 | 2006-01-04 | Monthly | BHEL | 6002666 | Transformer | 130 mva | 120/13 | [5 empty] | 200512114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2070 |  | OTH | Santhal dih, WBSEB | UAT - 29787 | 0 | 2005-12-05 |  |  | HANK BRIDGE | 29787 | Transformer | 12.5 mva | 13.8/6.6 | [5 empty] | 200512118 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2071 |  | OTH | EDC-Panaji | 33/11KV,6.3/8MVA | 0 | 2004-11-28 | 2005-01-28 | 2 Monthly | EMCO | 1790 | Transformer | 6.3/10 | 33 kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2004-10-19 | 2004-10-29 | 200412030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2072 |  | OTH | Altinho-Panaji | 33/11KV,6.3/8MVA | 0 | 2004-11-28 | 2004-12-28 | Monthly | EMCO | 1791 | Transformer | 6.3/10 | 33/11 KV | Paraffinic | Air cell | ONAN | 2004-10-17 | 2004-10-25 | 200412029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2073 |  | NR1 | KANPUR | SVC-I,CT,R-phase | 15 |  |  |  | RADE, KONCAR | 797158/87 | CT | 1 Ph | 420 kV | Synthatic |  |  | 1992-05-07 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2074 |  | NR1 | KANPUR | SVC-I,CT Y-phase | 15 | 2004-10-21 |  |  | RADE, KONCAR | 797177/87 | CT | 1 Ph | 420 Kv | Synthatic |  |  | 1992-05-07 |  | 200411062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2075 |  | NR1 | KANPUR | SVC-I,CT B-phase | 15 | 2004-10-21 |  |  | RADE, KONCAR | 797163/87 | CT | 1 Ph | 420 kV | Synthatic |  |  | 1992-05-07 |  | 200411063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2076 |  | NR1 | KANPUR | SVC-II,CT R-phase | 15 | 2004-10-21 |  |  | RADE, KONCAR | 797169/87 | CT | 1 Ph | 420 kV | Synthatic |  |  | 1992-06-22 |  | 200411064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2077 |  | NR1 | KANPUR | SVC-II,CT Y-phase | 15 | 2004-10-21 |  |  | RADE, KONCAR | 797159/87 | CT | 1 Ph | 420 kV | Synthatic |  |  | 1992-06-22 |  | 200411065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2078 |  | NR1 | KANPUR | SVC-II,CT B-phase | 15 | 2004-10-21 |  |  | RADE, KONCAR | 797161/87 | CT | 1 Ph | 420 KV | Synthatic |  |  | 1992-06-22 |  | 200411066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2079 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | GT # 1 | 0 | 2008-12-05 |  |  | CGL | 24328 | Transformer | 250MVA | 15.75/220 | Paraffinic |  | OFAF | 1985-03-01 | 2007-09-01 | 200812116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
7578 | 0 | SR1 | GOOTY | 15KL storage tank | 14 | 2012-06-03 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201206004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
36 | 34 | SR1 | GOOTY | BUS REACTOR | 14 | 2014-05-10 | 2014-11-09 | 6 Monthly | BHEL | 6005067 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1991-04-21 | 2009-03-06 | 201405109 |  |  | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
9228 | 0 | SR1 | GOOTY | Bus Reactor 2 | 14 |  |  |  | CGL | 10659+4 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2083 |  | OTH | AP Transco, D'Pally | PTR #1 | 0 | 2005-05-12 |  |  | BHEL | 2006475 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv |  |  | ONAF | 1991-12-30 | 2004-11-23 | 200505089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2084 |  | OTH | AP Transco, K'Reddy | PTR #1 | 0 | 2004-11-23 |  |  | EMCO | 1236/11281 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAN |  | 2004-11-23 | 200411130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4974 |  | SR1 | GOOTY | 26 CT R-Phase(OLD) | 14 | 2009-07-07 |  |  | ALSTOM | 20040147 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200907086 | C2H4, C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5075 |  | SR1 | GOOTY | 14 CT Y-Phase(OLD) | 14 | 2009-07-21 |  |  | AREVA | 20060244 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 200907272 | C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4973 |  | SR1 | GOOTY | 25 CT B-Phase(old) | 14 | 2009-09-09 |  |  | ALSTOM | 20040146 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200909069 | H2, C2H4, C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5980 |  | SR1 | GOOTY | 24LCT B-Ph | 0 | 2010-09-21 |  |  | BHEL | 6154892 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201009217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2090 |  | OTH | Ultratech Cements Lt | CM1-Roller Press | 0 | 2005-03-11 | 2005-06-11 | 3 Monthly | Kirloskar Electric | 97CPC001/01 | Transformer | 2.5 mva | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ONAN | 1997-04-15 | 2002-03-04 | 200503104 | CO | 2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2091 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | DG-1 | 0 | 2007-01-18 | [12 empty] | 200701224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 5
2092 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | DG-2 | 0 | 2004-11-17 | [12 empty] | 200412003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 5
3758 |  | SR1 | GOOTY | 8 CT R-Phase | 14 | 2011-03-07 |  | Yearly | TELK | 240055-16 | CT | [7 empty] | 201103066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3759 |  | SR1 | GOOTY | 8 CT Y-Phase. | 14 | 2011-03-07 |  | Yearly | TELK | 240055-17 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 201103067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3760 |  | SR1 | GOOTY | 8 CT B-Phase | 14 | 2011-03-07 |  | Yearly | TELK | 240055-18 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201103068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3761 |  | SR1 | GOOTY | 9 CT R-Pahse | 14 | 2011-03-07 |  | Yearly | TELK | 240055-13 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201103063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3762 |  | SR1 | GOOTY | 9 CT Y-Pahse | 14 | 2011-03-07 |  | Yearly | TELK | 240055-14 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201103064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3763 |  | SR1 | GOOTY | 9 CT B-Pahse | 14 | 2011-03-07 |  | Yearly | TELK | 240055-15 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201103065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2099 |  | OTH | Nachinola - Goa | ALSTOM-1792 | 0 | 2005-01-10 |  |  | EMCO | 1792 | Transformer | 8 MVA | 33 | Parffinic | AIR CELL | ONAN | 2004-11-10 | 2004-11-14 | 200501150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2100 |  | OTH | Mapusa-Goa | Emco-1793 | 0 | 2004-11-19 |  |  | EMCO | 1793 | Transformer | 8 MVA | 33 | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2004-11-15 | 2004-11-18 | 200412027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2101 |  | OTH | Porvorim-Goa | ALSTOM-1795 | 0 | 2005-01-05 |  |  | ALSTOM | 1795 | Transformer | 8 MVA | 33 | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2004-11-22 | 2004-11-26 | 200501154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
2102 |  | OTH | IICT | SVS-01 | 0 | 2004-12-02 | [12 empty] | 200412031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
2103 |  | OTH | IICT | SVS-2 | 0 | 2004-12-02 | [12 empty] | 200412032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
2104 |  | OTH | IICT | SVS 11-03 | 0 | 2005-05-16 | [12 empty] | 200505113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
2105 |  | OTH | IICT | SVS 21-02 | 0 | 2005-08-09 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200508050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
2106 |  | OTH | Ultratech CEMCO Ltd. | POWER TR-1 | 0 | 2006-05-24 |  |  | EMCO | HT 1382/11726 | Transformer | 31.5 MVA | 220/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 1997-01-01 | 2004-11-02 | 200605182 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2107 |  | OTH | Ultratech CEMCO Ltd. | POWER TR-2 | 0 | 2006-08-23 |  |  | EMCO | HT 1382/11727 | Transformer | 31.5 MVA | 220/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 1997-01-01 | 2006-08-16 | 200608153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2108 |  | NR1 | BALLABGARH | Bus Reactor Tie Bay R-Ph CT | 15 | 2004-11-29 |  |  | RK | 797202 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200412048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2109 |  | NR1 | BALLABGARH | Bus Reactor Tie Bay Y-Ph CT | 15 | 2004-11-29 |  |  | RK | 797198 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200412049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2110 |  | NR1 | BALLABGARH | Bus Reactor Tie Bay B-Ph CT | 15 | 2004-11-29 |  |  | RK | 797490 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200412050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2111 |  | NR1 | AGRA | BLB Main Bay 10 CT Y-Ph | 15 | 2009-04-27 |  |  | RK | 797188/87 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200904356 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3764 |  | SR1 | GOOTY | L2 CT - R Phase | 14 | 2011-03-07 |  | Yearly | TELK | 230329-5 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201103069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3765 |  | SR1 | GOOTY | L2 CT - B Phase | 14 | 2011-03-07 |  | Yearly | TELK | 230329-6 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201103071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3766 |  | SR1 | GOOTY | L2 CT - Y Phase | 14 | 2011-03-07 |  | Yearly | TELK | 230329-7 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201103070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4381 |  | SR1 | GOOTY | 16L CT R-Phase | 0 | 2011-03-22 |  | Yearly | BHEL | 6154886 | CT |  | 420 | Parafifinc |  | 0NAN | 1991-03-30 |  | 201103352 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4382 |  | SR1 | GOOTY | 16L CT B-Phase | 0 | 2011-03-22 |  | Yearly | BHEL | 6154887 | CT |  | 420 | Parffinic |  | 0NAN | 1991-03-30 |  | 201103354 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5216 |  | SR1 | GOOTY | 17 CT B-Phase | 14 | 2011-03-22 |  |  | BHEL | 6154884 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201103357 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5217 |  | SR1 | GOOTY | 17 CT R-Phase | 14 | 2011-03-22 |  |  | BHEL | 6154885 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201103355 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5252 |  | SR1 | GOOTY | 20 CT R-Phase | 14 | 2011-03-22 |  |  | BHEL | 6153912 | CT | [7 empty] | 201103358 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6433 |  | SR1 | GOOTY | 16L CT Y-Phase | 14 | 2011-03-22 |  |  | BHEL | 6154883 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103353 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6434 |  | SR1 | GOOTY | 17 CT Y-Phase | 14 | 2011-03-22 |  |  | BHEL | 6153932 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 1991-03-30 |  | 201103356 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2122 |  | OTH | IICT | E 75 | 0 | 2004-12-15 | [12 empty] | 200412131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
2123 |  | OTH | TNEB Sriperumbudur | ICT # 2 | 0 | 2004-12-13 |  |  | CGL | 24579/86 | Transformer | 315 MVA | 400/230 kv |  |  | AFOF | 1987-03-13 | 1995-09-02 | 200412132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2124 |  | NR1 | MANDOLA | ICT # 3, OLTC R phase | 15 | 2004-10-30 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200412140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
2125 |  | NR1 | MANDOLA | ICT # 3, OLTC Y phase | 15 | 2004-10-30 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200412141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
2126 |  | NR1 | MANDOLA | ICT # 3, OLTC B phase | 15 | 2004-10-30 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200412142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6435 |  | SR1 | GOOTY | 20 CT Y-Phase | 14 | 2011-03-22 |  |  | BHEL | 6153929 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 1991-03-30 |  | 201103359 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6436 |  | SR1 | GOOTY | 21 CT R-Phase | 14 | 2011-03-22 |  |  | BHEL | 6154893 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 1991-03-30 |  | 201103361 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6437 |  | SR1 | GOOTY | 21 CT Y-Phase | 14 | 2011-03-22 |  |  | BhEL | 6153926 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 1991-03-30 |  | 201103362 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6438 |  | SR1 | GOOTY | 21 CT B-Phase | 14 | 2011-03-22 |  |  | BHEL | 6153927 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 1991-03-30 |  | 201103363 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2132 |  | NR1 | VINDHYACHAL | AWL6-CT R-Phase | 15 | 2004-12-16 |  |  | RADE_KONCAR | 797253 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200412165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2133 |  | NR1 | VINDHYACHAL | AWL6-CT Y-Phase | 15 | 2004-12-16 |  |  | RADE_KONCAR | 797256 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200412166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2134 |  | NR1 | VINDHYACHAL | AWL6-CT B-Phase | 15 | 2004-12-16 |  |  | RADE_KONCAR | 797279 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200412167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2135 |  | NR1 | VINDHYACHAL | SPARE CT | 15 | 2004-12-16 |  |  | RADE_KONCAR | 797254 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200412168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2136 |  | NR1 | AGRA | BLB Main Bay 10 CT R-Ph | 15 | 2009-04-27 |  |  | RK | 797191/91 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200904355 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2137 |  | NR1 | AGRA | BLB Main Bay 10 CT B-Ph | 15 | 2009-05-25 |  |  | RK | 797171/91 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200905263 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2138 |  | NR1 | AGRA | BLB Tie Bay 11 CT R-Ph | 15 | 2009-04-27 |  |  | RK | 797196/91 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200904358 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2139 |  | NR1 | AGRA | BLB Tie Bay 11 CT Y-Ph | 15 | 2005-10-14 |  |  | RK | 797195/91 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200510138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2140 |  | NR1 | AGRA | BLB Tie Bay 11 CT B-Ph | 15 | 2009-04-27 |  |  | RK | 797206/91 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200904359 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2141 |  | OTH | TRUFIL | ILC Sample | 0 | 2004-12-20 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200412217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2142 |  | NR2 | C'garh 66KV-IT PARK | 12.5 MVA AT-2 | 16 | 2004-12-18 |  | Yearly | CGL | MT-4995/2 | Transformer | 12.5 MVA | 66/11 KV |  | AIR CELL | ONAF | 2004-12-18 | 2004-12-18 | 200412230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2143 | 188 | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-I | 20 | 2013-07-05 |  | 1Monthly | BHEL | 6006061 | Transformer | 315 MVA | 420 kV | MINERAL | DRYCOL | OFAF | 2004-12-27 |  | 201307225 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2144 |  | OTH | RCI-DRDO, HYD | 8 MVA XMER | 0 |  |  |  | Kirloskar | 89UM-003 / 1 | Transformer | 8 MVA | 132/11KV | MINERAL | Coventiona | ONAN | 1990-03-10 | 2003-10-10 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2145 |  | OTH | SIVANANDA ELCTRONICS | NEW OIL | 0 | 2005-01-05 |  |  | APAR |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200501014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2146 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | DG-5 | 0 | [5 empty] | DG-5 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2147 |  | OTH | ARCI-SED / MAO | 500 kva trf. | 0 | 2005-01-06 |  |  | Seeco |  | Transformer | 500 KVA | [5 empty] | 2005-01-05 | 200501022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
2148 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Khedamara Line CT-R Ph | 17 | 2005-01-03 |  |  |  | 10521 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2000-07-27 |  | 200501031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2149 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Khedamara Line CT-Y Ph | 17 | 2005-01-03 |  |  |  | 10530 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2000-07-27 |  | 200501032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2150 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Khedamara Line CT-B Ph | 17 | 2005-01-03 |  |  |  | 10528 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2000-07-27 |  | 200501033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2151 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Urla Line CT-R Ph | 17 | 2005-01-03 |  |  |  | 10531 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 1999-12-29 |  | 200501034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2152 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Urla Line CT-Y Ph | 17 | 2005-01-03 |  |  |  | 10532 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 1999-12-29 |  | 200501035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2153 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Urla Line CT-B Ph | 17 | 2005-01-03 |  |  |  | 10527 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 1999-12-29 |  | 200501036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2154 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Bhilai Line-3 CT-R Ph | 17 | 2006-03-09 |  |  |  | 10513 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2000-09-04 |  | 200603124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2155 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Bhilai Line-3 CT-Y Ph | 17 | 2005-01-04 |  |  |  | 10532 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2000-09-04 |  | 200501038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2156 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Bhilai Line-3 CT-B Ph | 17 | 2005-01-04 |  |  |  | 10522 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2000-09-04 |  | 200501039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2157 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Bhatapara CT-R Ph | 17 | 2005-01-04 |  |  |  | 10533 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2000-09-04 |  | 200501040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2158 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Bhatapara CT-Y Ph | 17 | 2005-01-04 |  |  |  | 10515 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2000-09-04 |  | 200501041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2159 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Bhatapara CT-B Ph | 17 | 2005-01-04 |  |  |  | 10520 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2000-09-04 |  | 200501042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2160 |  | OTH | AP TRANSCO-Yerragadd | SPARE OIL | 0 | 2005-01-10 |  |  | POWER OIL |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 200501053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2161 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT-20031138-A/2003 | 0 |  |  |  | ALSTOM | 20031138-A/2003 | CT |  | 132 Kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2162 |  | OTH | ZUARI CEMENTS | TR-01 | 0 | 2014-04-13 |  |  | CGL | 24497 | Transformer | 18 MVA | 132/6.6 kv | PARAFINIC | AIR CELL | ONAF | 1986-01-01 | 2004-01-01 | 201404219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2163 |  | OTH | ZUARI CEMENTS | TR-03 | 0 | 2014-04-13 |  |  | CGL | T8602/1 | Transformer | 25MVA | 132/6.9 kv | PARAFINIC | AIR CELL |  | 1998-01-01 | 2010-07-31 | 201404221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2164 |  | OTH | BTPS-BHEL | UAT | 0 |  |  |  | National Electrical |  | Transformer | 7.5 mva | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2165 |  | OTH | BTPS-BHEL | GT # 4 | 0 | 2005-01-06 |  |  | Westing House | 7000217 | Transformer | 100 MVA | 0 | [5 empty] | 200501061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2166 |  | OTH | APTransco - Jokara | POWER TR-1 | 0 | 2005-01-14 |  |  | BHARAT BIJLEE | 4839/3 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200501064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
2167 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2168 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2169 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2171 |  | OTH | AP TranscoYerraguntl | AT#3 | 0 | 2005-02-02 |  |  | NGEF | 6800000109 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv | [5 empty] | 200502013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2172 |  | NR1 | MEERUT | CT# R Ph | 15 |  |  |  | RADE, KONCAR | 787262 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2173 |  | NR1 | MEERUT | CT# Y Ph | 15 |  |  |  | RADE, KONCAR | 797223 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2174 |  | NR1 | MANDOLA | 11 A-CT -R 797168 | 15 |  |  |  | RK | 797168 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2175 |  | NR1 | MANDOLA | 11 A-CT -Y 797170 | 15 |  |  |  | RK | 797170 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2176 |  | NR1 | MANDOLA | 11 A-CT -B 797207 | 15 |  |  |  | RK | 797207 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2177 |  | NR1 | MANDOLA | 11B-CT R-PHASE 797178 | 15 |  |  |  | RK | 797178 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2178 |  | NR1 | MANDOLA | 11CT-B Y- PHASE 797185 | 15 |  |  |  | RK | 797185 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2179 |  | NR1 | MANDOLA | 11CT-B -B PHASE 797213 | 15 |  |  |  | RK | 797213 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2180 |  | OTH | MAPUSA(L&T) | ICT-1 | 0 | 2005-01-17 |  |  | AlSTOM | 1794 | Transformer | 6.3 MVA | 33/11 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF | 2004-11-15 | 2004-11-18 | 200501149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2181 |  | OTH | TUEM (L&T) | ICT-1 | 0 | 2004-12-29 |  |  | ALSTOM | 1793 | Transformer | 6.3/8MVA | 33/11 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF | 2004-12-04 | 2004-12-27 | 200501152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2182 |  | OTH | Candolim-Goa | ICT | 0 | 2004-12-17 |  |  | ALSTOM | 1798 | Transformer | 6.3/8MVA | 33/11 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF | 2004-12-05 | 2004-11-12 | 200501156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2183 |  | OTH | HPCL-VDS | 023 | 0 | 2005-01-28 |  |  | Voltamp | 4287/2 | Transformer | 630 KVA | 6.6/0.430 |  | CONVENTION |  |  |  | 200502016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2184 |  | OTH | HPCL-VDS | 024 | 0 | 2005-01-28 |  |  | Voltamp | 4287/1 | Transformer | 630 KVA | 6.6/0.43kV |  | CONVENTION | ONAN |  |  | 200502017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2186 |  | OTH | HPCL-VDS | Series Reactor-9441 | 0 | 2005-01-28 |  |  | SHRIHANS | 9441 | Series Reactor | 28.8KVAR | 6.6 KV | PARAFFIN | CONVENTIOA | ONAN |  |  | 200502018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2187 |  | OTH | HPCL-VDS | Series Reactor-9440 | 0 | 2005-01-28 | 2005-02-27 | Monthly | SHRIHANS | 9440 | Series Reactor | 28.8KVAR | 6.6 KV |  | CONVENTIOA | ONAN |  |  | 200502019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2188 |  | OTH | HPCL-VDS | Transformer-021 | 0 | 2005-01-28 |  |  | Voltamp | 4281/1 | Transformer | 6300kVA | 33/6.9 KV |  |  | ONAN |  |  | 200502015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2189 |  | OTH | HPCL-VDS | Transformer-030 | 0 | 2005-01-28 |  |  | Voltamp | 4281/2 | Transformer | 6300kVA | 33/6.9 KV |  |  | ONAN |  |  | 200502020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2190 |  | OTH | HPCL-RBS | Transformer-028 | 0 | 2005-01-29 |  |  | Voltamp | JN4287/3 | Transformer | 630KVA | 6.6 KV | PARAFFIN | Diaphragm | ONAN |  |  | 200502021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2191 |  | OTH | HPCL-RBS | Transformer-025 | 0 | 2005-01-29 |  |  | Voltamp | JN4279/1 | Transformer | 5MVA | 33KV | PARAFFIN | DRYCOL | ONAN |  |  | 200502022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2192 |  | OTH | HPCL-RBS | Transformer-026 | 0 | 2005-01-29 |  |  | Voltamp | JN4279/2 | Transformer | 5MVA | 33KV | PARAFFIN | DRYCOL | ONAN |  |  | 200502023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2193 |  | OTH | HPCL-RBS | Series Reactor/3AX/9441 | 0 | 2005-01-29 |  |  | SHRIHANS | 9441 | Series Reactor | 7.72KVAR | 6.6 KV |  | CONVENTIOA | ONAN |  |  | 200502024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2194 |  | OTH | HPCL-RBS | Series Reactor/4AX/9442 | 0 | 2005-01-29 |  |  | SHRIHANS | 9442 | series Reactor | 7.72KVAR | 6.6 KV |  | CONVENTIOA | ONAN |  |  | 200502025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2195 |  | OTH | HPCL-RBS | Transformer-027 | 0 | 2005-01-29 |  |  | Voltamp | JN4287/3 | Transformer | 630KVA | 6.6 KV | PARAFFIN | CONVENTIOA | ONAN |  |  | 200502026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2196 |  | OTH | Royal Filters | SPARE OIL | 0 | 2005-02-13 |  |  | POWER OIL |  | Spare Oil |  |  | PARAFINIC |  |  |  |  | 200502055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2197 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Tedlar Bag | 0 | 2005-02-11 |  |  |  |  | Gas Sample |  | 0 | [5 empty] | 200502058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2198 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Bladder(AQ-1) | 0 | 2005-02-11 |  |  |  |  | Gas Sample |  | 0 | [5 empty] | 200502059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2199 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Baladder(AQ-2) | 0 | 2005-02-11 |  |  |  |  | Gas Sample |  | 0 | [5 empty] | 200502060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2200 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Bladder(AQ-2) | 0 | [5 empty] | Gas Sample |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2201 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Bladder(AQ-3) | 0 | 2005-02-11 |  |  |  |  | Gas Sample |  | 0 | [5 empty] | 200502061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6531 |  | SR1 | GOOTY | 16 CT R-Phase | 14 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6153931 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1991-03-30 |  | 201104123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2203 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KVTransBus Cou CT-R Ph | 17 | 2006-03-09 |  |  |  | 10514 | CT |  | 245KV |  |  |  | 1999-12-29 |  | 200603125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2204 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KVTransBusCou CT-Y Ph | 17 | 2005-02-09 |  |  |  | 10517 | CT |  | 245KV |  |  |  | 1999-12-29 |  | 200502084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2205 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KVTranceBus Cou CT-B Ph | 17 | 2006-03-09 |  |  |  | 10526 | CT |  | 245KV |  |  |  | 1999-12-29 |  | 200603126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2206 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV ICT-I CT-R Ph | 17 | 2005-05-05 |  |  |  | 10519 | CT |  | 245KV |  |  |  | 1999-12-29 |  | 200505141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2207 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV ICT-I CT-Y Ph | 17 | 2005-05-05 |  |  |  | 10529 | CT |  | 245KV |  |  |  | 1999-12-29 |  | 200505142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2208 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV ICT-I CT-B Ph | 17 | 2005-02-10 |  |  |  | 10518 | CT |  | 245KV |  |  |  |  | 1999-12-29 | 200502088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2209 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV ICT-II CT-R Ph | 17 | 2005-02-10 |  |  |  | 10516 | CT |  | 245KV |  |  |  | 2000-03-18 |  | 200502089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2210 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV ICT-II CT-Y Ph | 17 | 2005-02-10 |  |  |  | 10512 | CT |  | 245KV |  |  |  | 2000-03-18 |  | 200502090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2211 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV ICT-II CT-BPh | 17 | 2005-02-10 |  |  |  | 10525 | CT |  | 245KV |  |  |  | 2000-03-18 |  | 200502091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2212 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV BusCou CT-R Ph | 17 | 2005-02-10 |  |  |  | 10535 | CT |  | 245KV |  |  |  | 1999-12-29 |  | 200502092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2213 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV BusCou CT-Y Ph | 17 | 2005-02-10 |  |  |  | 10536 | CT |  | 245KV |  |  |  | 1999-12-29 |  | 200502093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2214 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV BusCou CT-B Ph | 17 | 2005-03-08 |  |  |  | 10537 | CT |  | 245KV |  |  |  | 1999-12-29 |  | 200503107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6532 |  | SR1 | GOOTY | 16 CT - Y-Phase | 14 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6153919 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1991-03-30 |  | 201104124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2216 |  | NR1 | BALLABGARH | Dadri-II&B/R R-phCT | 15 | 2005-02-14 |  |  | RADE, KONCAR | 797155 | CT |  | 398KV |  |  |  | 1992-03-01 |  | 200502150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2217 |  | NR1 | BALLABGARH | Dadri-II&B/R Y-phCT | 15 | 2005-02-14 |  |  | RADE, KONCAR | 797210 | CT |  | 398KV |  |  |  | 1992-03-01 |  | 200502151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2218 |  | NR1 | BALLABGARH | Dadri-II&B/R B-phCT | 15 | 2005-02-14 |  |  | RADE, KONCAR | 797220 | CT |  | 398KV |  |  |  | 1992-03-01 |  | 200502152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2219 |  | NR1 | BALLABGARH | Agra Bhiwadi R-phCT | 15 | 2005-02-14 |  |  | RADE, KONCAR | 797189 | CT |  | 400KV |  |  |  | 1991-12-01 |  | 200502153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2220 |  | NR1 | BALLABGARH | Agra BhiwadiY-phCT | 15 | 2005-02-14 |  |  | RADE, KONCAR | 797182 | CT |  | 400KV |  |  |  | 1991-12-01 |  | 200502154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2221 |  | NR1 | BALLABGARH | Agra Bhiwadi B-phCT | 15 | 2005-02-14 |  |  | RADE, KONCAR |  | CT |  | 0 |  |  |  | 1991-12-01 |  | 200502155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2222 |  | NR1 | BALLABGARH | Bhiwadi Agra R-phCT | 15 | 2005-02-14 |  |  | RADE, KONCAR | 797456 | CT |  | 400KV |  |  |  | 1991-12-01 |  | 200502156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2223 |  | NR1 | BALLABGARH | Bhiwadi AgraY-phCT | 15 | 2005-02-14 |  |  | RADE, KONCAR | 797187 | CT |  | 400KV |  |  |  | 1991-12-01 |  | 200502157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2224 |  | NR1 | BALLABGARH | Bhiwadi Agra B-phCT | 15 | 2005-02-14 |  |  | RADE, KONCAR | 797172 | CT |  | 400KV |  |  |  | 1991-12-01 |  | 200502158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2225 | 191 | WR1 | RAIPUR | CHANDRAPUR-2 LR | 17 | 2012-04-11 | 2012-10-11 | 6 Monthly | BHEL | 6006174 | Shunt Reactor | 63MVAR | 400KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2005-02-02 | 2005-02-15 | 201204079 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2226 |  | WR1 | RAIPUR | CHANDRAPUR-2 NGR | 17 |  |  |  | BHEL | 6006178 | NGR | 40KVAR | 145KV | paraffinic |  | ONAN | 2005-02-20 | 2005-02-19 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2227 | 721 | NR1 | MEERUT | ICT-1 | 15 | 2009-01-26 | 2009-07-28 | 6 Monthly | BHEL | 6006104 | Transformer | 315 MVA | 420 KV | Paraffinic | Aircell | ONAN | 2004-09-01 | 2008-07-16 | 200901268 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
6533 |  | SR1 | GOOTY | 16 CT - B-Phase | 14 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6153930 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1991-03-30 |  | 201104125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6534 |  | SR1 | GOOTY | 18CT R-Phase | 14 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6154888 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1991-03-30 |  | 201104126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2230 |  | OTH | VPGL | 290 MVA GTG Trf. | 0 | 2013-07-26 |  |  | CGL | 9043/1 | Transformer | 290 MVA | 400 KV |  |  |  |  | 2006-06-01 | 201308012 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2231 |  | WR2 | DHULE | Khandwa-1 NGR | 17 | 2008-10-23 |  |  | BHEL | 6006083 | NGR |  | 0 |  |  | ONAN | 2005-02-01 |  | 200811018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2232 | 192 | WR2 | DHULE | Khandwa-1 LR | 17 | 2011-04-16 | 2011-10-16 | 6 Monthly | BHEL | 6006088 | Shunt Reactor | 50MVAR | 420 Kv |  | AIR CELL | ONAN | 2005-03-07 | 2005-03-07 | 201104298 | CH4, C2H6 and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2233 | 193 | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-2 LR | 17 | 2014-06-27 | 2014-12-27 | 6 Monthly | BHEL | 6006176 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-03-13 | 2010-01-31 | 201406335 | CO2,CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2234 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-2 NGR | 17 | 2005-09-21 | 2005-12-22 |  | BHEL | 6006180 | NGR | 3 MVAR | 145 KV | Paraffinic | Convention | ANON | 2005-03-13 | 2005-03-31 | 200509122 | Little rise in H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2235 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 18th Bay CT - R Phase | 0 | 2005-03-15 |  |  | WSI | 840304 | CT | 2000 A | 420 | Paraffinic | N2 capping | ANON |  |  | 200503082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2236 |  | WR1 | RAIPUR | 400 KV BR Main CT-R Phase | 17 | 2005-03-09 |  |  |  | 10461 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1999-10-23 |  | 200503108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2237 |  | WR1 | RAIPUR | 400 KV BR Main CT-Y Phase | 17 | 2005-03-09 |  |  |  | 10455 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 1999-10-23 |  | 200503109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2238 |  | WR1 | RAIPUR | 400 KV BR Tie CT-R Phase | 17 | 2005-04-22 |  |  |  | 10476 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1999-10-23 |  | 200505090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2239 |  | WR1 | RAIPUR | 400 KV ICT#1 Main CT-R Phase | 17 | 2005-03-09 |  |  |  | 10501 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1999-10-23 |  | 200503111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2240 |  | WR1 | RAIPUR | 400 KV C'pur Tie CT-R Phase | 17 | 2005-03-09 |  |  |  | 10440 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2000-02-29 |  | 200503112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
6535 |  | SR1 | GOOTY | 18CT Y-Phase | 14 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6166380 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2007-06-10 |  | 201104127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6536 |  | SR1 | GOOTY | 18CT B-Phase | 14 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6154880 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1991-03-30 |  | 201104128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5253 |  | SR1 | GOOTY | 20 CT B-Phase(old) | 14 | 2011-05-03 |  |  | BHEL | 6153918 | CT | [7 empty] | 201105025 | C2H4, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2244 | 194 | WR2 | Vapi | ICT#2 | 512 | 2011-06-15 | 2011-12-15 | 6 Monthly | CGL | 8993/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 |  | AIRCELL |  | 2005-05-04 | 2005-06-19 | 201107011 | CO |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2245 |  | OTH | A.P Transco, Vemagir | ICT-1 | 0 | 2005-03-23 |  |  |  |  | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 |  |  |  | 2003-01-01 |  | 200503179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2246 |  | OTH | Bokaro Power Supply | 23T | 0 | 2005-06-13 |  |  | GEC | 2026 | Transformer |  |  | Paraffinic |  |  |  |  | 200506173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2247 |  | OTH | Bokaro Power Supply | 20T, 10 MVA | 0 | 2005-06-13 |  |  | BHEL | 6002454 | Transformer | 10 MVA | [6 empty] | 200506170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2248 |  | OTH | Bokaro Power Supply | 1T, 50 MVA | 0 | 2005-06-13 |  |  | BHEL | 6002185 |  | 50 MVA | [6 empty] | 200506168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2249 |  | OTH | Bokaro Power Supply | 22T, 10 MVA | 0 | 2005-06-13 |  |  | BHEL | 6002455 | Transformer | 10 MVA | [6 empty] | 200506172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2250 |  | OTH | Bokaro Power Supply | 21T,10 mva | 0 | 2005-06-13 |  |  | BHEL | 6002245 | Transformer | 10 MVA | [6 empty] | 200506171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2251 |  | OTH | Bokaro Power Supply | 2T, 50 mva | 0 | 2005-06-13 |  |  | BHEL | 6002126 | Transformer | 50 MVA | [6 empty] | 200506169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2253 |  | OTH | VPGL | GTG/UAT | 0 | 2013-07-26 |  | Yearly | CGL | 8244/1 | Transformer | 20 MVA | 15.75/6.6 |  |  | ONAF | 2005-03-25 | 2005-05-01 | 201308014 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2254 |  | NR1 | ALLAHABAD | Rihand-2 NGR | 15 |  |  |  | FUJI | AU69040T32 | NGR | 3 MVAR | 145 KV |  |  |  | 2005-01-05 | 2005-01-25 | 0 |  |  | FALSE | FALSE | Shifted from Kanpur | FALSE
2256 | 195 | WR2 | Vapi | ICT#1 | 512 | 2011-09-21 | 2012-03-22 | 6 Monthly | CGL | 8993/2 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-05-04 | 2009-10-15 | 201110047 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2257 |  | WR2 | Vapi | NEW OIL | 512 | 2005-03-30 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200504092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2258 |  | OTH | KPTCL-Hubli | TR-03 | 0 | 2005-04-01 |  |  | CGL | 24078 | Transformer | 100MVA | 220 /110kv |  |  |  | 1979-01-01 |  | 200504098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2259 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-3 LR | 17 | 2014-06-27 | 2014-12-27 | 6 Monthly | BHEL | 6006225 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-04-11 | 2010-01-30 | 201406336 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2260 | 196 | WR1 | DHULE | Khandwa-2 LR | 17 | 2013-10-29 | 2014-04-30 | 6 Monthly | BHEL | 6006087 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2005-02-28 | 2005-04-15 | 201311032 | CH4, C2H6 and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2261 |  | WR2 | DHULE | Khandwa-2 NGR | 17 | 2008-10-23 |  |  | BHEL | 6006084 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic | NORMAL | ONAN | 2005-04-02 | 2005-04-15 | 200811019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2262 |  | OTH | AP Transco, Ongole | ICT # 2 | 0 | 2006-10-05 |  |  | CGL | T8308/2 | Transformer | 100 MVA | 220/132 kV |  |  |  | 1997-04-20 | 1997-04-20 | 200610042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2264 | 197 | WR1 | RAIPUR | CHANDRAPUR-3 LR | 17 | 2012-08-07 | 2012-11-07 | 3 Monthly | BHEL | 6006175 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-04-24 | 2011-05-23 | 201208108 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2265 |  | WR1 | RAIPUR | CHANDRAPUR-3 NGR | 17 | 2008-03-25 |  |  | BHEL |  | NGR | 40 kvar | 145 KV | Paraffinic |  |  |  | 2008-03-21 | 200803262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2266 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-4-FT1 | 0 | 2008-09-29 | 2009-09-29 | Fortnightly | Russain | 1501488 | Transformer | 9.2 mva | 11 KV |  |  |  | 2005-04-01 | 2005-06-24 | 200809276 | H2,CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
2267 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-4-FT2 | 0 | 2008-09-29 |  | Monthly | Russain | 1501487 | Transformer | 9.2 mva | 11 KV |  |  |  | 2005-04-01 | 2005-06-22 | 200809277 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2268 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | P-4-FT3 | 0 | 2008-09-29 |  | Monthly | Russain | 1501486 | Transformer | 9.2 mva | 11 KV |  |  |  | 2005-04-01 | 2005-06-22 | 200809278 | H2,CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
2269 |  | OTH | SIVANANDA ELCTRONICS | Fresh Oil | 0 | 2005-04-29 | [12 empty] | 200504187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2270 |  | OTH | DMRL MRS 33 KV SS | PT-1 | 0 | 2007-08-03 |  |  | GEC | B-25674 | Transformer | 2.5 mva | 33/11 KV |  |  | ONAN |  | 2004-01-22 | 200708048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2271 |  | OTH | DMRL MRS 33 KV SS | PT-2 | 0 | 2008-01-28 |  |  | GEC | B-25673 | Transformer | 2.5 mva | 33/11 KV |  |  | ONAN |  | 2004-01-24 | 200801217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2272 |  | OTH | DMRL MRS 33 KV SS | PT-4 | 0 | 2006-09-02 |  |  | ITTL | IT-34310 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV |  |  | ONAN |  | 2004-01-25 | 200609147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2273 |  | OTH | VPGL | STG TRANSFORMER | 0 | 2013-07-26 |  | Yearly | CGL | 9044/1 | Transformer | 190 MVA | 420/15.75 | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2005-04-25 | 2006-06-01 | 201308013 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2274 |  | OTH | MUSCO - KHOPOLI | 20 MVA ARC Furnace Trf. | 0 | 2005-05-03 |  |  | Industrie Electtriche DI | 31803 | Transformer | 20 MVA | 22 KV |  | CONVENTION | OFWF | 1979-01-01 | 2004-05-01 | 200505044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2275 |  | OTH | BMF Beltings | 11/433V Trf - 2 | 0 | 2005-05-03 |  |  |  | 1069/1 | Transformer | 750MVA | 011/0.433 |  | Diaphragm | ONAN | 1998-04-29 | 2005-03-11 | 200505045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2276 |  | OTH | PAN_ELECTRO | New Oil | 0 | 2005-04-28 |  |  | POWER OIL |  | Spare Oil | [7 empty] | 200505053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2277 | 722 | NR1 | MAINPURI | ICT - 2 | 15 | 2011-12-03 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006127 | Transformer | 315 MVA | 420/245/36 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-05-05 | 2005-04-28 | 201112137 | H2, CO, CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2278 |  | NR1 | MAINPURI | ICT # 2 OLTC | 15 | 2005-05-05 |  |  | BHEL | 5003068 | OLTC | [6 empty] | 2005-04-28 | 200505068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
2279 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | SST 21BBT 20 | 0 | 2005-05-09 |  |  | ALSTOM | D-5443 | Transformer | 8MVA | 15.75 Kv |  |  | ONAN | 2005-04-05 | 2005-05-04 | 200505100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
2280 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | GT 21BAT 1U | 0 | 2005-05-09 |  |  | ALSTOM | D-29838 | Transformer | 195MVA | 400 KV |  |  | OFAF | 2005-04-20 | 2005-05-02 | 200505101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
2281 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | UAT 21BBT10 | 0 | 2005-05-09 |  |  | ALSTOM | D-5444 | Transformer | 6.8 MVA | 15.75 Kv |  |  | ONAN | 2005-04-10 | 2005-05-03 | 200505099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
2282 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | AT-5 | 24 | 2014-02-08 |  |  | CGL | T8961/2 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | Parafifinc | AIR CELL | OFAF |  |  | 201402140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2283 |  | OTH | Morthad | TRANS-I | 0 | 2005-05-25 |  |  | BHARAT BIJLEE | 1957/3 | Transformer | 16MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2005-02-02 | 2005-01-31 | 200505168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2284 |  | OTH | KORKADU 110 KV SS | Villianur Fedder Trf.1 | 0 | 2005-04-22 |  |  | TELK | 120474-1 | Transformer | 16 MVA | 110/22 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2004-08-28 |  | 200505109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
2285 |  | OTH | IICT | svs 11-04 | 0 | [5 empty] | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
6740 |  | SR1 | GOOTY | L1 CT R-Ph | 14 | 2011-07-11 |  |  | BhELarat Bijilee | 2218733 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201107111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2287 |  | WR1 | BHADRAWATI | RAIPUR-3 NGR | 17 | 2005-09-21 | 2005-12-22 |  | BHEL | 6006181 | NGR | 40KVAR | 145 | Paraffinic | convention | ONAN | 2005-04-17 | 2005-04-19 | 200509123 | New Eqpt. |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2288 |  | OTH | GMR Technologies | UAT # 1GTG | 0 | 2005-05-24 |  |  | Voltamp |  | Transformer | 20/15MVA | 0 |  |  |  | 2005-03-25 |  | 200505157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
2289 |  | OTH | KPTCL-Sri Rama Nagar | PTR | 0 | 2006-01-22 |  |  | RIMA | 1264/1 | Transformer | 10 MVA | 110/11KV | [5 empty] | 200601161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
6741 |  | SR1 | GOOTY | L1 CT Y-Ph | 14 | 2011-07-11 |  |  | BHEL | 2218731 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201107112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2291 | 723 | NR1 | ALLAHABAD | MAINPURI 2 LR | 15 | 2013-01-29 | 2013-07-31 | 6 Monthly | BHEL | 6004995 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-02-15 | 2006-06-24 | 201302057 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2292 |  | OTH | KORKADU 110 KV SS | Villianur Fedder Trf.2 | 0 | 2005-06-02 |  |  | TELK | 120474-2 | Transformer | 16 MVA | 110/22 kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2004-08-29 |  | 200506032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
2293 | 198 | SR2 | NELAMANGALA | Gooty LR | 14 | 2013-08-10 |  | 6 Monthly | CGL | T 9049/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-03-28 | 2005-12-17 | 201308104 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2294 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-2 main CT-R Ph. | 17 | 2005-05-31 |  |  |  | 21421 | CT |  | 420 |  |  |  | 2005-05-26 |  | 200506041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2295 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-2 main CT-Y Ph. | 17 | 2005-05-31 |  |  |  | 21422 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200506042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2296 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-2 main CT-B Ph. | 17 | 2005-05-31 |  |  |  | 21423 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200506043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2297 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-2 TIE CT-R Ph. | 17 | 2005-05-31 |  |  |  | 21426 | CT |  | 420 |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200506044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2298 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-2 TIE CT-Y Ph. | 17 | 2005-05-31 |  |  |  | 21425 | CT |  | 420 |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200506045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2299 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-2 TIE CT-B Ph. | 17 | 2005-05-31 |  |  |  | 21424 | CT |  | 420 |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200506046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2300 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-3 main CT-R Ph. | 17 | 2005-06-01 |  |  |  | 21429 | CT |  | 420 |  |  |  | 2005-05-27 |  | 200506047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2301 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-3 main CT-Y Ph. | 17 | 2005-06-01 |  |  |  | 21428 | CT |  | 420 |  |  |  | 2005-05-27 |  | 200506048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2303 |  | OTH | Bandal Power Station | GT | 0 | 2005-05-23 |  |  | Weston House | 7000217 | Transformer | 100 MVA | 132 kv | [5 empty] | 200506070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2304 |  | OTH | Bandal Power Station | UAT | 0 | 2005-05-23 |  |  | National Electrical | RY 1477/3 | Transformer | 7.5 MVA | 13.8/3 kv | [5 empty] | 200506071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2305 |  | OTH | Bandal Power Station | UT | 0 | 2005-05-23 |  |  |  | 432/5 | Transformer | [7 empty] | 200506072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2306 |  | OTH | ALSTOM Secbad | ICT#1 | 0 | 2005-06-10 |  |  | ALSTOM | B - 25637 | Transformer | 100 MVA | 220/132 |  |  |  | 2000-10-19 |  | 200506103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6742 |  | SR1 | GOOTY | L1 CT B-Ph | 14 | 2011-07-11 |  |  | BHEL | 2218732 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201107113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2308 |  | OTH | NTPC-NOIDA | GT | 0 | [5 empty] | Transformer | 270MVA | 235KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2309 | 724 | NR1 | ALLAHABAD | MAINPURI 1 LR | 15 | 2013-01-29 | 2013-07-31 | 6 Monthly | BHEL | 6004996 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 2005-04-01 | 2005-05-20 | 201302058 | C2H6 and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
6744 |  | SR1 | GOOTY | 18R CT Y-Ph. | 14 | 2011-07-11 |  |  | BHEL | 6153920 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201107115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6745 |  | SR1 | GOOTY | 18R CT B-Ph. | 14 | 2011-07-11 |  |  | BHEL | 6153914 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201107116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2312 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-2 Main CT-R-Ph. | 17 | 2005-06-18 |  |  | CGL | 21436 | CT | 2000 A | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2005-05-30 |  | 200506163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2313 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-2 Mian CT-Y-Ph. | 17 | 2005-06-18 |  |  | CGL | 21438 | CT | 2000 A | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2005-05-30 |  | 200506164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2314 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-2 Mian CT-B-Ph. | 17 | 2007-06-04 |  |  | CGL | 21439 | CT | 2000 A | 420 KV | Paraffinic |  |  | 2005-05-30 |  | 200706061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2315 | 725 | NR1 | DHAULIGANGA | Bareilly-1 LR | 15 | 2009-06-15 | 2009-12-15 | 6 Monthly | CGL | T-8996/1 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 220KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-06-15 | 2005-06-15 | 200906345 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2316 | 726 | NR1 | DHAULIGANGA | Bareilly-2 LR | 15 | 2009-06-15 | 2009-12-15 | 6 Monthly | CGL | T-8996/2 | Shunt Reactor | 25 MVAR | 220KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-06-15 |  | 200906346 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2317 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-2 Line CT-R Ph | 17 | 2005-06-17 |  |  | CGL | 21418 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200506211 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2318 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-2 Line CT-Y Ph | 17 | 2005-06-17 |  |  | CGL | 21419 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200506212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2319 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-2 Line CT-B Ph | 17 | 2005-06-17 |  |  | CGL | 21420 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200506213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2320 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-3 Line CT-R Ph | 17 | 2005-06-17 |  |  | CGL | 21414 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200506214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2321 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-3 Line CT-Y Ph | 17 | 2005-06-24 |  |  | CGL | 21415 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200506215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2322 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-3 Line CT- B Ph | 17 | 2005-06-24 |  |  | CGL | 21416 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200506216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2323 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-3 Main CT-B Ph | 17 | 2005-06-24 |  |  | CGL | 21427 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200506217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2324 |  | OTH | A.P Transco, M'Nagar | TR-1 | 0 | 2008-08-08 | 2009-02-07 | 6 Monthly | ABB | 14001-002 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-06-09 | 2005-06-28 | 200808116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2325 |  | OTH | A.P Transco, M'Nagar | TR-1 OLTC | 0 | 2005-07-09 |  |  | ABB |  | OLTC | [7 empty] | 200507039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
2326 |  | OTH | GMR Ind (Sugar) | Co.Gen GT | 0 | 2005-08-16 |  |  | Volt Amp. |  | Transformer | 20 MVA | 132/11 kv |  | Convention | ANON |  | 2004-10-01 | 200508115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2327 |  | OTH | AP Transco, B'padu | PT-1 | 0 | 2005-07-21 |  |  | CGL | BH 8849/1 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv | [5 empty] | 200507096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2328 | 199 | WR1 | BOISAR | ICT-2 | 17 | 2014-07-07 | 2014-08-06 | 1Monthly | BHEL | 6006123 | Transformer | 315 MVA | 420 Kv | MINERAL | AIR CELL | AFOF | 2005-05-20 | 2005-08-27 | 201407157 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2329 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Fur-1(A) A-Phase | 0 | 2005-10-26 |  |  | Electrovzad, Russia | 1500372 | Transformer | 7.5 MVA | 11 KV | Inhibited | CONVENTION | OFWF | 2005-05-06 | 2005-05-02 | 200511106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2330 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Fur-1(B) B-Phase | 0 | 2005-10-26 |  |  | Electrovzad, Russia | 1500373 | Transformer | 7.5 mva | 11 KV | Inhibited | Convention | OFWF | 2005-05-06 | 2005-05-04 | 200511107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2331 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Fur-1(C) C-Phase | 0 | 2005-10-26 |  |  | Electrovzad, Russia | 1500369 | Transformer | 7.5 mva | 11 KV | Inhibited | Convention | OFWF | 2005-05-06 | 2005-05-02 | 200511108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2332 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Fur-2 (A) A-Phase | 0 | 2005-10-26 |  |  | Electrovzad, Russia | 1500370 | Transformer | 7.5 mva | 11 KV | Inhibited | CONVENTION | OFWF | 2005-04-06 | 2005-03-30 | 200511109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2333 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Fur-2 (B) B-Phase | 0 | 2005-10-26 |  |  | Electrovzad, Russia | 1500371 | Transformer | 7.5 mva | 11 KV | Inhibited | Convention | OFWF | 2005-04-06 | 2005-03-30 | 200511110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2334 |  | OTH | NBFL-FAP(Orissa) | Fur-2 (C) C-Phase | 0 | 2005-10-26 | 2005-11-25 | Monthly | Electrovzad, Russia | 1500374 | Transformer | 7.5 mva | 11 KV | Inhibited | Covention | OFWF | 2005-04-06 | 2005-03-28 | 200511111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2335 |  | OTH | IICT | BIODIESEL | 0 | 2006-04-13 | [12 empty] | 200604131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
2336 |  | OTH | SIVANANDA ELCTRONICS | 100 MVA AT | 0 | 2005-07-27 |  |  |  |  | Transformer | 100 MVA | 220/132kv | [5 empty] | 200507147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2337 | 727 | NR2 | ABDULLAPUR | ICT-3 | 16 | 2009-09-02 | 2010-03-01 | 3 Monthly | BHEL | 6006125 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-05-20 | 2006-07-11 | 200909060 | C2H4 and CO | BDW | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
2338 |  | OTH | GED - PONDA SS | 40 MVA Trf.-1 | 0 | 2005-07-27 |  |  | BHARAT BIJLEE | 4005/1 | Transformer | 40 MVA | 110/33KV | paraffinic | AIR CELL | AFOF | 1996-07-01 |  | 200507182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2339 |  | OTH | GED - PONDA SS | 30 MVA Trf.-2 | 0 | 2005-07-27 |  |  | ASEA | 6019485 | Transformer | 30 MVA | 110/33KV | Paraffinic |  | AFOF | 1973-01-01 | 2002-02-01 | 200507183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2340 |  | OTH | GED - PONDA SS | 30 MVA Trf.-3 | 0 | 2005-07-27 |  |  | ASEA | 6019486 | Transformer | 30 MVA | 110/33KV | Paraffinic |  | AFOF | 1973-01-01 | 2002-01-01 | 200507184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2341 |  | OTH | GED - PONDA SS | 100 MVA Trf.-1 | 0 | 2005-09-20 |  |  | BHEL | 6004262 | Transformer | 100 MVA | 220 /110kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 1981-01-01 | 2005-07-27 | 200509196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2342 |  | OTH | GED - PONDA SS | 100 MVA Trf.-2 | 0 | 2005-09-20 |  |  | BHEL | 6004261 | Transformer | 100 MVA | 220 /110kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 1984-07-01 |  | 200509195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2343 |  | OTH | GED - PONDA SS | 100 MVA Trf.-3 | 0 | 2005-09-20 |  |  | CGL | T 8452/1 | Transformer | 100 MVA | 220 /110kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 1996-09-01 |  | 200509197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2344 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-3 Main CT-R-Ph. | 17 | 2005-07-30 |  |  | CGL | 21433 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200508011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2345 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-3 Main CT-Y-Ph. | 17 | 2005-07-30 |  |  | CGL | 21434 | CT | 2000 A | 420 Kv |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200508012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2346 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-3 Main CT-B-Ph. | 17 | 2005-07-30 |  |  | CGL | 21435 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200508013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2347 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-3 Tie CT-R-Ph. | 17 | 2005-07-30 |  |  | CGL | 21430 | CT | 2000 A | 420 KV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200508014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2348 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-3 Tie CT-Y-Ph. | 17 | 2005-07-30 |  |  | CGL | 21431 | CT | 2000 A | 420 Kv |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200508015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2349 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-3 Tie CT-B-Ph. | 17 | 2005-07-30 |  |  | CGL | 21432 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200508016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2350 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-2 Tie CT-R-Ph. | 17 | 2007-06-04 |  |  | CGL | 21440 | CT | 2000 A | 420 KV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200706062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2351 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-2 Tie CT-Y-Ph. | 17 | 2005-07-30 |  |  | CGL | 21441 | CT | 2000 A | 420 KV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200508018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2352 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-2 Tie CT-B-Ph. | 17 | 2005-07-30 |  |  | CGL | 21442 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2005-05-30 |  | 200508019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2353 |  | OTH | AP Transco, Nellore | AT#1 - 14001-001 | 0 | 2005-08-02 |  |  | ABB | 14001-001 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-07-25 | 2005-07-25 | 200508020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
2354 |  | OTH | CPRI- |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2355 |  | OTH | CPRI-Bangalore | Transformer Oil | 0 | 2006-06-09 |  |  |  |  | Transformer Oil |  | 0 | [5 empty] | 200607071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2356 |  | OTH | Max India -132 KV | TR-01 | 0 | 2010-04-09 |  | 3 Monthly | BBL | 4629/1 | Transformer | 6.3 MVA | 132/11 kv | PARAFFIN | CONVENTIOA | ONAN | 2002-02-28 | 2007-05-31 | 201005075 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2357 |  | OTH | A.P Transco, Gundala | 100 MVA TRF | 0 | 2005-08-07 |  |  | ALSTHOM | B29865 | Transformer | 100MVA | 220/132/11 | MINARAL | AIR CELL | 0NAF |  | 2005-08-07 | 200508043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2358 |  | OTH | Konaseema Power Plan | GT # 1B | 0 | 2008-04-08 |  |  | CGL | T9045/1 | Transformer | 192MVA | 400/15.5kV | Minaral | AIR CELL | AFOF |  | 2005-08-01 | 200804109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2359 |  | OTH | Konaseema Power Plan | UAT#1B | 0 | 2008-03-31 |  |  | CGL | T9080/1 | Transformer | 21MVA | 15.75/6.6k | Minaral | Air cell | ANON |  |  | 200804023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2360 |  | OTH | CPRI- | CT | 0 | 2005-08-08 |  |  | ALSTOM | 20050611 | CT | 220KV Trf | 245KV | Parffinic |  |  |  |  | 200508047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2361 |  | OTH | IICT | SVS-21-2 | 0 | [5 empty] | SVS21-2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2362 |  | OTH | APTRANSCO, A.R Pally | 50 MVA Trf | 0 | 2005-08-10 |  |  | BBL | 4885/2 | Transformer | 50 MVA | 132/33KV | PARAFINIC | AIR CELL | 0NAF |  |  | 200508052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
2363 |  | OTH | APTRANSCO, A.R Pally | OLTC | 0 | 2005-08-10 |  |  | BBL | 4885/2 | OLTC | 50 MVA | 132/33KV | PARAFINIC | AIR CELL | 0NAF |  |  | 200508053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
2364 | 728 | NR1 | BALLABGARH | AT1 | 15 | 2009-02-23 | 2009-08-25 | 6 Monthly | BHEL | 6006124 | Transformer | 315MVA | 400 | PARAFINIC | Aircell | OFAF | 2005-07-15 | 2006-06-18 | 200902397 | CO |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2365 |  | NR1 | MAINPURI | ICT-1 OLTC | 15 | 2005-08-25 |  |  | BHEL |  | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 200508175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
2366 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT-3 OLTC-R | 16 | 2008-03-24 |  |  | BHEL | 6006125 | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 200804066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
2367 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT-3 OLTC-Y | 16 | 2008-03-24 |  |  | BHEL | 6006125 | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 200804067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2368 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT-3 OLTC-B | 16 | 2008-03-24 |  |  | BHEL | 6006125 | OLTC | [7 empty] | 200804068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2369 |  | OTH | APTran- Dharma Sagar |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2370 |  | OTH | APTRANSCO, A.R Pally | ICT # 2 | 0 | 2005-08-15 |  |  | BBL | 4885/1 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF |  |  | 200508079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
2371 |  | OTH | APTRANSCO, A.R Pally | ICT-2 OLTC | 0 | 2005-08-15 |  |  | BBL | 4885/1 | OLTC | 50 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200508080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
2372 |  | OTH | BHEL,R&D | Bandel, 1.5 MVA AUX.TR | 0 | 2005-08-08 |  |  | BHARAT BIJLEE | 432/5 | Transformer | 1.5 MVA | 3kv | [5 empty] | 200508081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2373 |  | OTH | BHEL,R&D | Bandel Power Station, WSEB | 0 | 2005-08-08 |  |  | National Electrical | R4/1477/3 | Transformer | 7.5MVA | 13.2/3kv | [5 empty] | 200508082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2374 |  | OTH | BHEL,R&D | Bandel, WSEB, 100MVA | 0 | 2005-08-08 |  |  | BHEL | 7000217 | Transformer | 100 MVA | 132/13.2kv | [5 empty] | 200508083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2375 |  | OTH | BHEL,R&D | Power Trf, Mothiram, UPPCL | 0 | 2005-08-08 |  |  | BHEL | 6004960 | Transformer | 315MVA | 400KV | Paraffinic |  | OFAF |  |  | 200508084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2376 |  | OTH | GMR Ind (Sugar) | OLTC Co.Gen GT | 0 |  |  |  | VOLTAMP. |  | OLTC | 20MVA | 132/11 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2377 |  | OTH | Venkatagiri SS | 10MVA TRF | 0 | 2006-01-22 |  |  | RIMA | 1264/2 | Transformer | 10MVA | 110/11KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ANAN |  |  | 200601160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
2378 |  | OTH | AP YERRAGUNTLA | 100 MVA PTR-1 | 0 | 2005-08-17 |  |  | NGEF | 6800000107 | Transformer | 100MVA | 220/132KV | [5 empty] | 200508118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2379 |  | OTH | AP YERRAGUNTLA | 100 MVA PTR-2 | 0 | 2005-08-17 |  |  | NGEF | 6800000108 | Transformer | 100MVA | 220/132kv | [5 empty] | 200508119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2380 |  | OTH | AP YERRAGUNTLA | 100 MVA PTR-3 | 0 | 2005-08-17 |  |  | NGEF | 6800000109 | Transformer | 100MVA | 220/132kv | [5 empty] | 200508120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2381 |  | OTH | IICT | SVS11-06 | 0 | 2005-08-19 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200508121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
2382 |  | OTH | Nagarjan 132 KV SS | 20 MVA -TR-1 | 0 | 2005-08-15 |  |  | NGEF | 8421 | Transformer | 20 MVA | 132/66KV |  |  | ONAN | 1974-01-01 |  | 200508123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2383 |  | OTH | SUN FLAG | 40 MVA FURNACE Trf.New | 0 |  |  |  | ABB,Italy | 160113 | Transformer | 40 MVA | 33 Kv | MINERAL |  | OFWF | 2005-01-01 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2384 | 200 | WR1 | BOISAR | ICT-1 | 17 | 2014-07-07 | 2015-01-06 | 6 Monthly | BHEL | 6006126 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Parffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-08-01 | 2005-08-31 | 201407158 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2385 |  | WR1 | BOISAR | ICT-1 OLTC | 17 | 2005-08-29 |  |  | BHEL |  | OLTC |  | 0 | Parffinic |  |  |  |  | 200508203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
2386 |  | OTH | AP Transco, Y'M'ram | ICT - 1 | 0 | 2005-09-02 |  |  | BHEL | 2007595 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv | [5 empty] | 200509021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2387 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV LINE-4, B-Ph CT | 20 | 2005-08-29 |  |  | BHEL |  | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200509027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2388 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV LINE-4, R-Ph CT | 20 | 2005-08-29 |  |  | BHEL |  | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200509026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2389 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2390 |  | OTH | APTRANSCO-S'PALLY | PTR #1 | 0 | 2005-09-05 |  |  | APEX | T782/46014 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | Convention | AFON | 2001-08-07 | 2001-08-07 | 200509031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2391 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV LINE-3, R-Ph CT | 20 | 2005-08-30 |  |  | BHEL |  | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200509033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2392 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV LINE-3, Y-Ph CT | 20 | 2005-08-30 |  |  | BHEL |  | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200509034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2393 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV LINE-3, B-Ph CT | 20 | 2005-08-30 |  |  | BHEL |  | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200509035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2394 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela-2 Line CT (4LCT)-R-Ph | 17 | 2005-09-05 |  |  | ALSTOM | 20020730 | CT |  | 420 |  |  |  | 2002-12-28 |  | 200509043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2395 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela-2 Line CT (4LCT)-Y-Ph | 17 | 2006-01-29 |  |  | ALSTOM | 20020708 | CT |  | 420 |  |  |  | 2002-12-28 |  | 200601226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2396 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela-2 Line CT (4LCT)-B-Ph | 17 | 2005-09-05 |  |  | ALSTOM | 20020713 | CT |  | 420 |  |  |  | 2003-01-26 |  | 200509045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2397 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela-1 Line CT (6CT)-B-Ph | 17 | 2005-11-19 |  |  | ALSTOM | 20020701 | CT |  | 420 |  |  |  | 2003-02-11 |  | 200511164 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2398 |  | WR1 | RAIPUR | Chandrapur-1Main CT(24CT)-B Ph | 17 | 2005-09-05 |  |  | CGL | 10468 | CT |  | 420 |  |  |  | 2000-02-27 |  | 200509046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2399 |  | OTH | Samalkot Power Stn | BOP-Transformar-1 | 0 | 2005-09-05 |  |  | Voltamp | 5518/1 | Transformer | 2.5 mva | 6.6/0.433 |  | CONVENTION | ANON |  |  | 200509073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2400 |  | OTH | Samalkot Power Stn | BOP-Transformar-2 | 0 | 2005-09-05 |  |  | Voltamp | 5518/2 | Transformer | 2.5 mva | 6.6/0.433 |  | CONVENTION | ANON |  |  | 200509074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2401 |  | OTH | Samalkot Power Stn | FO Area TR-1 | 0 | 2005-09-05 |  |  | Voltamp | 5721/2 | Transformer | 630 KVA | 6.6/0.433 |  | CONVENTION | ANON |  |  | 200509075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2402 |  | OTH | Samalkot Power Stn | FO Area TR-2 | 0 | 2005-09-05 |  |  | Voltamp | 5721/1 | Transformer | 630 KVA | 6.6/0.433 |  | Convention | ANON |  |  | 200509076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2403 |  | OTH | Samalkot Power Stn | IPH-Transformar | 0 | 2005-09-05 |  |  | ETE Hyderabad | 12917 | Transformer | 500 KVA | 6.6/0.433 |  | Convention | ANON |  |  | 200509077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2404 |  | SR2 | NARENDRA | New oil | 20 | 2006-07-14 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200607144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2405 | 201 | SR2 | NARENDRA | ICT-1 | 20 | 2013-08-12 |  |  | BHEL | 6006216 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 |  |  |  | 2005-10-02 | 2005-09-28 | 201308160 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2406 |  | OTH | INFOSYS-GACHIBOWLI | POWER TRANSFORMER | 0 | 2005-09-16 |  |  | CGL | MT: 4287/1 | Transformer | 1600 KVA | 33/0.433 | [5 empty] | 200509106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2407 |  | OTH | NAGOA SS - GOA | Transformer - 1797 | 0 | 2005-09-09 |  |  | EMCO | 1797 | Transformer | 8 MVA | 33/11 KV | Paraffinic | Air cell | 0NAF | 2005-06-30 | 2005-06-30 | 200509129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2408 |  | OTH | NAGOA SS - GOA | Transformer-RY/1831/3 | 0 | 2005-09-09 |  |  | NEIL | RY/1831/3 | Transformer | 3.15 mva | 33/11 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-07-01 | 2005-07-05 | 200509132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2409 |  | OTH | BETHORA SS - GOA | Transformer-RY/1831/3 | 0 | 2005-05-04 |  |  | NEIL | RY/1831/3 | Transformer | 3.15 mva | 33/11 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-03-19 | 2005-03-31 | 200509135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2410 |  | OTH | CANDOLIM SS - GOA | Transformer-1798 | 0 | 2005-01-17 |  |  | EMCO | 1798 | Transformer | 8 MVA | 33/11 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF | 2004-12-05 | 2004-12-11 | 200509136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2411 |  | OTH | TUEM SS - GOA | Transformer -1793 | 0 | 2005-01-29 |  |  | EMCO | 1793 | Transformer | 8 MVA | 33/11 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF | 2004-12-04 | 2004-12-27 | 200509137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2412 |  | OTH | CORLIM SS-GOA | Transformer-RY/1831/3 | 0 | 2004-12-24 |  |  | NEIL | RY/1831/3 | Transformer | 3.15 mva | 33/11 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2004-11-18 | 2004-11-21 | 200509140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2413 |  | OTH | KUNDAI SS - GOA | Transformer - 1796 | 0 | 2005-04-06 |  |  | EMCO | 1796 | Transformer | 8 MVA | 33/11 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF | 2004-11-20 | 2004-11-26 | 200509143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2414 |  | OTH | APTrans-W.kothapalli | PTR # 2 (APEX) | 0 | 2005-12-21 |  |  | APEX | T-1056/03 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv |  |  |  | 1999-10-08 | 2005-10-09 | 200512220 | h2,ch4,c2h2,c2h4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2415 |  | OTH | VPGL | SAT-1A | 0 | 2005-09-26 |  |  | Volt Amp. | 7865/1 | Transformer | 2.5 mva | 6.6/0.433 |  |  |  |  | 2005-04-19 | 200509165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2416 |  | OTH | VPGL | SAT-2B | 0 | 2007-06-11 |  |  | Volt Amp. | 7865/4 | Transformer | 2.5 mva | 6.6/0.433 |  |  |  | 2005-03-30 | 2005-06-01 | 200706122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2417 |  | OTH | VPGL | SAT-2A | 0 | 2005-09-24 |  |  | Volt Amp. | 7865/3 | Transformer | 2.5 mva | 6.6/0.433 |  |  |  | 2005-03-30 | 2005-04-20 | 200509167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2418 |  | OTH | VPGL | SAT-1B | 0 | 2007-06-11 |  |  | Volt Amp. | 7865/2 | Transformer | 2.5 mva | 6.6/0.433 |  |  |  | 2005-03-30 | 2005-06-01 | 200706121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2419 |  | OTH | VPGL | SAT-3B | 0 | 2007-06-11 |  |  | Volt Amp. | 7866/2 | Transformer | 2 MVA | 6.6/0.433 |  |  |  | 2005-03-30 | 2005-06-01 | 200706123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2420 |  | OTH | SALAKATI |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2421 |  | OTH | Santhal dih, WBSEB | UT - 12380 | 0 | 2005-12-05 |  |  | BHARAT BIJLEE | 12380 | Transformer | 1 MVA |  | Paraffinic |  |  |  |  | 200512116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2422 |  | OTH | Santhal dih, WBSEB | UAT - 29788 | 0 | 2005-09-12 |  |  | HANK BRIDGE | 29788 | Transformer | 12.5 MVA |  | Paraffinic |  |  |  |  | 200509200 | B |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2423 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT#2-220 KV R-Phase CT | 20 | 2005-10-10 |  |  | BHEL | 2241318 | CT | [7 empty] | 200510100 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2424 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220 KV Line-1 CT-Y Ph | 20 | 2008-01-21 |  |  | BHEL | 2241317 | CT | [7 empty] | 200802007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2425 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT#2-220 KV B-Phase CT | 20 | 2005-10-10 | 2005-11-09 | 1Monthly | BHEL | 2241316 | CT | [7 empty] | 200510102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2427 | 729 | NR2 | PATIALA | ICT-1 | 16 | 2009-07-23 | 2010-01-22 | 6 Monthly | BHEL | 6006129 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-10-01 | 2005-09-15 | 200908017 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2428 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | Phase-2, Gas Turbine GT | 0 | 2005-10-03 | 2005-11-02 | Monthly | ALSTOM | 6590B-29838 | Transformer | 195 mva | 400 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-04-14 | 2005-09-06 | 200510033 | New Eqpt |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2429 |  | WR1 | BHADRAWATI | RDM-1NGR | 17 | 2005-10-05 |  |  | BHEL | 6005052 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic | Silicagel | ONAN | 1990-11-14 | 1998-02-15 | 200510035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2430 |  | WR1 | BHADRAWATI | RDM-2 NGR | 17 | 2005-08-27 |  |  | BHEL | 6005051 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic | Silicagel | ONAN | 1990-10-02 | 1996-12-01 | 200510036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2431 |  | WR1 | SATPURA | KORADI LR NGR | 17 | 2008-04-26 |  |  | TOSHIBA | 85900028 | NGR |  | 145KV | NAHPTANIC |  |  | 1990-01-01 | 1996-08-12 | 200805076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2432 |  | WR2 | ITARSI | JABALPUR-3 NGR | 512 | 2009-10-27 |  |  | BHEL | 6004930 | NGR | 1.5MVAR | 145KV | Paraffinic |  |  | 1997-08-16 | 1997-08-16 | 200911031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2433 |  | WR2 | ITARSI | INDORE-2 LR NGR | 512 | 2009-02-16 |  |  | BHEL | 6004928 | NGR | 3MVAR | 145KV | Paraffinic |  |  | 1989-01-01 | 1989-01-01 | 200902291 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2434 |  | WR2 | INDORE | ITARSI-2 NGR | 512 | 2010-10-05 |  |  | TOSHIBA |  | NGR |  | 145 KV |  |  | ONAN | 1987-01-30 |  | 201010060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2435 |  | WR1 | BHADRAWATI | BHILAI -1NGR | 17 | 2005-10-07 |  |  | BHEL | 6004781 | NGR | 30 KVAR | 145 KV |  | CONVENTION | ONAN | 1990-01-22 | 1990-01-22 | 200510051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2436 |  | OTH | KPCL-Sharavathy | U#9 GT | 0 | 2006-10-02 |  |  | BHEL |  | Transformer | 99 mva | 220 kv |  |  |  |  | 2005-10-04 | 200610023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2437 |  | OTH | APTrans-W.kothapalli | PTR # 1 (BHEL) | 0 | 2008-02-05 |  |  | BHEL | 2010973 | Transformer | 100 MVA | 220 kv |  |  |  |  | 1998-10-15 | 200802037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2438 |  | OTH | VPGL | SAT-4B | 0 | 2007-06-11 |  |  | VoLTAMP | 7866/4 | Transformer | 2 MVA | 66/0.433 |  |  |  |  | 2005-06-01 | 200706124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2439 |  | OTH | VPGL | STG-UAT | 0 | 2013-07-26 |  |  | VoLTAMP | 8244/2 | Transformer | 20 MVA | 15.75/6.6 |  |  |  | 2005-03-30 | 2005-05-01 | 201308015 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2440 |  | OTH | Meghnaghat Power Ltd | Start-up Transformer | 0 | 2013-12-01 |  |  | CGL, India | ET8828/1 | Transformer | 20 MVA | 230/6.9 kv | Nephthenic | AIR CELL | AFOF | 2001-01-01 | 2008-12-01 | 201401347 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2441 |  | OTH | Meghnaghat Power Ltd | Unit Transformer | 0 | 2013-12-01 |  |  | CGL, India | ET8827/1 | Transformer | 20 MVA | 14.7/6.9kv | Nephthenic | AIR CELL | AFOF | 2001-01-01 | 2009-12-17 | 201401345 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2442 |  | OTH | Meghnaghat Power Ltd | Steam Turbine GT | 0 | 2013-12-01 |  |  | CGL, India | ET8826 | Transformer | 240 MVA | 14.7/230kv | Nephthenic | AIR CELL | AFOF | 2001-01-01 | 2009-12-15 | 201401346 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2443 |  | OTH | Meghnaghat Power Ltd | Gas Turbine GT-1 | 0 | 2013-12-01 |  |  | CGL, India | ET8825/1 | Transformer | 180 MVA | 14.7/230kv | Nephthenic | AIR CELL | AFOF | 2001-01-01 | 2013-10-26 | 201401343 | CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2444 |  | OTH | Meghnaghat Power Ltd | Gas Turbine GT-2 | 0 | 2013-12-01 |  |  | CGL, India | ET8825/2 | Transformer | 180 MVA | 14.7/230kv | Nephthenic | AIR CELL | AFOF | 2001-01-01 | 2013-10-29 | 201401344 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2445 |  | OTH | HARIPUR POWER Ltd., | GT TRANSFORMER | 0 | 2013-08-13 |  |  | CGL, India | ET8740/1 | Transformer | 320 MVA | 16/230 kv | Nephthenic | AIR CELL | ONAF | 2000-01-01 | 2013-02-01 | 201310270 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2446 |  | OTH | HARIPUR POWER Ltd., | STG TRANSFORMER | 0 | 2013-08-13 |  |  | CGL, India | ET8741/1 | Transformer | 160 MVA | 11/230 kv | Nephthenic | Air Cell | ONAF | 2000-01-01 | 2013-02-01 | 201310272 | Water content |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2447 |  | OTH | HARIPUR POWER Ltd., | Unit TRANSFORMER | 0 | 2013-08-13 |  |  | CGL, India | ET8742 | Transformer | 20 MVA | 16/6.9KV | Nephthenic | AIR CELL | ONAF | 2000-01-01 | 2013-02-01 | 201310271 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2448 |  | OTH | VIJAI ELECT. | New oil | 0 | 2013-10-03 |  |  | Vijai Electricals |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201310051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2449 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220 KV ICT-I CT-R Ph | 20 | 2005-10-10 |  |  | BHEL | 2241327 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200510097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2450 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220 KV ICT-I CT-Y Ph | 20 | 2005-10-10 |  |  | BHEL | 2241321 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200510098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2451 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220 KV ICT-I CT-B Ph | 20 | 2005-10-10 |  |  | BHEL | 2241320 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200510099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2452 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220 KV ICT-II CT-Y Ph | 20 | 2005-10-10 |  |  | BHEL | 2241309 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200510101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2453 |  | OTH | AP Transco, D'Pally | PTR # 2 | 0 | 2005-12-16 | 2006-01-15 | Monthly | BHEL | 2006478 | Transformer | 100 MVA | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFON | 1992-09-27 | 2005-06-24 | 200512149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2454 |  | OTH | AP Transco, D'Pally | PTR # 3 | 0 | 2006-03-12 |  |  | GEC-Alsthon | B-28600 | Transformer | 100 MVA | 220 kv | Paraffinic | Air cell | AFON | 1995-04-11 | 2005-06-24 | 200603107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2455 |  | OTH | AP Transco, M'pet | PTR #1 | 0 | 2005-10-22 |  |  | APEX | T812 | Transformer | 16 MVA | 132 kv |  |  |  |  | 2005-10-10 | 200510163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2456 |  | OTH | AP Transco,Kakinada | PTR #1 | 0 | 2005-10-22 |  |  | Kirloskar | 93.2XM-001/2 | Transformer | 31.5 MVA | 132 kv | [5 empty] | 200510161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2457 |  | OTH | AP Transco, A'PURAM | PTR #1 | 0 | 2005-10-22 |  |  | NGEF | 2800043606 | Transformer | 16 MVA | 132 kv |  |  |  |  | 2005-10-14 | 200510162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2458 |  | WR2 | BINA | Satna Line-4 NGR | 512 | 2009-08-29 |  |  | BHEL | 6005683 | NGR |  | 145 KV |  | AIR CELL | ONAN | 1999-07-01 | 2007-04-10 | 200909093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2459 |  | WR2 | JABALPUR | VSTPP-1 NGR | 512 | 2009-11-06 |  |  | BHEL | 6004800 | NGR | 3 MVAR | 145 KV |  | NORMAL | ONAN | 1989-11-07 |  | 200911082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2460 |  | WR2 | JABALPUR | VSTPP-2 NGR | 512 | 2009-11-06 |  |  | BHEL | 6004801 | NGR | 3 MVAR | 145 KV |  | NORMAL | ONAN | 1990-12-18 |  | 200911081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2461 |  | WR2 | JABALPUR | ITR-1 NGR | 512 | 2010-10-08 |  |  | BHEL | 6004933 | NGR | 3 MVAR | 145 KV |  | NORMAL | ONAN | 1990-10-01 |  | 201010074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2462 |  | WR2 | JABALPUR | ITR-2 NGR | 512 | 2010-10-08 |  |  | BHEL | 6004927 | NGR | 3 MVAR | 145 KV |  | NORMAL | ONAN | 1990-08-08 |  | 201010075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2463 |  | OTH | Konaseema Power Plan | GT # 1A | 0 | 2008-03-31 |  |  | CGL | T-9045/2 | Transformer | 192 MVA | 420/15.75 |  |  |  |  | 2005-09-21 | 200804021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2464 |  | OTH | Konaseema Power Plan | UAT-1A | 0 | 2008-04-08 |  |  | CGL | T-9080/2 | Transformer | 21 mva | 15.75/6.6 |  |  |  |  | 2005-10-01 | 200804110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
2465 | 730 | NR1 | MANDOLA | AT2 | 15 | 2011-09-13 |  | 3 Monthly | BHEL | 6006128 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2005-07-31 | 2006-06-01 | 201109296 | CO |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2466 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT-41823 | 0 | 2005-10-21 |  |  | CGL | 41823 | CT |  | 115 kv | [5 empty] | 200511005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2467 |  | OTH | Nizam Sugars-BODHAN | GT | 0 | 2005-11-02 |  |  | BBL | 8266/1 | Transformer | 25 MVA | 132/11 | Paraffinic | Air cell | ONAN |  |  | 200511012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
2468 |  | OTH | A.P Transco, P'peram | POWER TR-2 | 0 | 2005-10-28 |  |  | Kirloskar | 93-2XM-001/1 | Transformer | 20/31.5MVA | 132/33KV |  |  |  |  | 2005-10-28 | 200511013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2469 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220kV LINE-2 CT-BPh | 20 | 2005-10-27 |  |  | BHEL | 2241313 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200511046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2470 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV LINE-2 CTR-Ph | 20 | 2005-10-27 |  |  | BHEL | 2241315 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200511047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2471 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV LINE-1 CT-R-Ph(OLD) | 20 | 2007-09-27 |  |  | BHEL | 2241314 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200710065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2472 |  | WR1 | BOISAR | 8 CT-R Ph | 17 | 2006-05-04 |  |  | ABB | 4303040 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200605076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2473 |  | WR1 | BOISAR | 8 CT Y-Phase | 17 | 2006-05-04 |  |  | ABB | 4303041 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200605077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2474 |  | WR1 | BOISAR | 8 CT B-Phase | 17 | 2006-05-04 |  |  | ABB | 4303035 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200605078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2475 |  | WR1 | BOISAR | 7 CT R-Phase | 17 | 2006-05-04 |  |  | ABB | 4303026 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200605074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2476 |  | WR1 | BOISAR | 7 CT Y-Phase | 17 | 2005-10-30 |  |  | ABB | 4303024 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200511062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2477 |  | WR1 | BOISAR | 7 CT B-Phase | 17 | 2006-05-04 |  |  | ABB | 4303016 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200605075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2478 |  | WR1 | BOISAR | 9 CT R-Pahse | 17 | 2005-10-30 |  |  | ABB | 4303029 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200511064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2479 |  | WR1 | BOISAR | 9 CT Y-Pahse | 17 | 2006-05-04 |  |  | ABB | 4303014 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 200605079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2480 |  | WR1 | BHILAI | KORBA-1 NGR | 17 | 2009-11-25 |  |  | MITSUBISHI | 571569 | NGR | 3000 KVAR | 62.4 KV | Nephthenic |  |  |  |  | 200911232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2481 |  | WR1 | BHILAI | KORBA-2 NGR | 17 | 2011-09-12 |  |  | MITSUBISHI | 571568 | NGR | 3000 KVAR | 62.4 KV | Nephthenic |  |  |  |  | 201109210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2482 |  | WR1 | BHILAI | KORADI NGR | 17 | 2009-11-25 |  |  | MITSUBISHI | 571566 | NGR | 3000 KVAR | 62.4 KV | Nephthenic |  |  |  |  | 200911234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2483 |  | WR1 | BHILAI | CHANDRAPUR NGR | 17 |  |  |  | BHEL | 6004926 | NGR | 5000 KVAR | 145 KV | Nephthenic |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2484 |  | WR2 | ITARSI | JABALPUR-1 NGR | 512 | 2009-02-16 |  |  | BHEL | 6004929 | NGR |  |  |  |  | ONAN | 1999-10-26 | 1999-10-26 | 200902289 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2485 |  | WR2 | ITARSI | JABALPUR-2 NGR | 512 | 2009-10-27 |  |  | BHEL |  | NGR | 3 MVAR |  |  |  | ONAN | 1991-11-01 | 2009-03-16 | 200911030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2486 |  | WR2 | INDORE | ASOJ-1 NGR | 512 | 2009-03-16 |  |  | TOSHIBA | 85900012 | NGR | 3000 KVAR | 145 KV |  | Aircell | ONAN | 1987-01-30 |  | 200903297 | BDV and C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2487 |  | OTH | KPCL-Nagjhari Power | Unit:-1 GT | 0 | 2006-09-07 | 2006-12-06 |  | BHEL | 6003746 | Transformer | 165 MVA | 11/220 KV |  |  |  | 1984-03-24 | 2005-10-29 | 200609089 |  | BDW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2488 |  | OTH | KPCL-Nagjhari Power | Unit:-6 GT | 0 | 2006-09-07 | 2007-03-06 |  | BHEL | 6004060 | Transformer | 165 MVA | 11/220 KV |  |  |  | 1981-09-06 | 2005-10-11 | 200609092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2489 |  | OTH | KPCL-Nagjhari Power | Unit:-5 GT | 0 | 2006-09-07 | 2007-03-06 |  | BHEL | 6003745 | Transformer | 165 MVA | 11/220 KV |  |  |  | 1983-06-20 | 2006-03-01 | 200609091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2490 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | LT TR-1 | 0 | 2007-05-24 |  |  | PETE | 4310 | Transformer | 2 MVA | 11/0.433 |  | Convention | ONAN |  |  | 200705263 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2491 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | GCP-2 | 0 | 2007-05-24 |  |  | PETE | 3886 | Transformer | 2 MVA | 11/0.433 | Nepthanic | CONVENTION | ONAN |  |  | 200705254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2492 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | GCP-1 | 0 | 2008-09-29 | 2009-09-29 |  | PETE | 1254 | Transformer | 950 KVA | 11/0.433 | Nepthanic | CONVENTION | ONAN |  |  | 200809282 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2493 | 731 | NR2 | KAITHAL | ICT # 2 | 16 | 2013-04-24 | 2013-10-24 | 6 Monthly | BHEL | 6006130 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-10-27 | 2007-07-19 | 201306137 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2494 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | --- | 0 |  |  |  | Siemens,Germany | TG 1 | Transformer | 4.8mva | 800 kv |  |  |  | 1993-06-01 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2495 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD |  | 0 |  |  |  | Siemens,Germany | TG 2 | Transformer | 4.8mva | 800 kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2496 |  | SR2 | HIRIYUR | ICT-1 OLTC | 20 | 2008-11-20 |  | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200811276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
2497 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | TG1 | 0 | [5 empty] | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2498 |  | OTH | NALCO-Angel | GT-2 | 0 | 2006-05-27 |  |  | BHEL | 2001976 | Transformer |  | 220 kv | [5 empty] | 200606058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2499 |  | OTH | NALCO-Angel | GT-4 | 0 | 2006-05-27 |  |  | BHEL | 2001980 | Transformer |  | 220 kv | [5 empty] | 200606059 | B |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2500 |  | OTH | KHADKA POWER STATION | Reactor Transformer | 0 | 2005-09-14 |  |  | BHEL | 483T25008 | Transformer |  | 400 | [5 empty] | 200511183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2501 |  | OTH | KHADKA POWER STATION | Bhusawal-N | 0 | 2005-09-14 |  |  | BHEL |  | Transformer |  | 220 kv | [5 empty] | 200511184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2502 |  | OTH | Konaseema Power Plan | STG TRANSFORMER | 0 | 2008-04-08 |  |  | CGL | T-9046/1 | Transformer | 208 MVA | 15.75/420 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF |  |  | 200804111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2503 |  | OTH | BDL Kanckanbagh Hyd | HT Capacitor Reactor | 0 |  |  |  | SAKTHI |  | Shunt Reactor | 500 KVAR | 11 KV |  |  | ANON |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2504 |  | OTH | BDL Kanckanbagh Hyd | POWER TR-1-OLTC | 0 |  |  |  | BHARAT BIJLEE |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2505 |  | OTH | BDL Kanckanbagh Hyd | POWER TR-2-OLTC | 0 |  |  |  | BHARAT BIJLEE |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
2506 |  | OTH | AP Transco, Manuguru | PT-1 | 0 | 2005-12-18 |  |  | BHEL | 2000389 | Transformer |  | 132/33 KV |  |  |  |  | 2005-12-02 | 200512176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2507 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV Bus Coupler Y Ph CT | 20 | 2008-05-20 |  |  | BHEL | 2241330 | CT |  | 220KV | MINIRAL |  |  |  |  | 200805393 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2508 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV Bus Coupler B Ph CT | 20 | 2005-12-03 |  |  | BHEL | 2241329 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200512046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2509 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV Bus Coupler R Ph CT | 20 | 2005-12-03 |  |  | BHEL | 2241331 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200512047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2510 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV LINE-4,Y-Ph CT | 20 | 2005-12-03 |  |  | BHEL | 2241311 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200512048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2511 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220kV LINE-4 CT-RPh | 20 | 2005-12-03 |  |  | BHEL | 2241310 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200512049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2512 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220KV LINE-4 CT-BPh | 20 | 2006-07-19 |  |  | BHEL | 2241308 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200607291 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2513 |  | OTH | UTRODA | 6.3 MVA TRANSF | 0 | 2005-12-03 |  |  | MARSON | 48821 | Transformer | 6.3 MVA | 33/11 KV |  |  |  | 2005-11-02 | 2005-11-15 | 200512042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2514 |  | OTH | NEVELIM | 6.3 MVA TRANSF | 0 | 2005-12-03 |  |  | MARSON | 48025 | Transformer | 6.3 MVA | 33/11 KV |  |  |  | 2005-10-10 | 2005-10-29 | 200512043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
2515 |  | OTH | BENALIUM | 6.3 MVA TRANSF | 0 | 2005-12-03 |  |  | MARSON | 48822 | Transformer | 6.3 MVA | 33/11 KV |  |  |  | 2005-10-16 | 2005-10-24 | 200512044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
2516 |  | OTH | PAN_ELECTRO | Transformer-1 | 0 | 2011-11-17 |  |  | PETE | 7492 | Transformer | 1500KVA | 11000/433 | [5 empty] | 201111245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2517 |  | OTH | A.P Transco, Nellore | TR-01 | 0 | 2005-12-08 |  |  | ABB | 126001-001 | Transformer | 315 MVA | 400 KV |  |  |  |  | 2005-08-01 | 200512053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
2519 |  | WR2 | SATNA | NALAGARH LINE-I | 512 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2520 |  | WR2 | SATNA | NGR/Vind 1LR | 512 | 2006-12-16 |  |  | BHEL | 6005684 | NGR | 100 KVAR | 145 KV | Paraffinic |  | ONAN | 1999-07-01 |  | 200612176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2521 |  | WR2 | SATNA | NGR/Bina-2LR | 512 | 2006-12-16 |  |  | BHEL | 6005685 | NGR | 100KVAR | 145 KV | Paraffinic |  | ONAN | 1999-07-01 |  | 200612179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2522 |  | WR2 | SATNA | NGR/Bina-1LR | 512 | 2007-03-28 |  |  | BHEL | 6005686 | NGR | 100 KVAR | 145 KV | Parffinic |  | ONAN | 1999-07-01 |  | 200704012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2523 |  | WR2 | SATNA | NGR/Vind 2LR | 512 | 2006-12-16 |  |  | BHEL | 6005687 | NGR | 100 KVAR | 145 KV | Parffinic |  | ONAN | 1999-07-01 |  | 200612177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2524 |  | WR1 | SEONI | Khandwa-1 NGR | 512 | 2008-05-12 |  |  | BHEL | 6005500 | NGR |  | 145 kv |  |  |  | 2008-04-01 | 2008-04-01 | 200805225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2526 |  | WR2 | ITARSI | Khandwa-2 NGR | 512 |  |  |  | BHEL | 6005501 | NGR |  |  | Paraffinic | Air Cell | ONAN | 1997-12-09 | 1997-12-09 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2527 |  | NR2 | WAGOORA | Kishanpur - 1 LR | 16 | 2009-05-26 | 2009-11-25 | 6 Monthly | BHEL | 6006192 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2006-11-10 | 2007-10-09 | 200906014 | C2H2-1.5 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2528 | 733 | NR2 | PATIALA | ICT-2 | 16 | 2013-03-02 | 2014-03-02 | Yearly | BHEL | 6006131 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2005-11-12 | 2005-11-12 | 201303222 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2529 |  | OTH | AGE(I)-R&D-NSTL-MRS | Main Incoming Trf.-2 | 0 | 2005-12-12 |  |  | Kirloskar | 86SG-023/1 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV |  | Diaphragm | ANON | 1989-06-27 | 2005-08-01 | 200512090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2530 |  | WR1 | BOISAR | 409 CT-B-Ph (ICT#2 Main) | 17 | 2006-05-04 |  |  | ABB | 4303034 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-06-29 |  | 200605080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2531 |  | WR1 | BOISAR | 410 CT-R Ph (Tarapur#2-Main) | 17 | 2006-05-05 |  |  | ABB | 4303042 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-06-29 |  | 200605081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2532 |  | WR1 | BOISAR | 410 CT-Y Ph (Tarapur#2-Main) | 17 | 2005-12-09 |  |  | ABB | 4303030 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-06-29 |  | 200512094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2533 |  | WR1 | BOISAR | 415 CT-B Ph (ICT#2-Main) | 17 | 2007-02-05 |  |  | ABB | 4303019 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2005-06-29 |  | 200702109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2534 |  | WR1 | BOISAR | 411 CTA-R Ph (Tarapur#2-Tie) | 17 | 2006-05-05 |  |  | ABB | 4303038 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-11-28 |  | 200605088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2535 |  | WR1 | BOISAR | 411 CTA-Y Ph (Tarapur#2-Tie) | 17 | 2006-05-05 |  |  | ABB | 4303039 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-11-28 |  | 200605087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2536 |  | WR1 | BOISAR | 411 CTA-B Ph (Tarapur#2-Tie) | 17 | 2007-06-12 |  |  | ABB | 4303037 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2005-11-28 |  | 200706173 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2537 |  | WR1 | BOISAR | 411 CTB-R Ph (Tarapur#2-Tie) | 17 | 2006-05-05 |  |  | ABB | 4303021 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2005-11-28 |  | 200605085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2538 |  | WR1 | BOISAR | 411 CTB-Y Ph (Tarapur#2-Tie) | 17 | 2006-05-05 |  |  | ABB | 4303027 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2005-11-28 |  | 200605084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2539 |  | WR1 | BOISAR | 411 CTB-B Ph (Tarapur#2-Tie) | 17 | 2006-05-04 |  |  | ABB | 4303028 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-11-28 |  | 200605083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2540 |  | WR1 | BOISAR | 412 CT Y-Ph (VAPI Main) | 17 | 2006-09-16 |  |  | ABB | 4303031 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2541 |  | WR1 | BOISAR | 412 CT R-Ph (VAPI Main) | 17 | 2006-09-16 |  |  | ABB | 4303032 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2542 |  | WR1 | BOISAR | 412 CT B-Ph (VAPI Main) | 17 | 2006-09-16 |  |  | ABB | 4303022 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2543 |  | WR1 | BOISAR | 413 CT-R Ph (Tarapur#1-Main) | 17 | 2006-09-16 |  |  | ABB | 4303025 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-07-12 |  | 200609196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2544 |  | WR1 | BOISAR | 413 CT-Y Ph (Tarapur#1-Main) | 17 | 2006-09-16 |  |  | ABB | 4303023 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-07-12 |  | 200609197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2545 |  | WR1 | BOISAR | 413 CT-B Ph (Tarapur#1-Main) | 17 | 2006-09-16 |  |  | ABB | 4303033 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-12 |  | 200609198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2546 |  | WR1 | BOISAR | 414 CT-R Ph (Tarapur#1-Tie) | 17 | 2006-09-17 |  |  | ABB | 4303015 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-12 |  | 200609194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2547 |  | WR1 | BOISAR | 414 CT-Y Ph (Tarapur#1-Tie) | 17 | 2006-09-16 |  |  | ABB | 4303017 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-07-12 |  | 200609195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2548 |  | WR1 | BOISAR | 414 CT-B Ph (Tarapur#1-Tie) | 17 | 2005-12-08 |  |  | ABB | 4303018 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-07-12 |  | 200512110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2549 |  | WR1 | BOISAR | 415 CT-R Ph (ICT#2-Main)(OLD) | 17 | 2007-06-12 |  |  | ABB | 4303020 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-07-12 |  | 200706174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2550 |  | WR1 | BOISAR | 415 CT-Y Ph (ICT#2-Main)(OLD) | 17 | 2005-12-08 |  |  | ABB | 4303044 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-12 |  | 200512112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2551 |  | WR1 | BOISAR | 415 CT-B Ph (ICT#2-Main)(OLD) | 17 | 2005-12-08 |  |  | ABB | 4303043 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2005-07-12 |  | 200512113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2552 |  | OTH | Santhal dih, WBSEB | GT-2 | 0 | 2005-12-05 |  |  | BHEL | 6002085 | Transformer | 130 mva | 120/13 KV | [5 empty] | 200512115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2553 |  | WR2 | KHANDWA | CT- ICT-2 & ITR-1Tie Bay(R-Ph) | 512 | 2005-12-13 |  |  | BHEL | 6168817 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200512161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2554 |  | WR2 | KHANDWA | CT- ICT-2 & ITR-1Tie Bay(Y-Ph) | 512 | 2005-12-13 |  |  | BHEL | 6168818 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200512162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2555 |  | WR2 | KHANDWA | CT- ICT-2 & ITR-1Tie Bay(B-Ph) | 512 | 2005-12-13 |  |  | BHEL | 6168819 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200512163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2556 |  | OTH | MSTEC, BALLARSHA | 220KV , SICOM | 0 | 2005-12-18 |  |  | CGL | 23987 | Transformer | 40MVA | 220 /22kv |  |  | 0NAF | 1978-09-29 | 2005-04-15 | 200512168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2557 |  | OTH | AP Transco, Manuguru | PTR - Apex make | 0 |  |  |  | APEX |  | Transformer | 16 MVA | 132 kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2558 |  | OTH | VPGL | 3A/DM PLANT | 0 |  |  |  | Volt Amp. | 7866/1 | Transformer | 2 MVA | 6.6/0.433 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2559 |  | OTH | VPGL | 4A CWPH | 0 |  |  |  | Volt Amp. | 7866/3 | Transformer | 2 MVA | 6.6/0.433 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2560 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 31-R PhaseCT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165564 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200901037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2561 |  | SR2 | KOLAR | 20CF31-Yphase CT(OLD) | 20 | 2005-12-25 |  |  | BHEL | 6165561 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200512229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2562 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF31-B-Phase | 20 | 2009-01-20 |  |  | BHEL | 6165556 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200902044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2563 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF32-Y-Phase | 20 |  |  |  | BHEL | 6165560 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2564 |  | OTH | IMFA THERUBALI |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2565 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Aux. Tr-2 | 0 | 2013-02-09 |  |  | Stromberg | 5161216 | Transformer | 2 MVA | 33/0.433 | Paraffinic | Convention | ANON | 1990-01-01 | 2006-01-01 | 201302123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2566 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Aux. Tr-4 (GCP) | 0 | 2013-02-09 |  |  | ALFA | 1600/52 | Transformer | 1.6 MVA | 33/0.433 | Paraffinic | CONVENTION | ANON | 2002-01-01 | 2006-06-01 | 201302124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2567 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Aux. Tr-1 | 0 | 2011-02-28 |  |  | Stromberg | 5161217 | Transformer | 2 MAV | 33/0.433 | paraffinic | CONVENTION | ANON | 1990-01-01 | 2006-01-01 | 201103015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2568 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Aux. Tr-3 (BQ Plant) | 0 | 2011-02-28 |  |  | Stromberg | 5161215 | Transformer | 2 MVA | 33/0.433 | Paraffinic | Convention | ANON | 1990-01-01 | 2006-01-01 | 201103017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2569 |  | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Spare Furnace Transformer | 0 | 2013-02-09 |  |  | National Industry | 510-15598 | Transformer | 16 MVA | 33/0.340 | Paraffinic | CONVENTION | ANON |  | 2007-01-05 | 201302120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2570 |  | WR1 | BOISAR | 201 CT-Yph(220 KV ICT#1 Bay) | 17 | 2005-12-17 |  |  | ABB | 2103328 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200512214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2571 |  | WR1 | BOISAR | 201 CT-Bph(220 KV ICT#1 Bay) | 17 | 2007-06-12 |  |  | ABB | 2103326 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200706169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2572 |  | WR1 | BOISAR | 208 CT-Yph(220 KV ICT#2 Bay) | 17 | 2005-12-17 |  |  | ABB | 2103323 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200512217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2573 |  | WR1 | BOISAR | 208 CT-BPh(220 KV ICT#2 Bay) | 17 | 2005-12-17 |  |  | ABB | 2103324 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200512218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2574 |  | WR1 | BOISAR | 201 CT-RPh(220 KV ICT#1 Bay) | 17 | 2005-12-17 |  |  | ABB | 2103325 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200512213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2575 |  | WR1 | BOISAR | 208 CT-RPh(220 KV ICT#2 Bay) | 17 | 2005-12-17 |  |  | ABB | 2103329 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200512216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2576 |  | OTH | APTrans-W.kothapalli | PTR # 2 (EMCO) | 0 |  |  |  | EMCO | H-1639/12405 | Transformer | 100 Mva | 220/132 Kv |  | AIR CELL | AFOF | 2005-11-20 | 2005-11-19 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2577 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF33-R-Phase CT(OLD) | 20 | 2005-12-22 |  |  | BHEL | 6165595 | CT | 500/1 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 200512226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2578 |  | WR2 | KHANDWA | 220 KV TCB BAY CT-B Ph | 512 | 2006-03-02 |  |  | BHEL | 2444625 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200603063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2579 |  | WR2 | KHANDWA | 220 KV TCB BAY CT-R Ph | 512 | 2006-02-28 |  |  | BHEL | 2444612 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200603061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2580 |  | WR2 | KHANDWA | 220 KV TCB BAY CT-Y Ph | 512 | 2006-03-02 |  |  | BHEL | 2444607 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200603062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2581 |  | SR2 | KOLAR | 20CF25-B-Ph CT(OLD) | 20 | 2006-07-03 |  |  | BHEL | 6165610 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200607152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2582 |  | SR2 | KOLAR | 20CF24-R-Ph CT | 20 | 2008-11-18 |  |  | BHEL | 6165609 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200811253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2583 |  | SR2 | KOLAR | 20CF21 - R-Ph CT (OLD) | 20 | 2006-01-02 |  |  | BHEL | 6165598 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200601048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2584 |  | SR2 | KOLAR | 20CF21-B Ph CT | 20 | 2008-10-09 |  |  | BHEL | 6165597 | CT |  | 400 |  |  |  |  | 2005-01-01 | 200810282 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2585 |  | SR2 | KOLAR | 20CF23-Y Ph CT | 20 | 2008-11-18 |  |  | BHEL | 6165600 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200811251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2586 |  | SR2 | KOLAR | 20CF22 - Y Ph CT | 20 | 2008-11-18 |  |  | BHEL | 6165590 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200811248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2587 |  | SR2 | KOLAR | 20CF32 - Y Ph CT(OLD) | 20 | 2005-12-26 |  |  | BHEL | 6165558 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200512261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2588 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | PTR # 101 | 0 | 2006-01-05 |  | Yearly | GEC | DT-4590/B25471 | Transformer |  | 33KV |  |  | ONAN |  | 2006-01-03 | 200601052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2589 |  | WR1 | BOISAR | 220 KV TPP Line CT-R Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103348 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601065 | H2-255 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2590 |  | WR1 | BOISAR | 220 KV TPP line CT-B Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103330 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601066 | H2-572 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2591 |  | WR1 | BOISAR | 220 KV TPP line CT-Y Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103332 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601067 | H2-665 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2592 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.203 CT - R Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103340 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2593 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.203 CT - B Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103331 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601069 | H2-749 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2594 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.206 CT - R Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103343 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601070 | H2-578 ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2595 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.206 CT - Y Ph (OLD) | 17 | 2007-06-12 |  |  | ABB | 2103327 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200706167 | H2-3077 ppm, CH4 - 70 ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2596 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.206 CT - B Ph(OLD) | 17 | 2007-06-12 |  |  | ABB | 2103341 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200706168 | H2-3053 ppm , CH4-80 ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2597 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.202 CT - B Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103336 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601073 | H2-562 ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2598 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.202 CT - Y Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103337 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601074 | H2-1143 ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2599 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.202 CT - R Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103338 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601075 | H2-649 ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2600 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.204 CT - R Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103345 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601076 | H2-482 ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2601 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.204 CT - Y Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103346 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601077 | H2-466 ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2602 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.204 CT - B Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103347 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601078 | H2-518 ppm |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2603 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.203 CT - Y Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103344 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200601079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2604 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.205 CT - R Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 2103333 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-31 |  | 200601080 | H2-427 ppm, CO2-1170 ppm. |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2605 |  | WR1 | PADGHE | Tarapur-Padge Ckt-2 CT-R Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 4304077 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-07-19 |  | 200601083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2606 |  | WR1 | PADGHE | Tarapur-Padge Ckt-2 CT-B Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 4304079 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-07-19 |  | 200601081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2607 |  | WR1 | PADGHE | Tarapur-Padge Ckt-2 CT-Y Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 4304078 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-07-19 |  | 200601082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2608 |  | WR1 | PADGHE | Tarapur-Padge Ckt-1 CT-B Ph | 17 | 2006-11-02 | 2007-11-02 | Yearly | ABB | 4103076 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2005-02-20 |  | 200611083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2609 |  | WR1 | PADGHE | Tarapur-Padge Ckt-1 CT-Y Ph | 17 | 2006-11-02 | 2007-11-02 | Yearly | ABB | 4103074 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-02-20 |  | 200611082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2610 |  | WR1 | PADGHE | Tarapur-Padge Ckt-1 CT-R Ph | 17 | 2006-01-03 |  |  | ABB | 4103075 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-02-20 |  | 200601086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2611 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 11-R Phase CT | 20 | 2011-02-14 |  |  | BHEL | 6165604 | CT | 500/1 | 400 |  |  |  |  | 2005-03-17 | 201102251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2612 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 11-B Phase CT | 20 | 2008-08-09 |  | Weekly | BHEL | 6165611 | CT | 500/1 Amps | 420 KV |  |  |  |  | 2005-03-22 | 200808081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2613 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 12-R Phase CT | 20 | 2011-02-14 |  |  | BHEL | 6165608 | CT | 500/1 Amps | 420 KV |  |  |  |  | 2005-04-01 | 201102254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2614 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 12-Y Phase CT | 20 | 2011-02-14 |  |  | BHEL | 6165592 | CT | 500/1 Amps | 420 Kv |  |  |  |  | 2005-04-02 | 201102255 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2615 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 12-B Phase CT | 20 | 2011-02-14 |  |  | BHEL | 6165605 | CT | 500/1 Amps | 420 kV |  |  |  |  | 2005-04-04 | 201102256 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2616 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 34-Y Phase CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165566 | CT | 500/1 Amps | 420 kV |  |  |  |  | 2005-03-03 | 200901047 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2617 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 34-B Phase CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165567 | CT | 500/1 Amps | 420 kV |  |  |  |  | 2005-03-12 | 200901048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2618 |  | OTH | APTRANSCO-KADAPA | 50 MVA TRANS. | 0 | 2006-01-20 |  |  | Andrew Yule | 12871 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV |  |  |  | 2000-09-13 | 2005-03-13 | 200601153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2619 |  | OTH | APTRANSCO-KADAPA | 100 MVA Transformer | 0 | 2012-01-11 |  |  | BHEL | 625290 | Transformer | 100MVA | 220/132 Kv |  |  |  | 1990-09-21 | 1990-09-20 | 201201189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2620 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 13-R Phase CT | 20 | 2008-10-09 |  |  | BHEL | 6165601 | CT | 500/1 A | 400 | Paraffinic | AIR CELL |  |  | 2005-01-01 | 200810274 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2621 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 13-Y Phase CT | 20 | 2008-10-09 |  |  | BHEL | 6165563 | CT | 500/1 A | 400 | Paraffinic | AIR CELL |  |  |  | 200810275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2622 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 13-B Phase CT | 20 | 2008-10-09 |  |  | BHEL | 6165603 | CT | 500/1 A | 400 | Paraffinic | AIR CELL |  |  | 2005-04-12 | 200810276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2623 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 14 - R Pahse CT | 20 | 2008-10-09 |  |  | BHEL | 6165551 | CT | 500/1 A | 400 | Paraffinic | AIR CELL |  |  |  | 200810277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2624 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 14 - Y Pahse CT | 20 | 2008-10-09 |  |  | BHEL | 6165612 | CT | 500/1 A | 400 | Paraffinic | AIR CELL |  |  | 2005-10-20 | 200810278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2625 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 14 - B Pahse CT | 20 | 2008-10-09 |  |  | BHEL | 6165602 | CT | 500/1 A | 400 | Paraffinic | AIR CELL |  |  | 2005-10-20 | 200810279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2626 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 21 - R-Phase CT | 20 | 2008-10-09 |  |  | BHEL | 6165606 | CT | 500/1 A | 400 | paraffinic | AIR CELL |  |  | 2005-01-01 | 200810280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2627 |  | SR2 | KOLAR | 20CF 21 - Y-Phase CT | 20 | 2008-10-09 |  |  | BHEL | 6165596 | CT | 500/1 A | 400 | Paraffinic | AIR CELL |  |  | 2005-10-01 | 200810281 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2628 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF32-R Phase CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165554 | CT | 500/1 A | 400 | [5 empty] | 200901040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2629 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF32-Y-Phase CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165555 | CT | 500/1 A | 400 KV | [5 empty] | 200901041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2630 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF32-B Phase CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165560 | CT | 500/1 A | 400 KV |  |  |  |  | 2005-04-12 | 200901042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2631 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF22-R Pahse CT | 20 | 2008-11-18 |  |  | BHEL | 6165553 | CT | 500/1 A | 400 KV | [5 empty] | 200811247 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2632 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF22-B Pahse CT | 20 | 2008-11-18 |  |  | BHEL | 6165594 | CT | 500/1 A | 400 KV | [5 empty] | 200811249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2633 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF24-Y phase CT(OLD) | 20 | 2006-01-28 |  |  | BHEL | 6165591 | CT | 500/1 A | 400 KV | [5 empty] | 200602017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2634 |  | OTH | APTRANSCO-DURSHED | PTR-I | 0 | 2013-08-16 |  |  | EMCO | HT-1381/11725 | Transformer | 100 mva | 220/132 Kv |  | AIR CELL |  |  | 1997-12-31 | 201308142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2635 |  | OTH | IICT | expt113 | 0 | 2006-02-08 |  |  | IICT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 200602055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2636 |  | OTH | IICT | BaTCH2 | 0 | 2006-02-08 |  |  | IICT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 200602056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2637 |  | OTH | IICT | BaTCH3 | 0 | 2006-02-08 |  |  | IICT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 200602057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2638 |  | OTH | IICT | BaTCH4/1 | 0 | 2006-02-08 |  |  | IICT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 200602058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2639 |  | OTH | IICT | BaTCH5 | 0 | 2006-02-08 |  |  | IICT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 200602059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2640 |  | OTH | IICT | ExPT4 | 0 | 2006-02-08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200602060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2641 |  | WR1 | RAIPUR | KORBA II 15CT R PH | 17 | 2006-02-02 |  |  | CGL | 10498 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200602067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2642 |  | WR1 | RAIPUR | KORBA II 15 CT Y PH | 17 | 2006-02-02 |  |  | CGL | 10497 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200602068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2643 |  | WR1 | RAIPUR | KORBA II 15 CT B PH | 17 | 2006-02-02 |  |  | CGL | 10460 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200602069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2644 |  | WR1 | RAIPUR | KORBA I 19 CT R PH | 17 | 2006-02-02 |  |  | CGL | 10487 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200602070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2645 |  | WR1 | RAIPUR | KORBA I 19CT Y PH | 17 | 2006-02-02 |  |  | CGL | 10458 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200602071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2646 |  | WR1 | RAIPUR | KORBA I 19 CT B PH | 17 | 2006-02-02 |  |  | CGL | 10482 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200602072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2647 |  | WR1 | RAIPUR | 24 CT R PH | 17 | 2006-02-02 |  |  | CGL | 10471 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200602073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2648 |  | WR1 | RAIPUR | 24 CT Y PH | 17 | 2006-02-02 |  |  | CGL | 10473 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200602074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2649 |  | WR1 | RAIPUR | 12 CT Y - Phase | 17 | 2006-02-02 |  |  | CGL | 10450 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200602075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2650 |  | WR1 | RAIPUR | 12 CT B - Phase | 17 | 2008-04-15 |  |  | CGL | 10467 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200804268 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2651 | 512 | ER2 | JEYPORE | Meramundali LR | 511 | 2013-12-27 |  |  | BHEL | 6005972 | Shunt Reactor | 80MVAR | 400 | Paraffinic | Diaphragm | ONAN | 2003-10-10 | 2009-12-07 | 201312310 | Water Content, CH4,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2652 |  | WR2 | KHANDWA | 12CT R PH | 512 | 2006-02-06 |  |  | BHEL | 6168799 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200602086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2653 |  | WR2 | KHANDWA | 12 CT Y PH | 512 | 2006-02-06 |  |  | BHEL | 6168800 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200602087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2654 |  | WR2 | KHANDWA | 12 CT B PH | 512 | 2006-02-06 |  |  | BHEL | 6168801 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200602088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2655 |  | WR2 | KHANDWA | 13 CT R PH | 512 | 2006-02-06 |  |  | BHEL | 6168798 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200602089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2656 |  | WR2 | KHANDWA | 13 CT Y PH | 512 | 2006-02-06 |  |  | BHEL | 6168751 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200602090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2657 |  | WR2 | KHANDWA | 13 CT B PH | 512 | 2006-02-06 |  |  | BHEL | 6168744 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200602091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2658 |  | WR2 | KHANDWA | 800 KVA TRF | 512 | 2006-02-07 |  |  | KONHOHAR ELCTRICAL | KT-800/30 | Transformer | 800KVA | 33/0.433 | PARAFFIN |  |  | 2004-11-01 | 2004-07-01 | 200602085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2659 |  | OTH | AP Transco, CHITTOR | ICT#1 | 0 | 2006-02-13 |  |  | CGL | T 8513/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2006-02-09 | 2006-02-13 | 200602104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2660 |  | WR2 | Vapi | ICT-1 Main Bay - R-Phase CT | 512 | 2006-09-09 |  |  | ABB | 4103080 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2661 |  | WR2 | Vapi | ICT-1 Main Bay - Y-Phase CT | 512 | 2006-09-09 |  |  | ABB | 4103059 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2662 |  | WR2 | Vapi | ICT-1 Main Bay - B-Phase CT | 512 | 2006-09-09 |  |  | ABB | 4103065 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2663 |  | WR2 | Vapi | ICT-1&BOISAR Line Tie CT-R Ph | 512 | 2007-08-30 |  |  | ABB | 4103072 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200709049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2664 |  | WR2 | Vapi | ICT-1&BOISAR Line Tie CT-Y Ph | 512 | 2006-09-05 |  |  | ABB | 4103060 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2665 |  | WR2 | Vapi | ICT-1&BOISAR Line Tie CT-B Ph | 512 | 2006-09-05 |  |  | ABB | 4103081 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2666 |  | WR2 | Vapi | BOISAR Line Main CT-R Phase | 512 | 2006-09-10 |  |  | ABB | 4103058 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2667 |  | WR2 | Vapi | BOISAR Line Main CT-Y Phase | 512 | 2006-09-10 |  |  | ABB | 4103061 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2668 |  | WR2 | Vapi | BOiSAR Line Main CT-B Phase | 512 | 2006-09-10 |  |  | ABB | 4103069 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2669 |  | WR2 | Vapi | GANDHAR Line Main CT- R-Phase | 512 | 2006-09-10 |  |  | ABB | 4103075 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2670 |  | WR2 | Vapi | GANDHAR Line Main CT- B-Phase | 512 | 2007-08-30 |  |  | ABB | 4103064 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200709047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2671 |  | WR2 | Vapi | ICT-2&GANDHAR Line Tie CT-R Ph | 512 | 2006-09-08 |  |  | ABB | 4103057 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2672 |  | WR2 | Vapi | ICT-2&GANDHAR Line Tie CT-Y Ph | 512 | 2006-09-08 |  |  | ABB | 4103068 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2673 |  | WR2 | Vapi | ICT-2 Main Bay CT- R-Pahse | 512 | 2006-09-09 |  |  | ABB | 4103066 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2674 |  | WR2 | Vapi | ICT-2 Main Bay CT- Y-Pahse | 512 | 2006-09-09 |  |  | ABB | 4103070 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2675 |  | WR2 | Vapi | ICT-2 Main Bay CT- B-Pahse | 512 | 2006-09-09 |  |  | ABB | 4103062 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2676 |  | WR2 | Vapi | 220 KV TBC CT R-Phase | 512 | 2006-09-04 |  |  | ABB | 2103241 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-08 |  | 200609136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2677 |  | WR2 | Vapi | 220 KV TBC CT Y-Phase | 512 | 2006-09-04 |  |  | ABB | 2103240 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-08 |  | 200609137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2678 |  | WR2 | Vapi | 220 KV TBC CT B-Phase | 512 | 2006-09-04 |  |  | ABB | 2103239 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-08 |  | 200609138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2679 |  | WR2 | Vapi | 220 KV Buscoupler CT-R-Ph | 512 | 2006-09-07 |  |  | ABB | 2103256 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-08 |  | 200609130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2680 |  | WR2 | Vapi | 220 KV Buscoupler CT-Y-Ph | 512 | 2006-09-07 |  |  | ABB | 2103255 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-08 |  | 200609131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2681 |  | WR2 | Vapi | 220 KV Buscoupler CT-B-Ph | 512 | 2006-09-07 |  |  | ABB | 2103254 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-08 |  | 200609132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2682 |  | WR2 | Vapi | ICT-2 220 Kv side CT - R-Phase | 512 | 2007-02-08 |  |  | ABB | 2103236 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-09 |  | 200702085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2683 |  | WR2 | Vapi | ICT-2 220 Kv side CT-Y-Ph(OLD) | 512 | 2006-02-04 |  |  | ABB | 2103237 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-09 |  | 200602135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2684 |  | WR2 | Vapi | ICT-2 220 Kv side CT - B-Phase | 512 | 2008-12-24 |  |  | ABB | 2103238 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-09 |  | 200901134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2685 |  | SR2 | NARENDRA | 406 CT R-Phase | 20 | 2010-12-17 |  |  | ABB | 4304017 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-10-28 |  | 201012168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2686 |  | SR2 | NARENDRA | 402 CT(Tie Bay of LINE-1)-Bph | 20 | 2008-05-13 |  |  | ABB | 4304005 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200805322 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2687 |  | SR2 | NARENDRA | 402 CT(Tie Bay of LINE-1)-Yph | 20 | 2008-05-13 |  |  | ABB | 4304004 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200805321 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2688 |  | SR2 | NARENDRA | 402 CT-Rph (old) | 20 | 2008-05-13 |  |  | ABB | 4304006 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200805320 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2689 |  | SR2 | NARENDRA | 403 CT (ICT BAY)-Y-Phase(OLD) | 20 | 2008-04-29 |  |  | ABB | 4304018 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200805016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2690 |  | WR1 | RAIPUR | 220 KV Khedamara Line CT-R Ph | 17 | 2006-02-11 |  |  |  | 10521 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2000-07-27 |  | 200602148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2691 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Gas Sample | 0 | [5 empty] | Bladder |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2692 |  | SR2 | KOLAR | 20CF23-R Ph CT | 20 | 2008-11-18 |  |  | BHEL | 6165593 | CT | 500/1 | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200811250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2693 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF23-B Pahse CT | 20 | 2008-11-18 |  |  | BHEL | 6165599 | CT | 500/1 | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200811252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2694 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF24-B Pahse CT | 20 | 2008-11-18 |  |  | BHEL | 6165589 | CT | 500/1 | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200811255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2695 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF11-Y Pahse CT | 20 | 2011-02-14 |  |  | BHEL | 6165562 | CT | 500/1 | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201102252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2696 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF33-R Pahse CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165575 | CT | 500/1 | 400 | PARAFFIN |  |  |  | 2005-01-01 | 200901043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2697 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF33-Y Pahse CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165565 | CT | 500/1 | 400 | PARAFFIN |  |  |  | 2005-01-01 | 200901044 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2698 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF33-B Pahse CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165559 | CT | 500/1 | 400 | PARAFFIN |  |  |  | 2005-01-01 | 200901045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2699 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF31-Y Pahse CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165607 | CT | 500/1 | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200901038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2700 |  | SR2 | NARENDRA | 404 CT B-Ph (OLD) | 20 | 2007-08-18 |  |  | ABB | 4304186 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200708220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2701 |  | SR2 | NARENDRA | 404 CT R-Ph | 20 | 2008-04-29 |  |  | ABB | 4304011 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200805018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2702 |  | SR2 | NARENDRA | 403 CT -Y-PHASE | 20 | 2010-12-17 |  |  | ABB | 4304193 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201012169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2703 |  | SR2 | NARENDRA | 401CT R-Ph | 20 | 2008-05-14 |  |  | ABB | 4304003 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200805317 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2704 |  | SR2 | NARENDRA | 401CT Y-Ph (OLD) | 20 | 2008-05-14 |  |  | ABB | 4304001 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200805318 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2705 |  | SR2 | NARENDRA | 401CT B-Ph | 20 | 2008-05-14 | 2009-05-14 | Yearly | ABB | 4304002 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200805319 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2706 |  | SR2 | NARENDRA | 201CT R-Ph(OLD) | 20 | 2008-07-11 |  |  | ABB | 2104035 | CT |  | 245 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 200807228 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2707 |  | SR2 | NARENDRA | 201CT Y-Ph(OLD) | 20 | 2008-06-20 |  |  | ABB | 2104033 | CT |  | 245 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 200806206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2708 |  | SR2 | NARENDRA | 201CT B-Ph | 20 | 2008-06-20 |  |  | ABB | 2104034 | CT |  | 245 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 200806207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2709 |  | SR2 | NARENDRA | 203CT R-Ph(Old) | 20 | 2009-11-18 |  |  | ABB | 2104039 | CT |  | 245 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 200911199 | H2, CH4, C2H4, C2H6 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2710 |  | SR2 | NARENDRA | 203CT Y-Ph (OLD) | 20 | 2008-06-20 |  |  | ABB | 2104040 | CT |  | 245 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 200806212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2711 |  | SR2 | NARENDRA | 203CT B-Ph(Old) | 20 | 2010-12-17 |  |  | ABB | 2104041 | CT |  | 245 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201012172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2712 |  | SR2 | NARENDRA | 207CT R-Ph | 20 | 2011-03-10 |  |  | ABB | 2104020 | CT |  | 245 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201103139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2713 |  | SR2 | NARENDRA | 207CT Y-Ph | 20 | 2011-03-10 |  |  | ABB | 2104021 | CT |  | 245 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201103140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2714 |  | SR2 | NARENDRA | 207CT B-Ph | 20 | 2011-03-10 |  |  | ABB | 2104022 | CT |  | 245 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201103141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2715 |  | SR2 | NARENDRA | 208 CT(220 KV line-2 Bay)-R-Ph | 20 | 2008-07-30 | 2009-07-30 |  | ABB | 2104025 | CT |  | 245 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 200808034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2716 | 734 | NR2 | WAGOORA | BUS REACTOR | 16 | 2012-02-09 | 2013-02-08 | Yearly | BHEL | 6006190 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2006-02-13 | 2007-02-20 | 201202217 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2717 |  | SR2 | NARENDRA | 403 CT (ICT BAY) - B-Phase | 20 | 2008-04-29 |  |  | ABB | 4304007 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200805017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2718 |  | SR2 | NARENDRA | 406 CT B-Phase | 20 | 2010-10-22 |  |  | ABB | 4304015 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-10-28 | 2009-11-24 | 201011103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2719 |  | SR2 | NARENDRA | 405 CT (TIE BAY LINE-2)-Y-ph | 20 | 2008-04-29 |  |  | ABB | 4304014 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200805022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2720 |  | SR2 | NARENDRA | 405 CT (TIE BAY LINE-2)-B-Ph | 20 | 2008-04-29 |  |  | ABB | 4304013 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200805023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2721 |  | SR2 | NARENDRA | 406 CT (ICT-2)-R-Ph(old) | 20 | 2008-04-29 |  |  | ABB | 4304019 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200805024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2722 |  | SR2 | NARENDRA | 406 CT -Y-Ph(OLD) | 20 | 2008-07-02 |  |  | ABB | 4304190 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200807047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2723 |  | SR2 | NARENDRA | 406 CT-B-Ph (OLD) | 20 | 2009-06-24 |  |  | ABB | 4304191 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200906397 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2724 |  | SR2 | NARENDRA | 208 CT(220 KV line-2 Bay)-Y-Ph | 20 | 2011-03-10 |  |  | ABB | 2104024 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 201103142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2725 |  | SR2 | NARENDRA | 208 CT(220 KV line-2 Bay)-B-Ph | 20 | 2008-07-30 | 2009-07-30 |  | ABB | 2104023 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200808036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2726 |  | SR2 | NARENDRA | 209 CT(220 KV line-3 Bay)-R-Ph | 20 | 2011-03-10 |  |  | ABB | 2104028 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 201103145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2727 |  | SR2 | NARENDRA | 209 CT(220 KV line-3 Bay)-Y-Ph | 20 | 2011-03-10 |  |  | ABB | 2104027 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 201103146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2728 |  | SR2 | NARENDRA | 209 CT(220 KV line-3 Bay)-B-Ph | 20 | 2011-03-10 |  |  | ABB | 2104026 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 201103147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2729 |  | SR2 | NARENDRA | 210 CT(220 KV line-4 Bay)-R-Ph | 20 | 2008-06-20 |  |  | ABB | 2104031 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200806214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2730 |  | SR2 | NARENDRA | 210 CT(220 KV line-4 Bay)-Y-Ph | 20 | 2008-06-20 |  |  | ABB | 2104030 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200806215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2731 |  | SR2 | NARENDRA | 210 CT(220 KV line-4 Bay)-B-Ph | 20 | 2008-06-20 |  |  | ABB | 2104029 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200806216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2732 |  | OTH | AP Transco - Gooty | 100 MVA PTR-1 | 0 | 2014-06-16 |  |  | Hack.-Hewittic & Easun | 38714 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv |  |  | OFAF | 2011-01-11 |  | 201406177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2733 |  | WR2 | KHANDWA | 400 KV 11CT - R Ph | 512 | 2006-02-28 |  |  | BHEL | 6168749 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200603058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2734 |  | WR2 | KHANDWA | 400 KV 11CT - Y Ph | 512 | 2006-02-28 |  |  | BHEL | 6168752 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200603059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2735 |  | WR2 | KHANDWA | 400 KV 11CT - B Ph | 512 | 2006-02-28 |  |  | BHEL | 6168853 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200603060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2736 |  | WR2 | KHANDWA | 220 KV 6 CT-R Ph | 512 |  |  |  | BHEL | 2444623 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2737 |  | WR2 | KHANDWA | 220 KV 6 CT-Y Ph | 512 |  |  |  | BHEL | 2444622 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2738 |  | WR2 | KHANDWA | 220 KV 6 CT-B Ph | 512 |  |  |  | BHEL | 2444613 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2739 |  | WR2 | KHANDWA | 630 KVA XMER | 512 | 2006-03-02 | 2006-06-02 |  | KANOHAR | KT-630/829 | Transformer | 800KVA | 33/.433 kv |  |  |  | 2004-11-01 |  | 200603064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2740 | 202 | SR2 | MYSORE | ICT-1 | 20 | 2013-06-25 |  | 6 Monthly | CGL | T-8988/2 | Transformer | 315 MVA | 420/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-11-01 | 2008-01-26 | 201307118 | CO | bdw | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2741 |  | OTH | ALAMATHY | ICT- 2- R-Phase | 184 | 2006-03-05 |  |  | BHEL | 6006121 | Transformer | 66.67 MVA | 400/110 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-07-15 | 2006-03-02 | 200603068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2742 |  | OTH | MSEB-KHAPERKHEDE TPS | GT-2 | 0 | 2006-02-28 |  |  | BHEL |  | Transformer | 250 MVA | 220/15.75 | [5 empty] | 200603069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
6746 |  | SR1 | GOOTY | 21 L CT R-Ph | 14 | 2011-07-11 |  |  | BHEL | 6153933 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201107117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6747 |  | SR1 | GOOTY | 21 L CT Y-Ph | 14 | 2011-07-11 |  |  | BHEL | 6153937 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201107118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6748 |  | SR1 | GOOTY | 21 L CT B-Ph | 14 | 2011-07-11 |  |  | BHEL | 6153924 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201107119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2746 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 21 BAT 10 | 0 | 2007-02-09 |  |  | ALSTOM | 29838 | Transformer | 195 mva | 400/15.75 |  | AIR CELL | OFAF | 2005-04-14 | 2005-09-06 | 200702078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2747 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 28 BAT 10 | 0 | 2007-02-09 |  |  | ALSTOM | 29839 | Transformer | 120 MVA | 400/11.5 |  | AIR CELL | AFOF | 2005-06-25 | 2005-09-28 | 200702077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2748 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 21 BBT 10 | 0 | 2006-04-20 | 2006-07-20 |  | ALSTOM | D5444 | Transformer | 6.8 MVA | 15.75 Kv |  |  | ONAN | 2005-04-10 | 2005-05-03 | 200604201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2749 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | 21 BBT 20 | 0 | 2007-02-09 |  |  | ALSTOM | D5443 | Transformer | 8 MVA | 15.75 Kv |  |  | ONAN | 2005-04-05 | 2005-05-04 | 200702076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2750 |  | WR2 | Vapi | GANDHAR Line Main CT- Y-Phase | 512 | 2006-09-10 |  |  | ABB | 4103071 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2751 |  | WR2 | Vapi | 220 KV CT-R Ph of VAPI-VAPI | 512 | 2006-03-04 |  |  | ABB | 2103244 | CT |  | 245 kV |  |  |  | 2005-08-28 |  | 200603095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2752 |  | WR2 | Vapi | 220 KV CT-Y Ph of VAPI-VAPI | 512 | 2006-09-28 |  |  | ABB | 2103243 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-08-25 |  | 200610052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2753 |  | WR2 | Vapi | Tie to GHANDHAR-ICT2 CT-B-Ph | 512 | 2006-09-08 |  |  | ABB | 4103067 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-07 |  | 200609129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2754 |  | WR2 | Vapi | VAPI-BHILAD 220KV LINE CT R-Ph | 512 | 2006-05-02 |  |  | ABB | 2103247 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-08-25 |  | 200605113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2755 |  | WR2 | Vapi | VAPI-BHILAD 220KV LINE CT Y-Ph | 512 | 2006-10-31 | 2007-10-31 | Yearly | ABB | 2103246 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-08-25 |  | 200611079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2756 |  | WR2 | Vapi | VAPI-BHILAD 220KVCT B-Ph (OLD) | 512 | 2009-01-22 |  |  | ABB | 2103245 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-08-25 |  | 200902003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2757 |  | WR2 | Vapi | ICT-1 220 KV CT R-Ph | 512 | 2007-02-08 |  |  | ABB | 2103235 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-08-08 |  | 200702084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2758 |  | WR2 | Vapi | ICT-1 220 KV CT Y-Ph (Old) | 512 | 2009-09-21 |  |  | ABB | 2103234 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-08-08 |  | 200909179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2759 |  | WR2 | Vapi | ICT-1 220 KV CT B-Ph | 512 | 2007-02-08 |  |  | ABB | 2103233 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-08-08 |  | 200702082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2760 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF25-R Pahse CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165581 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200901034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2761 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF34-R Phase CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165552 | CT |  | 400 |  |  |  |  | 2005-01-01 | 200901046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
6750 |  | SR1 | GOOTY | 21 R CT Y-Ph | 14 | 2011-07-11 |  |  | BHEL | 6152023 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201107121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6751 |  | SR1 | GOOTY | 21 R CT B-Ph | 14 | 2011-07-11 |  |  | BHEL | 6153936 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201107122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6749 |  | SR1 | GOOTY | 21 R CT R-Ph | 14 | 2011-07-18 |  |  | BHEL | 6153928 | CT |  | 420KV |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201107193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6846 |  | SR1 | GOOTY | 24 R CT R-Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | BHEL | 6154894 | CT | 2400 Amps | 400 KV |  |  |  | 1991-05-27 |  | 201108186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2766 |  | OTH | AP Transco,Mancheria | PTR # 2 | 0 | 2006-03-19 |  |  | Kirloskar | 93-2XM-001/3 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV |  |  |  | 2002-11-25 |  | 200603142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2767 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Ramanathapuram - DG-1 | 0 | 2006-03-15 | [12 empty] | 200603144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
2768 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Ramanathapuram - DG-2 | 0 | 2006-03-15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200603146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
2769 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Ramanathapuram - DG-3 | 0 | 2006-03-15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200603148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
2770 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Ramanathapuram - DG-4 | 0 | 2006-03-15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200603150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
2771 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Ramanathapuram - DG-5 | 0 | 2006-03-15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200603152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
2772 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Ramanathapuram - DG-6 | 0 | 2006-03-15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200603154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
2773 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Ramanathapuram - DG-7 | 0 | 2006-03-15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200603156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
2774 |  | OTH | BS Envi-Tech Pvt ltd | Ramanathapuram - DG-8 | 0 | 2006-03-15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200603158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
6847 |  | SR1 | GOOTY | 24 R CT Y-Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | BHEL | 6154895 | CT | 2400 Amps | 400 KV |  |  |  | 1991-05-27 |  | 201108187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2776 |  | OTH | AP Transco, KNL-220 | PTR-1 OLTC-R | 0 | 2006-03-20 |  |  | TELK | 130081-1 | OLTC | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 200603161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
2777 |  | OTH | AP Transco, KNL-220 | PTR-1 OLTC-Y | 0 | 2006-03-20 |  |  | TELK | 130081-1 | OLTC | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 200603162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
2778 |  | OTH | AP Transco, KNL-220 | PTR-1 OLTC-B | 0 | 2006-03-20 |  |  | TELK | 130081-1 | OLTC | 100 MVA | 220/132 | [5 empty] | 200603163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2779 |  | OTH | A.P Transco,Hindupur | PTR-1 | 0 | 2014-04-09 |  |  | BHEL | 2006847 | Transformer | 100MVA | 220/132 | PARAFFIN |  |  |  | 1993-03-01 | 201404188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2780 |  | OTH | A.P Transco,Hindupur |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2781 |  | OTH | Ordance Factory. | MRS | 0 | 2006-03-23 |  |  | NGEF | 2800042822 | Transformer | 10/16MVA | 0132/33KV |  | Coventiona | ONAN | 1988-12-24 | 2005-03-10 | 200603234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2782 |  | OTH | Ordance Factory. | MRS | 0 | 2006-03-23 |  |  | NGEF | 2800042821 | Transformer | 10/16MVA | 0132/33KV |  | Coventiona | ONAN | 1988-12-15 | 2005-03-16 | 200603233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6848 |  | SR1 | GOOTY | 24 R CT B-Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | BHEL | 6154896 | CT | 2400 Amps | 400 KV |  |  |  | 1991-05-27 |  | 201108188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6849 |  | SR1 | GOOTY | 24 L CT R Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | BHEL | 6154890 | CT | 2400 Amps | 400 KV |  |  |  | 2011-05-27 |  | 201108189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6850 |  | SR1 | GOOTY | 24 L CT Y Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | BHEL | 6154891 | CT | 2400 Amps | 400 KV |  |  |  | 1991-05-27 |  | 201108190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4965 |  | SR1 | GOOTY | 22 CT R-Phase | 14 | 2011-08-18 |  |  | ALSTOM | 20040141 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201108211 | C2H2, H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4967 |  | SR1 | GOOTY | 22 CT B-Phase | 14 | 2011-08-18 |  |  | ALSTOM | 20040143 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201108212 | H2, C2H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4971 |  | SR1 | GOOTY | 25 CT R-Phase | 14 | 2011-08-18 |  |  | ALSTOM | 20040144 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201108214 | H2, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2789 |  | SR2 | SALEM | OIP Condenser Bushing | 20 | 2006-03-25 |  |  | BHEL | OZEI-5004 | Transformer |  | 420 kV | Paraffinic |  | ANON |  |  | 200603241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2790 |  | WR1 | RAIPUR | KORBA EAST-B.PADAR -3 CT -BPh | 17 | 2006-03-23 |  |  | WSI | 981245 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200603261 | H2,CH4,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
4972 |  | SR1 | GOOTY | 25 CT Y-Phase | 14 | 2011-08-18 |  |  | ALSTOM | 20040145 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201108215 | H2, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7047 | 0 | SR1 | GOOTY | 17 CT R-Phase | 14 | 2011-10-25 |  |  | AREVA | 1102F0418 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-06-14 |  | 201111036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7049 | 0 | SR1 | GOOTY | 21R CT R-Ph | 14 | 2011-10-25 |  |  | AREVA | 1103F0422 | CT |  | 400 kV | Paraffinic |  |  | 2011-07-22 |  | 201111038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6743 |  | SR1 | GOOTY | 18R CT R-Ph | 14 | 2012-02-23 |  |  | BHEL | 6153922 | CT |  | 420KV |  |  |  | 2011-03-30 |  | 201203049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5002 |  | SR1 | GOOTY | 13 CT R Phase(OLD) | 14 | 2012-05-10 |  |  | ALSTOM | 20060240 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-04-27 |  | 201205131 | H2, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7573 | 0 | SR1 | GOOTY | 25 CT R-Ph | 14 | 2012-05-29 |  |  | AREVA | 1105F0781 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-10-12 |  | 201205292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2797 |  | OTH | GVK RAJAHMUNDRY | Tank Oil | 0 | 2006-04-05 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200604076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2798 |  | WR2 | KHANDWA | 9 CT R-Pahse | 512 | 2006-03-29 |  |  | BHEL | 6168814 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200604002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2799 |  | WR2 | KHANDWA | 9 CT Y-Pahse | 512 | 2006-03-29 |  |  | BHEL | 6168815 | CT |  | 420 |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200604003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2800 |  | WR2 | KHANDWA | 9 CT B-Pahse | 512 | 2006-03-29 |  |  | BHEL | 6168809 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200604004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2801 |  | WR2 | KHANDWA | 15 CT R - Phase | 512 | 2006-03-29 |  |  | BHEL | 6168810 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200604005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2802 |  | WR2 | KHANDWA | 15 CT Y - Phase | 512 | 2006-03-29 |  |  | BHEL | 6168812 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200604006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2803 |  | WR2 | KHANDWA | 15 CT B - Phase | 512 | 2006-03-29 |  |  | BHEL | 6168806 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200604007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
7574 | 0 | SR1 | GOOTY | 25 CT Y-Ph | 14 | 2012-05-29 |  |  | AREVA | 1102F0383 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-10-12 |  | 201205293 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7575 | 0 | SR1 | GOOTY | 25 CT B-Ph | 14 | 2012-05-29 |  |  | AREVA | 1102F0425 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-11-06 |  | 201205294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6852 | 33 | SR1 | GOOTY | HOODY LINE REACTOR | 14 |  |  |  | BHEL | 6005055 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 400 KV | Paraffinic | Silicagel | ANON | 1991-05-27 |  | 0 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4966 |  | SR1 | GOOTY | 22 CT Y-Phase | 14 | 2012-09-24 |  |  | ALSTOM | 20040142 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201209161 | H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4968 |  | SR1 | GOOTY | 22 LCT R-Phase | 14 | 2012-09-24 |  |  | AlSTOM | 20040138 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201209162 | H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4969 |  | SR1 | GOOTY | 22 LCT Y-Phase | 14 | 2012-09-24 |  |  | ALSTOM | 20040139 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201209163 | H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4970 |  | SR1 | GOOTY | 22 LCT B-Phase | 14 | 2012-09-24 |  |  | AlSTOM | 20040140 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201209164 | H2, C2H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4975 |  | SR1 | GOOTY | 26 CT Y-Phase | 14 | 2012-09-24 |  |  | ALSTOM | 20040148 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201209167 | H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4976 |  | SR1 | GOOTY | 26 CT B-Phase | 14 | 2012-09-24 |  |  | ALSTOM | 20040149 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201209168 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2813 |  | OTH | MSETCL - BUTIBORI | PTR # 1 | 0 | 2006-03-27 | 2006-06-26 |  | EMCO | HT-1338/11662 | Transformer | 50 MVA | 220/33KV |  |  | ONAF | 1997-03-30 |  | 200604068 | ch4,c2h4,c2h6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2814 |  | OTH | ALAMATHY | ICT-2 - B-Phase | 184 | 2006-03-28 |  |  | BHEL | 6006120 | Transformer | 66.67 MVA | 400/110 KV |  | Air Cell | AFOF |  |  | 200604070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2815 |  | OTH | ALAMATHY | ICT-2 - Y-Phase | 184 | 2006-03-28 |  |  | BHEL | 6006122 | Transformer | 66.67 MVA | 400/110 KV |  | AIR CELL | AFOF |  |  | 200604072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2817 |  | WR2 | KHANDWA | 220KV 3CT RPh | 512 | 2006-04-04 |  |  | BHEL | 2444624 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200604102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2818 |  | WR2 | KHANDWA | 220 KV 3 CT-Y Ph | 512 | 2006-04-04 |  |  | BHEL | 2444614 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200604103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2819 |  | WR2 | KHANDWA | 220 KV 3CT-B Ph | 512 | 2006-04-04 |  |  | BHEL | 2444615 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200604104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2820 |  | WR2 | KHANDWA | 220 KV 7CT-R Ph | 512 | 2006-04-04 |  |  | BHEL | 2444619 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200604105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2821 |  | WR2 | KHANDWA | 220 KV 7CT-Y Ph | 512 | 2006-04-04 |  |  | BHEL | 2444617 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200604106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2822 |  | WR2 | KHANDWA | 220 KV 7CT-B Ph | 512 | 2006-04-04 |  |  | BHEL | 2444618 | CT |  | 220KV | [5 empty] | 200604107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2823 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | GT # 2 | 0 | 2007-05-24 |  |  | BHARAT BIJLEE | 4882/1 | Transformer | 40MVA | 138/11 | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN | 2005-10-01 | 2005-10-24 | 200705249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2824 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | Station Transformer-2 | 0 |  |  |  | PETE | 4433 | Transformer | 10MVA | 11/7 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN | 2005-10-09 | 2005-10-24 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2825 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | ESP2-FIELD1 | 0 |  |  |  | ADOR CORONA | 0559-01-03-99 | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2826 |  | OTH | Gauthami Power Plant | 210MVA Gen Trf | 0 | 2006-04-20 |  |  |  |  | Transformer | 210mva | 0 | [5 empty] | 200604199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2827 |  | OTH | SHAPURNAGAR | Shapurnagar-PTR | 0 | 2006-04-13 |  |  | NGEF | 6800000045 | Transformer | 50MVA | 132/33 |  |  | 0NAF |  |  | 200604133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5007 |  | SR1 | GOOTY | 12 CT B Phase | 14 | 2012-09-24 |  |  | ALSTOM | 20060248 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-04-27 |  | 201209157 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2829 |  | OTH | AP Transco, Nellore | TR-02 | 0 | 2006-04-20 |  |  | ABB | 14001-003 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 200604200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
2830 |  | OTH | HBL NIFE-SHAMEERPET | Distribution T/F - 2 | 0 | 2006-04-17 |  |  | ETE Hyderabad | V-195 | Transformer | 315 KVA | 11/0.433 |  |  | ANON |  | 2006-03-16 | 200604153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2831 |  | OTH | HBL NIFE-SHAMEERPET | Distribution T/F - 3 | 0 | 2006-04-17 |  |  | Kirloskar | V81 ID141/915 | Transformer | 500 KVA | 11/0.433 |  |  | ANON |  | 2006-03-17 | 200604154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2832 |  | OTH | HBL NIFE-SHAMEERPET | Distribution T/F - 5 | 0 | 2006-04-17 |  |  | ESSENNAR | 1162 | Transformer | 500 KVA | 11/0.433 |  |  | ANON |  | 2006-03-17 | 200604156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2833 |  | OTH | HBL NIFE-SHAMEERPET | Distribution T/F - 4 | 0 | 2006-04-17 |  |  | PETE | 2025 | Transformer | 750 KVA | 11/0.433 |  |  | ANON |  | 2006-03-17 | 200604155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2834 |  | OTH | HBL NIFE-SHAMEERPET | Distribution T/F - 1 | 0 | 2006-04-17 |  |  | Patson | 1555 | Transformer | 500 KVA | 11/0.433 |  |  | ANON |  | 2006-03-16 | 200604152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2835 |  | OTH | HBL NIFE-SHAMEERPET | Group T/F | 0 | 2006-04-17 |  |  | PETE | 4838 | Transformer | 4 MVA | 33/11 KV |  |  | ANON |  | 2006-04-14 | 200604151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2836 |  | WR2 | KHANDWA | 8 CT R-Phase | 512 | 2006-04-13 |  |  | BHEL | 6168813 | CT |  | 420 kV |  |  |  |  | 2004-12-17 | 200604158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2837 |  | WR2 | KHANDWA | 8 CT Y-Phase | 512 | 2006-04-13 |  |  | BHEL | 6168816 | CT |  | 420 Kv |  |  |  |  | 2004-12-17 | 200604159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2838 |  | WR2 | KHANDWA | 8 CT B-Phase | 512 | 2006-04-13 |  |  | BHEL | 6168821 | CT |  | 420 Kv |  |  |  |  | 2004-12-17 | 200604160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2839 |  | WR2 | KHANDWA | 11 (B) CT R - Phase | 512 | 2006-04-13 |  |  | BHEL | 6168803 | CT |  | 420 KV |  |  |  |  | 2004-12-17 | 200604161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2840 |  | WR2 | KHANDWA | 11 (B) CT Y - Phase | 512 | 2006-04-13 |  |  | BHEL | 6168804 | CT |  | 420 Kv |  |  |  |  | 2004-12-17 | 200604162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2841 |  | WR2 | KHANDWA | 11 (B) CT B- Phase | 512 | 2006-04-13 |  |  | BHEL | 6168802 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200604163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2842 |  | OTH | AP Transco, Bhongir | PTR-1 | 0 | 2011-05-14 |  |  | APEX | T-1056/5 | Transformer | 100 MVA |  |  | AIR CELL | AFON | 2000-08-31 |  | 201105165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2843 |  | OTH | Gauthami Power Plant | Storage Tank | 0 | [5 empty] | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2844 | 203 | SR2 | MYSORE | ICT-2 | 20 | 2013-06-25 |  | 6 Monthly | CGL | T-9121/1 | Transformer | 315 MVA | 420 KV | Paraffinic | Air Cell | OFAF | 2006-04-21 | 2006-04-20 | 201307117 | CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2845 |  | OTH | LANCO INDUSTRIES | Fur Tr-1 (0488) | 0 | 2009-02-12 |  |  | Indian Trfs & Rectifiers | 0488 | Transformer | 5.5 MVA | 11 KV |  |  | ONAN | 2000-10-01 | 2008-08-16 | 200902278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
2846 |  | OTH | LANCO INDUSTRIES | 2.5 MVA Trf.-1 | 0 | 2009-07-27 |  |  | SNR Electricals | 1152 | Transformer | 2.5 mva | 11 KV |  |  |  | 2000-04-01 | 2005-08-01 | 200907343 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
2847 |  | OTH | LANCO INDUSTRIES | Main Incoming Transformer | 0 | 2007-10-11 | 2009-07-15 |  | EMCO | 877 | Transformer | 6.3 MVA | 33 Kv |  |  |  | 2005-10-01 | 2005-08-01 | 200711284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2848 |  | OTH | LANCO INDUSTRIES | 2.5 MVA Trf.-2 | 0 | 2006-07-19 |  |  | Volt Amp. | 7157 | Transformer | 2.5 mva | 33 Kv |  |  |  | 2004-01-01 | 2005-08-01 | 200607257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2849 |  | OTH | LANCO INDUSTRIES | Fur Tr-2 (0489) | 0 | 2008-07-15 | 2009-07-15 |  | Indian Trfs & Rectifiers | 0489 | Transformer | 5.5 MVA | 11 KV |  |  |  | 2000-10-01 | 2008-06-26 | 200807242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
2850 | 735 | NR1 | DADRI | CONV TR-2 R PH | 15 | 2013-02-12 | 2013-03-14 | 1Monthly | BHEL | 6006089 | HVDC Conv Trans | 315 MVA | 400/213 kv | Nephthenic | AIR CELL | 0NAF | 2006-04-22 | 2008-01-08 | 201302196 |  |  | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
2851 |  | WR2 | KHANDWA | 1 CT R-Phase (220 KV) | 512 | 2006-04-22 |  |  | BHEL | 2444611 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200604267 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2852 |  | WR2 | KHANDWA | 1 CT Y-Phase (220 KV) | 512 | 2006-04-22 |  |  | BHEL | 2444610 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200604268 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2853 |  | WR2 | KHANDWA | 1 CT B-Phase (220 KV) | 512 | 2006-04-22 |  |  | BHEL | 2444609 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2006-12-17 |  | 200604269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2854 |  | WR2 | KHANDWA | 7 CT R-Phase | 512 | 2006-04-22 |  |  | BHEL | 6168755 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200604270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2855 |  | WR2 | KHANDWA | 7 CT Y-Phase | 512 | 2006-04-22 |  |  | BHEL | 6168750 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200604271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2856 |  | WR2 | KHANDWA | 7 CT B-Phase | 512 | 2006-04-22 |  |  | BHEL | 6168754 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-12-17 |  | 200604272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2857 | 736 | NR1 | MANDOLA | Bareilly-1 LR | 15 | 2011-09-13 |  | 6 Monthly | CGL | T 9056/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2006-04-21 | 2008-06-01 | 201109299 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2858 |  | NR1 | MANDOLA | NGR-Bareilly-1 | 15 | 2009-05-28 |  |  | CGL |  | NGR | [6 empty] | 2006-03-30 | 200906141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2859 | 737 | NR1 | MANDOLA | Bareilly-2 LR | 15 | 2011-09-13 |  | 6 Monthly | CGL | T 9056/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2006-04-21 | 2005-10-01 | 201109300 | CO & CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2860 |  | NR1 | MANDOLA | NGR-Bareilly-2 | 15 | 2009-05-28 |  |  | CGL |  | NGR | [7 empty] | 200906142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2861 |  | OTH | L&T KONASEEMA | GT-1B | 0 | 2006-07-24 | 2006-08-01 |  | CGL | 9045/1 | Transformer | 192MVA | 400/15.75K |  | COPS | OFAF | 2005-09-15 | 2005-09-15 | 200607254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
2862 |  | OTH | L&T KONASEEMA | UAT-1B | 0 | 2006-07-24 |  |  | CGL | T-9080 | Transformer | 21MVA | 15.75/6.9K |  | Diaphragm | ONAF | 2005-10-01 | 2005-09-30 | 200607255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
2863 |  | WR1 | BOISAR | 410 CT-B Ph (Tarapur#2-Main) | 17 | 2006-05-04 |  |  | ABB | 4305168 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-01-01 |  | 200605082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2864 |  | OTH | AP GENCO-POCHAMPAD | NEW OIL Barrel No.778 | 0 | 2006-05-10 |  |  | Ghandhar Oil -Divya brand |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200605098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2865 |  | OTH | AP GENCO-POCHAMPAD | NEW OIL Barrel No.801 | 0 | 2006-05-10 |  |  | Ghandhar Oil -Divya brand |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200605100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2866 |  | OTH | AP GENCO-POCHAMPAD | NEW OIL Barrel No.824 | 0 | 2006-05-10 |  |  | Ghandhar Oil -Divya brand |  | Spare Oil | [7 empty] | 200605099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2867 |  | OTH | Sri Chakra Cements | 5 MVA TRANS. | 0 | 2006-05-15 |  |  | Ramakrishna Electrical | 10266 | Transformer | 5 MVA | 33/6.9 KV |  |  | ONAN |  | 2004-11-10 | 200605119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2868 |  | OTH | Sri Chakra Cements | 2 MVA Trf. | 0 | 2006-05-15 |  |  | Indian Transformer Ltd | 8151 | Transformer | 2 MVA | 6.9/.415 KV |  |  | ONAN |  |  | 200605120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2869 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | 245 KVCT - 20060502 | 0 | 2006-05-21 |  |  | AREVA | 20060502 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200605141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2870 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | 145 KVCT - 20060501 | 0 | 2006-05-21 |  |  | AREVA | 20060501 | CT |  | 145 KV | [5 empty] | 200605140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2871 |  | OTH | BHEP | Unit-8 Ph-C | 0 | 2007-05-23 |  |  | ELECTROZAVOD | 1504311 | Transformer | 30700KVA | 11/220 KV | IEC296C1-I |  | ONWF |  | 2007-05-10 | 200705246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2872 |  | OTH | BHEP | Unit-8 Ph-B | 0 | 2007-05-23 |  |  | ELECTROZAVOD | 1504306 | Transformer | 30700KVA | 11/220 KV | IEC296C1-I |  | ONWF |  | 2007-05-11 | 200705245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2873 |  | OTH | BHEP | Unit-8 Ph-A | 0 | 2007-05-30 |  |  | ELECTROZAVOD | 1504305 | Transformer | 30700KVA | 11/220 KV | IEC296C1-I |  | ONWF |  | 2007-05-08 | 200706020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2874 |  | OTH | BHEP | Unit-7 Ph-B | 0 | 2007-05-23 |  |  | ELECTROZAVOD | 1504310 | Transformer | 30700KVA | 11/220 KV | IEC296C1-I |  | ONWF |  | 2007-05-03 | 200705242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2875 |  | OTH | BHEP | Unit-7 Ph-A | 0 | 2007-05-30 |  |  | ELECTROZAVOD | 1504307 | Transformer | 30700KVA | 11/220 KV | IEC296C1-I |  | ONWF |  | 2007-04-28 | 200706021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2876 |  | OTH | BHEP | Spare Unit | 0 | 2007-06-03 |  |  | ELECTROZAVOD | 1504309 | Transformer | 30700KVA | 11/220 KV | IEC296C1-I |  | ONWF |  | 2007-06-02 | 200706064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2877 |  | OTH | BHEP | Unit-7 Ph-C | 0 | 2007-05-23 |  |  | ELECTROZAVOD | 1504308 | Transformer | 30700KVA | 11/220 KV | IEC296C1-I |  | ONWF |  | 2007-05-05 | 200705243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2878 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | AREVA CT-2 | 0 | 2006-08-12 |  |  | AREVA | 320060502 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200608097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2879 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | AREVA CT-1 | 0 | 2006-08-12 |  |  | AREVA | 20060501 | CT |  | 145 KV | [5 empty] | 200608096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2880 |  | NR1 | MEERUT | CT - SPARE | 15 | 2006-05-19 |  |  | BHEL | 6149164 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 200605160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2881 |  | NR1 | MEERUT | CT - SPARE | 15 | 2006-05-19 |  |  | BHEL | 6149134 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 200605161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2882 | 738 | NR2 | AMRITHSAR | ICT-1 | 16 | 2013-05-16 |  | 6 Monthly | CGL | T9001/1 | Transformer | 315MVA | 400 |  | COPS | AFOF | 2006-04-30 | 2006-03-18 | 201306134 |  | BDW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2883 |  | OTH | DECCAN SUGARS S.KOT | IMP/EXP SYD | 0 |  |  |  | PETE, HYD | 4324 | Transformer | 7.5MVA | 35kV | PARAFFIN | AIR CELL | ONAN | 2005-10-18 | 2006-01-18 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2884 |  | OTH | NAV BHA DECC SUG | IMP/EXP SYD | 0 | 2006-06-07 |  |  | PETE, HYD | 4324 | Transformer | 7.5MVA | 35kV |  | Air cell | ONAN | 2005-10-18 | 2006-01-18 | 200606225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5219 |  | SR1 | GOOTY | 25 CT B-Phase | 14 | 2012-09-24 |  |  | AREVA | 41090600652 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201209165 | C2H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5850 |  | SR1 | GOOTY | 26 CT R-Phase | 14 | 2012-09-24 |  |  | AREVA | 20040146 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 201209166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7045 | 0 | SR1 | GOOTY | 22 CT R-Ph | 14 | 2012-10-03 |  |  | AREVA | 950627 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-19 |  | 201210008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7046 | 0 | SR1 | GOOTY | 22 CT B-Ph | 14 | 2012-10-03 |  |  | AREVA | 950636 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-19 |  | 201210009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6780 |  | SR1 | GOOTY | 23 CT- R-Phase | 14 | 2012-10-04 |  |  | BHEL | 6154908 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201210010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6845 |  | SR1 | GOOTY | 23 CT- B-Phase | 14 | 2012-10-04 |  |  | BHEL | 6154905 | CT | 2400 Amps | 400 KV |  |  |  | 1991-05-27 |  | 201210012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7048 | 0 | SR1 | GOOTY | 23 CT- Y-Phase | 14 | 2012-10-04 |  |  | AREVA | 1102F0358 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-06-08 |  | 201210011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6776 |  | SR1 | GOOTY | 24 CT Y PH | 14 | 2012-10-05 |  |  | BHEL | 6154820 | CT | 2400 Amps | 420 kV |  |  | ONAN | 1991-03-30 |  | 201210014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6777 |  | SR1 | GOOTY | 24 CT R PH | 14 | 2012-10-05 |  |  | BHEL | 6154889 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201210013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6779 |  | SR1 | GOOTY | 24 CT B PH | 14 | 2012-10-05 |  |  | BHEL | 6154881 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1991-03-30 |  | 201210015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
35 | 33 | SR1 | GOOTY | HOODY-LINE REACTOR | 14 | 2014-04-24 | 2014-10-24 | 6 Monthly | BHEL | 6005066 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1991-04-21 | 1991-03-30 | 201404341 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
33 | 31 | SR1 | GOOTY | ICT-1 | 14 | 2014-04-23 | 2014-07-24 | 3 Monthly | CGL | 24987 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1991-03-30 | 2003-08-19 | 201404338 | CO2 | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8195 | 0 | SR1 | GOOTY | 12CT B-Phase | 14 | 2013-04-29 |  |  | AREVA | 20060246 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
3904 |  | SR1 | GOOTY | ICT-1 OLTC - R-Phase | 14 | 2013-06-16 | 2014-06-16 | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2003-08-19 | 201306148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3905 |  | SR1 | GOOTY | ICT-1 OLTC - Y-Phase | 14 | 2013-06-16 | 2014-06-16 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201306149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3906 |  | SR1 | GOOTY | ICT-1 OLTC - B-Phase | 14 | 2013-06-16 | 2014-06-16 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201306150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3492 | 227 | SR1 | GOOTY | ICT-2 | 14 | 2014-04-23 | 2014-07-24 | 3 Monthly | BHEL | 6006350 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Parafifinc | AIR CELL | AFOF | 2007-08-23 | 2007-08-30 | 201404337 | CH4, C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8400 | 0 | SR1 | GOOTY | ICT-2 R-Ph HV Bushing | 14 | 2013-08-21 |  |  | BHEL | 6006350 | Bushing |  | 420 | Paraffinic |  |  | 2007-08-30 |  | 201308173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8401 | 0 | SR1 | GOOTY | ICT-II Y-Ph Bushing | 14 | 2013-08-21 |  | Yearly | BHEL | 6006350 | Bushing |  | 420KV | PARAFINIC |  |  | 2007-08-30 |  | 201308177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8402 | 0 | SR1 | GOOTY | ICT-II B-Ph Bushing | 14 | 2013-08-21 |  |  | BHEL | 6006350 | Bushing |  | 420KV | PARAFINIC |  |  | 2007-08-30 |  | 201308175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5003 |  | SR1 | GOOTY | 13 CT Y Phase | 14 | 2014-04-04 |  |  | ALSTOM | 20060241 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-04-27 |  | 201404080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5004 |  | SR1 | GOOTY | 13 CT B Phase | 14 | 2014-04-04 |  |  | ALSTOM | 20060242 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-04-27 |  | 201404081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5005 |  | SR1 | GOOTY | 12 CT R Phase | 14 | 2014-04-04 |  |  | ALSTOM | 20060137 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-04-27 |  | 201404082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5006 |  | SR1 | GOOTY | 12 CT Y Phase | 14 | 2014-04-04 |  |  | ALSTOM | 20060138 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-04-27 |  | 201404083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5010 |  | SR1 | GOOTY | 13 CT R-Phase | 14 | 2014-04-04 |  |  | ALSTOM | 20060239 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-04-27 |  | 201404079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9227 | 0 | SR1 | GOOTY | ICT-3 | 14 |  |  |  | T&R | PM0200112 | Transformer | 500MVA | 400Kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
3478 |  | SR1 | GOOTY | LT TR-1 | 14 | 2007-07-22 | 2008-07-21 | Yearly | Trafs and Rectrs | 370 | Transformer | 630 KVA | 33/0.433 | [5 empty] | 200707156 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3479 |  | SR1 | GOOTY | LT TR-2 | 14 | 2007-07-22 | 2008-07-21 | Yearly | Trafs and Rectrs | 371 | Transformer | 630 KVA | 33/0.433 | [5 empty] | 200707157 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7866 | 0 | SR1 | GOOTY | NLR-LINE REACTOR-1 | 14 | 2014-04-23 | 2014-07-24 | 3 Monthly | CGL | T10012/1 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 420 kV | Naphthenic | Silicagel |  |  | 2013-03-21 | 201404339 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7865 | 0 | SR1 | GOOTY | NLR-LINE REACTOR-2 | 14 | 2014-04-23 | 2014-07-24 | 3 Monthly | CGL | T10012/2 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 420 kV | Naphthenic | Silicagel |  |  | 2013-03-21 | 201404340 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11468 | 0 | SR1 | GOOTY | NPK I LR AT HNP | 14 |  |  |  | CGL | T10850-1 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11469 | 0 | SR1 | GOOTY | NPK II LR AT HNP | 14 |  |  |  | CGL | T10850-2 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
5074 |  | SR1 | GOOTY | 14 CT R-Phase | 14 | 2014-05-18 |  |  | AREVA | 20060243 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201405237 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2919 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela-1 MAIN CT (5CT)-R-Ph | 17 | 2006-06-02 |  |  | ALSTOM | 20020706 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200606070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2920 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela-1 MAIN CT (5CT)-Y-Ph | 17 | 2006-06-02 |  |  | ALSTOM | 20020731 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200606071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2921 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela-1 MAIN CT (5CT)-B-Ph | 17 | 2011-04-02 |  |  | ALSTOM | 20020704 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201104099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2922 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela-1 TIE CT (6CT)-R-Ph | 17 | 2006-06-02 |  |  | ALSTOM | 20020703 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200606073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2923 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela-1TIE CT (6CT)-B-Ph | 17 | 2006-06-02 |  |  | AlSTOM | 20020702 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200606074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2924 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela-2 TIE CT (3CT)-R-Ph | 17 | 2006-06-03 |  |  | ALSTOM | 20020715 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200606075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2925 |  | WR1 | RAIPUR | Rourkela-2 TIE CT (3CT)-Y-Ph | 17 | 2006-06-03 |  |  | ALSTOM | 20020714 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200606076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2926 |  | OTH | AP GENCOLOWER SILERU | New Oil | 0 | 2006-06-05 |  |  | Ghandhar Oil -Divya brand |  | Spare Oil | [7 empty] | 200606080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2927 | 739 | NR1 | MANDOLA | AT4 | 15 | 2011-09-13 | 2012-03-14 | 6 Monthly | CGL | T-9001A | Transformer | 315 MVA | 400 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2006-05-29 | 2006-05-25 | 201109298 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2928 |  | NR1 | MANDOLA | Tertairy Trf. Of ICT-2 | 15 |  |  |  | Voltamp | 4299/18 | Transformer | 1000 KVA | 33/0.415 | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2929 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-1 Main 22 CT R-Ph | 15 | 2007-02-07 |  |  | ABB | 4304051 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 200702237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2930 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-1 Main 22 CT Y-Ph(OLD | 15 | 2006-06-02 |  |  | ABB | 4304067 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 200606088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2931 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-1 Main 22 CT B-Ph | 15 | 2008-11-21 |  |  | ABB | 4304069 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200811297 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2932 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-2 Main 27 CT B-Ph | 15 | 2008-06-09 | 2009-06-09 |  | ABB | 4304050 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200806242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2933 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-2 Main 27 CT Y-Ph | 15 | 2006-06-02 |  |  | ABB | 4304049 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 200606091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2934 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-2 Main 27 CT R-Ph(OLD | 15 | 2007-02-06 |  |  | ABB | 4304047 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 200702246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2935 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-2 Tie 26 CT R-Ph | 15 | 2008-11-22 |  |  | ABB | 4304083 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 200811293 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2936 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-2 Tie 26 CT Y-Ph(OLD) | 15 | 2007-02-06 |  |  | ABB | 4304078 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 200702247 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2937 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-2 Tie 26 CT B-Ph | 15 | 2009-02-20 |  |  | ABB | 4304076 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 200902373 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2938 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-1/Meerut-1 tie 23CT B | 15 | 2008-11-21 |  |  | ABB | 4304095 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 200811295 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2939 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-1/Meerut-1 tie 23CT Y | 15 | 2007-02-08 |  |  | ABB | 4304073 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 200702241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2940 |  | NR1 | MANDOLA | Bareilly-1/Meerut-1 tie 23CT R | 15 | 2008-11-21 |  |  | ABB | 4304060 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 200811294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2941 | 740 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | ICT-1 | 15 | 2008-12-17 | 2009-06-18 | 6 Monthly | CGL | T-9055/1 | Transformer | 315 MVA | 400 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2006-06-06 | 2006-05-09 | 200812305 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2942 |  | ER1 | BIHARSHARIF | 19 Bay B-Ph | 18 | 2006-06-03 |  |  | ABB | 98277 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200606115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2943 |  | ER1 | BIHARSHARIF | 23 Bay B-Ph | 18 | 2006-06-03 |  |  | ABB | 98407 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200606116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2944 |  | ER1 | BIHARSHARIF | 14 Bay R-Ph | 18 | 2006-06-03 |  |  | ABB | 98432 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200606114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2945 | 546 | ER1 | Muzaffarpur | Gorakpur-1 LR | 18 | 2011-04-26 |  |  | BHEL | 6006243 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ANON |  | 2006-05-20 | 201105150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2946 |  | WR1 | RAIPUR | Raipur-Korba-2(15LCT)-R-Phase | 17 | 2006-06-12 |  |  | CGL | 10502 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200606169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2947 |  | WR1 | RAIPUR | Raipur-Korba-2(15LCT)-Y-Phase | 17 | 2006-06-12 |  |  | CGL | 10500 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200606170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2948 |  | WR1 | RAIPUR | Raipur-Korba-2(15LCT)-B-Phase | 17 | 2006-06-12 |  |  | CGL | 10504 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200606171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2949 |  | OTH | NFCL | SS-2, T/R-2 | 0 | 2006-06-15 |  |  | Kirloskar | 29T DO11/2 | Transformer | 6300kVA | 11 KV | [5 empty] | 200606172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2950 |  | OTH | NFCL | SS-3, T/R-2 | 0 | 2006-06-15 |  |  | Kirloskar | 89RDO14/2 | Transformer | 4000 KVA | 11 KV | [5 empty] | 200606173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2951 |  | OTH | NFCL | SS-4,T/R-1 | 0 | 2006-06-15 |  |  |  | V 7279/1 | Transformer | 6300kVA | 11 KV | [5 empty] | 200606174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2952 |  | OTH | NFCL | SS-4,T/R-2 | 0 | 2006-06-15 |  |  |  | V 7279/2 | Transformer | 6300kVA | 11 KV | [5 empty] | 200606175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2953 |  | OTH | AP Genco-Srisailam | DRUM OIL | 0 | 2006-06-17 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200606189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2954 | 741 | NR1 | GORAKHPUR | ICT-1 | 15 | 2009-05-11 | 2009-11-10 | 6 Monthly | TELK | 140121 | Transformer | 315 MVA | 400 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2006-03-05 | 2006-06-08 | 200905131 |  |  | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
2955 | 742 | NR1 | GORAKHPUR | Lucknow-1 LR | 15 | 2011-08-02 |  | 6 Monthly | CGL | T-9052/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2006-03-04 | 2006-07-10 | 201108112 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2956 | 743 | NR1 | GORAKHPUR | Lucknow-2 LR | 15 | 2011-08-02 |  | 6 Monthly | CGL | T-9052/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2006-03-05 | 2006-05-02 | 201108111 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5076 |  | SR1 | GOOTY | 14 CT B-Phase | 14 | 2014-05-18 |  |  | AREVA | 20060245 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201405239 | H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5851 |  | SR1 | GOOTY | 14 CT Y - Phase | 14 | 2014-05-18 |  |  | AREVA | 20060118 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201405238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5008 |  | SR1 | GOOTY | 11 CT B Phase | 14 | 2014-05-21 |  |  | ALSTOM | 20060136 | CT | 2000A | 400 KV |  |  |  | 2007-04-27 |  | 201406005 | H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5852 |  | SR1 | GOOTY | 11 CT R - Phase | 14 | 2014-05-21 |  |  | AREVA | 20060115 | CT | 3000A | 420 kV | [5 empty] | 201406003 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5009 |  | SR1 | GOOTY | 11 CT Y Phase | 14 | 2014-06-12 |  |  | ALSTOM | 20060135 | CT | 3000A | 400 KV |  |  |  | 2007-04-27 |  | 201406132 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3535 |  | SR1 | GOOTY | ICT-2 - R-ph OLTC | 14 | 2014-06-28 | 2015-06-28 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201406353 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3536 |  | SR1 | GOOTY | ICT-2 - Y-ph OLTC | 14 | 2014-06-28 | 2015-06-28 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201406354 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3537 |  | SR1 | GOOTY | ICT-2 - B-ph OLTC | 14 | 2014-06-28 | 2015-06-28 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201406355 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6604 |  | SR1 | GOOTY | 20 CT B-Phase | 14 |  |  |  | TELK | 240055-12 | CT |  | 400 |  |  |  | 2011-03-29 |  | 0 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6775 |  | SR1 | GOOTY | 24 CT B PH | 14 |  |  |  | BHEL | 6154881 | CT | 2400 Amps | 420 kV |  |  | ONAN | 1991-03-30 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6778 |  | SR1 | GOOTY | 24 CT Y PH | 14 |  |  |  | BHEL | 6154820 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1991-03-30 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
34 | 32 | SR1 | GOOTY | NSR- LINE REACTOR | 14 | 2014-04-24 | 2014-07-25 | 3 Monthly | BHEL | 6005050 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1991-03-30 | 1991-03-30 | 201404342 | C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2969 |  | OTH | BOC INDIA Ltd | Main Transformer | 0 | 2006-06-10 |  |  | Kirloskar | W95GD-144/15 | Transformer | 315KVA | 11 KV/433V |  |  | ONAN |  | 2006-06-10 | 200606226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2970 |  | WR2 | SATNA | Tank Oil | 512 | 2007-01-22 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200702025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2971 |  | NR1 | MANDOLA | 27 CT-R-Phase | 15 | 2008-06-09 | 2009-06-09 | Yearly | ABB | 4304200 | CT |  | 400 |  |  |  | 2008-01-24 |  | 200806241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2972 |  | NR1 | Barelly | Mandola Ckt-1 Y-Ph | 15 | 2006-06-15 |  |  | ABB | 4304052 | CT |  | 400 |  |  |  | 2006-01-25 |  | 200606230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2973 |  | NR1 | Barelly | Mandola Ckt-1 B-Ph | 15 | 2006-06-15 |  |  | ABB | 4304063 | CT |  | 400 |  |  |  | 2006-01-25 |  | 200606229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2974 |  | NR1 | Barelly | Mandola Ckt-2 R-Ph | 15 | 2006-06-15 |  |  | ABB | 4304055 | CT |  | 420 |  |  |  | 2006-01-25 |  | 200606232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2975 |  | NR1 | Barelly | Mandola Ckt-2 Y-Ph | 15 | 2006-06-15 |  |  | ABB | 4304066 | CT |  | 400 |  |  |  | 2006-01-25 |  | 200606235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2976 |  | NR1 | Barelly | Mandola Ckt-2 B-Ph | 15 | 2006-06-15 |  |  | ABB | 4304074 | CT |  | 400 |  |  |  | 2006-04-21 |  | 200606231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2977 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.206 CT - B Ph | 17 | 2006-06-17 |  |  | ABB | 2106002 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-06-01 |  | 200606277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2978 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.206 CT - Y Ph | 17 | 2006-06-17 |  |  | ABB | 2106004 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-08-01 |  | 200606276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2979 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.205 CT - Y Ph | 17 | 2006-06-18 |  |  | ABB | 2103334 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-06-01 |  | 200606283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2980 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.205 CT - B Ph | 17 | 2006-06-18 |  |  | ABB | 2103335 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-06-01 |  | 200606284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2981 |  | WR1 | BOISAR | Bay No.201 CT - B Ph | 17 | 2006-06-18 |  |  | ABB | 2103342 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2005-06-01 |  | 200606285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
7847 | 0 | SR1 | GOOTY | SPARE LINE REACTOR | 14 | 2013-02-08 | 2014-02-08 | Yearly | Siemens | I 300074/01 | Shunt Reactor | 80MVAR | 400 | NAHPTANIC | Silicagel | ONAN |  |  | 201302077 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7846 | 0 | SR1 | GOOTY | SPARE LINE REACTOR | 14 | 2013-03-22 |  |  | Siemens | I300074/01 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201303305 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
769 |  | SR1 | GOOTY | SPARE OIL | 14 | 2013-07-31 |  | --- |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201308003 |  | ABIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4977 |  | SR1 | GOOTY | Ter. Transformer | 14 | 2009-06-23 |  |  | IMP POWERS Ltd., | 16099 | Transformer | 800 KVA | 33 kV | paraffinic |  | 0NAN |  |  | 200906357 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
598 |  | SR1 | HYDERABAD | AT3-OLTC | 14 | 1998-10-02 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 199810004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1250 |  | SR1 | HYDERABAD | 1 MVA TERITIORY T/F | 14 | 2012-01-09 |  | Yearly | Voltamp | 4299/10 | Transformer | 1 MVA | 33/ 0.433 | MINERAL | DIAPHRAM | ONAN |  | 2000-06-27 | 201201125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1053 |  | SR1 | HYDERABAD | 250 KVA LT Colony Transformer | 14 | 1999-10-20 |  |  |  |  | Transformer | 250 KVA | 11/.433 KV | [5 empty] | 199910074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
1321 |  | SR1 | HYDERABAD | 9-CT Y Phase (OLD) | 14 | 2001-02-22 |  |  |  |  | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 200102122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5641 | 319 | SR1 | HYDERABAD | BR1 | 14 | 2014-05-07 | 2014-11-06 | 6 Monthly | BHEL | 6006715 | Shunt Reactor | 63 mvar | 400 | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2010-03-12 | 2010-03-24 | 201405103 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1320 |  | SR1 | HYDERABAD | 9-CT B Phase (OLD) | 14 | 2004-08-18 |  |  | WSI | 8309013 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 200408139 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1326 |  | SR1 | HYDERABAD | L1CT-R (OLD) | 14 | 2004-08-21 | 2005-02-20 | 6 Monthly | BHEL | 2209988 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200408156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1327 |  | SR1 | HYDERABAD | L1CT-Y (OLD) | 14 | 2004-08-21 | 2005-02-20 | 6 Monthly | BHEL | 2209994 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200408157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2994 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD (OLD) | CT-20060635 | 0 | 2006-07-03 |  |  | AREVA | 20060635 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200607054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2995 | 549 | NR1 | GORAKHPUR | ICT-2 | 15 | 2009-05-11 | 2009-11-10 | 6 Monthly | CGL | T 9001A | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2006-03-02 | 2006-07-18 | 200905132 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2996 |  | SR2 | SALEM | ICT B-Phase CT | 20 | 2006-06-24 |  |  | BHEL | 6151000 | CT |  | 400 |  |  |  | 1988-02-19 |  | 200606304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1328 |  | SR1 | HYDERABAD | L1CT-B | 14 | 2004-08-21 | 2005-02-20 | 6 Monthly | BHEL | 2209995 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200408158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2086 |  | SR1 | HYDERABAD | KUR'BAY R-Ph CVT | 14 | 2004-11-20 |  |  | ABB | 4202053 | CVT |  | 400 |  |  |  | 2004-02-17 |  | 200411152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2087 |  | SR1 | HYDERABAD | KUR'BAY Y-Ph CVT | 14 | 2004-11-20 |  |  | ABB | 4202058 | CVT |  | 400 |  |  |  | 2004-02-17 |  | 200411153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2088 |  | SR1 | HYDERABAD | KUR'BAY B-Ph CVT | 14 | 2004-11-20 |  |  | ABB | 4202059 | CVT |  | 400 |  |  |  | 2004-02-17 |  | 200411154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2093 |  | SR1 | HYDERABAD | RDM-III , R-Ph CVT | 14 | 2004-12-01 |  |  | ABB | 4202063 | CVT |  | 400 |  |  |  | 2004-04-06 |  | 200412010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2094 |  | SR1 | HYDERABAD | RDM-III , Y-Ph CVT | 14 | 2004-12-01 |  |  | ABB | 4202064 | CVT |  | 400 |  |  |  | 2004-04-06 |  | 200412011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3003 |  | WR2 | BINA | NEW OIL | 512 | 2009-01-20 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200902111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2095 |  | SR1 | HYDERABAD | RDM-III , B-Ph CVT | 14 | 2004-12-01 |  |  | ABB | 4202065 | CVT |  | 400 |  |  |  | 2004-04-06 |  | 200412012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2096 |  | SR1 | HYDERABAD | RDM-IV , R-Ph CVT | 14 | 2004-12-01 |  |  | ABB | 4202060 | CVT |  | 400 |  |  |  | 2004-04-24 |  | 200412013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2097 |  | SR1 | HYDERABAD | RDM-IV ,Y-Ph CVT | 14 | 2004-12-01 |  |  | ABB | 4202061 | CVT |  | 400 |  |  |  | 2004-04-24 |  | 200412014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2098 |  | SR1 | HYDERABAD | RDM-IV , B-Ph CVT | 14 | 2004-12-01 |  |  | ABB | 4202062 | CVT |  | 400 |  |  |  | 2004-04-24 |  | 200412015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2112 |  | SR1 | HYDERABAD | Spare CVT - 2203232 | 14 | 2004-12-07 |  |  | ABB | 2203232 | CVT |  | 220 kv | [5 empty] | 200412071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2113 |  | SR1 | HYDERABAD | Spare CVT - 2203220 | 14 | 2004-12-07 |  |  | ABB | 2203220 | CVT |  | 220 kv | [5 empty] | 200412072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2114 |  | SR1 | HYDERABAD | SPARE CVT - 4203041 | 14 | 2004-12-07 |  |  | ABB | 4203041 | CVT |  | 420 kV | [5 empty] | 200412073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2115 |  | SR1 | HYDERABAD | SPARE CVT - 4203042 | 14 | 2004-12-07 |  |  | ABB | 4203042 | CVT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200412074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2744 |  | SR1 | HYDERABAD | 6 CT-Y Phase(old) | 14 | 2006-03-08 |  |  | TELK | 240050-20 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-04-23 |  | 200603080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2792 |  | SR1 | HYDERABAD | 23 B CT- Y-Phase | 14 | 2006-05-27 |  |  | TELK | 240050-29/2003 | CT |  | 0 | [5 empty] | 200605222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1964 |  | SR1 | HYDERABAD | SPARE CT | 14 | 2006-08-22 |  |  | WSI | 990211 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200608148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3160 |  | SR1 | HYDERABAD | CVT-6151045 | 14 | 2006-10-27 |  |  | BHEL | 6151045 | CVT | [7 empty] | 200610244 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3161 |  | SR1 | HYDERABAD | CVT-6150597 | 14 | 2006-10-27 |  |  | BHEL | 6150597 | CVT | [7 empty] | 200610245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
588 |  | SR1 | HYDERABAD | AT1-OLTC B PH(OLD) | 14 | 2007-02-18 | 2008-02-18 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200702123 |  | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
589 |  | SR1 | HYDERABAD | AT1-OLTC R PH(OLD) | 14 | 2007-02-18 | 2008-02-20 | 6 Monthly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200702121 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
590 |  | SR1 | HYDERABAD | AT1-OLTC Y PH(OLD) | 14 | 2007-02-18 | 2008-02-18 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200702122 |  | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
8039 | 0 | SR1 | HYDERABAD | BUS REACTOR | 14 | 2013-04-18 |  |  | CGL |  | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL | OFAF |  |  | 201304212 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3632 |  | SR1 | HYDERABAD | Spare OLTC Diverter Switch | 14 | 2007-10-25 | 2008-10-24 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200710271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
8306 | 0 | SR1 | HYDERABAD | BUS REACTOR-R-Ph Bushing | 14 | 2013-07-15 |  |  | BHEL |  | Shunt Reactor |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201307210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4339 |  | SR1 | HYDERABAD | 9 CT Y-Phase | 14 | 2008-11-22 |  | Yearly | WSI | 8408102 | CT | [5 empty] | 2002-02-01 |  | 200811262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2807 |  | SR1 | HYDERABAD | 8 B CT R-Phase | 14 | 2008-12-06 |  |  | TELK | 240050-16 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-04-23 |  | 200812120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4355 |  | SR1 | HYDERABAD | 4CT-R-Phase(OLD) | 14 | 2008-12-20 |  | Yearly | WSI | 8401043 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200812229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3421 |  | SR1 | HYDERABAD | Spare CT | 14 | 2009-02-26 | 2010-02-26 | Yearly | WSI | 950626 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 200902423 | C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3751 |  | SR1 | HYDERABAD | Spare CT | 14 | 2009-02-26 | 2010-02-26 | Yearly | WSI | 950625 | CT | [7 empty] | 200902422 | CO2 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3028 |  | OTH | ALAMATHY | ICT-4 - R-Phase | 184 | 2006-07-01 |  |  | BHEL | 6006117 | Transformer | 105 MVA | 400/230 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 200607056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3029 |  | OTH | ALAMATHY | ICT-4 - Y-Phase | 184 | 2006-07-01 |  |  | BHEL | 6006114 | Transformer | 105 MVA | 400/230 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 200607058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3030 |  | OTH | ALAMATHY | ICT-4 - B-Phase | 184 | 2006-07-01 |  |  | BHEL | 6006115 | Transformer | 105 MVA | 400/230 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 200607060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3031 |  | OTH | The Indian Cements | 10 MVA TR 1 | 0 | 2006-07-04 |  |  | CGL | 24232 | Transformer | 10 MVA | 132 kv |  |  | ONAF | 1981-01-01 | 2006-04-07 | 200607066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3032 |  | OTH | The Indian Cements | 10 MVA TR 2 | 0 | 2006-07-04 |  |  | CGL | 24233 | Transformer | 10 MVA | 132 kv |  |  | ONAF | 1981-01-01 | 2006-04-11 | 200607067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3033 |  | OTH | The Indian Cements | 15 MVA Trf#1 | 0 | 2006-07-04 |  |  | BHARAT BIJLEE | 2527/2 | Transformer | 15 MVA | 132 kv |  |  | ONAF | 1984-01-01 | 2006-04-03 | 200607068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3034 |  | OTH | The Indian Cements | 15 MVA Trf#2 | 0 | 2006-07-04 |  |  | BHARAT BIJLEE | 2527/1 | Transformer | 15 MVA | 132 kv |  |  | ONAF | 1984-01-01 | 2006-04-09 | 200607069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2810 |  | SR1 | HYDERABAD | 5 B CT - R-Phase(old) | 14 | 2009-07-14 |  |  | WSI | 8312016 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-04-23 |  | 200907150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5036 |  | SR1 | HYDERABAD | 6 CT - Y-Phase | 14 | 2009-07-15 |  |  | AREVA | 950632 | CT |  | 400 Kv |  |  |  | 2006-03-11 |  | 200907153 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
963 |  | SR1 | HYDERABAD | 22 CT B-Phase(OLD) | 14 | 2009-12-18 |  | --- | BHEL | 6156658 | CT | [5 empty] | 1995-05-23 | 1999-05-08 | 200912203 |  | bw | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3040 |  | OTH | AP GENCO UPPERSILERU | GT 3R | 0 | 2006-07-09 |  |  | TELK | 120323-6 | Transformer | 26MVA | 220KV | Paraffinic |  | WATE | 1994-09-06 | 2002-11-01 | 200607105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3041 |  | OTH | AP GENCO UPPERSILERU | GT 3Y | 0 | 2006-07-09 |  |  | TELK | 120323-3 | Transformer | 26MVA | 220KV | Paraffinic |  | WATE | 1994-09-06 | 2002-11-01 | 200607106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3042 |  | OTH | AP GENCO UPPERSILERU | GT 3B | 0 | 2006-07-09 |  |  | TELK | 120323-1 | Transformer | 26MVA | 220KV | Paraffinic |  | WATE | 1994-09-06 | 2002-11-01 | 200607107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3043 |  | OTH | Gauthami Power Plant | GT-11 | 0 | 2006-07-11 |  |  | AREVA | TNDE-6593/D-29941 | Transformer | 210 MVA | 15.75/400 KV | [5 empty] | 200607126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3044 |  | OTH | Gauthami Power Plant | GT-SST-11 | 0 | 2006-07-11 |  |  | ALSTOM | D-6101 | Transformer | 15/20MVA | 6.75/15.75 kv | [5 empty] | 200607127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3045 |  | WR1 | SEONI | NYTRO 10XN OIL - DRUM OIL | 512 | 2006-09-17 |  |  | NYNAS |  | Spare Oil | [7 empty] | 200609104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3046 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF 25-Y Phase CT | 20 | 2008-12-29 |  |  | BHEL | 6165595 | CT | 500/1Amps | 400 | [5 empty] | 200901035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8308 | 0 | SR1 | HYDERABAD | BUSREACTOR-B-Ph Bushing | 14 | 2013-07-15 |  |  | BHEL |  | Shunt Reactor |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201307212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3048 |  | SR2 | KOLAR | Spare CT-6165558 | 20 | 2006-07-03 |  |  | BHEL | 6165558 | CT | 500/1 Amps | 400 KV | [5 empty] | 200607153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3049 |  | SR2 | KOLAR | Spare CT-6165591 | 20 | 2006-07-03 |  |  | BHEL | 6165591 | CT | 500/1 Amps | 400 KV | [5 empty] | 200607154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3050 |  | SR2 | KOLAR | Spare CT-6165598 | 20 | 2006-07-03 |  |  | BHEL | 6165598 | CT | 500/1 Amps | 400 KV | [5 empty] | 200607155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3051 |  | SR2 | KOLAR | Spare CT-6165561 | 20 | 2006-07-03 |  |  | BHEL | 6165561 | CT | 500/1 Amps | 400 KV | [5 empty] | 200607156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3052 | 204 | WR2 | SATNA | VInDHYACHAL-4 LR | 512 | 2011-10-04 | 2012-04-04 | 6 Monthly | BHEL | 6006324 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2006-07-16 | 2010-08-19 | 201110358 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3053 |  | WR2 | SATNA | VInDHYACHAL-4 NGR | 512 | 2006-07-16 |  |  | BHEL | 6006316 | NGR | 100 KVAR | 145 KV | Paraffinic | NORMAL | ANON | 2006-07-16 | 2006-07-16 | 200607209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
3054 |  | OTH | L&T KONASEEMA | UAT-1A | 0 | 2006-07-21 |  |  | CGL | T-9080/2 | Transformer | 21MVA | 15.75/6.9K |  | Diaphragm | ONAF | 2005-10-25 | 2005-10-01 | 200607216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
3055 |  | OTH | L&T KONASEEMA | GT # 1A | 0 | 2006-07-21 |  |  | CGL | T-9045/2 | Transformer | 192MVA | 400/15.75 | MINERAL | COPS | OFAF | 2005-10-10 | 2005-09-01 | 200607217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3056 |  | OTH | LANCO INDUSTRIES | Distribution T/F - 2 | 0 | 2008-07-15 | 2009-07-15 |  | Volt Amp. | 7157 | Transformer | 2.5 mva | 33 KV |  |  | ANON | 2004-01-01 | 2007-07-06 | 200807241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3057 |  | OTH | LANCO INDUSTRIES |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3058 | 205 | WR2 | SATNA | VInDHYACHAL-3 LR | 512 | 2011-12-01 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006322 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 |  | AIR CELL | ANON | 2006-07-25 | 2006-06-17 | 201112094 | C2H4, CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3059 |  | WR2 | SATNA | VInDHYACHAL-3 NGR | 512 | 2006-07-25 |  |  | BHEL | 6006314 | NGR | 100 KVAR | 145 KV | Paraffinic | NORMAL | ANON | 2006-07-16 |  | 200607276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
3060 |  | SR2 | TRIVANDRAM | CT -6167381 | 20 | 2006-07-19 |  |  | BHEL | 6167381 | CT |  | 420 |  |  |  | 2005-07-27 |  | 200607287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3061 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | ID-6B-Channel 1 | 0 | 2006-07-29 | 2006-08-13 |  |  |  | Transformer | 1200 KVA | 6.6 KV | Paraffinic | Convention | ANON | 1999-09-01 |  | 200608001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3062 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | UAT-2B | 0 | 2006-07-29 |  |  | EMCO | 11124 | Transformer | 15 MVA | 15.75 Kv | Paraffinic | CONVENTION | ANON | 1986-08-01 | 2000-08-08 | 200608002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3063 | 206 | WR2 | SATNA | ICT - 2 | 512 | 2011-10-04 |  | 6 Monthly | CGL | T 9096/1 | Transformer | 315 MVA | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2006-08-19 | 2009-04-09 | 201110348 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3064 | 539 | ER1 | Muzaffarpur | ICT - 1 | 18 | 2006-12-18 | 2007-06-19 | 6 Monthly | BHEL | 6006249 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2006-07-31 | 200612199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3065 |  | NR1 | Muzaffarpur | BUS REACTOR | 15 | 2006-07-31 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006244 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2006-12-18 | 2006-07-30 | 200608030 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3066 |  | NR1 | Muzaffarpur | DRUM OIL | 15 | 2006-07-31 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200608033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3067 | 207 | SR2 | NARENDRA | ICT-2 | 20 | 2013-08-12 |  |  | BHEL | 6006250 | Transformer | 315 MVA | 400 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2006-08-05 | 2006-08-09 | 201308159 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8307 | 0 | SR1 | HYDERABAD | BUSREACTOR-Y-Ph Bushing | 14 | 2013-07-15 |  |  | BHEL |  | Shunt Reactor |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201307213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3069 |  | WR2 | KHANDWA | ITARSI-2 main(10 CT R) | 512 | 2006-08-01 |  |  | BHEL | 6168747 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200608058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3070 |  | WR2 | KHANDWA | ITARSI-2 main(10 CT Y) | 512 | 2006-08-01 |  |  | BHEL | 6168807 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200608059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3071 |  | WR2 | KHANDWA | ITARSI-2 main(10 CT B) | 512 | 2006-08-01 |  |  | BHEL | 6168805 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200608060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
602 |  | SR1 | HYDERABAD | DRUM | 14 | 2012-03-05 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201203055 |  | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
7375 | 0 | SR1 | HYDERABAD | EDC 33kv transformer | 14 | 2012-02-12 |  |  | VOLATAMP | 4299/1 | Transformer | 1 MVA | 33 / 0.433 KV | Paraffinic | Silicagel | ONAN | 2012-02-12 |  | 201202150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
3074 |  | OTH | ALAMATHY | ICT-V - R-Pahse | 184 | 2006-10-03 |  |  | BHEL | 6006113 | Transformer | 105 MVA | 400/230 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 200610034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3075 |  | OTH | ALAMATHY | ICT-V - Y-Pahse | 184 | 2006-11-01 |  |  | BHEL | 6006116 | Transformer | 105 MVA | 400/230 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF |  |  | 200611037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3076 |  | OTH | ALAMATHY | ICT-V - B-Pahse | 184 | 2006-10-03 |  |  | BHEL | 6006119 | Transformer | 105 MVA | 400/230 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF |  |  | 200610038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3077 | 744 | NR1 | SINGRAULI | KANPUR LR | 15 | 2011-04-02 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006259 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIRCELL | ONAN | 2006-06-01 | 2008-10-24 | 201104147 | CO2,CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3078 |  | WR2 | SATNA | ICT-2 OLTC | 512 | 2006-08-19 |  |  | CGL |  | OLTC | 315 MVA | 400 KV | PARAFFIN | Aircell | OFAF |  |  | 200608139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
3079 |  | OTH | Gauthami Power Plant | 12 BAT-10 (GT-2 S.U.T) | 0 | 2006-08-24 |  |  | AREVA | T6593-B29942 | Transformer | 210 MVA | 15.75/400 KV |  |  | OFAN |  |  | 200608217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3080 |  | OTH | Gauthami Power Plant | 12 BBT-20(GT-2 S.S.T) | 0 | 2006-08-24 |  |  | AREVA | T6593-B29943 | Transformer | 15/20 MVA | 15.75/6.75 KV |  |  | OFAN |  |  | 200608218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3081 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | CT-C'Pur Line 1& 2 Tie BAY | 0 | 2006-08-19 |  |  | BHEL | 6166897 | CT | 2000 A | 420 Kv | [5 empty] | 200608145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3082 |  | OTH | AP Transco, Chelpur | PTR | 0 | 2006-08-23 |  |  | GEC | B-28594 | Transformer | 16 MVA | 132 kv | [5 empty] | 200608154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3083 |  | SR2 | NARENDRA | 206 CT (TBC Bay)- R-Phase(OLD) | 20 | 2007-07-16 |  |  | ABB | 2104017 | CT |  | 245 kv |  |  |  | 2005-10-28 |  | 200708239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3084 |  | SR2 | NARENDRA | 206 CT (TBC Bay) - Y-Phase | 20 | 2011-03-10 |  |  | ABB | 2104018 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-10-28 |  | 201103143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3085 |  | SR2 | NARENDRA | 206 CT (TBC Bay) - B-Phase | 20 | 2011-03-10 |  |  | ABB | 2104019 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-10-28 |  | 201103144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3086 | 525 | ER2 | GANGTOK | ICT-2 | 511 | 2011-12-02 |  |  | KANOHAR ELECTRICALS | KT-50000/2 | Transformer | 50 MVA | 132/66 KV |  |  | ONAF |  |  | 201112131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3087 |  | OTH | APTRANSCO-NARKETPALL | PTR-1 | 0 | 2006-10-16 |  |  | APEX | T-1056/01 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv |  |  | 0NAF | 1999-03-29 | 1999-03-29 | 200610146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3088 |  | OTH | SCR-Venkatagiri | Traction trf.-01 | 0 | 2006-09-04 |  |  | TELK | 120225 | Transformer | 12.5 MVA | 132/25 kv |  |  | ANON |  |  | 200609057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3089 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-4-17CTA-B Ph. | 17 | 2006-09-07 |  |  | CGL | 24158 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-02-28 |  | 200609067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3090 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-4-17CTA-Y Ph. | 17 | 2006-09-07 |  |  | CGL | 24159 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-02-28 |  | 200609066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3091 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-4-17CTA-R Ph. | 17 |  |  |  | CGL | 24157 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-02-28 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3092 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-4, 16CT-B Ph. | 17 | 2007-06-04 |  |  | CGL | 24163 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-02-28 |  | 200706059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3093 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-4, 16CT-Y Ph. | 17 | 2007-06-04 |  |  | CGL | 24153 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-02-28 |  | 200706058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3094 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-4, 16CT-R Ph. | 17 | 2007-06-04 |  |  | CGL | 24155 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-02-28 |  | 200706057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3095 |  | WR1 | SEONI | BATCH 2 | 512 | 2010-09-10 | [6 empty] | 0 | Inhibited |  |  |  |  | 201009148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3096 |  | SR2 | NARENDRA | 202 CT(Bus Section Bay)-R-Ph | 20 | 2010-06-30 |  |  | ABB | 2104036 | CT |  | 245 KV | Paraffinic |  |  | 2005-10-28 |  | 201007060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3097 |  | SR2 | NARENDRA | 202 CT(Bus Section Bay)-Y-Ph | 20 | 2008-06-20 |  |  | ABB | 2104037 | CT |  | 245 KV | Paraffinic |  |  | 2005-10-28 |  | 200806209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3098 |  | SR2 | NARENDRA | 202 CT(B/S Bay)-B-Ph (OLD) | 20 | 2008-06-20 |  |  | ABB | 2104038 | CT |  | 245 KV | Paraffinic |  |  | 2005-10-25 |  | 200806210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3099 |  | SR2 | NARENDRA | 201 CT Y-Ph (BUS SECTION-1) | 20 | 2010-10-28 |  |  | ABB | 2104014 | CT |  | 245 KV | Paraffinic |  |  | 2005-10-28 |  | 201011161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3100 |  | SR2 | NARENDRA | 205 CT-Y-Ph(OLD) | 20 | 2007-07-16 |  |  | ABB | 2104015 | CT |  | 245 KV | Paraffinic |  |  | 2005-10-28 |  | 200708237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3101 |  | SR2 | NARENDRA | 201 CT R-Ph (BUS SECTION-1) | 20 | 2010-10-28 |  |  | ABB | 2104016 | CT |  | 245 KV | Paraffinic |  |  | 2005-10-28 |  | 201011160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3102 |  | OTH | KPCL-Nagjhari Power | Unit:-2 GT | 0 | 2006-09-07 | 2007-03-06 |  | BHEL | 6003260 | Transformer | 165 MVA | 11/220 kv |  | CONVENTION | AFOF | 1979-12-04 | 2006-05-10 | 200609090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3103 |  | OTH | APTRANSCO-NARKETPALL | PTR - Apex make | 0 | 2006-09-18 |  |  | APEX | T-7934/46069/1999 | Transformer | 16 MVA | 132/33 |  |  | ONAF | 2004-02-26 | 2004-02-26 | 200609103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3104 |  | WR1 | SEONI | Storage Tank | 512 | 2006-10-30 |  |  | NYNAS |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200611001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3105 |  | NR1 | Barelly | Dhauliganga Line-1 220 KV CT-R | 15 | 2006-07-20 |  |  | ABB | 2103359 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200609105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3106 |  | NR1 | Barelly | Dhauliganga Line-1 220 KV CT-Y | 15 | 2006-07-20 |  |  | ABB | 2103358 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200609106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3107 |  | NR1 | Barelly | Dhauliganga Line-1 220 KV CT-B | 15 | 2006-07-20 |  |  | ABB | 2103362 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200609107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3108 |  | NR1 | Barelly | D'ganga-2 220 KV CT-R(OLD) | 15 | 2006-07-20 |  |  | ABB | 2103357 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200609108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3109 |  | NR1 | Barelly | D'ganga-2 220 KV CT-Y(OLD) | 15 | 2006-07-20 |  |  | ABB | 2103360 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200609109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3110 |  | NR1 | Barelly | D'ganga-2 220 KV CT-B(OLD) | 15 | 2006-07-20 |  |  | ABB | 2103361 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200609110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3111 |  | OTH | OHPC-BHEP | GT-7 | 0 | 2006-12-16 |  |  |  |  | Transformer |  | 11/220 KV |  |  |  |  | 2006-09-23 | 200612141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3112 |  | NR2 | JALANDHAR | Bus-Coupler CT - Y-Ph | 16 | 2006-09-11 |  |  | ABB | ID 221110 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2000-12-31 |  | 200609201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3113 |  | WR1 | SEONI | Storage Tank | 512 | 2010-09-10 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201009161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3115 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Stage-1 ASPH-Tr.3 | 0 | 2006-09-25 |  |  | Electric Construction |  | Transformer | 1600 KVA | 6.6 KV | Parffinic | Convention | ANON | 1983-01-01 | 2003-01-01 | 200609247 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3116 |  | NR2 | C'garh 66KV-Sect.18 | 12.5 MVA Trf.-02 | 16 | 2007-01-09 | 2007-01-09 |  | CGL | MT: 5702/1 | Transformer | 12.5 MVA | 66/11 KV |  |  | ONAF |  | 2006-08-01 | 200701283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3117 |  | NR2 | C'garh 66KV-Sect.18 | 20 MVA Trf.-03 | 16 | 2007-01-13 | 2007-02-13 |  | CGL | BH 9187/1 | Transformer | 20 MVA | 66/33 kv |  |  | ONAF |  | 2006-08-01 | 200701286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3118 |  | WR2 | SATNA | 417 A CT-Y-Ph | 512 | 2010-12-03 |  |  | CGL | 25628 | CT | [7 empty] | 201012075 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3119 | 508 | ER1 | BIHARSHARIF | AT3 | 18 | 2010-12-22 |  |  | BHEL | 6006027 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | Air Cell | OFAF | 2004-03-09 | 2004-03-09 | 201012281 | CH4, C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3120 |  | OTH | AP Transco, K'kurthi | ICT-3 | 0 | 2006-10-06 |  |  | BHARAT BIJLEE | 4942/3 | Transformer | 31.5 MVA | 132 kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 200610043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
3121 |  | OTH | KPCL-HOSANGADI | GT | 0 | 2006-09-25 |  |  | TELK | 140054 | Transformer | 130 mva | 11/220 KV | Paraffinic | CONVENTION | OFWF | 1989-08-12 | 2005-05-27 | 200610053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3122 |  | OTH | SCCL-Kothagudem | B-POWERHOUSE-COLONY Fedder | 0 | 2006-10-06 |  |  | PARSONS, England | No.1 | Transformer | 4 MVA | 6.6/33 KV |  |  | ONAN | 1956-01-01 | 2006-06-09 | 200610054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3123 |  | OTH | SCCL-KOTHAGUDEM | B-POWERHOUSE-BIRLEY pit Fedder | 0 | 2006-10-06 |  |  | PARSONS, England | No.2 | Transformer | 4 MVA | 6.6/33 KV |  |  | ONAN | 1956-01-01 | 2006-06-12 | 200610055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3124 |  | OTH | SCCL-Kothagudem | B-POWERHOUSE-Back Feed | 0 | 2006-10-06 |  |  | PARSONS, England |  | Transformer | 2 MVA | 6.6/33 KV |  |  | ONAN | 1956-01-01 | 2006-06-07 | 200610056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3125 |  | WR1 | SEONI | NYTRO 10XN - DRUM OIL-Batch-4 | 512 | 2006-10-05 |  |  | NYNAS |  | Spare Oil | [7 empty] | 200610063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3126 |  | OTH | AREVA T&D - B'Lore | NEW OIL | 0 | 2006-10-09 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200610079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3127 |  | OTH | AP FORENSIC | Lab | 0 | 2006-10-09 |  |  |  |  | High Speed Diesel |  | 0 | HSD |  |  |  |  | 200610080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
3128 |  | OTH | BLIT-Ashti, | PTR | 0 | 2006-10-11 |  |  | CGL | T 8284/1 | Transformer | 12.5 MVA | 132-66/11 kv |  | Convention | ONAN |  | 2006-10-10 | 200610098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3129 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT- 4304043 | 15 | 2006-09-11 |  |  | ABB | 4304043 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200610102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3130 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304040 | 15 | 2006-09-11 |  |  | ABB | 4304040 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200610103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3131 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT- 4304072 | 15 | 2007-05-26 |  |  | ABB | 4304072 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3132 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304080 | 15 | 2007-05-26 |  |  | ABB | 4304080 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3133 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304079 | 15 | 2007-05-26 |  |  | ABB | 4304079 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3134 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304058 | 15 | 2007-05-29 |  |  | ABB | 4304058 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3135 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304065 | 15 | 2007-05-29 | 2007-08-29 |  | ABB | 4304065 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3136 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304197 | 15 | 2006-09-06 |  |  | ABB | 4304197 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200610109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3137 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304044 | 15 | 2007-05-14 |  |  | ABB | 4304044 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3138 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304046 | 15 | 2007-05-14 |  |  | ABB | 4304046 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3139 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304048 | 15 | 2007-05-14 |  |  | ABB | 4304048 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3140 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304053 | 15 | 2007-05-12 |  |  | ABB | 4304053 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3141 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304086 | 15 | 2007-05-12 |  |  | ABB | 4304086 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3142 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304062 | 15 | 2007-05-12 |  |  | ABB | 4304062 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3143 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304045 | 15 | 2006-09-11 |  |  | ABB | 4304045 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200610116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3144 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304036 | 15 | 2007-05-28 |  |  | ABB | 4304036 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3145 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304039 | 15 | 2007-05-28 |  |  | ABB | 4304039 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3146 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304037 | 15 | 2007-05-28 |  |  | ABB | 4304037 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3147 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304038 | 15 | 2007-05-22 |  |  | ABB | 4304038 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3148 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304068 | 15 | 2007-05-22 |  |  | ABB | 4304068 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3149 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304071 | 15 | 2007-05-22 |  |  | ABB | 4304071 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3150 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304035 | 15 | 2007-05-22 |  |  | ABB | 4304035 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3151 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304034 | 15 | 2007-05-22 |  |  | ABB | 4304034 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3152 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304041 | 15 | 2006-09-13 |  |  | ABB | 4304041 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200610125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3153 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304082 | 15 | 2007-05-24 |  |  | ABB | 4304082 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3154 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304077 | 15 | 2007-05-24 |  |  | ABB | 4304077 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3155 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4304033 | 15 | 2007-05-22 |  |  | ABB | 4304033 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3156 |  | OTH | Vidyuth - Medchal | New Oil | 0 | 2011-03-14 |  |  | APAR |  | Spare Oil | [7 empty] | 201103206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3157 |  | NR2 | BAHADURGARH | ICT-1(OLD) | 16 | 2009-02-27 | 2009-08-29 | 6 Monthly | CGL | T-9121/3 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2006-10-04 | 2007-10-01 | 200903040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3158 |  | NR2 | JALANDHAR | Hamirpur-2, B-Phase CT | 16 | 2006-10-14 |  |  | ABB | ID 221098 | CT | 1600 Amps | 245 KV |  |  |  | 2000-01-01 |  | 200610187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3159 |  | OTH | PSEB-KHASA(AMRITSAR) | PTR | 0 | 2006-10-23 | 2007-01-23 |  | BHEL |  | Transformer | 100 MVA | 220/66 KV | [5 empty] | 200610220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5052 |  | SR1 | HYDERABAD | 11 CT R- Phase (OLD) | 14 | 2010-10-07 |  |  | AREVA | 950634 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1997-07-30 |  | 201010042 | C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5053 |  | SR1 | HYDERABAD | 11 CT Y- Phase | 14 | 2010-10-07 |  |  | AREVA | 950629 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1997-07-30 |  | 201010043 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3162 |  | WR1 | SEONI | NYTRO 10XN - DRUM OIL-Batch-5 | 512 | 2006-10-30 |  |  | NYNAS |  | Spare Oil | [7 empty] | 200611022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3163 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-3, 21CT-R Ph. | 17 | 2007-06-04 |  |  | CGL | 24147 | CT | 2000 A | 400 |  |  |  | 2006-02-01 |  | 200706060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
3164 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-3, 21CT-Y Ph. | 17 | 2006-11-01 |  |  | CGL | 24162 | CT | 2000 A | 400 |  |  |  | 2006-02-28 |  | 200611029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
3165 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-3, 21CT-B Ph. | 17 | 2006-11-01 |  |  | CGL | 24160 | CT | 2000A | 400 |  |  |  | 2006-02-28 |  | 200611030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
3166 |  | WR1 | BHADRAWATI | C'Pur-B'Wat ckt-3, CT-R Ph. | 17 | 2007-12-20 |  |  | CGL | 24148 | CT | 2000 A | 400 |  |  |  | 2006-02-28 |  | 200712317 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
3167 |  | WR1 | BHADRAWATI | C'Pur-B'Wat ckt-3, CT-Y Ph. | 17 | 2007-12-20 |  |  | CGL | 25624 | CT | 2000 A | 400 |  |  |  | 2006-02-28 |  | 200712316 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
3168 |  | WR1 | BHADRAWATI | C'Pur-B'Wat ckt-3, CT-B Ph. | 17 | 2007-12-20 |  |  | CGL | 25626 | CT | 2000 A | 400 |  |  |  | 2006-02-28 |  | 200712315 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5054 |  | SR1 | HYDERABAD | 11 CT B- Phase | 14 | 2010-10-07 |  |  | AREVA | 950631 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1997-07-30 |  | 201010044 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3170 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 2104175 | 15 | 2006-10-17 | 2007-10-17 | Yearly | ABB | 2104175 | CT | [7 empty] | 200611054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3171 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 2104176 | 15 | 2006-10-17 | 2007-10-17 | Yearly | ABB | 2104176 | CT | [7 empty] | 200611055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3172 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 2104177 | 15 | 2006-10-17 | 2007-10-17 | Yearly | ABB | 2104177 | CT | [7 empty] | 200611056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3173 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT -2104172 | 15 | 2006-10-17 | 2007-10-17 | Yearly | ABB | 2104172 | CT | [7 empty] | 200611057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3174 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 2104174 | 15 | 2006-10-17 | 2007-10-17 | Yearly | ABB | 2104174 | CT | [7 empty] | 200611058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3175 |  | SR2 | NARENDRA | 203 CT B-Ph | 20 | 2008-12-15 |  | Yearly | ABB | 2104011 | CT | [7 empty] | 200812262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3176 |  | SR2 | NARENDRA | 204 CT Y-Ph (OLD) | 20 | 2007-07-16 | 2008-07-15 | Yearly | ABB | 2104012 | CT | [7 empty] | 200708234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3177 |  | SR2 | NARENDRA | 206 CT R-Phase | 20 | 2010-10-28 |  | Yearly | ABB | 2104013 | CT | [7 empty] | 201011164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3178 |  | WR1 | PADGHE | Tarapur-Padge Ckt-2 CT-R Ph | 17 | 2006-11-02 | 2007-11-02 | Yearly | ABB | 4103077 | CT |  | 420 |  |  |  | 2005-07-19 |  | 200611081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3179 |  | WR1 | PADGHE | Tarapur-Padge Ckt-2 CT-Y Ph | 17 | 2006-11-02 | 2007-11-02 | Yearly | ABB | 4103078 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2005-07-19 |  | 200611080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3180 | 745 | NR2 | WAGOORA | Kishanpur - 2 LR | 16 | 2009-05-26 | 2009-11-25 | 6 Monthly | BHEL | 6006191 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2006-03-31 |  | 200906015 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3182 |  | OTH | Reliance-Jeedimetla | Dist.Trf.-1 | 0 | 2006-11-16 | 2007-11-16 | Yearly | VOLTAMP. | 1445 | Transformer | 1.5 MVA | 11 KV | Paraffinic | CONVENTION | ANON | 2002-03-20 |  | 200611122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3183 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | LAMCO CT-CF1212 | 60 | 2006-11-20 |  | Yearly | LAMCO | CF-1212 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200611125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3184 |  | WR2 | SATNA | CT- 24145 | 512 | 2006-11-02 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 24145 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200611143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3185 |  | OTH | AP FOODS | Incomming TR-1 |  | 2006-11-21 | 2007-11-21 | Yearly | The Indian Transformers L | 4458 | Transformer | 750 KVA | 11 KV |  |  | ONAN | 1977-01-01 | 2006-03-01 | 200611144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3186 |  | OTH | AP FOODS | Incomming TR-2 | 0 | 2006-11-21 | 2007-11-21 | Yearly | The Indian Transformers L | 10779 | Transformer | 750 KVA | 11 KV |  |  | ONAN | 1991-01-01 | 2006-03-01 | 200611145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3187 |  | OTH | L&T KONASEEMA | STGT-1C | 30 | 2006-11-23 | 2007-11-23 | Yearly | CGL | T-9046/1 | Transformer | 208 MVA | 400/15.75 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2005-11-06 | 2005-11-21 | 200611159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2811 |  | SR1 | HYDERABAD | 5 B CT - Y-Phase | 14 | 2010-12-28 |  |  | WSI | 8312017 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-04-23 |  | 201012309 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3189 |  | WR2 | JABALPUR | Telk 52 KV Bushing - 1 | 512 | 2006-11-18 | 2007-11-18 | Yearly | TELK | 310158-3 | CT |  | 52 KV | [5 empty] | 200611173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3190 |  | WR2 | JABALPUR | Telk 52 KV Bushing - 2 | 512 | 2006-11-18 |  | Yearly | TELK | 310158-1 | CT |  | 52 KV | [5 empty] | 200611174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3191 |  | NR1 | RIHAND | NYNAS Nitro 10 XN-1 | 15 | 2006-11-17 | 2007-11-17 | Yearly | NYNAS |  | Spare Oil |  | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 200611185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3192 |  | NR1 | RIHAND | NYNAS Nitro 10 XN-2 | 15 | 2006-11-17 | 2007-11-17 | Yearly | NYNAS |  | Spare Oil |  |  | Naphthenic |  |  |  |  | 200611186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3193 |  | NR1 | RIHAND | NYNAS Nitro 10 XN-3 | 15 | 2006-11-17 | 2007-11-17 | Yearly | NYNAS |  | Spare Oil |  |  | Naphthenic |  |  |  |  | 200611187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3194 |  | NR1 | RIHAND | NYNAS Nitro 10 XN-4 | 15 | 2006-11-17 | 2007-11-17 | Yearly | NYNAS |  | Spare Oil |  |  | Naphthenic |  |  |  |  | 200611188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3195 |  | NR1 | RIHAND | NYNAS Nitro 10 XN-5 | 15 | 2006-11-17 | 2007-11-17 | Yearly | NYNAS |  | Spare Oil |  |  | Naphthenic |  |  |  |  | 200611189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3196 |  | SR2 | NARENDRA | 405 CT (TIE LINE-2)-R-Phase | 20 | 2008-04-29 | 2009-04-29 | Yearly | ABB | 4304194 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200805021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3197 |  | OTH | Gauthami Power Plant | STG-18BAT10 | 0 | 2006-11-29 | 2007-11-29 | Yearly | ALSTHOM | TNDE-6593/1B-29943 | Transformer | 210mva | 400 KV |  | DIAPHRAM | OFAF |  |  | 200611216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3198 |  | NR1 | RIHAND | NYNAS Nitro 10 XN-6 | 15 | 2006-11-21 | 2007-11-21 | Yearly | Nayanas |  | Spare Oil |  | 0 | NYNAS 10X |  |  |  |  | 200612002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3199 |  | NR1 | RIHAND | NYNAS Nitro 10 XN-7 | 15 | 2006-11-21 | 2007-11-21 | Yearly | NYNAS |  | Spare Oil |  | 0 | NYNAS 10X |  |  |  |  | 200612003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3200 |  | NR1 | RIHAND | NYNAS Nitro 10 XN-8 | 15 | 2006-11-21 | 2007-11-21 | Yearly | NYNAS |  | Spare Oil |  | 0 | NYNAS 10X |  |  |  |  | 200612004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3201 |  | NR1 | RIHAND | NYNAS Nitro 10 XN-9 | 15 | 2006-11-21 | 2007-11-21 | Yearly | NYNAS |  | Spare Oil |  | 0 | NYNAS 10X |  |  |  |  | 200612005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3202 |  | NR1 | RIHAND | NYNAS Nitro 10 XN-10 | 15 | 2006-11-21 | 2007-11-21 | Yearly | NYNAS |  | Spare Oil |  | 0 | NYNAS 10X |  |  |  |  | 200612006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3204 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | POWER TR-1 | 60 | 2006-12-28 | 2007-12-28 | Yearly | ETE Hyderabad | 11398 | Transformer | 2.5MVA | 33/11 KV |  |  |  | 1991-01-01 |  | 200612236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3205 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | POWER TR-2 | 60 | 2006-12-28 | 2007-12-28 | Yearly | ETE Hyderabad | 11399 | Transformer | 2.5 mva | 33/11 KV |  |  |  | 1991-01-01 |  | 200612237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3209 |  | OTH | MOTHUGUDEM | Stage 2 B Ph | 331 | 2006-12-12 | 2007-06-12 | Yearly |  |  | Transformer | 40.5MVA | 220 | [5 empty] | 200612105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3211 |  | OTH | MOTHUGUDEM | Stage 2 Y Ph | 331 | 2006-12-12 | 2007-12-12 | Yearly |  |  | Transformer | 40.5MVA | 220 | [5 empty] | 200612106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3212 |  | OTH | MOTHUGUDEM | stage 2 R Ph | 331 | 2006-12-12 | 2007-12-12 | Yearly |  |  | Transformer | 40.5MVA | 220 | [5 empty] | 200612107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3213 |  | OTH | MOTHUGUDEM | stage 1 B Ph | 331 | 2006-12-12 | 2007-03-12 | Yearly |  |  | Transformer | 40.5MVA | 220 | [5 empty] | 200612108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3214 |  | OTH | MOTHUGUDEM | stage 1 Y Ph | 331 | 2006-12-12 | 2007-12-12 | Yearly |  |  | Transformer | 40.5MVA | 220 | [5 empty] | 200612109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3215 |  | OTH | MOTHUGUDEM | stage 1 R Ph | 331 | 2006-12-12 | 2007-01-01 | Yearly |  |  | Transformer | 40.5MVA | 220 | [5 empty] | 200612110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3216 |  | OTH | MOTHUGUDEM | Shunt Reactor | 331 | 2006-12-12 | 2007-12-12 | Yearly |  |  | Shunt Reactor | 450mH1000A | 200 | [5 empty] | 200612111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3217 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | 206 CT- R-Phase CT-2104169 | 15 | 2007-05-07 | 2008-05-06 | Yearly | ABB | 2104169 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200706205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3218 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | 206 CT- Y-Phase CT-2104170 | 15 | 2007-05-07 | 2007-09-06 | Yearly | ABB | 2104170 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200706206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3219 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | 203 CT- R-Phase CT-2104181 | 15 | 2006-11-17 | 2006-12-30 | Yearly | ABB | 2104181 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200612122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3220 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | 203 CT- Y-Phase CT-2104183 | 15 | 2007-05-08 | 2008-05-07 | Yearly | ABB | 2104183 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200706208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3221 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | 203 CT- B-Phase CT-2104184 | 15 | 2007-05-08 | 2008-05-07 | Yearly | ABB | 2104184 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2006-07-19 |  | 200706209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3222 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | 202 CT- B-Phase CT-2104180 | 15 |  | 2007-11-20 | Yearly | ABB | 2104180 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2006-07-19 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3223 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Line-1-CT-R-Phase CT-4304199 | 15 | 2007-05-17 | 2008-05-16 | Yearly | ABB | 4304199 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2006-07-19 |  | 200706210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3224 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Line-1-CT-Y-Phase CT-4304081 | 15 | 2007-05-17 | 2008-05-16 | Yearly | ABB | 4304081 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2006-07-19 |  | 200706211 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3225 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Line-1-CT-B-Phase CT-4304054 | 15 | 2007-05-17 | 2008-05-16 | Yearly | ABB | 4304054 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2006-07-19 |  | 200706212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3226 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Line-2-CT-R-Phase CT-4305456 | 15 | 2007-05-18 | 2008-05-17 | Yearly | ABB | 4305456 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2006-07-19 |  | 200706213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3227 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Line-3-CT-Y-Phase CT-4304057 | 15 | 2007-05-18 | 2008-05-17 | Yearly | ABB | 4304057 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2006-07-19 |  | 200706214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3228 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | 206 CT- B-Phase CT-4304059 | 15 | 2007-05-18 | 2008-05-17 | Yearly | ABB | 4304059 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2006-07-19 |  | 200706215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3229 |  | WR1 | SEONI | NYTRO 10XN - DRUM OIL-Batch-6 | 512 | 2006-12-17 | 2007-12-17 | Yearly | NYNAS |  | Spare Oil | [7 empty] | 200612157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3230 | 746 | NR1 | BASSI(JAIPUR) | AGRA-2 LR | 15 | 2011-11-30 |  | 1Monthly | BHEL | 6006245 | Shunt Reactor | 50 MAVR | 420 KV | Paraffinic | Diaphragm | ANON | 2006-12-17 | 2006-12-01 | 201112113 | H2 and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3231 | 747 | NR1 | BASSI(JAIPUR) | AGRA-3 LR | 15 | 2009-04-25 | 2009-10-25 | 6 Monthly | BHEL | 6006246 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | Diaphragm | ONAN | 2006-12-17 | 2007-12-15 | 200904333 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 35 | 1
3232 |  | NR1 | BASSI(JAIPUR) | AGRA-2 NGR | 15 | 2006-12-17 | 2007-12-17 |  | BHEL | 6006251 | NGR | 50 KVAR | 145 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  |  | 200612161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3233 |  | NR1 | BASSI(JAIPUR) | AGRA-3 NGR | 15 | 2006-12-17 | 2007-12-17 |  | BHEL | 6006252 | NGR | 50 KVAR | 145 KV | paraffinic | convention | ONAN |  |  | 200612162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3234 | 748 | NR1 | AGRA | BASSI(JAIPUR)-2 LR | 15 | 2013-02-04 | 2014-02-04 | Yearly | BHEL | 6006248 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2006-12-17 |  | 201302166 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3235 |  | NR1 | AGRA | BASSI(JAIPUR)-3 NGR | 15 | 2006-12-17 | 2007-12-17 |  | BHEL | 6006254 | NGR | 50 KVAR | 145 KV | Paraffinic | CONVENTION | ONAN |  |  | 200612164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3236 | 536 | ER1 | Muzaffarpur | Purnea-I LR | 18 | 2013-10-26 |  |  | BHEL | 6006242 | Shunt Reactor | 63MVAR | 0 | Paraffinic |  |  | 2006-08-21 |  | 201311001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3237 | 537 | ER1 | Muzaffarpur | Purnea-II LR | 18 | 2011-04-26 | 2012-04-25 | Yearly | BHEL | 6006310 | Shunt Reactor | 63MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2006-07-23 | 2006-07-01 | 201105149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3238 | 538 | ER1 | Muzaffarpur | Gorakpur-2 LR | 18 | 2006-12-18 |  | Yearly | BHEL | 6006311 | Shunt Reactor | 63MVAR | 400 KV | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN | 2006-07-27 | 2006-07-01 | 200612197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3239 | 540 | ER1 | Muzaffarpur | BUS REACTOR | 18 | 2011-05-02 | 2012-05-01 | Yearly | BHEL | 6006244 | Shunt Reactor | 63MVAR | 0 | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201105128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3240 |  | OTH | Sangi Poliyesters | Transformer-1 |  | 2008-03-10 | 2009-03-10 | Yearly | EMCO | 1027/10802 | Transformer | 7.5 mva | 132/11 kv |  |  | ONAN |  | 2006-11-30 | 200803128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3241 |  | OTH | Sangi Poliyesters | Transformer-2 | 0 | 2008-03-10 | 2009-03-10 | Yearly | BHARAT BIJLEE | 3362/1 | Transformer | 10/16 kV | 132/11 kv |  |  | ONAN |  | 2006-11-30 | 200803129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3242 |  | WR1 | BHADRAWATI | C'Pur-B'Wat ckt-4, CT-R Ph. | 17 | 2006-12-21 | 2007-12-21 | Yearly | CGL | 25621 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-03-08 |  | 200612212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3243 |  | WR1 | BHADRAWATI | C'Pur-B'Wat ckt-4, CT-Y Ph. | 17 | 2006-12-21 | 2007-12-21 | Yearly | CGL | 25623 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-03-08 |  | 200612213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3244 |  | WR1 | BHADRAWATI | C'Pur-B'Wat ckt-4, CT-B Ph. | 17 | 2006-12-21 | 2007-12-21 | Yearly | CGL | 25625 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-03-08 |  | 200612214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3245 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | Distribution T/F - 1 | 60 | 2006-12-28 | 2007-12-28 | Yearly | ETE Hyderabad | 2265 | Transformer |  | 11/.4 KV | [5 empty] | 200612238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3246 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | Distribution T/F - 2 | 60 | 2006-12-28 | 2007-12-28 | Yearly | ETE Hyderabad | 2264 | Transformer |  | 11/.4 KV | [5 empty] | 200612239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3247 |  | WR2 | SATNA | 20 ACT R-Ph | 512 | 2006-12-26 | 2007-12-26 | Yearly | CGL | 24164 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200701001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3248 |  | WR2 | SATNA | 20 ACT Y-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 21417 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3249 |  | WR2 | SATNA | 20 ACT B-Ph | 512 | 2006-12-26 | 2007-12-26 | Yearly | CGL | 24170 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200701003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3250 |  | WR2 | SATNA | 20 BCT R-Ph | 512 | 2006-12-26 | 2007-12-26 | Yearly | CGL | 24166 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200701004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3251 |  | WR2 | SATNA | 20 BCT Y-Ph | 512 | 2006-12-26 |  | Yearly | CGL | 24167 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200701005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3252 |  | WR2 | SATNA | 20 BCT B-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 24168 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3253 |  | WR2 | SATNA | 21 ACT R-Ph | 512 | 2006-12-26 | 2007-12-27 | Yearly | CGL | 24144 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200701007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3254 |  | WR2 | SATNA | 21 ACT Y-Ph | 512 | 2006-12-27 | 2007-12-27 | Yearly | CGL | 24116 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200701008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3255 |  | WR2 | SATNA | 21 ACT B-Ph | 512 | 2006-12-27 | 2007-12-27 | Yearly | CGL | 24146 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200701009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3256 |  | WR2 | SATNA | 5 CT Y-Ph | 512 | 2006-12-27 | 2007-12-27 | Yearly | CGL | 24156 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200701010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3257 |  | WR2 | SATNA | 5 CT B-Ph | 512 | 2006-12-27 | 2007-12-27 | Yearly | CGL | 24165 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200701011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2812 |  | SR1 | HYDERABAD | 5 B CT - B-Phase | 14 | 2010-12-28 |  |  | WSI | 8312018 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-04-23 |  | 201012310 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3259 |  | OTH | APGENCO NIZAMSAGAR | 6.25 MVA trf |  | 2007-01-03 | 2007-01-15 | Yearly | English Electric Ltd., | 182953/41 | Transformer | 6.25 mva | 33/11 kV |  |  |  | 2004-10-08 |  | 200701030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4356 |  | SR1 | HYDERABAD | 4CT-Y-Phase | 14 | 2010-12-28 |  | Yearly | WSI | 8401044 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201012306 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4357 |  | SR1 | HYDERABAD | 4CT-B-Phase | 14 | 2010-12-28 |  | Yearly | WSI | 8309007 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201012307 | H2, C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3262 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | KCR-9 | 127 | 2007-01-03 | 2008-01-03 | Yearly | PETE | 3681 | Transformer | 1500 KVA | 33/11 KV | Paraffinic | Convention | 0NAN |  |  | 200701146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3263 |  | OTH | HEAVY WATER PLANT | KCR-10 | 127 | 2007-01-04 | 2008-01-04 | Yearly | YULE | 12471 | Transformer | 1500 KVA | 33/11 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  |  | 200701148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3264 |  | NR1 | MANDOLA | 27CT-Y Ph | 15 | 2008-11-22 |  | Yearly | ABB | 4304074 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200811292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
3265 |  | NR1 | MANDOLA | 26CT Yph(OLD) | 15 |  |  | Yearly | ABB | 4304078 | CT |  | 420 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
3266 |  | NR1 | MUZAFARNAGAR | ICT-III | 15 | 2007-04-20 | 2008-04-19 | 6 Monthly | EMCO | HT1659/12496 | Transformer | 315MVA | 400 | Paraffinic | Air Cell | OFAF | 2006-12-15 | 2007-01-05 | 200704230 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3267 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT - 5 B Phase | 24 | 2014-07-09 |  |  | MELCO | 8778410102 | Transformer | 200MVA | 21/400 kV | NAHPTANIC | AIR CELL | OFAF |  | 2009-01-18 | 201407163 | C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4510 |  | SR1 | HYDERABAD | 5 A CT - R-Phase | 14 | 2010-12-28 |  | Yearly | TELK | 240050-22 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201012311 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3269 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Unit#2&3 Tie Bay 6ACT-R Ph | 24 | 2013-04-13 |  | Yearly | WSI | 81/726771 | CT | 2000 A | 400 | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 201304200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3270 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 6 A CT - Y-ph | 24 | 2013-04-13 |  | Yearly | WSI | 82/726799 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 201304201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3271 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 6 A CT - B-ph | 24 | 2013-04-13 |  | Yearly | WSI | 82/726800 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 201304202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3272 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 6 B CT - R-ph | 24 | 2013-04-13 |  | Yearly | WSI | 82/726803 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 201304203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3273 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 6 B CT - Y-ph | 24 | 2013-04-13 |  | Yearly | WSI | 82/726795 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 201304204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3274 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 6 B CT - B-ph | 24 | 2013-04-13 |  | Yearly | WSI | 82/726805 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 201304205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3275 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 5 CT R-Ph | 24 | 2013-04-13 |  | Yearly | WSI | 726806 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 201304197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3276 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 5 CT Y-Ph | 24 | 2013-04-13 |  | Yearly | WSI | 726798 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 201304198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3277 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 5 CT B-Ph | 24 | 2013-04-13 |  | Yearly | WSI | 726796 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 201304199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3278 | 208 | WR2 | VSTPP WR | KORBA-2 LR | 512 | 2012-03-16 | 2012-06-16 | 3 Monthly | CGL | T 9074-1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2007-01-13 | 2008-07-17 | 201204021 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3279 |  | WR2 | VSTPP WR | KORBA-2 NGR | 512 | 2007-01-19 | 2008-01-19 |  | CGL | T-9075-1 | NGR | 0.055 MVAR | 145 KV | Parafifinc |  |  |  | 2007-01-19 | 200701257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3280 |  | NR2 | C'garh 66KV-Sect.18 | 12.5 MVA Trf.-01 | 16 | 2007-01-06 | 2008-02-06 | Yearly | CGL | 5702/2 | Transformer | 12.5 MVA | 66/11 KV |  | AIR CELL | 0NAF |  | 2006-08-01 | 200701280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3281 |  | OTH | FACOR-CCP | 25 MVA Trf.#2 | 112 | 2007-01-23 | 2007-02-01 | Yearly | Bharat Bijilee | 2284/1 | Transformer | 25 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 1982-01-01 | 2005-08-14 | 200701287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3282 |  | OTH | OHPC-BHEP | GT # 8 |  | 2007-04-28 | 2008-04-27 | Yearly | ELECTROZAVOD |  | Transformer | 30.7 MVA | 11/220 KV |  |  | ONWF |  |  | 200705003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3283 | 209 | WR2 | SATNA | BINA Line-4 Reactor | 512 | 2011-10-04 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006323 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-01-22 | 2007-01-31 | 201110359 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3284 |  | WR2 | SATNA | BINA Line-4 NGR | 512 | 2007-02-07 | 2008-02-07 |  | BHEL | 6006315 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2007-01-22 |  | 200702062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3285 | 210 | WR1 | SEONI | AT-1-R-Phase | 17 | 2011-08-20 | 2012-02-19 | 6 Monthly | ABB | 8329926 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 | Naphthenic | AIR CELL | AFOF | 2007-02-15 | 2007-06-06 | 201109020 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3287 |  | WR1 | BOISAR | 415 CT-R Ph (ICT#2-Main) | 17 | 2007-02-05 | 2008-02-05 | Yearly | ABB | 4303036 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2006-12-01 |  | 200702107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3288 |  | WR1 | BOISAR | 415 CT-Y Ph (ICT#2-Main) | 17 | 2007-02-05 | 2008-02-05 | Yearly | ABB | 4306208 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2006-12-01 |  | 200702108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3289 |  | WR1 | BOISAR | Vapi-Tie Bay - R phase | 17 | 2007-02-05 | 2008-02-05 | Yearly | ABB | 4306235 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2006-12-01 |  | 200702110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3290 |  | OTH | ERDA | NEW OIL |  |  |  | Yearly |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3291 | 211 | WR1 | NTPC-KORBA | VINDHYACHAL-2 LR | 17 | 2012-06-15 | 2012-12-15 | 6 Monthly | CGL | T-9074/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-02-21 | 2007-02-19 | 201206111 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3292 |  | WR1 | NTPC-KORBA | VInDHYACHAL-2 NGR | 17 | 2007-05-30 | 2008-05-29 |  | CGL | T-9075/2 | NGR |  | 145 KV |  |  | 0NAN |  | 2007-02-20 | 200706110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3293 | 212 | WR2 | BINA | Satna Line-2 Reactor | 512 | 2011-09-29 | 2012-03-30 | 6 Monthly | BHEL | 6006327 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  |  | 0NAN | 2007-02-18 | 2007-02-15 | 201110054 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3294 |  | WR2 | BINA | NGR/Satna -2 LR | 512 | 2009-08-31 |  |  | BHEL | 6006318 | NGR |  |  |  |  | 0NAN |  | 2007-02-15 | 200909095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3295 |  | OTH | VIJAI ELECT. | Testing Transformer | 122 | 2007-02-23 | 2008-02-23 | Yearly | SPEC | ST-35781 | Transformer | 12 MVA | 160/6.6 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 200702164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3296 |  | OTH | SCR BONAKALU | TR-14 | 6 | 2014-05-23 |  |  | TELK | 120486-3 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27 kv | PARAFFINIC |  | ONAN | 2006-09-16 |  | 201405274 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3297 |  | WR1 | 220 kv Korba East SS | Budhipadar Ckt.3, CT,B-Ph | 17 | 2007-02-22 | 2008-02-22 | Yearly | WSI | 981247 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200702222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3298 | 749 | NR2 | KAITHAL | ICT-1 | 16 | 2011-12-31 |  | 6 Monthly | CGL | T-9202/2 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2007-02-23 | 2007-02-18 | 201201100 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3299 |  | NR1 | BALLIA | Lot No. 568/06 Drum No.50 | 15 | 2007-02-26 | 2008-02-26 | Yearly |  |  | Spare Oil |  |  | Paraffinic |  |  |  |  | 200702235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3300 |  | NR1 | BALLIA | Lot No. 568/06 Drum No.43 | 15 | 2007-02-26 | 2008-02-26 | Yearly |  |  | Spare Oil |  |  | Paraffinic |  |  |  |  | 200702234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3301 |  | NR1 | MANDOLA | 32 CT Y-Phase | 15 | 2007-02-07 | 2008-02-07 | Yearly | ABB | 4304064 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200702243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3302 | 213 | WR2 | BINA | Satna Line-1 Reactor | 512 | 2011-09-29 | 2012-03-30 | 6 Monthly | BHEL | 6006326 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-02-27 | 2007-02-22 | 201110053 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3303 |  | WR2 | BINA | NGR/Satna -1 LR | 512 | 2009-08-31 |  |  | BHEL | 6006319 | NGR | [6 empty] | 2007-02-15 | 200909094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3304 |  | OTH | GMR INT.AIRPORT | DG YARD SS - 16 MVA TR-1 | 0 | 2007-03-08 | 2008-03-07 | Yearly | CGL | MT-7105/2 | Transformer | 16 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200703033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3305 |  | OTH | GMR INT.AIRPORT | DG YARD SS - 16 MVA TR-2 | 0 | 2008-06-07 | 2009-06-07 | Yearly | CGL | MT: 7105/1 | Transformer | 16 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200806070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3306 |  | OTH | Konaseema Power Plan | 1600 KVA Dist.Trf. | 30 | 2007-03-09 | 2008-03-08 | Yearly | Radhika | 1600RT001 | Transformer | 1600 KVA | 33/0.433 | [5 empty] | 200703035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3307 |  | OTH | APTRANSCO-NANDIPET | PTR-2 | 0 | 2007-03-09 | 2008-03-08 | Yearly | EMCO | HT 1300/11505 | Transformer | 31.5 MVA | 132 kv |  |  | ONAF |  |  | 200703036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3308 | 750 | NR1 | AGRA | BASSI(JAIPUR)-1 LR | 15 | 2013-02-04 | 2013-08-06 | 6 Monthly | BHEL | 6006247 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-03-10 | 2007-06-16 | 201302167 | Water-16 ppm |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3309 |  | NR1 | AGRA | BASSI(JAIPUR)-2 NGR | 15 | 2007-03-10 | 2008-03-09 |  | BHEL | 6006253 | NGR | 50 KVAR | 145 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN |  | 2007-03-10 | 200703046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3310 |  | WR2 | INDORE | ITARSI-1 NGR | 512 | 2009-03-16 |  |  | BHEL | 6004933 | NGR | 3000 KVAR | 145 KV |  |  | ONAN |  | 2007-03-03 | 200903296 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3311 |  | WR2 | INDORE | ASOJ-2 NGR | 512 | 2010-01-16 |  |  | BHEL | 46004934 | NGR | 3000 KVAR | 145 KV | [5 empty] | 201001172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3312 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | WTP Transformer-1 | 0 | 2007-03-06 | 2008-03-05 | Yearly | CGL | V-8808/2 | Transformer | 2 MVA | 3.3/0.433 |  |  | ONAN |  | 2005-04-01 | 200703060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3313 |  | WR1 | BHADRAWATI | New Oil-Cont. No.PCIV-201461 | 17 | 2007-03-15 | 2008-03-14 | Yearly | NYNAS-NITRO 10 GBN |  | Spare Oil |  |  | Nephthenic |  |  |  |  | 200703093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3314 |  | WR1 | BHADRAWATI | New Oil-Cont. No.PCIV-312341 | 17 | 2007-03-05 | 2008-03-04 | Yearly | NYNAS-NITRO 10 GBN |  | Spare Oil |  |  | Nephthenic |  |  |  |  | 200703066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3315 |  | WR1 | BHADRAWATI | New Oil-Cont. No.PCIV-201900 | 17 | 2007-03-05 | 2008-03-04 | Yearly | NYNAS-NITRO 10 GBN |  | Spare Oil |  |  | Nephthenic |  |  |  |  | 200703065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3316 |  | WR1 | BHADRAWATI | NEW OIL(IN JBP 1#2 tank) | 17 | 2007-03-21 | 2008-03-20 | Yearly | NYNAS-NITRO 10 GBN |  | Spare Oil | [7 empty] | 200703141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3317 |  | WR1 | BHADRAWATI | New oil in Raipur tank. | 17 |  |  | Yearly | NYNAS-NITRO 10 GBN |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3318 |  | OTH | AP GENCO UPPERSILERU | 1B |  | 2007-03-25 | 2008-03-24 | Yearly | Scheron | 20541/T/1/6 | Transformer | 25 MVA | 11/220 KV |  | Diaphragm | OFWC | 1969-10-14 | 2005-12-01 | 200703148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3319 |  | OTH | AP GENCO UPPERSILERU | 2B | 0 | 2007-03-25 | 2008-03-24 | Yearly | Scheron | 20541/T/1/7 | Transformer | 25 MVA | 11/220 KV | Paraffinic | Diaphragm | OFWC | 1968-03-30 | 2007-01-01 | 200703149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4511 |  | SR1 | HYDERABAD | 5 A CT - Y-Phase | 14 | 2010-12-28 |  | Yearly | TELK | 240050-23 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201012312 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3321 | 214 | WR2 | GWALIOR | ICT-1 | 512 | 2011-09-22 | 2012-03-23 | 6 Monthly | BHEL | 6006371 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | paraffinic | Air cell | OFAF | 2007-04-22 | 2008-05-29 | 201109334 | CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3322 | 215 | WR2 | GWALIOR | BINA-1 LR | 512 | 2011-09-22 | 2012-03-23 | 6 Monthly | BHEL | 6006356 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-06-06 | 2008-10-01 | 201109339 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3323 | 216 | WR2 | SATNA | BINA Line-3 Reactor | 512 | 2011-12-01 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006325 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-03-20 | 2007-03-28 | 201112095 | Water, CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3324 |  | WR2 | SATNA | NGR/Bina-3LR | 512 | 2007-03-28 | 2008-03-27 |  | BHEL | 6006317 | NGR | 40 kvar | 145 KV | Paraffinic | Air Cell | 0NAN | 2007-03-22 | 2007-03-22 | 200704010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4512 |  | SR1 | HYDERABAD | 5 A CT - B-Phase | 14 | 2010-12-28 |  | Yearly | TELK | 240050-24 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201012313 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3326 |  | WR2 | Vapi | ICT-2 Main Bay CT- R-Pahse | 512 | 2007-03-27 | 2008-03-26 | Yearly | ABB | 4306281 | CT | [5 empty] | 2005-08-09 |  | 200704017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3327 |  | WR2 | Vapi | ICT-2 Main Bay CT- B-Pahse | 512 | 2008-10-01 |  | Yearly | ABB | 4306280 | CT | [5 empty] | 2005-08-09 |  | 200810126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3328 |  | WR2 | Vapi | ICT-1 Tie Bay - R-Ph CT(408) | 512 | 2008-10-01 |  | Yearly | ABB | 4306282 | CT | [5 empty] | 2006-12-01 |  | 200810128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3329 |  | WR2 | Vapi | ICT-1Ttie Bay - B-Ph CT(408) | 512 | 2008-10-01 |  | Yearly | ABB | 4306067 | CT | [5 empty] | 2006-12-01 |  | 200810129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3330 |  | OTH | VIJAI ELECT. | Trf-ST:34363 | 122 | 2007-04-08 | 2008-04-07 | Yearly | SPEC | 34363 | Transformer | 10 MVA | 160/11 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  | 2007-03-10 | 200704063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3331 |  | WR2 | JABALPUR | J-I # 4 Tie Bay CT(Y-Ph) | 512 | 2007-04-07 | 2007-04-15 | Yearly | WSI | 960314 | CT | 1000/1 Amp | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL |  | 1997-10-06 |  | 200704065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3332 |  | OTH | ABAN POWER | UAT-2 |  | 2007-03-29 | 2008-03-28 | Yearly | Indo-Tech. | IT-5764 | Transformer | 10 MVA | 11.5/6.6 |  | CONVENTION | 0NAN | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 200704079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3333 |  | OTH | ABAN POWER | UAT-1 | 0 | 2007-03-29 | 2008-03-28 | Yearly | Indo-Tech. | IT-5763 | Transformer | 10 MVA | 11.5/6.6 KV |  | Convention | 0NAN | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 200704078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3334 |  | OTH | ABAN POWER | GTG TRANSFORMER | 0 | 2007-03-29 | 2008-03-28 | Yearly | TELK | 130146 | Transformer | 75 MVA | 11.5/11kv |  | CONVENTION | 0NAF | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 200704080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3335 |  | OTH | ABAN POWER | STG TRANSFORMER | 0 | 2007-03-29 | 2008-03-28 | Yearly | TELK | 130147 | Transformer | 65 MVA | 11/110 kv |  | CONVENTION | 0NAF | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 200704081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3336 | 751 | NR2 | WAGOORA | ICT-3 - R-Phase | 16 | 2013-02-28 | 2014-02-28 | Yearly | BHEL | 6006233 | Transformer | 105 MVA | 420 Kv | Paraffinic | Air cell | AFOF | 2007-04-07 |  | 201303229 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3337 | 752 | NR2 | WAGOORA | ICT-3 - B-Phase | 16 | 2013-02-28 | 2014-02-28 | Yearly | BHEL | 6006231 | Transformer | 105 MVA | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2007-04-07 |  | 201303231 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3338 | 753 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | BALIA - 2 LR | 15 | 2011-09-21 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006382 | Shunt Reactor | 63 mvar | 400 kv | Paraffinic | Air cell | ONAN | 2007-04-02 | 2007-04-02 | 201110038 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3339 | 754 | NR1 | Barelly | Mandola - 2 LR | 15 | 2012-07-06 | 2013-07-06 | Yearly | CGL | T 9199 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-04-10 | 2008-11-18 | 201207193 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3340 |  | WR2 | SATNA | 418 CT-R-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 24141 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3341 |  | WR2 | SATNA | 418 CT-Y-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 24142 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3342 |  | WR2 | SATNA | 418 CT-B-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 24143 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3343 |  | WR2 | SATNA | 417 A CT-R-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 25629 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3344 |  | WR2 | SATNA | 417 A CT-Y-Ph(old) | 512 | 2009-02-27 | 2010-02-27 | Yearly | CGL | 25630 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200903043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3345 |  | WR2 | SATNA | 417 A CT-B-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 25627 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3346 |  | WR2 | SATNA | 417 B CT-R-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 24117 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3347 |  | WR2 | SATNA | 417 B CT-Y-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 24118 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3348 |  | WR2 | SATNA | 417 B CT-B-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 24119 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3349 |  | WR2 | SATNA | 416 CT-R-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 25631 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3350 |  | WR2 | SATNA | 416 CT-Y-Ph | 512 |  |  | Yearly | CGL | 25633 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3351 |  | WR2 | SATNA | 416 CT-B-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 25632 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3352 |  | WR2 | SATNA | 406 CT - R - Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 24161 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3353 |  | WR2 | SATNA | 406 CT - Y - Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 24152 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3354 |  | WR2 | SATNA | 406 CT - B - Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 24154 | CT |  | 400 Kv | [5 empty] | 200704166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3355 |  | WR2 | SATNA | 405 CT -R-Ph | 512 | 2007-04-07 | 2008-04-06 | Yearly | CGL | 25620 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200704167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5071 |  | SR1 | HYDERABAD | 5 B CT - R-Phase | 14 | 2010-12-28 |  |  | AREVA | 200806132 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201012308 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6170 |  | SR1 | HYDERABAD | 4 CT R-Phase | 14 | 2010-12-28 |  |  | BHEL | 6162835 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1990-02-01 |  | 201012305 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3358 |  | OTH | JAYANAGAR 220 KV SS | 20 MVA Transformer | 0 | 2007-04-28 |  | Yearly | EMCO | HT-1364/11682 | Transformer | 20 MVA | 132/33 | [5 empty] | 200705001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3359 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 11CT Y-Ph | 24 | 2007-04-25 | 2008-04-24 | Yearly | WSI | 82/726784 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 1982-01-01 |  | 200705004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3360 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 11 CT B - Phase | 24 | 2007-04-25 | 2008-04-24 | Yearly | WSI | 82/726786 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 1982-01-01 |  | 200705005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3361 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 12 CT R - Ph, A-Side | 24 | 2007-04-25 | 2008-04-24 | Yearly | WSI | 81/726778 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 1982-01-01 |  | 200705007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3362 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 11 CT R - Phase | 24 | 2007-04-25 | 2008-04-24 | Yearly | WSI | 81/726765 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 1981-01-01 |  | 200705006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3363 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 12 CT B - Ph - A-Side | 24 | 2007-04-25 | 2008-04-24 | Yearly | WSI | 81/726769 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 1981-01-01 |  | 200705008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3364 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 12 CT R - Ph - B-Side | 24 | 2007-04-25 | 2008-04-24 | Yearly | WSI | 81/726774 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 1981-01-01 |  | 200705010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3365 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 12 CT Y-Ph, B-Side | 24 | 2007-04-25 | 2008-04-24 | Yearly | WSI | 82/726767 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 1982-01-01 |  | 200705011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3366 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 12 CT Y - Ph - A-Side | 24 | 2007-04-25 | 2008-04-24 | Yearly | WSI | 81/726768 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 1981-01-01 |  | 200705009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3367 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 12 CT B - Ph - B-Side | 24 | 2007-04-25 | 2008-04-24 | Yearly | WSI | 82/726789 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 1982-01-01 |  | 200705012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3368 |  | WR2 | NAGDA | Poweroil | 512 | 2007-04-28 | 2008-04-27 | Yearly | APAR |  | Spare Oil | [7 empty] | 200705016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3369 |  | WR2 | NAGDA | Transol | 512 | 2007-07-31 | 2008-07-30 | Yearly | Savita |  | Spare Oil | [7 empty] | 200708046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3370 |  | WR2 | BINA | 414 A CT-B Ph | 512 | 2007-05-01 |  | Yearly | BHEL | 6172637 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200705037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3371 |  | WR2 | BINA | 414 A CT-Y Ph | 512 | 2010-11-17 |  | Yearly | BHEL | 6172638 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 201011235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3372 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT-1 OLTC - R-Phase | 16 |  | 2008-04-25 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3373 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT-1 OLTC - Y-Phase | 16 | 2007-11-20 | 2008-11-19 | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2000-03-16 | 200711354 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3374 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT-1 OLTC-B Phase | 16 |  |  | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3375 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT # 2, OLTC R phase | 16 |  | 2008-04-25 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3376 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT # 2, OLTC Y phase | 16 |  | 2008-04-25 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3377 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT # 2, OLTC B phase | 16 |  | 2008-04-25 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3378 |  | NR2 | BAHADURGARH | ICT-1 OLTC - R-Phase | 16 |  | 2008-04-26 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3379 |  | NR2 | BAHADURGARH | ICT-1 OLTC - Y-Phase | 16 |  | 2008-04-26 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3380 |  | NR2 | BAHADURGARH | ICT-1 OLTC - B-Phase | 16 |  | 2008-04-26 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3381 |  | OTH | APTranso-Chilkalguda | PTR-1 | 0 | 2007-05-04 | 2008-05-03 | Yearly | APEX | T-1009/02 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2000-06-21 | 2000-06-21 | 200705072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3382 |  | OTH | APTranso-Chilkalguda | PTR # 2 | 0 | 2007-05-04 | 2008-05-03 | Yearly | APEX | T-1097-A/01 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2000-11-02 | 2000-11-02 | 200705073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3383 |  | OTH | SCCL - Mandamarri | Tr-03 - Township | 0 | 2009-05-12 |  | Yearly | VOLTAS | R/Y 2852/1 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 1982-01-01 | 2007-04-26 | 200905102 | Water,. BDV, Sludge, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3384 |  | WR2 | BINA | Satna Line-3 NGR | 512 | 2009-08-29 |  |  | BHEL | 6005684 | NGR | 100 KVAR | 145 KV |  |  | 0NAN |  | 2007-05-01 | 200909092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3385 |  | OTH | AP Transco, KNL-220 | PTR # 3 | 0 | 2007-05-08 | 2007-06-07 | Yearly | APEX | T-1056/02 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv | Parafifinc | CONVENTION | 0NAF | 1999-04-18 | 1999-04-18 | 200705101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3386 |  | OTH | AP Transco-Haliya | PTR - 200126 | 0 | 2007-05-10 | 2008-05-09 | Yearly | Trafs and Rectrs | 200126 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200705102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3388 | 755 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | BALIA - 1 LR | 15 | 2011-09-21 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006381 | Shunt Reactor | 63MVAR | 0 |  | AIR CELL | 0NAN | 2007-04-01 | 2007-03-25 | 201110037 | CO2 and CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3389 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | NGR(BALIA-1LR) | 15 | 2007-05-11 | 2007-05-30 |  | BHEL | 6006364 | NGR |  | 0 |  |  | 0NAN |  | 2007-03-26 | 200706075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3390 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | NGR(BALIA-2LR) | 15 | 2007-05-11 | 2007-05-30 |  | BHEL | 6006363 | NGR |  | 0 |  |  | 0NAN |  | 2007-03-30 | 200706077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3391 |  | OTH | VIJAI ELECT. | ULTRA S2.65 + TPLHA.35 | 0 | 2007-05-11 | 2008-05-10 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200705126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3392 |  | OTH | VIJAI ELECT. | ULTRA S2.55 + TPLHA.45 | 0 | 2007-05-11 | 2008-05-10 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200705127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3393 | 756 | NR1 | Barelly | Mandola-1 LR | 15 | 2012-07-06 | 2013-10-06 | 3 Monthly | CGL | T-9077 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-05-09 | 2009-02-08 | 201207194 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3394 | 757 | NR1 | Barelly | BUS REACTOR | 15 | 2012-07-06 | 2013-07-06 | Yearly | CGL | T-9076 | Shunt Reactor | 80 mavr | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-05-09 | 2008-12-23 | 201207196 | CO, CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3395 | 485 | ER1 | SASARAM-HVDC | Biharshariff - 2 LR | 18 | 2012-10-05 |  | Yearly | CGL | T 8818/3 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV |  |  |  | 2002-06-03 | 2002-06-17 | 201210044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3396 | 510 | ER1 | SASARAM-HVDC | ICT-2 | 18 | 2012-10-06 | 2013-10-06 | Yearly | BHEL | 6006025 | Transformer | 315 MVA | 400 |  | AIR CELL | OFAF | 2003-12-16 | 2004-01-18 | 201210056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3397 | 478 | ER1 | SASARAM-HVDC | 10 MVA TR 2 | 18 | 2012-10-05 |  | Yearly | BHEL | 2013687 | Transformer | 10 MVA | 132/33 KV |  |  |  | 2001-11-10 | 2001-11-25 | 201210061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3398 | 479 | ER1 | SASARAM-HVDC | 10 MVA TR 1 | 18 | 2012-10-05 |  | Yearly | BHEL | 2013688 | Transformer | 10 MVA | 132/33 KV |  | AIR CELL | AFOF | 2001-11-10 | 2001-12-05 | 201210060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3399 | 217 | WR2 | BINA | Shujalpur-2 LR | 512 | 2011-09-29 | 2012-03-30 | 6 Monthly | BHEL | 6006360 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-05-26 | 2009-04-13 | 201110059 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3400 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-3, 20CT-R Ph. | 17 | 2007-05-12 | 2008-05-11 | Yearly | CGL | 25635 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-04-09 |  | 200705167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3401 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-3, 20CT-Y Ph. | 17 | 2007-05-12 | 2008-05-11 | Yearly | CGL | 25636 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-04-09 |  | 200705168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3402 |  | WR1 | BHADRAWATI | B'Wati-C'Pur ckt-3, 20CT-B Ph. | 17 | 2007-05-12 | 2008-05-11 | Yearly | CGL | 25637 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-04-09 |  | 200705169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3403 |  | SR2 | BANGALORE | 5 CTA-R Phase | 20 | 2007-05-08 | 2008-05-07 | Yearly | TELK | 240057-1 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2006-12-31 |  | 200705180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3404 |  | SR2 | BANGALORE | 5 CTA-Y Phase | 20 | 2007-05-08 | 2008-05-07 | Yearly | TELK | 240057-2 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2006-12-31 |  | 200705181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3405 |  | SR2 | BANGALORE | 5 CTA-B Phase | 20 | 2007-05-08 | 2008-05-07 | Yearly | TELK | 240057-3 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2006-12-31 |  | 200705182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3406 | 758 | NR2 | MOGA | AT-2 | 16 | 2009-06-22 | 2009-12-22 | 6 Monthly | CGL | T-9264/1 | Transformer | 250 MVA | 400 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2007-05-10 | 2007-05-08 | 200906390 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3407 |  | OTH | VIJAI ELECT | 25 KVA X'mer | 122 |  | 2008-05-20 | Yearly | Vijai Electricals | 1221483 & 222286 | Transformer | 25KVA | 11kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3408 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63KVA Trans | 122 |  | 2008-05-21 | Yearly | Vijai Electricals | 1236206&1236900 | Transformer | 63KVA | 11 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
3409 |  | OTH | GSN Ferro Alloys | Fur Tr-1 | 0 | 2007-05-23 | 2008-05-22 | Yearly | MAHATI |  | Transformer | 2.5 mva | 33 KV/ 60-110 V | [5 empty] | 200705220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3410 | 218 | WR1 | SEONI | AT-2 -Y-Phase | 17 | 2011-06-18 | 2011-12-18 | 6 Monthly | ABB | 8329929 | Transformer | 500 MVA | 765/400/220 kv | Nepthenic | AIR CELL | AFOF | 2007-11-20 | 2007-12-12 | 201106178 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3411 |  | OTH | NAV BHA FERRO ALLOY | GT # 3 | 46 |  | 2008-05-23 | Yearly | BBL | 4882/2 | Transformer | 40 MVA | 11/138 kv | Nepthanic | AIR CELL | 0NAF | 2007-03-19 | 2007-03-17 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3412 |  | OTH | IICT | PR 102 B | 179 | 2007-08-11 | 2008-08-10 | Yearly | IICT |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200708095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3413 |  | OTH | IICT | PR 102 ATFE | 179 | 2007-05-31 | 2008-05-30 | Yearly | IICT |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200705301 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3414 |  | OTH | IICT | PR 102 FINAL | 179 | 2007-05-31 | 2008-05-30 | Yearly | IICT |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200705302 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3415 |  | OTH | NTPC-Simhadri | GT | 0 | 2012-04-03 | 2013-04-03 | Yearly | BHEL |  | Transformer | 200 MVA | 21/400 |  | AIR CELL | AFOF |  |  | 201204005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3416 | 219 | WR1 | SEONI | AT-2 -R-Phase | 17 | 2011-08-20 | 2012-02-19 | 6 Monthly | ABB | 8329927 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 | Naphthenic | AIR CELL | OFAF | 2007-11-20 | 2007-12-12 | 201109023 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3417 |  | OTH | VIJAI ELECT | 100 KVA Transformer | 122 | 2007-06-18 | 2008-06-17 | Yearly | Vijai Electricals | 1210111-1210248 | Transformer | 100 kVA | [6 empty] | 200706138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3418 |  | OTH | VIJAI ELECT | 25 KVA Transformer | 122 | 2007-06-04 | 2008-06-03 | Yearly | Vijai Electricals | 1223048-1222736 | Transformer | 25 kva | [6 empty] | 200706044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3419 |  | OTH | BHEP | Filter Machine | 0 |  |  | Yearly |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3420 | 353 | ER1 | Muzaffarpur | ICT-2 | 18 | 2010-12-27 | 2011-06-28 | 6 Monthly | BHEL | 6006370 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF |  | 2007-05-27 | 201012362 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1348 |  | SR1 | HYDERABAD | 9-CT R Phase | 14 | 2010-12-29 |  |  | WSI | 8309015 | CT | [5 empty] | 1984-09-20 |  | 201012352 | H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2808 |  | SR1 | HYDERABAD | 8 B CT Y-Phase | 14 | 2010-12-29 |  |  | TELK | 240050-17 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-04-23 |  | 201012353 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3423 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 1652 CT Y-Ph | 24 | 2013-09-06 |  |  | WSI | 81/726777 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201309114 | CO2, C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3424 |  | WR2 | GWALIOR | NGR | 512 | 2009-05-30 |  |  | BHEL | 6006357 | NGR | 45 kvar | 145 KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 200906126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3425 |  | OTH | AP GENCO DCPH | GT-1 |  | 2007-06-12 | 2008-06-11 | Yearly | NGEF |  | Transformer | 31.5 MVA | 220/11KV |  |  |  |  | 2007-05-10 | 200706101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3426 |  | WR1 | PONDA-Goa | 40 MVA BAY. | 17 | 2007-07-31 |  | Yearly | CGL | T9337/1 | Transformer | 40MVA | 110KV |  | AIR CELL | 0NAF | 2007-06-06 | 2007-06-11 | 200708033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3427 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63KVA Trans | 122 | 2007-06-14 | 2008-06-13 | Yearly | Vijai Electricals | 1238591/1238223 | Transformer | 63KVA | 11/.433 KV | Paraffinic | CONVENTION | 0NAN |  |  | 200706114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3428 |  | OTH | AES Kellanitissa-Sri | UT-1 | 538 | 2008-08-21 | 2009-08-21 | Yearly | EMCO | 1206 | Transformer | 10 MVA | 10.5/.69 |  |  | 0NAF |  |  | 200809112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | 1
3429 |  | OTH | AES Kellanitissa-Sri | UT-2 | 538 | 2008-08-21 | 2009-08-21 | Yearly | EMCO | 1207 | Transformer | 10 MVA | 10.5/.69 |  |  | ONAF |  | 2007-09-01 | 200809113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | 1
3430 |  | OTH | VIJAI ELECT | 100 KVA Transformer | 122 | 2007-10-08 | 2008-10-07 | Yearly | Vijai Electricals | 1210848-1210969 | Transformer | 100 kVA | 11/0.433 V | [5 empty] | 200710115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3431 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA Transformer | 122 | 2007-06-20 | 2008-06-19 | Yearly | ViJAI Electricals | 1223973-1224306 | Transformer | 25 kva | 11/0.433 KV | [5 empty] | 200706152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3432 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2007-06-21 | 2008-06-20 | Yearly | Vijai Electricals | 1238975-1239153 | Transformer | 63 kva | 11/0.433 kv | [5 empty] | 200706166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3433 |  | WR1 | BOISAR | CT-2103339 | 17 | 2007-06-12 | 2008-06-11 | Yearly | ABB | 2103339 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-04-10 |  | 200706170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3434 |  | WR1 | BOISAR | CT - 2106098 | 17 | 2007-06-12 | 2008-06-11 | Yearly | ABB | 2106098 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-04-10 |  | 200706171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3435 |  | WR1 | BOISAR | CT - 2106097 | 17 | 2007-06-12 | 2008-06-11 | Yearly | ABB | 2106097 | CT |  | 220 KV |  |  |  | 2007-04-10 |  | 200706172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3436 |  | WR1 | PADGHE | CT - 4306247 | 17 | 2007-06-15 | 2008-06-14 | Yearly | ABB | 4306247 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200706175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3437 |  | WR1 | PADGHE | CT - 4306214 | 17 | 2007-06-15 | 2008-06-14 | Yearly | ABB | 4306214 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200706176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3438 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 4306007 | 15 | 2007-05-22 | 2008-05-23 | Yearly | ABB | 4306007 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3439 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT- 4306003 | 15 | 2007-05-12 |  | Yearly | ABB | 4306003 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3440 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT- 4306009 | 15 | 2007-05-12 | 2008-05-11 | Yearly | ABB | 4306009 | CT |  | 400 Kv | [5 empty] | 200706195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3441 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT- 4306040 | 15 | 2007-05-12 | 2008-05-11 | Yearly | ABB | 4306040 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 200706193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3442 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT - 2105267 | 15 | 2007-05-08 |  | Yearly | ABB | 2105267 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200706207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3443 |  | OTH | MSETCL-CHANDRAPUR | ICT-1 | 0 | 2007-06-22 | 2007-09-21 | Yearly | NGEF | 6.8E08680000117 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Power Oil | AIR CELL | OFAF | 1994-11-25 |  | 200706226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3444 |  | OTH | NBVL-PP(Orissa) | RWPH-Trf.-1 | 0 | 2007-06-26 | 2007-09-25 | Yearly |  | 3016 | Transformer | 450 kva | 11/.415 KV | [5 empty] | 200706258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3445 | 759 | NR2 | MALERKOTLA | AT2 | 16 | 2012-01-15 |  | 6 Monthly | CGL | T-9263/1 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2007-06-15 | 2007-06-13 | 201201203 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3446 | 760 | NR2 | MOGA | ICT-4 | 16 | 2009-09-22 | 2010-03-24 | 6 Monthly | BHEL | 6006342 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2007-06-21 | 2007-06-14 | 200910025 | CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3447 | 761 | NR1 | BALLIA | BUS REACTOR | 15 | 2013-02-21 | 2013-08-23 | 6 Monthly | CGL | T-9198/1 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-03-01 | 2008-03-20 | 201303053 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3448 | 762 | NR1 | BALLIA | Lucknow-1 LR | 15 | 2011-04-02 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006383 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-03-01 | 2007-03-27 | 201104144 | CH4, C2H6, CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3449 | 763 | NR1 | BALLIA | Lucknow-2 LR | 15 | 2011-04-02 | 2011-10-02 | 6 Monthly | BHEL | 6006384 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 201104145 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2809 |  | SR1 | HYDERABAD | 8 B CT B-Phase | 14 | 2010-12-29 |  |  | TELK | 240050-18 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2004-04-23 |  | 201012347 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3451 |  | OTH | KOPPAL GREEN POWER | POWER TR-1 | 0 | 2011-05-02 |  | Yearly | ALSTOM |  | Transformer | 8 MVA | 110/11KV | [5 empty] | 201105001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3452 |  | OTH | APTRANSCO-MOULALI | PTR-1 | 0 | 2007-06-27 | 2007-12-26 | Yearly | GEC | B-25139 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV |  |  | OFAF | 1985-10-17 | 2005-12-03 | 200707043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3453 | 220 | SR2 | KOLAR | ICT 2-Y-Phase | 20 | 2014-06-07 | 2014-12-07 | 6 Monthly | BHEL | 6006352 | Transformer | 167 MVA | 400 KV |  |  |  | 2007-07-09 | 2008-09-29 | 201406156 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3454 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 0 | 2007-07-05 | 2008-07-04 | Yearly | Vijai Electricals | 1212145 | Transformer | 100 kVA | 11/.433 KV | [5 empty] | 200707050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3455 |  | OTH | SANGUEM SS | ICT-1 | 0 | 2007-05-30 | 2008-05-29 | Yearly | Vijai Electricals | 1118612 | Transformer | 6.3 MVA | 33/11 KV |  |  |  |  | 2007-06-14 | 200707052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3457 |  | OTH | SANGUEM SS | Station Transformer | 0 | 2007-05-30 | 2008-05-29 | Yearly | Vijai Electricals | 1118610 | Transformer | 100 kVA | 33/.433 KV |  |  |  |  | 2007-06-14 | 200707053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4605 |  | SR1 | HYDERABAD | 9-CT Y Phase | 14 | 2010-12-29 |  | Yearly | TELK | 240050-12R | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201012351 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4606 |  | SR1 | HYDERABAD | 9-CT B Phase | 14 | 2010-12-29 |  | Yearly | TELK | 240050-29 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201012350 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5011 |  | SR1 | HYDERABAD | 10 CT R - Phase | 14 | 2011-01-03 |  |  | WSI | 950637 | CT | [5 empty] | 1997-07-30 |  | 201101017 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5012 |  | SR1 | HYDERABAD | 10 CT Y - Phase | 14 | 2011-01-03 |  |  | WSI | 950638 | CT | [5 empty] | 1997-07-30 |  | 201101018 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3462 | 221 | SR2 | NARENDRA | BUS REACTOR | 20 | 2013-08-12 | 2014-02-11 | 6 Monthly | CGL | T-9247/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  |  |  | 2007-07-24 | 2007-07-22 | 201308158 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3463 |  | OTH | AP Tansco - Kandukur | PTR-1(OLD) | 0 | 2007-07-09 | 2008-07-08 | Yearly | NGEF | 2800055569 | Transformer | 10/16 mva | 132/33 KV |  |  | 0NAF | 1996-05-29 |  | 200707094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3464 | 222 | SR2 | KOLAR | ICT 2-R-Phase | 20 | 2014-06-07 | 2014-12-07 | 6 Monthly | BHEL | 6006353 | Transformer | 167 MVA | 400/220/33 kv |  | AIR CELL | OFAF | 2007-07-09 |  | 201406155 | CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3465 | 223 | SR2 | KOLAR | ICT 2-B-Phase | 20 | 2014-06-07 | 2014-12-07 | 6 Monthly | BHEL | 6006351 | Transformer | 167 MVA | 400/220/33 kv |  | AIR CELL | OFAF | 2007-07-09 |  | 201406157 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3466 |  | NR1 | BASSI(JAIPUR) | 220 KV CT | 15 | 2007-07-07 | 2008-07-06 | Yearly | WSI | 960343/1996 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 1998-11-01 |  | 200707103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3467 |  | WR1 | GED - PONDA SS | 40 MVA TRANS | 17 | 2007-08-02 |  | Yearly | CGL | T 9337/1 | Transformer | 40 MVA | 0 | Parafifinc | AIR CELL | 0NAF | 2007-06-07 | 2007-06-13 | 200708066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3468 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA Transformer | 122 | 2007-08-02 | 2008-08-01 | Yearly | Vijai Electricals | 1224944 | Transformer | 25 kva | [6 empty] | 200708032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3469 |  | OTH | VIJAI ELECT. | Nynas Oil Drums | 122 | 2007-07-12 | 2008-07-11 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200707109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3470 |  | OTH | VIJAI ELECT. | CPCL Oil Drum | 122 | 2007-07-12 | 2008-07-11 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200707108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3471 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2007-07-13 | 2008-07-12 | Yearly | Vijai Electricals | 1239956 | Transformer | 63 kva | [6 empty] | 200707125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3472 |  | OTH | A.P Trans, Kanigii | PTR # 1 | 0 | 2007-07-07 | 2008-07-06 | Yearly | CGL | 24177 | Transformer | 16MVA | 132/33KV |  |  | 0NAN | 1997-01-04 | 2004-01-22 | 200707134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3474 |  | WR1 | Bhatapara | DRUM OIL | 17 | 2007-07-24 | 2008-07-23 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 200707205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3475 | 224 | WR2 | NAGDA | Shujalpur-2 LR | 512 | 2011-07-05 | 2012-01-04 | 6 Monthly | BHEL | 6006362 | Shunt Reactor | 63MVAR | 420KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-05-26 | 2010-12-14 | 201107095 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3476 |  | WR2 | NAGDA | Shujalpur-2 NGR | 512 | 2010-03-29 |  |  | BHEL | 6006388 | NGR | 0.055 MVAR | 145 KV | Paraffinic |  | 0NAN | 2007-05-26 | 2007-07-16 | 201004044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3477 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA Transformer | 122 | 2007-07-21 | 2008-07-20 | Yearly | Vijai Electricals | 1225485 & 1225843 | Transformer | 25 kva | 11 KV/433V | [5 empty] | 200707155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5013 |  | SR1 | HYDERABAD | 10 CT B - Phase | 14 | 2011-01-03 |  |  | WSI | 950633 | CT | [5 empty] | 1997-07-30 |  | 201101019 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2793 |  | SR1 | HYDERABAD | 23 B CT- B-Phase | 14 | 2011-01-22 |  |  | TELK | 240050-30/2003 | CT |  | 0 | [5 empty] | 201101286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3480 | 225 | WR1 | RAIGARH | ICT-1 | 17 | 2014-04-18 | 2014-10-18 | 6 Monthly | CGL | T-9096/2 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2007-07-20 | 2008-12-17 | 201404258 | CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3481 | 226 | WR1 | RAIGARH | BUS REACTOR | 17 | 2014-04-18 | 2014-07-19 | 3 Monthly | BHEL | 6006359 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2007-08-23 | 2007-07-30 | 201404260 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3482 |  | WR1 | RAIGARH | New Oil -Lot No.76/06 | 17 | 2007-08-23 | 2008-08-22 | Yearly | SAVITHA |  | Spare Oil | [7 empty] | 200708288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3483 |  | WR1 | RAIGARH | New Oil -Batch Code T-41/07-06 | 17 | 2007-08-23 | 2008-08-22 | Yearly | APAR |  | Spare Oil | [7 empty] | 200708287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3484 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2007-07-23 | 2008-07-22 | Yearly | ViJAI Electricals | 1213107 | Transformer | 100 Kva | 11/0.433 | [5 empty] | 200707163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3485 | 764 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Bareilly-1 LR | 15 | 2011-09-21 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006296 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-07-22 | 2007-07-20 | 201110039 | CO,CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3486 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Bareilly-1 NGR | 15 | 2007-08-02 |  |  | BHEL | 6006302 | NGR | 45 kvar | 145 KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 200711057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3487 | 803 | NR1 | RAEBARELI-220 KV SS | ICT-3 | 15 | 2009-06-19 | 2010-06-19 | Yearly | Bharat Bijilee | 4933/1 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv |  | AIR CELL | OFAF | 2007-06-30 | 2009-01-13 | 200906378 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3489 | 765 | NR2 | Fatehabad | ICT-1 | 16 | 2009-08-31 | 2009-09-30 | 6 Monthly | BHEL | 6006341 | Transformer | 315 MVA | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2007-07-25 | 2007-11-01 | 200909058 | H2 and CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3490 | 766 | NR2 | Manimajra 220kV S/S | ICT-2 | 16 | 2009-08-21 |  | Yearly | ABB | 13040-001 | Transformer | 100 MVA | 220/66 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2007-06-26 | 2007-06-24 | 200908256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3491 |  | OTH | METTAKUR-YANAM | ICT-1 | 0 | 2007-08-10 | 2008-08-09 | Yearly | INDOTECH | IT-40612 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV |  | AIR CELL | 0NAF | 2007-07-26 | 2007-07-28 | 200708097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2743 |  | SR1 | HYDERABAD | 6 CT-R-Phase | 14 | 2011-01-27 |  |  | TELK | 240050-19 | CT |  | 420 |  |  |  | 2004-04-23 |  | 201101356 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3493 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA Transformer | 122 |  |  | Yearly | ViJAI Electricals | 1225913 | Transformer | 25KVA | 11000/433 Volts | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3494 |  | OTH | DMRL MRS 33 KV SS | OLTC | 0 | 2007-08-03 | 2008-08-02 | Yearly | CTR | 957285 | OLTC | [7 empty] | 200708049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3495 | 507 | ER1 | PURNEA | AT-3 | 18 | 2007-08-02 | 2008-08-01 | Yearly | CGL | T-8784 | Transformer | 100MVA | 220/132 Kv | Naphthenic | AIR CELL | AFOF | 2003-01-01 |  | 200708053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3496 | 532 | ER1 | PURNEA | ICT-2 | 18 | 2011-06-02 |  | Yearly | ALSTOM | 29938 | Transformer | 315 MVA | 400/220 kv | Naphthenic | AIR CELL | AFOF | 2006-08-01 | 2006-08-01 | 201106087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3497 | 526 | ER1 | PURNEA | Siliguri LR-3 | 18 | 2013-08-27 | 2014-08-27 | Yearly | CGL | T 8969 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Naphthenic | Air cell | AFOF | 2011-08-29 | 2011-08-01 | 201309024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3498 | 534 | ER1 | PURNEA | Mujjfurpur - 2 LR | 18 | 2013-08-27 | 2014-08-27 | Yearly | BHEL | 6006240 | Shunt Reactor | 63 mvar | 400 KV | Naphthenic | AIR CELL | 0NAN | 2006-07-01 | 2006-07-01 | 201309026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3499 | 422 | ER1 | PURNEA | Siligiri - 1 LR | 18 | 2013-08-27 | 2014-08-27 | Yearly | BHEL | 6005285 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Naphthenic | AIR CELL | 0NAN | 2006-01-01 | 2006-06-01 | 201309025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3500 |  | OTH | BAEL-Kurnool | ARC Furnace Trf.-2 | 130 | 2007-08-06 | 2008-08-05 | Yearly | Russain |  | Transformer | 5.5 MVA | 11 KV |  |  |  | 2003-11-23 | 2003-11-15 | 200708064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
3501 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2007-08-06 | 2008-08-05 | Yearly | Vijai Electricals | 1240477&1240845 | Transformer | 63 kva | 11/.433 KV | [5 empty] | 200708065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3502 | 767 | NR1 | MAHARANIBAGH | ICT-1 | 15 | 2011-10-28 |  | 6 Monthly | ABB | 14005-001 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Parafifinc | Diaphragm | AFOF | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 201111075 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3503 | 768 | NR1 | MAHARANIBAGH | ICT-2 | 15 | 2011-10-28 | 2012-04-28 | 6 Monthly | ABB | 14005-002 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | Diaphragm | AFOF | 2007-03-20 | 2007-03-20 | 201111076 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3504 |  | OTH | IICT | Sample P101 | 179 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3505 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2007-08-10 | 2008-08-09 | Yearly | Vijai Electricals | 1241027 | Transformer | 63 kva | 11/.433 KV | [5 empty] | 200708096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3506 | 228 | WR1 | SEONI | AT-1-Y-Phase | 17 | 2011-08-20 | 2012-02-19 | 6 Monthly | ABB | 8329925 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 KV | Nepthanic | Air Cell | AFOF | 2007-02-28 | 2007-06-06 | 201109021 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3507 | 229 | WR1 | SEONI | AT-1-B-Phase | 17 | 2011-08-20 | 2012-02-19 | 6 Monthly | ABB | 8329928 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 KV | Naphthenic | Air Cell | AFOF | 2007-03-16 | 2007-04-10 | 201109022 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3508 |  | WR1 | SEONI | OLTC-Trf.1-R Phase | 512 | 2007-08-11 | 2008-08-10 | Yearly | ABB |  | OLTC | [5 empty] | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 200708104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3509 |  | WR1 | SEONI | OLTC-Trf.1-Y Phase | 512 | 2007-08-11 | 2008-08-10 | Yearly | ABB |  | OLTC |  |  | Naphthenic |  |  | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 200708105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3510 |  | WR1 | SEONI | OLTC-Trf.1-B Phase | 512 | 2007-08-11 | 2008-08-10 | Yearly | ABB |  | OLTC |  |  | Naphthenic |  |  | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 200708106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3511 | 230 | WR1 | SEONI | Sipat LR-UNIT-1-R-Phase | 17 | 2011-06-02 | 2011-12-02 | 6 Monthly | ABB | 8329915 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | 0NAN | 2006-08-28 | 2007-04-03 | 201106052 |  | d | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3512 | 231 | WR1 | SEONI | 710 BAY BILASPUR-1 LR Y-PH | 17 | 2013-04-17 |  | 6 Monthly | ABB | 8329916 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | 0NAN | 2007-07-24 | 2007-04-03 | 201305019 |  | d | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3513 | 232 | WR1 | SEONI | Sipat LR-UNIT-1-B-Phase | 17 | 2011-09-14 | 2012-03-15 | 6 Monthly | ABB | 8329917 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | 0NAN | 2006-06-23 | 2007-04-06 | 201109257 |  | d | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3514 |  | OTH | IICT | S-103 | 0 | 2007-08-14 | 2008-08-13 | Yearly | [10 empty] | 200708110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3515 | 233 | WR2 | NAGDA | Shujalpur-1 LR | 512 | 2011-09-21 | 2011-10-21 | 1Monthly | BHEL | 6006361 | Shunt Reactor | 63 mvar | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-05-20 | 2008-03-02 | 201109382 | CH4-220ppm, C2H4-460ppm, C2H6-43ppm, CO2-11393ppm |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3516 |  | WR2 | NAGDA | Shujalpur-1 NGR | 512 | 2010-03-29 |  |  | BHEL | 6006387 | NGR | 0.055 MVAR | 145 KV | Paraffinic | CONVENTION | 0NAN | 2007-05-20 | 2007-08-12 | 201004043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3517 |  | OTH | IICT | S-104 | 179 | 2007-08-18 | 2008-08-17 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 200708135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3518 |  | SR2 | TIRUNALVELI | ICT - 1(OLD) | 20 | 2008-07-23 |  | 6 Monthly | TELK | 140129-1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2008-03-16 | 2008-06-05 | 200807338 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3519 |  | OTH | NFCL | TR-01 | 0 | 2007-08-12 | 2008-08-11 | Yearly | Kirloskar | 89TD 011/1 | Transformer |  | 11/33 kv | [5 empty] | 200708150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3521 |  | OTH | APTRANSCO - S.Patnam | PTR # 1 | 96 | 2007-08-19 | 2008-08-18 | Yearly | APEX | T-1096/03 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv |  |  | OFAN |  |  | 200708151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3522 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 0 | 2007-08-20 | 2008-08-19 | Yearly | Vijai Electricals | 1213847 | Transformer | 100 kVA | 11/.433 KV | [5 empty] | 200708152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3523 |  | OTH | IICT | S-105 | 0 | 2007-08-21 | 2008-08-20 | Yearly | [10 empty] | 200708158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
3524 |  | OTH | AP Transco - Nellore | PTR-1 | 0 | 2007-08-23 | 2008-08-22 | Yearly | EMCO | HT 1639/12404 | Transformer | 100 MVA | 200 KV |  |  |  | 2006-03-08 |  | 200708199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3525 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 0 | 2007-08-24 | 2008-08-23 | Yearly | Vijai Electricals | 1232350 | Transformer |  | 11/0.433 KV | [5 empty] | 200708209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3526 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2007-08-26 | 2008-08-25 | Yearly | Vijai Electricals | 1214636 | Transformer | 100 kVA | 11/.433 KV | [5 empty] | 200708257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3527 | 769 | NR2 | Fatehabad | BUS REACTOR | 16 | 2014-01-02 | 2015-01-02 | Yearly | CGL | T-9174/1 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 KV | Nepthenic | AIR CELL | ONAN | 2007-08-22 | 2007-06-04 | 201401123 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3528 | 770 | NR2 | Fatehabad | Moga LR | 16 | 2014-01-02 | 2015-01-02 | Yearly | CGL | T-9175 | Shunt Reactor | 50 mvar | 400 KV |  | AIR CELL | 0NAN | 2007-08-22 | 2007-05-21 | 201401122 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3529 |  | NR2 | Fatehabad | DRUM OIL | 16 | 2007-08-22 | 2008-08-21 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200708264 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3530 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA Transformer | 122 | 2007-08-28 | 2008-08-27 | Yearly | Vijai Electricals | 1226666 | Transformer | 25 kva | 11/0.433 | [5 empty] | 200708276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3531 |  | OTH | APTRANSCO-KODANGAL | PTR # 2 | 0 | 2007-08-29 | 2008-08-28 | Yearly | NGEF | 2800031968 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV |  |  | 0NAF | 1979-01-01 | 2006-09-04 | 200708285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3532 |  | OTH | OCTL-Narketpalli | PTR | 0 | 2007-08-28 | 2008-08-27 | Yearly | Kirloskar | 89SM-002/1 | Transformer | 5 MVA | 132/11 kv | [5 empty] | 200708304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3534 |  | OTH | Balimela | Transformer Feeder |  | 2007-08-31 |  | Yearly | CGL | 09296/1 | Transformer | 20MVA | 220/33kv |  |  | 0NAF | 2007-06-30 |  | 200709001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2745 |  | SR1 | HYDERABAD | 6 CT-B-Phase | 14 | 2011-01-27 |  |  | TELK | 240050-21 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2004-04-23 |  | 201101357 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2804 |  | SR1 | HYDERABAD | 7 CT R-Phase | 14 | 2011-01-27 |  |  | TELK | 240050-13 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2004-04-23 |  | 201101358 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2805 |  | SR1 | HYDERABAD | 7 CT Y-Phase | 14 | 2011-01-27 |  |  | TELK | 240050-14 | CT |  | 420 |  |  |  | 2004-04-23 |  | 201101359 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3538 |  | OTH | IICT | Bench Scale E-1 | 0 | 2007-09-03 | 2008-09-02 | Yearly | [10 empty] | 200709035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3540 |  | WR2 | Vapi | Gandhar Line Tie CT- Y-Phase | 512 | 2008-10-01 |  | Yearly | ABB | 4103073 | CT | [7 empty] | 200810124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3541 | 234 | SR2 | KALIVANTHAPATTU | KVPT-VALLUR-1 LR | 20 | 2013-07-06 |  | Weekly | CGL | T-9246/3 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Parafifinc | Air cell | ONAN | 2007-08-16 | 2007-09-04 | 201307223 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2806 |  | SR1 | HYDERABAD | 7 CT B-Phase | 14 | 2011-01-27 |  |  | TELK | 240050-15 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2004-04-23 |  | 201101360 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3543 | 235 | WR1 | SIPAT | RANCHI-1 LR | 17 | 2012-08-14 | 2012-11-14 | 3 Monthly | CGL | T-9235/1 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 Kv |  | AIR CELL | 0NAN | 2008-11-21 | 2008-12-28 | 201208152 | CO and CO2,Water content |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3544 | 236 | WR2 | BINA | Shujalpur-1 LR | 512 | 2011-09-28 | 2012-03-29 | 6 Monthly | BHEL | 6006312 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 kV |  | AIR CELL | 0NAN | 2007-09-03 | 2011-03-07 | 201110058 |  | BDW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3545 |  | OTH | AP Transco - R'Puram | PTR-1 |  | 2007-09-10 | 2008-09-09 | Yearly | Bharat Bijilee | 4488/6 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV |  |  |  |  | 2001-12-06 | 200709088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3546 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2007-09-10 | 2008-09-09 | Yearly | Vijai Electricals | 1216132 & 1216626 | Transformer | 100 kVA | 11/0.433 | [5 empty] | 200709089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3547 |  | OTH | POINGUINIM SS | ICT-1 | 0 | 2007-09-08 | 2008-09-07 | Yearly | Vijai Electricals | 1118613 | Transformer | 6.3 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200709091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3548 |  | OTH | POINGUINIM SS | 100 KVA Transformer | 0 | 2007-09-08 | 2008-09-07 | Yearly | ViJAI Electricals | 1118611 | Transformer | 100 Kva | 11/0.433 KV | [5 empty] | 200709092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3549 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2007-09-11 | 2008-09-10 | Yearly | Vijai Electricals | 1232396 | Transformer | 63 kva | 11/.433 KV | [5 empty] | 200709102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3550 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA Transformer | 122 | 2007-09-14 | 2008-09-13 | Yearly | Vijai Electricals | 1227827 | Transformer | 25 kva | 11/.433 KV | [5 empty] | 200709116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3551 | 360 | ER1 | RANCHI | ICT - 1 | 18 | 2011-06-30 |  | Yearly | BHEL | 6006282 | Transformer | 315 Mva | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF |  | 2011-01-24 | 201107021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3552 |  | WR2 | BINA | Nagda - 1 NGR | 512 | 2008-11-03 |  |  | BHEL | 6006386 | NGR | 1000 KVAR | 145 KV |  |  | ONAN | 2007-06-03 | 2007-09-18 | 200811098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3553 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2007-09-23 | 2008-09-22 | Yearly | Vijai Electricals | 1233605 & 1233106 | Transformer | 63 kva | 11/.433 KV | [5 empty] | 200709190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3554 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2007-09-22 | 2008-09-21 | Yearly | Vijai Electricals | 1217430 | Transformer | 100 Kva | 11/.433 KV | [5 empty] | 200709189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3555 |  | ER2 | MAITHON | NGR/KHG-2 LR | 511 | 2007-09-08 |  |  | BHEL | 6005203 | NGR | 3 MVAR | 145 KV | [5 empty] | 200709198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3556 | 237 | SR2 | TIRUNALVELI | BUS REACTOR-1 | 20 | 2013-06-24 |  | Weekly | CGL | T9258A/2 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2008-04-14 | 2007-10-19 | 201307050 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3557 | 238 | SR2 | TIRUNALVELI | BUS REACTOR-2 | 20 | 2013-03-25 | 2013-04-01 | Weekly | CGL | T9258A/1 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2008-10-04 | 2008-02-19 | 201304003 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3558 | 239 | SR2 | TIRUNALVELI | Cochin-1 LR | 20 | 2013-06-24 |  | 6 Monthly | CGL | T9258/1 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2008-12-22 | 2008-02-16 | 201307054 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3559 | 240 | SR2 | TIRUNALVELI | Cochin-2 LR | 20 | 2013-06-24 |  | 6 Monthly | CGL | T9258/2 | Shunt Reactor | 63 mvar | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2008-12-22 | 2008-03-20 | 201307055 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3560 | 241 | SR2 | TIRUNALVELI | Udumalpet-1 LR | 20 | 2013-06-24 |  | 6 Monthly | CGL | T9258A/3 | Shunt Reactor | 63 mvar | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2008-12-22 | 2010-01-21 | 201307052 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3561 | 242 | SR2 | TIRUNALVELI | Udumalpet-2 LR | 20 | 2013-06-24 |  | 6 Monthly | CGL | T9258A/4 | Shunt Reactor | 63 mvar | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2008-12-22 | 2008-06-20 | 201307053 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3562 | 243 | SR2 | TIRUNALVELI | ICT-2 | 20 | 2012-03-09 | 2012-04-08 | 1Monthly | TELK | 140129-2 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2008-04-14 | 2008-04-10 | 201203105 | CH4, C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3563 | 244 | WR1 | SEONI | ICT-1 | 17 | 2011-06-05 | 2011-12-05 | 6 Monthly | CGL | T 9279/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2007-09-20 | 2007-10-02 | 201106054 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2794 |  | SR1 | HYDERABAD | 24 CT R PH | 14 | 2011-01-28 |  |  | TELK | 240050-25/2003 | CT | [7 empty] | 201101362 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3565 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306088 | 15 | 2007-09-03 | 2008-09-02 | Yearly | ABB | 4306088 | CT | [7 empty] | 200710041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3566 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306068 | 15 | 2007-09-03 | 2008-09-02 | Yearly | ABB | 4306068 | CT | [7 empty] | 200710042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3567 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306066 | 15 | 2007-09-03 | 2008-09-02 | Yearly | ABB | 4306066 | CT | [7 empty] | 200710043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3568 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306008 | 15 | 2007-09-03 | 2008-09-02 | Yearly | ABB | 4306008 | CT | [7 empty] | 200710044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3569 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306081 | 15 | 2007-09-03 |  | Yearly | ABB | 4306081 | CT | [7 empty] | 200710045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3570 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306085 | 15 | 2007-09-05 | 2008-09-02 | Yearly | ABB | 4306085 | CT | [7 empty] | 200710056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3571 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306001 | 15 | 2007-09-03 | 2008-09-02 | Yearly | ABB | 4306001 | CT | [7 empty] | 200710047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3572 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306065 | 15 | 2007-09-03 | 2007-12-02 | Yearly | ABB | 4306065 | CT | [7 empty] | 200710048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3573 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306002 | 15 | 2007-09-03 |  | Yearly | ABB | 4306002 | CT | [7 empty] | 200710049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3574 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306074 | 15 | 2007-09-03 | 2007-12-03 | Yearly | ABB | 4306074 | CT | [7 empty] | 200710050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3575 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306024 | 15 | 2007-09-03 | 2008-09-02 | Yearly | ABB | 4306024 | CT | [7 empty] | 200710051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3576 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306070 | 15 | 2007-09-03 | 2008-09-02 | Yearly | ABB | 4306070 | CT | [7 empty] | 200710052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3577 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306072 | 15 | 2007-09-05 | 2008-09-04 | Yearly | ABB | 4306072 | CT | [7 empty] | 200710053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3578 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306073 | 15 | 2007-09-05 | 2008-09-04 | Yearly | ABB | 4306073 | CT | [7 empty] | 200710054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3579 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306042 | 15 | 2007-09-05 | 2008-09-04 | Yearly | ABB | 4306042 | CT | [7 empty] | 200710055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3580 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4304087 | 15 |  |  | Yearly | ABB | 4304087 | CT | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3581 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4307041 | 15 | 2007-09-05 | 2008-09-04 | Yearly | ABB | 4307041 | CT | [7 empty] | 200710057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3582 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | CT-4306091 | 15 | 2007-09-05 | 2008-09-04 | Yearly | ABB | 4306091 | CT | [7 empty] | 200710058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3583 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Ct-4304084 | 15 |  | 2008-09-04 | Yearly | ABB | 4304084 | CT | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3584 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA Transformer | 122 | 2007-10-03 | 2008-10-02 | Yearly | Vijai Electricals | 1228662&1228156 | Transformer | 25 kva | 11/.433 KV | [5 empty] | 200710059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
2795 |  | SR1 | HYDERABAD | 24 CT Y PH | 14 | 2011-01-28 |  |  | TELK | 240050-26/2003 | CT | [7 empty] | 201101363 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2796 |  | SR1 | HYDERABAD | 24 CT B PH | 14 | 2011-01-28 |  |  | TELK | 240050-27/2003 | CT | [7 empty] | 201101364 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5526 |  | SR1 | HYDERABAD | 22 CT Y-Phase | 14 | 2011-01-29 |  |  | BHEL | 6156673 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1995-05-23 |  | 201101375 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2791 |  | SR1 | HYDERABAD | 23 B CT- R-Phase | 14 | 2011-02-25 |  |  | TELK | 240050-28/2003 | CT |  | 0 | [5 empty] | 201102396 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6721 |  | SR1 | HYDERABAD | L1CT-Y-Phase | 14 | 2011-06-26 |  |  | TELK | 230329-2 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201106288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6722 |  | SR1 | HYDERABAD | L1CT-R-Phase | 14 | 2011-06-26 |  |  | TELK | 230329-8 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201106289 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3591 |  | OTH | SCR KRISHNA CANAL | ABB-10025-002 |  | 2007-10-22 | 2008-10-21 | Yearly | ABB | 11025-002 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27 kv | [5 empty] | 200710248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3592 |  | OTH | LAMCO | CT-CE-055 | 0 | 2007-10-07 | 2008-10-06 | Yearly | LAMCO | CE-055 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200710105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3593 |  | OTH | LAMCO | CT-CE-056 | 0 | 2007-10-07 | 2008-10-06 | Yearly | LAMCO | CE-056 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200710106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3594 |  | OTH | LAMCO | Spare oil | 0 | 2007-10-07 | 2008-10-06 | Yearly | svs | Drum No.1819 | Spare Oil | [7 empty] | 200710107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3595 | 246 | WR1 | SIPAT | Ranchi-II LR | 17 | 2012-04-07 | 2012-10-07 | 6 Monthly | BHEL | 6006287 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 Kv |  | AIR CELL | 0NAN | 2008-12-22 | 2008-12-26 | 201204034 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3596 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2007-10-16 | 2008-10-15 | Yearly | Vijai Electricals | 1217685 | Transformer | 100KVA | 11 KV/433V | [5 empty] | 200710195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1308 |  | SR1 | HYDERABAD | 20 CT R-Phase | 14 | 2011-09-21 |  | 6 Monthly | BHEL | 6153895 | CT | [7 empty] | 201109282 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1309 |  | SR1 | HYDERABAD | 20 CT Y-Phase | 14 | 2011-09-21 |  | 6 Monthly | BHEL | 6153894 | CT | [7 empty] | 201109287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3599 |  | NR1 | BAWANA | ICT-3-OLTC-Y-Ph | 15 |  | 2008-10-07 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3600 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA Transformer | 122 | 2007-10-11 | 2008-10-10 | Yearly | Vijai Electricals | 1228864 | Transformer | 25 kva | 11/.433 KV | [5 empty] | 200710145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3601 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2007-10-10 |  | oth | Vijai Electricals | 1234471 & 1234513 | Transformer | 63 kva | 11/0.433 KV | [5 empty] | 200710144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3602 |  | OTH | Yanam-Adavipolem SS | TR-01 | 0 | 2007-10-08 | 2008-10-07 | Yearly | Kirloskar | 065G-057-02 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2007-06-16 | 2007-09-13 | 200710150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3603 |  | OTH | Yanam-Adavipolem SS | OLTC - T/F 1 | 0 | 2007-10-08 | 2008-10-07 | Yearly | Kirloskar |  | OLTC | [7 empty] | 200710148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 1
3604 |  | OTH | Yanam-Adavipolem SS | TR-02 | 0 |  |  | Yearly | Kirloskar | 065G-057-03 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2007-06-16 | 2007-09-13 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3605 |  | OTH | Yanam-Adavipolem SS | OLTC - T/F 2 | 0 | 2007-10-08 | 2008-10-07 | Yearly | Kirloskar |  | OLTC | [7 empty] | 200710149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 1
3606 |  | OTH | IICT | RAOSD-3H | 179 | 2007-10-11 | 2008-10-10 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200710151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
3607 |  | OTH | IICT | RAOSD-3W | 179 | 2007-10-11 | 2008-10-10 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200710152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
3608 | 359 | ER1 | PATNA | ICT-2 | 18 | 2012-04-18 | 2013-04-18 | Yearly | BHEL | 6006280 | Transformer | 315 MVA | 420/220/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF |  |  | 201205017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3610 |  | OTH | Aptransco-Nidadavolu | PTR-2 | 0 | 2013-02-07 | 2014-02-07 | Yearly | APEX | T-1056/04 | Transformer | 100 kVA | 220/33 kv |  |  |  | 1999-10-29 |  | 201302071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3611 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 |  | 2008-10-15 | Yearly | Vijai Electricals | 1218646 | Transformer | 100 Kva | 11/.433 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
3612 |  | NR1 | BALLIA | Batch No.V6-7RO-L038 | 15 |  |  | Yearly | ELECTROL-RAJ LUBRICANTS |  | Spare Oil | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3613 |  | NR1 | AGRA | Gwalior-Main CT-R-Phase | 15 | 2007-09-14 | 2008-09-13 | Yearly | ABB | 4306253 | CT | [5 empty] | 2007-03-30 |  | 200710249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3614 |  | NR1 | AGRA | Gwalior-Main CT-Y-Phase | 15 | 2007-09-14 | 2008-09-13 | Yearly | ABB | 4306249 | CT | [5 empty] | 2007-03-30 |  | 200710250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3615 |  | NR1 | AGRA | Gwalior-Main CT-B-Phase | 15 | 2007-09-14 | 2008-09-13 | Yearly | ABB | 4306264 | CT | [5 empty] | 2007-03-30 |  | 200710251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3616 |  | NR1 | AGRA | Gwalior-Tie CT-R-Phase | 15 | 2008-08-21 | 2009-08-21 | Yearly | ABB | 4306268 | CT | [5 empty] | 2007-03-30 |  | 200809007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3617 |  | NR1 | AGRA | Gwalior-Tie CT-Y-Phase | 15 | 2008-08-21 | 2009-08-21 | Yearly | ABB | 4306267 | CT | [5 empty] | 2007-03-30 |  | 200809008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3618 |  | NR1 | AGRA | Gwalior-Tie CT-B-Phase | 15 | 2008-08-21 | 2009-08-21 | Yearly | ABB | 4306269 | CT | [5 empty] | 2007-03-30 |  | 200809009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3619 |  | NR1 | Barelly | Lucknow-1-Main CT-R-Ph | 15 | 2008-06-28 | 2009-06-28 | Yearly | ABB | 4306270 | CT | [7 empty] | 200807085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3620 |  | NR1 | Barelly | Lucknow-1-Main CT-Y-Ph | 15 | 2008-06-28 | 2009-06-28 | Yearly | ABB | 4306271 | CT | [7 empty] | 200807086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3621 |  | NR1 | Barelly | Lucknow-1-Main CT-B-Ph | 15 | 2008-06-28 | 2009-06-28 | Yearly | ABB | 4306272 | CT | [7 empty] | 200807087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3622 |  | NR1 | Barelly | Lucknow-2-Main CT-R-Ph | 15 | 2008-06-26 | 2009-06-26 | Yearly | ABB | 4306244 | CT | [7 empty] | 200807088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3623 |  | NR1 | Barelly | Lucknow-2-Main CT-Y-Ph | 15 | 2008-06-26 | 2009-06-26 | Yearly | ABB | 4306265 | CT | [7 empty] | 200807089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3624 |  | NR1 | Barelly | Lucknow-2-Main CT-B-Ph | 15 | 2008-06-26 | 2009-01-26 | Yearly | ABB | 4306266 | CT | [7 empty] | 200807090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3625 |  | NR2 | Manimajra 220kV S/S | ICT-2-CT-R-Phase | 16 | 2007-09-12 | 2008-09-11 | Yearly | ABB | 2107111 | CT | [5 empty] | 2007-06-04 |  | 200710261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3626 |  | NR2 | Manimajra 220kV S/S | ICT-2-CT-Y-Phase | 16 | 2007-09-12 | 2008-09-11 | Yearly | ABB | 2107112 | CT | [5 empty] | 2007-06-04 |  | 200710262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3627 |  | NR2 | Manimajra 220kV S/S | ICT-2-CT-B-Phase | 16 | 2007-09-12 | 2008-09-11 | Yearly | ABB | 2107113 | CT | [5 empty] | 2007-06-04 |  | 200710263 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3628 |  | NR2 | Manimajra 220kV S/S | Bus Coupler-R-Phase | 16 | 2007-09-12 | 2008-09-11 | Yearly | ABB | 210400022 | CT | [5 empty] | 2002-03-01 |  | 200710264 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3629 |  | NR2 | Manimajra 220kV S/S | Bus Coupler-Y-Phase | 16 | 2007-09-12 | 2008-09-11 | Yearly | ABB | 210400021 | CT | [5 empty] | 2002-03-01 |  | 200710265 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3630 |  | NR2 | Manimajra 220kV S/S | Bus Coupler-B-Phase | 16 | 2007-09-12 | 2008-09-11 | Yearly | ABB | 210400020 | CT | [5 empty] | 2002-03-01 |  | 200710266 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3631 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA Transformer | 122 | 2007-10-23 | 2008-10-22 | Yearly | Vijai Electricals | 1230051 | Transformer |  | 11/.433 KV | [5 empty] | 200710268 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1310 |  | SR1 | HYDERABAD | 20 CT B-Phase | 14 | 2011-09-21 |  | 6 Monthly | BHEL | 6153893 | CT | [7 empty] | 201109288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6932 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 23 A CT Y-Ph | 14 | 2011-09-21 |  |  | BHEL | 6156672 | CT |  | 400 KV | Parafifinc | DRYCOL | ONAN | 1995-03-24 |  | 201109283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6933 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 23 A CT B-Ph | 14 | 2011-09-21 |  |  | BHEL | 6156659 | CT |  | 400 KV | paraffinic | DRYCOL | ONAN | 1995-03-24 |  | 201109284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6934 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 23 A CT R-Ph | 14 | 2011-09-21 |  |  | BHEL | 6156664 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL | ONAN | 1995-03-24 |  | 201109285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3636 |  | WR1 | SEONI | Spare Transformer (765 KV) | 17 | 2013-06-22 | 2013-12-22 | 6 Monthly | ABB | 8329932 | Transformer | 500 MVA | 765 KV |  |  |  |  | 2007-12-12 | 201307005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3637 |  | OTH | Vijay Electricals | 63KVA Tr | 122 | 2007-10-29 | 2008-10-28 | Yearly | ViJAI Electricals | 1234615 & 1235345 | Transformer | 0.063MVA | 11/0.433KV | Paraffinic |  |  |  |  | 200710308 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3638 |  | WR2 | GWALIOR | Agra Line-1-R Phase-CT | 512 | 2008-11-26 |  | Yearly | ABB | 4307065 | CT | [7 empty] | 200812104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3639 |  | WR2 | GWALIOR | Agra Line-1-Y Phase-CT | 512 | 2008-11-26 |  | Yearly | ABB | 4307066 | CT | [7 empty] | 200812105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3640 |  | WR2 | GWALIOR | Agra Line-1-B Phase-CT | 512 | 2008-11-26 |  | Yearly | ABB | 4306254 | CT | [7 empty] | 200812106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3641 |  | NR2 | WAGOORA | Savita oil | 16 | 2007-12-16 | 2008-12-15 | Yearly | Savita |  | Spare Oil | [7 empty] | 200801007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3642 | 771 | NR1 | Barelly | Lucknow-1 LR | 15 | 2012-07-06 | 2013-07-06 | Yearly | BHEL | 6006297 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-10-26 | 2007-10-21 | 201207197 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3643 |  | NR1 | Barelly | Lucknow-1-NGR | 15 | 2007-11-21 |  |  | BHEL | 6006304 | NGR | 0.45 mvar | 145 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  | 2007-10-26 | 200711336 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3644 | 772 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Bareilly-2 LR | 15 | 2011-09-21 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006298 | Shunt Reactor | 50 MVAR |  | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-10-27 | 2007-10-22 | 201110040 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3645 |  | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Bareilly-2 NGR | 15 | 2007-11-12 | 2008-05-02 |  | BHEL | 6006303 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic | Air Cell | ONAN |  | 2007-10-22 | 200712122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6935 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 23B CT Y-Ph | 14 | 2011-09-21 |  |  | BHEL | 6166789 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL | ONAN | 2004-01-26 |  | 201109286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3647 |  | SR2 | BANGALORE | 6CT R-Phase | 20 | 2007-10-27 | 2008-10-26 | Yearly | TELK | 240057-4 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2006-12-31 |  | 200711098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3648 |  | SR2 | BANGALORE | 6CT Y-Phase | 20 | 2007-10-27 | 2008-10-26 | Yearly | TELK | 240057-5 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2006-12-31 |  | 200711099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3649 |  | SR2 | BANGALORE | 6CT B-Phase(old) | 20 | 2007-10-27 | 2008-10-26 | Yearly | TELK | 240057-6 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2006-12-31 |  | 200711100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1084 |  | SR1 | HYDERABAD | 18CT R-Ph. | 14 | 2011-09-23 |  | Yearly | BHEL | 6153690/1990 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201109345 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6951 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 18CT Y-Phase | 14 | 2011-09-23 |  |  | BHEL | 6153907 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  | OFAF | 1990-05-27 |  | 201109346 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6952 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 18CT B-Phase | 14 | 2011-09-23 |  |  | BHEL | 6153897 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  | OFAF | 1990-05-27 |  | 201109347 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5672 |  | SR1 | HYDERABAD | 17 CT Y-Phase | 14 | 2011-09-24 |  |  | BHEL | 6153892 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201109343 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6949 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 17 CT R-Phase | 14 | 2011-09-24 |  |  | BHEL | 6153905 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  | OFAF | 1990-05-27 |  | 201109342 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6950 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 17 CT B-Phase | 14 | 2011-09-24 |  |  | BHEL | 6153891 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  | OFAF | 1990-05-27 |  | 201109344 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6953 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 19 CT R-Phase | 14 | 2011-09-26 |  |  | BHEL | 6153909 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201109356 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6954 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 19 CT Y-Phase | 14 | 2011-09-26 |  |  | BHEL | 6153906 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201109357 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6955 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 19 CT B-Phase | 14 | 2011-09-26 |  |  | BHEL | 6153910 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201109358 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7053 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 11CT R-Ph | 14 | 2011-11-08 |  |  | AREVA | 43100901212 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL | ONAN | 2011-04-18 |  | 201111109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7103 | 0 | SR1 | HYDERABAD | L2 CT - R Phase | 14 | 2011-11-27 |  |  | BHEL | 2218723 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1990-05-27 |  | 201111355 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7104 | 0 | SR1 | HYDERABAD | L2 CT - Y Phase | 14 | 2011-11-27 |  |  | BHEL | 2218726 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1990-05-27 |  | 201111356 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7105 | 0 | SR1 | HYDERABAD | L2 CT - B Phase | 14 | 2011-11-27 |  |  | BHEL | 2218725 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1990-05-27 |  | 201111357 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7445 | 0 | SR1 | HYDERABAD | EDC Hotline 11 KV T/F | 14 | 2012-03-27 |  |  | PETE | 8524 | Transformer | 100 kVA | 11 / 0.433 kv | [5 empty] | 201203270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7444 | 0 | SR1 | HYDERABAD | EDC Hotline 33 KV T/F | 14 | 2012-03-27 |  |  | PETE | 8525 | Transformer | 100 Kva | 33 / 0.433 | [5 empty] | 201203269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3 | 2 | SR1 | HYDERABAD | GAJWAL-1 LINE REACTOR | 14 | 2014-06-16 | 2014-09-16 | 3 Monthly | MELCO | 8234160401 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | DIAPHRAM | ONAN | 1984-09-20 | 1997-01-27 | 201406178 |  | d2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
5787 | 349 | SR1 | HYDERABAD | ICT-1 | 14 | 2014-05-07 | 2014-11-06 | 6 Monthly | CGL | T-9401/3 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2010-06-21 | 2010-06-28 | 201405104 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5902 |  | SR1 | HYDERABAD | 16 CT R-Phase | 14 | 2012-03-09 |  |  | CGL | 35053 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3668 |  | OTH | Laxmi Srinivasa Engg | 6000 LPH Oil Filter M/c | 0 | 2007-11-21 | 2008-11-20 | Yearly | Laxmi Srinivasa | [9 empty] | 200711305 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
3669 | 249 | WR2 | DEHGAM | Nagda - 2 LR | 512 | 2012-03-13 | 2012-09-12 | 6 Monthly | CGL | T-9189/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-10-30 | 2007-10-18 | 201203138 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3670 | 250 | WR2 | DEHGAM | Nagda - 1 LR | 512 | 2011-11-12 | 2012-05-13 | 6 Monthly | CGL | T-9189/3 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-10-30 | 2009-01-10 | 201111225 | CO, CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3671 |  | WR2 | DEHGAM | Nagda - 1 NGR | 512 | 2009-08-18 |  |  | CGL | T-9197/3 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic | Convention | 0NAN |  | 2007-10-25 | 200908185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3672 |  | WR2 | DEHGAM | Nagda - 2 NGR | 512 | 2009-02-12 |  |  | CGL | T-9197/1 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic | Convention | ONAN |  | 2007-10-17 | 200902254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5903 |  | SR1 | HYDERABAD | 16 CT -Y-Phase | 14 | 2012-03-09 |  |  | CGL | 35054 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201203079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3674 |  | WR2 | BINA | Nagda-1 tieCT - R-Phase | 512 | 2007-10-17 | 2009-07-30 | Yearly | ABB | 4306187 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-02-10 |  | 200711167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3675 |  | WR2 | BINA | Nagda-1 tieCT - Y-Phase | 512 | 2008-07-30 | 2009-07-30 | Yearly | ABB | 4306212 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-02-10 |  | 200808042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3676 |  | WR2 | BINA | Nagda-1 tieCT - B-Phase | 512 | 2008-07-30 | 2009-07-30 | Yearly | ABB | 4306174 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-02-10 |  | 200808043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3677 |  | WR2 | BINA | Nagda-2 tieCT - R-Phase | 512 | 2008-07-30 | 2009-07-30 | Yearly | ABB | 4306208 | CT | 2000 A | 400 kV |  |  |  | 2007-02-11 |  | 200808044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3678 |  | WR2 | BINA | Nagda-2 tieCT - Y-Phase | 512 | 2008-07-30 | 2009-07-30 | Yearly | ABB | 4306192 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-02-11 |  | 200808045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3679 |  | WR2 | BINA | Nagda-2 tieCT - B-Phase | 512 | 2008-07-30 | 2009-07-30 | Yearly | ABB | 4306189 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-02-11 |  | 200808046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3680 |  | NR2 | HISAR | CT-4307073 | 16 | 2007-10-18 | 2008-10-17 | Yearly | ABB | 4307073 | CT | [7 empty] | 200711175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3681 |  | NR2 | HISAR | CT-4307162 | 16 | 2007-10-18 | 2008-10-17 | Yearly | ABB | 4307162 | CT | [7 empty] | 200711176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3682 |  | NR2 | HISAR | CT-4307163 | 16 | 2007-10-18 | 2008-10-17 | Yearly | ABB | 4307163 | CT | [7 empty] | 200711177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3683 | 251 | WR1 | Bhatapara | ICT-1 | 17 | 2013-06-19 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006373 | Transformer | 315 MVA | 400 KV |  | AIR CELL | AFOF | 2007-11-08 | 2007-11-07 | 201306161 | Water, CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3684 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2007-11-08 | 2008-11-07 | Yearly | Vijai Electricals | 1235869 | Transformer | 63 kva | 11/.433 KV | [5 empty] | 200711191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3686 | 252 | WR2 | BINA | BUS REACTOR | 512 | 2011-09-29 | 2012-03-30 | 6 Monthly | BHEL | 6006358 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | 0NAN | 2007-09-23 | 2007-11-08 | 201110060 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3687 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA Transformer | 122 | 2007-11-14 | 2008-11-13 | Yearly | Vijai Electricals | 1230359 | Transformer | 25 kva | 11/.433 KV | [5 empty] | 200711215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3688 |  | OTH | AP Transco - S'Nagar | 160 MVA AT-I | 0 | 2007-11-15 | 2008-11-14 | Yearly | ABB | 13042-1 | Transformer | 160 MVA | 220/132 Kv | [5 empty] | 200711216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5904 |  | SR1 | HYDERABAD | 16 CT - B-Phase | 14 | 2012-03-09 |  |  | CGL | 35056 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3690 |  | OTH | shanthala Power Reas | TR-02 | 99 |  | 2008-08-09 | Yearly | NGEF | 2800055318 | Transformer | 10 | 110/33KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3691 |  | OTH | SHALIVAHANA | TR-01 | 0 | 2011-02-17 |  | Yearly | Transformers and Rect | 2026/77-81 | Transformer | 9 MVA | 33/11 KV |  |  | ONAN | 2002-11-01 | 2008-11-25 | 201102260 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3692 | 253 | WR1 | SEONI | AT-3 -R-Phase | 17 | 2011-08-20 | 2012-02-19 | 6 Monthly | ABB | 8329931 | Transformer | 500 MVA | 765/400/220 kv | Nephthenic | AIR CELL | OFAF | 2007-12-10 | 2007-12-12 | 201109024 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3693 |  | SR2 | TRICHUR | LT TR-1 | 20 | 2007-11-07 | 2008-11-06 | Yearly | Kirloskar | 891D223/3 | Transformer | 500 KVA | 11/.433 KV |  |  |  | 1992-05-05 |  | 200711231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3694 |  | SR2 | TRICHUR | LT TR-2 | 20 | 2007-11-07 | 2008-11-06 | Yearly | Kirloskar | 891D223/4 | Transformer | 500 KVA | 11/.433 KV |  |  |  | 1992-05-05 |  | 200711232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3695 |  | OTH | LANCO INDUSTRIES | Distribution T/F - 1 |  | 2008-07-15 | 2009-07-15 |  | Esennar | 1182 | Transformer | 2.5 mva | 11/3.3/.433 |  |  |  | 1999-02-11 | 2007-07-06 | 200807243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3696 |  | OTH | NTPC-Farakka | GT-1 | 0 | 2007-11-22 | 2008-11-21 | Yearly | CGL |  | Transformer | [7 empty] | 200711350 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3697 |  | OTH | ESSAR STEEL | MPT-2 | 0 | 2013-02-14 |  | Yearly | Kirloskar | 062XM-011/01 | Transformer | 32 mva | 132/6.9 kv |  |  | ONAF | 2007-09-10 | 2010-08-23 | 201302183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3698 |  | OTH | ESSAR STEEL | MPT-1 | 0 | 2013-02-14 |  | Yearly | ALSTOM | TSSC-6572/B-29786 | Transformer | 32 mva | 132/6.9 kv |  |  | 0NAF | 2005-05-26 | 2010-08-23 | 201302184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2 | 1 | SR1 | HYDERABAD | ICT-2 | 14 | 2014-06-25 | 2014-12-25 | 6 Monthly | CGL | 24986 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1990-06-27 | 2007-06-21 | 201406313 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7106 | 0 | SR1 | HYDERABAD | ICT-2 220 KV B-Phase Bushing | 22 | 2011-11-27 |  |  | CGL | 21117B | Transformer |  | 220 kv |  |  |  | 2007-07-17 |  | 201111358 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3701 |  | OTH | AP Transco, Gajwel | ICT-1 | 0 | 2011-09-09 |  | Yearly | EMCO | 12797 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2007-12-03 | 2011-09-09 | 201109122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3702 |  | WR2 | KHANDWA | SEONI-1 NGR | 512 | 2007-12-01 | 2008-11-30 |  | BhEL | 6005503 | NGR | 180 Kvar | 145 KV |  |  |  |  | 2007-11-01 | 200712057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3703 |  | SR2 | KOLAR | 212 Bay CT-R-Phase | 20 | 2009-09-25 |  | Yearly | ABB | 2106110 | CT | [5 empty] | 2007-08-30 |  | 200909221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3704 |  | SR2 | KOLAR | 212 Bay CT-Y-Phase(Old) | 20 | 2009-09-25 | 2010-09-25 | Yearly | ABB | 2106109 | CT | [5 empty] | 2007-08-30 |  | 200909222 | H2, CO2 & CH4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3705 |  | SR2 | KOLAR | 212 Bay CT-B-Phase | 20 | 2009-09-25 |  | Yearly | ABB | 2106108 | CT | [5 empty] | 2007-08-30 |  | 200909223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3706 | 773 | NR1 | Barelly | Lucknow-2 LR | 15 | 2012-07-06 | 2013-07-06 | Yearly | BHEL | 6006299 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Parafifinc | AIR CELL | 0NAN | 2007-12-06 | 2007-10-21 | 201207192 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3707 |  | NR1 | Barelly | Lucknow-2-NGR | 15 | 2007-12-08 |  |  | BHEL | 6006305 | NGR | 0.45 mvar | 145 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-12-07 | 2007-12-07 | 200712087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3708 |  | WR2 | BINA | 401CT R-Ph | 512 | 2011-10-05 |  | Yearly | CGL | 24129 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201110097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3709 |  | WR2 | BINA | 401CT Y-Ph | 512 | 2011-10-05 |  | Yearly | CGL | 24130 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201110098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3710 |  | WR2 | BINA | 401CT B-Ph | 512 | 2011-10-05 |  | Yearly | CGL | 24131 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201110099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3711 |  | WR2 | BINA | 402 CT-R-Phase | 512 | 2011-10-04 |  | Yearly | CGL | 24182 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201110100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3712 |  | WR2 | BINA | 402 CT-Y-Phase | 512 | 2011-10-04 |  | Yearly | CGL | 24183 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201110101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3713 |  | WR2 | BINA | 402 CT-B-Phase | 512 | 2011-10-04 |  | Yearly | CGL | 24184 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201110102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3714 |  | WR2 | BINA | 404CT R-Ph | 512 | 2011-10-05 |  | Yearly | CGL | 24126 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201110103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3715 |  | WR2 | BINA | 404CT Y-Ph | 512 | 2011-10-05 |  | Yearly | CGL | 24127 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201110104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3716 |  | WR2 | BINA | 404CT B-Ph | 512 | 2011-10-05 |  | Yearly | CGL | 24128 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201110105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3717 |  | WR2 | BINA | 405CT -R-Ph | 512 | 2011-10-04 |  | Yearly | CGL | 24176 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201110106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3718 |  | WR2 | BINA | 405CT -Y-Ph | 512 | 2011-10-04 |  | Yearly | CGL | 24177 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201110107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3719 |  | WR2 | BINA | 405CT -B-Ph | 512 | 2011-10-04 |  | Yearly | CGL | 24178 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201110108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3720 |  | WR2 | BINA | 410CT-R-Ph | 512 | 2011-05-16 |  | Yearly | CGL | 24138 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-25 |  | 201105220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3721 |  | WR2 | BINA | 410CT-Y-Ph | 512 | 2011-05-17 |  | Yearly | CGL | 24139 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-25 |  | 201105221 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3722 |  | WR2 | BINA | 410CT-B-Ph | 512 | 2011-05-17 |  | Yearly | CGL | 24140 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-25 |  | 201105222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3723 |  | WR2 | BINA | 411 CT-R-Phase | 512 | 2011-05-17 |  | Yearly | CGL | 24179 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-25 |  | 201105223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3724 |  | WR2 | BINA | 411 CT-Y-Phase | 512 | 2011-05-17 |  | Yearly | CGL | 24180 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-25 |  | 201105224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3725 |  | WR2 | BINA | 411 CT-B-Phase | 512 | 2011-05-17 |  | Yearly | CGL | 24181 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-25 |  | 201105225 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3726 |  | WR2 | BINA | 413 CT-R-Phase | 512 | 2011-05-18 |  | Yearly | CGL | 24132 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201105226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3727 |  | WR2 | BINA | 413 CT-Y-Phase | 512 | 2011-05-18 |  | Yearly | CGL | 24124 | CT | 2000 A | 400 kv |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201105227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3728 |  | WR2 | BINA | 413 CT-B Phase | 512 | 2011-05-18 |  | Yearly | CGL | 24125 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201105228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3729 |  | WR2 | BINA | 414 BCT-B-Phase | 512 | 2010-10-15 |  | Yearly | CGL | 24137 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201010159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3731 |  | WR2 | BINA | 414 CT-Y-Phase(OLD) | 512 | 2007-12-04 | 2008-12-03 | Yearly | CGL | 24136 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 200712172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3732 |  | WR2 | BINA | 414 BCT-R-Phase | 512 | 2010-10-15 |  | Yearly | CGL | 24135 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201010157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3733 |  | WR2 | BINA | 416 CT-R-Phase | 512 | 2011-05-16 |  | Yearly | CGL | 24120 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201105214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3734 |  | WR2 | BINA | 416 CT-Y-Phase | 512 | 2011-05-16 |  | Yearly | CGL | 24121 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201105215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3735 |  | WR2 | BINA | 417 CT-B-Phase | 512 | 2011-05-16 |  | Yearly | CGL | 24151 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201105219 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3736 |  | WR2 | BINA | 417 CT-Y-Phase | 512 | 2011-05-16 |  | Yearly | CGL | 24150 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201105218 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3737 |  | WR2 | BINA | 417 CT-R-Phase | 512 | 2011-05-16 |  | Yearly | CGL | 24149 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201105217 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3738 | 774 | NR2 | WAGOORA | ICT 1- R Phase | 16 | 2012-02-11 | 2012-08-12 | 6 Monthly | BHEL | 6006232 | Transformer | 105 MVA | 420 KV | Parafifinc | AIR CELL | AFOF | 2007-11-08 | 2007-11-02 | 201202209 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3739 |  | WR2 | BINA | 416 CT-B-Ph | 512 | 2011-05-16 |  | Yearly | CGL | 24122 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-22 |  | 201105216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3740 |  | OTH | AP Transco - Kakinad | PTR-1 | 0 | 2007-12-13 | 2008-12-12 | Yearly | Kirloskar | 93-1XM-001/2 | Transformer | 31.5 MVA | 132 kv |  | Diaphragm | ONAF | 1995-03-27 | 2005-10-22 | 200712180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3741 | 255 | WR1 | SEONI | AT-3 -Y-Phase | 17 | 2013-04-17 |  | 6 Monthly | ABB | 8329933 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 | Nephthenic | AIR CELL | OFAF | 2007-12-10 | 2007-12-12 | 201305020 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4353 |  | SR1 | HYDERABAD | 8ACT B Ph | 14 | 2012-08-11 | 2013-08-11 | Yearly | WSI | 8304012 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201208115 | H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4354 |  | SR1 | HYDERABAD | 8ACT Y Ph | 14 | 2012-08-11 | 2013-08-11 | Yearly | WSI | 8304011 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201208116 | H2, CH4, C2H6, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7754 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 10 CT B-Ph | 14 | 2012-10-19 |  |  | AREVA | 1101F0171 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  | 2012-09-21 |  | 201210146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3745 |  | SR2 | BANGALORE | 7CT R-Phase | 20 | 2007-12-04 | 2008-12-03 | Yearly | TELK | 240057-7 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200712239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3746 |  | SR2 | BANGALORE | 7CT Y-Phase | 20 | 2007-12-04 | 2008-12-03 | Yearly | TELK | 240057-8 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200712240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3747 |  | SR2 | BANGALORE | 7CT B-Phase | 20 | 2007-12-04 | 2008-12-03 | Yearly | telk | 240057-9 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200712241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3748 | 256 | WR2 | NAGDA | DEHGAM-2 LR | 512 | 2012-04-09 |  | 6 Monthly | CGL | T 9189/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 Kv | Parafifinc | AIR CELL | 0NAN | 2007-10-20 | 2007-12-16 | 201204189 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3749 |  | WR2 | NAGDA | DEHGAM-2 NGR | 512 | 2010-09-28 |  |  | CGL | T 9197/2 | NGR | 0.055 MVAR | 5.5 kv | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2007-11-21 | 2007-12-17 | 201010011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3750 |  | OTH | IICT | S-11-D-07 | 179 | 2007-12-22 | 2008-12-21 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200712266 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
592 |  | SR1 | HYDERABAD | AT2-OLTC B PH | 14 | 2012-11-18 | 2013-11-18 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201211144 | BA | BA | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3752 |  | OTH | PPN POWER PLANT | GBCS AUX TRANSFORMAR | 180 | 2014-02-26 |  |  | Voltamp | JN-6158 | Transformer | 1 MVA | 6.6 KV |  |  | ON |  |  | 201403305 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3753 |  | OTH | PPN POWER PLANT | Colony Transformer | 180 | 2014-04-21 |  |  | Rima Transformer | 1133/1 | Transformer | 1 MVA | 6.6 KV |  |  | ON | 2000-09-01 | 2014-02-05 | 201405002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3754 |  | OTH | IICT | S-11-D-07-2 | 179 | 2007-12-24 | 2008-12-23 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200712289 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
3755 |  | OTH | IICT | SVS-11-10 | 179 | 2007-12-26 | 2008-12-25 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200712295 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
3756 | 257 | WR2 | RAJGARH | ICT-1 | 512 | 2011-12-09 |  | 6 Monthly | CGL | T-9121T | Transformer | 315 MVA | 400 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2007-12-23 | 2007-12-22 | 201112220 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3757 |  | OTH | APTransco-Prathipadu | 132 KV PTR-1 | 0 | 2007-12-27 | 2008-12-26 | Yearly | EMCO | HT-1300/11508 | Transformer | 31.5 MVA | 132 Kv |  |  | ONAF | 2004-07-14 | 2007-04-11 | 200712308 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
594 |  | SR1 | HYDERABAD | AT2-OLTC R PH | 14 | 2012-11-18 | 2013-11-18 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201211142 | BA | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
596 |  | SR1 | HYDERABAD | AT2-OLTC Y PH | 14 | 2012-11-18 | 2013-11-18 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201211143 | BA | BA | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
599 |  | SR1 | HYDERABAD | AT3-OLTC B PH | 14 | 2013-02-17 | 2014-02-17 | Yearly | CGL | T8352/1(25016) | OLTC | [6 empty] | 2007-11-09 | 201302187 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
600 |  | SR1 | HYDERABAD | AT3-OLTC R PH | 14 | 2013-02-17 | 2014-02-17 | Yearly | CGL | T8352/1(25016) | OLTC | [6 empty] | 2007-11-09 | 201302185 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
601 |  | SR1 | HYDERABAD | AT3-OLTC Y PH | 14 | 2013-02-17 | 2014-02-17 | Yearly | CGL | T8352/1(25016) | OLTC | [6 empty] | 2007-11-09 | 201302186 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
39 | 37 | SR1 | HYDERABAD | ICT-3 | 14 | 2014-05-20 | 2014-11-19 | 6 Monthly | CGL | 25016 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 2005-06-25 | 2007-11-09 | 201405241 | CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
61 | 801 | SR1 | HYDERABAD | ICT3 (OLD) | 14 | 2007-09-29 | 2009-10-14 | Fortnightly | CGL | T-8352/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1995-03-24 | 1995-03-24 | 200710307 | slight rise in fg | RTD | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8606 | 0 | SR1 | HYDERABAD | ICT-3 400kV B-ph Bushing | 0 | 2013-11-08 |  |  |  |  | Transformer |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201311056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9225 | 0 | SR1 | HYDERABAD | ICT-4 | 14 | 2018-03-01 |  |  | ALSTOM | B-30986(T7054/3) | Transformer | 500MVA | 400kV | IEC-60296 |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
3767 |  | SR2 | BANGALORE | 8 CT R-Phase | 20 | 2007-12-20 | 2008-12-19 | Yearly | TELK | 240057-10 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2006-12-31 |  | 200712348 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3768 |  | SR2 | BANGALORE | 8 CT Y-Phase | 20 | 2007-12-20 | 2008-12-19 | Yearly | TELK | 240057-11 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2006-12-31 |  | 200712349 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3769 |  | SR2 | BANGALORE | 8 CT B-Phase | 20 | 2007-12-20 | 2008-12-19 | Yearly | TELK | 240057-12 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2006-12-31 |  | 200712350 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3770 |  | SR2 | KOLAR | Aux. Transformer-20T01 | 20 | 2007-12-22 | 2008-12-21 |  | KANOHAR ELECTRICALS | KT-2000/29 | Transformer | 2 MVA | 33/.433 KV | [5 empty] | 200712354 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3771 | 671 | NR2 | AMRITHSAR | ICT-2 | 16 | 2009-07-25 | 2009-10-25 | 3 Monthly | CGL | T8407/1 | Transformer | 315 MVA | 400 KV |  | AIR CELL | OFAF | 2007-12-24 | 2007-12-19 | 200908016 | C2H4 |  | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
3772 | 775 | NR1 | BALLIA | Biharshariff - 1 LR | 15 | 2011-04-02 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006301 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-11-03 | 2007-10-28 | 201104146 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3773 | 776 | NR1 | BALLIA | Biharshariff - 2 LR(old) | 15 | 2008-04-11 | 2008-10-11 | 6 Monthly | BHEL | 6006300 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-11-23 | 2007-11-18 | 200805228 | Failed in JULY'08 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3774 | 258 | SR2 | MYSORE | BUS REACTOR | 20 | 2013-06-25 |  | 6 Monthly | CGL | T-9247/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2007-12-29 | 2007-04-24 | 201307116 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3775 |  | OTH | PPN POWER PLANT | New Oil | 180 | 2007-12-28 | 2008-12-27 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200801027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3776 |  | WR1 | SEONI | OIL STORAGE TANK NO.1 | 512 | 2012-11-07 | 2013-11-07 | Yearly | NYTRO 10XN |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201211055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3777 |  | WR1 | SEONI | OIL STORAGE TANK NO.2 | 512 | 2012-11-07 | 2013-11-07 | Yearly | NYTRO 10XN |  | Spare Oil | [7 empty] | 201211056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3778 |  | WR1 | SEONI | OIL STORAGE TANK NO.3 | 512 |  |  | Yearly | NYTRO 10XN |  | Spare Oil | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3779 |  | WR1 | SEONI | OIL STORAGE TANK NO.4 | 512 |  |  | Yearly | NYTRO 10XN |  | Spare Oil | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
3780 | 259 | WR1 | RAIGARH | ICT-2 | 17 | 2014-04-18 | 2014-05-18 | 1Monthly | CGL | T-9096/3 | Transformer | 315 MVA | 400 | Parafifinc | Air cell | AFOF | 2007-12-30 | 2008-12-17 | 201404259 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
974 |  | SR1 | HYDERABAD | LT TR-1 | 14 | 1999-06-16 | 2000-06-16 | --- | VOLTAS | RY/2961/1 | Transformer | 630 KVA | 11/.433 KV |  | NORMAL | ONAN |  |  | 199906086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3
3782 |  | ER1 | PATNA | ICT-1 | 15 | 2012-04-18 | 2013-04-18 | Yearly | CGL | T09203/1 | Transformer | 315 MVA | 420 kV | Paraffinic | Air cell | AFOF | 2008-01-10 | 2007-12-17 | 201205016 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
975 |  | SR1 | HYDERABAD | LT TR-2 | 14 | 2013-11-21 | 2014-11-21 | Yearly | VOLTAS | RY/2961/2 | Transformer | 630 KVA | 11/.433 KV |  | NORMAL | ONAN |  |  | 201311270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3784 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT-3 - 245 KV CT- R-Pahse | 16 | 2007-12-22 | 2008-12-21 | Yearly | ABB | 2107414 | CT | [7 empty] | 200801173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3785 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT-3 - 245 KV CT- Y-Pahse | 16 | 2007-12-22 | 2008-12-21 | Yearly | ABB | 2107415 | CT | [7 empty] | 200801174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3786 |  | NR2 | ABDULLAPUR | ICT-3 - 245 KV CT- B-Pahse | 16 | 2007-12-22 | 2008-12-21 | Yearly | ABB | 2107416 | CT | [7 empty] | 200801175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3787 | 777 | NR1 | KOTA | ICT-1 | 15 | 2009-02-11 | 2009-08-13 | 6 Monthly | CGL | 9202 | Transformer | 315 mva. | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2008-01-10 | 2008-12-01 | 200902272 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
335 | 102 | SR1 | HYDERABAD | MALKARAM- LINE REACTOR | 14 | 2014-05-07 | 2014-08-07 | 3 Monthly | BHEL | 6005521 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFIN |  | ONAN | 1996-10-12 | 1996-10-12 | 201405102 |  | BDW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5792 |  | SR1 | HYDERABAD | AT-1 OLTC-R-Phase | 14 | 2013-07-24 |  |  | CGL | T9401/3 | OLTC | [6 empty] | 2010-06-28 | 201307361 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5793 |  | SR1 | HYDERABAD | AT-1 OLTC-Y-Phase | 14 | 2013-07-24 |  |  | CGL | T9401/3 | OLTC | [7 empty] | 201307362 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3791 |  | OTH | DMRL MRS 33 KV SS | PT-4 |  | 2008-01-28 | 2009-01-27 | Yearly | INDOTECH | 10338 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200801219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3792 |  | NR2 | AMRITHSAR | ICT-2 OLTC-R | 16 | 2008-01-19 | 2009-01-18 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200801241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3793 |  | NR2 | AMRITHSAR | ICT-2 OLTC-Y | 16 | 2008-01-19 | 2009-01-18 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200801242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3794 |  | NR2 | AMRITHSAR | ICT-2 OLTC-B | 16 | 2008-01-19 | 2009-01-18 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200801243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5794 |  | SR1 | HYDERABAD | AT-1 OLTC-B-Phase | 14 | 2013-07-24 |  |  | CGL | T9401/3 | OLTC | [7 empty] | 201307363 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3796 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220 KV Line-1 CT-R Ph | 20 | 2010-02-10 |  | Yearly | BHEL | 2241319 | CT | 1600 Amps | 245 KV |  |  |  | 2007-10-20 |  | 201002141 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3797 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 220 KV Line-1 CT-B Ph | 20 | 2010-02-10 |  | Yearly | BHEL | 2241312 | CT | 1600 Amps | 245 KV | [5 empty] | 201002142 | co2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3798 |  | WR1 | MAPUSA | 4th bay CT (ICT-2,220 KV Side) | 17 | 2008-03-04 | 2009-03-04 | Yearly | ABB | 2101119 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2002-10-22 |  | 200803131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3799 |  | SR2 | NARENDRA | 410 CT B-Ph DVG-I Main Bay | 20 | 2012-03-29 |  | Yearly | ABB | 4307093 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-05-30 |  | 201204024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3800 | 778 | NR1 | KANKROLI | RAP Line Reactor -1 | 15 | 2012-12-18 |  | 6 Monthly | CGL | T09199/3 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2008-01-30 | 2007-12-24 | 201301035 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3801 | 779 | NR1 | KANKROLI | BUS REACTOR | 15 | 2012-04-10 | 2012-10-10 | 6 Monthly | CGL | T09200/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2008-01-30 | 2008-11-16 | 201204088 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3802 |  | OTH | AP Transco, D'Pally | ICT-1(old) |  | 2011-05-15 | 2012-05-14 | Yearly | EMCO | HT-12798 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Parafifinc | AIR CELL | OFAF | 2008-02-03 | 2009-05-06 | 201105167 | C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3803 |  | SR2 | NARENDRA | 410 CT-R Ph | 20 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB | 4307079 | CT | [5 empty] | 2007-05-30 |  | 200807048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3804 |  | SR2 | NARENDRA | 410CT-Y-Ph | 20 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB | 4307063 | CT | [5 empty] | 2007-05-30 |  | 200807049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3805 |  | SR2 | NARENDRA | 410 CT-B Ph | 20 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB | 4307062 | CT | [5 empty] | 2007-05-30 |  | 200807050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3806 |  | SR2 | NARENDRA | 411 CT-R Ph | 20 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB | 4307060 | CT | [5 empty] | 2007-05-30 |  | 200807052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3807 |  | SR2 | NARENDRA | 411 CT-Y Ph | 20 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB | 4307078 | CT | [5 empty] | 2007-05-30 |  | 200807053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3808 |  | SR2 | NARENDRA | 411 CT-B Ph | 20 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB | 4307077 | CT | [5 empty] | 2007-05-30 |  | 200807054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3809 |  | SR2 | NARENDRA | 412 CT R-Ph | 20 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB | 4307090 | CT | [5 empty] | 2007-05-30 |  | 200807055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3810 |  | SR2 | NARENDRA | 412 CT Y-Ph | 20 | 2011-01-05 |  |  | ABB | 4304186 | CT | [5 empty] | 2009-04-04 |  | 201101067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3811 |  | SR2 | NARENDRA | 412 CT B-Ph | 20 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB | 4307099 | CT | [5 empty] | 2007-05-30 |  | 200807057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3812 |  | OTH | GDK-11 A Fanhouse SS | 5 MVA-TRF-1 | 0 | 2008-02-10 | 2009-02-09 | Yearly | East India Udyog Ltd., | 1101/1 | Transformer | 5 MVA | 33/6.6 KV |  |  |  |  | 2008-02-07 | 200802081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3813 |  | OTH | GDK-11 A Fanhouse SS | 5 MVA-TRF-2 | 0 | 2008-02-10 | 2009-02-09 | Yearly | East India Udyog Ltd., | 1101/2 | Transformer | 5 MVA | 33/6.6 KV |  |  |  |  | 2008-02-06 | 200802082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3814 | 260 | WR2 | GWALIOR | ICT-2 | 512 | 2011-09-22 | 2012-03-23 | 6 Monthly | BHEL | 6006372 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2008-02-07 | 2008-03-01 | 201109335 | CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3815 |  | WR1 | RAIGARH | ICT-1 OLTC-B | 17 | 2008-02-23 | 2009-02-22 | Yearly | CGL |  | OLTC | [7 empty] | 200802264 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3816 |  | WR1 | RAIGARH | ICT-2 OLTC-B | 17 | 2008-02-11 | 2009-02-10 | Yearly | CGL |  | OLTC | [7 empty] | 200802137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3817 |  | OTH | KPTCL-SHAHAPUR | 10 MVA TR 1 | 0 | 2008-02-17 | 2009-02-16 | Yearly | SPEC | 3136 | Transformer | 10 MVA | 110/11KV |  |  | ONAN |  |  | 200802140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
3818 |  | OTH | KPTCL-SHAHAPUR | 10 MVA TR 2 | 0 | 2008-02-17 | 2009-02-16 | Yearly | SPEC | 3137 | Transformer | 10 MVA | 110/11KV |  |  | ONAN |  |  | 200802141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
3819 |  | OTH | NSPCL-400/220 KV SS | ICT-1 | 0 | 2008-02-16 | 2009-02-15 | Yearly | TELK | 140130-1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv |  |  |  | 2008-02-01 | 2008-02-14 | 200802143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3820 | 261 | WR2 | ITARSI | ICT-1 | 512 | 2011-09-14 |  | 6 Monthly | CGL | T09335/01 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2008-03-30 | 2010-10-28 | 201109245 | BDV |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3821 | 262 | WR2 | NAGDA | DEHGAM -1 LR | 512 | 2013-04-08 |  | 6 Monthly | CGL | T-9189/4 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2008-01-21 | 2008-02-17 | 201304126 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3822 |  | WR2 | NAGDA | DEHGAM-1 NGR | 512 | 2011-01-31 |  |  | CGL | T-9197/4 | NGR | 550 KVAR | 5.5 kv |  |  | 0NAN | 2008-01-21 | 2008-02-18 | 201102045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3823 |  | OTH | AP Transco-Erragadda | ICT-3 | 0 | 2011-12-26 | 2012-12-25 | Yearly | CEM | H 23655 | Transformer | 75 MVA | 132 kv | Nephthanic |  | ONAF | 1967-01-01 |  | 201201188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3824 |  | OTH | MSETCL-NAGPUR | TR-1 |  | 2008-02-19 | 2009-02-18 | Yearly | EMCO | 1475/11998 | Transformer | 25 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200803188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3825 |  | WR2 | ITARSI | INDORE-1 LR NGR | 512 | 2009-02-16 |  |  | BHEL | 6004931 | NGR | 3 MVAR |  |  |  |  | 1989-12-07 |  | 200902290 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3826 | 263 | WR1 | SEONI | BUS REACTOR - R-PH | 17 | 2013-06-22 | 2013-12-22 | 6 Monthly | ABB | 8329919 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Nephthanic | AIR CELL |  | 2007-03-20 | 2007-03-24 | 201307001 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3827 | 264 | WR1 | SEONI | BUS REACTOR- Y-PH | 17 | 2013-06-22 | 2013-12-22 | 6 Monthly | ABB | 8329920 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Nephthanic | Air Cell |  | 2007-03-20 | 2007-12-12 | 201307002 | CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3828 | 265 | WR1 | SEONI | BUS REACTOR- B-PH | 17 | 2013-06-22 | 2013-12-22 | 6 Monthly | ABB | 8329921 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Nephthanic | AIR CELL |  | 2007-03-20 | 2007-03-24 | 201307003 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3829 |  | SR2 | HIRIYUR | New Oil | 20 | 2008-02-23 | 2009-02-22 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 200802267 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3830 |  | SR2 | HIRIYUR | New oil - ICT | 20 | 2008-03-12 | 2009-03-12 | Yearly |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200803127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8598 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 220 KV ICT-2 CT B-Ph | 14 | 2013-11-06 |  |  |  |  | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201311044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8599 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 220KV ICT-2 CT Y-Ph | 14 | 2013-11-06 |  |  |  |  | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201311045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7752 | 0 | SR1 | HYDERABAD | NEW OIL | 14 | 2013-07-16 |  |  | APAR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201307214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3834 | 513 | ER1 | ARA | ICT-1 | 18 | 2009-02-04 |  | Yearly | BHEL | 2014588 | Transformer | 100MVA | 220KV | PARAFFIN | Coventiona | OFAF | 2004-10-09 | 2004-06-06 | 200902126 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3835 | 518 | ER1 | ARA | ICT-II | 18 | 2009-02-04 |  | Yearly | BHEL | 2014587 | Transformer | 100MVA | 220KV | PARAFFIN | CONVENTIOA | OFAF | 2004-10-14 | 2004-07-31 | 200902127 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3836 |  | OTH | APTransco-WARANGAL | PTR-1 | 0 | 2008-02-26 |  | Yearly | APEX | T-9569/03 | Transformer | 50MVA | 132/33 |  |  |  | 1998-09-23 |  | 200802291 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3837 | 266 | WR1 | SEONI | ICT-2 | 17 | 2013-07-22 |  | 6 Monthly | CGL | T9121/2 | Transformer | 315MVA | 400KV | NAHPTANI | AIR CELL | OFAF | 2008-02-20 | 2010-06-13 | 201307357 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3838 |  | OTH | VIJAI ELECT | 5MVA Transformer | 0 |  |  |  | GET | 1505802 | Transformer | 5MVA | 33/11KV | PARAFFIN | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3839 |  | WR1 | RAIPUR | New oil for Chandrapur-3 LR | 17 | 2008-03-18 | 2009-03-18 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200803195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8600 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 220 KV ICT-3 CT R-Ph | 14 | 2013-11-07 |  |  |  |  | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201311052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3841 |  | SR2 | PONDICHERRY | spare oil |  | 2011-12-27 | 2012-12-26 | Yearly |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201201052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3842 | 268 | SR2 | KALIVANTHAPATTU | ICT-1 | 20 | 2013-07-06 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006406 | Transformer | 315 MVA | 400/230 kv | MINERAL | AIR CELL | AFOF | 2008-03-08 | 2008-05-05 | 201307222 | CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3843 | 269 | WR1 | SEONI | Khandwa-2 LR | 17 | 2014-02-28 | 2014-05-31 | 3 Monthly | CGL | T09336/1 | Shunt Reactor | 80 mavr | 400 kV | Parafifinc | AIR CELL | 0NAN | 2008-02-01 | 2009-09-10 | 201403061 | CO and CO2 |  | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
3844 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT - 6 B Phase | 24 | 2014-05-16 |  |  | Mitsubishi | 00FH250101 | Transformer | 200 MVA | 21/420 KV | Naphthenic |  | OFAF |  | 2011-01-01 | 201405223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3845 | 270 | WR1 | SEONI | AT-2 -B-Phase | 17 | 2011-06-18 | 2011-12-18 | 6 Monthly | ABB | 8329930 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 | Naphthenic | AIR CELL | AFOF | 2007-12-02 | 2007-12-02 | 201106179 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3846 | 271 | WR1 | SEONI | AT-3 -B-Phase | 17 | 2011-08-20 | 2012-02-19 | 6 Monthly | ABB | 8329934 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 | Naphthenic | AIR CELL | AFOF | 2007-12-10 | 2007-12-12 | 201109026 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3847 |  | OTH | VIJAI ELECT. | MSETCL-90006C | 122 | 2008-03-09 | 2009-03-09 | Yearly | Vijai Electricals | 90006C | Transformer | 25 MVA | 132/11 kv | [5 empty] | 200803109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8601 | 0 | SR1 | HYDERABAD | ICT-2 400 KV R-Ph Bushing(OLD) | 14 | 2013-11-07 |  |  |  |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3849 |  | OTH | ISB | 132 KV PTR-1 |  | 2013-02-21 |  | Yearly | VOLTAMP | 5750/1 | Transformer | 6 MVA | 132/11 kv |  | Convention | 0NAN | 2001-12-01 | 2008-04-01 | 201302194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3850 | 272 | WR1 | SEONI | Sipat LR-UNIT-2-B-Phase | 17 | 2011-10-18 | 2012-04-18 | 6 Monthly | ABB | 8329924 | Shunt Reactor |  | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL |  | 2007-11-01 | 2008-04-01 | 201110266 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3851 | 273 | WR1 | SEONI | Sipat LR-UNIT-2-R-Phase | 17 | 2011-10-18 | 2012-04-18 | 6 Monthly | ABB | 8329922 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL |  | 2007-11-01 | 2008-04-01 | 201110264 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3852 | 274 | WR1 | SEONI | Sipat LR-UNIT-2-Y-Phase | 17 | 2011-10-18 | 2012-04-18 | 6 Monthly | ABB | 8329923 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | Air Cell |  | 2007-11-01 | 2008-04-01 | 201110265 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3853 | 275 | SR2 | HIRIYUR | ICT-2 | 20 | 2013-06-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006410 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 201307105 |  | Furans | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3854 |  | SR2 | HIRIYUR | ICT-2 OLTC | 20 | 2008-03-26 | 2009-03-26 | Yearly | BHEL |  | OLTC | [6 empty] | 2008-03-26 | 200803219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3855 |  | WR2 | JABALPUR | ICT-1-OLTC-R-Phase(OLD) | 512 |  | 2009-03-31 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3856 |  | WR2 | JABALPUR | ICT-1-OLTC-Y-Phase(OLD) | 512 |  | 2009-03-31 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3857 |  | WR2 | JABALPUR | ICT-1-OLTC-B-Phase(OLD) | 512 |  | 2009-03-31 | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3858 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Tie Transformer - 2 | 24 | 2014-06-16 |  |  | CGL | 24275 | Transformer | 75 MVA | 400/33 KV | Paraffinic | Air cell | AFOF | 1983-01-01 | 2008-05-10 | 201406193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3859 |  | OTH | PRIYA CEMENT | PT-1 | 0 | 2008-04-09 | 2009-04-09 | Yearly | CGL | BH-9357/1 | Transformer | 35 MVA | 132/6.6 kv |  | AIR CELL | ONAN |  |  | 200804121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3860 |  | OTH | PRIYA CEMENT | PT-2 | 0 | 2008-04-09 | 2009-04-09 | Yearly | AREVA | O-7291 | Transformer | 35 MVA | 132/6.6 kv |  | AIR CELL | 0NAN |  |  | 200804122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3861 |  | WR1 | Bhatapara | 402-B Phase CT | 17 | 2008-03-26 | 2009-03-26 | Yearly | ALSTOM | 20051259 | CT | 2400 Amps | 400 KV |  |  |  | 2007-11-27 |  | 200804124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3862 |  | WR1 | Bhatapara | 404-B-Phase CT | 17 | 2008-03-26 | 2009-03-26 | Yearly | ALSTOM | 20060160 | CT | 2400 Amps | 400 KV |  |  |  | 2007-11-27 |  | 200804127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3863 |  | WR1 | Bhatapara | 404-Y-Phase CT | 17 | 2008-03-26 | 2009-03-26 | Yearly | ALSTOM | 20060159 | CT | 2400 Amps | 400 KV |  |  |  | 2007-11-27 |  | 200804126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3864 |  | WR1 | Bhatapara | 404-R-Phase CT | 17 | 2010-06-01 |  | Yearly | ALSTOM | 20060158 | CT | 2400 Amps | 400 KV |  |  |  | 2007-11-27 |  | 201006028 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3865 |  | WR1 | RAIPUR | New Oil -Tamnar-1(JINDAL-1) LR | 17 | 2008-04-14 | 2009-04-14 | Yearly | POWER OIL |  | Spare Oil | [7 empty] | 200804267 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
3866 | 276 | SR2 | TIRUNALVELI | ICT-1 | 14 | 2013-06-24 |  | 6 Monthly | TELK | 140132-1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2008-09-22 | 2008-10-22 | 201307051 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8604 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 220 KV ICT-3 CT-Y Ph | 14 | 2013-11-07 |  |  |  |  | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201311053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8605 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 220KV ICT-3 CT B-Ph | 14 | 2013-11-07 |  |  |  |  | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201311054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7845 | 0 | SR1 | HYDERABAD | NEW OIL | 14 | 2014-03-16 |  |  | RAJ PETRO |  | Spare Oil |  | 0 | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201403297 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7020 | 0 | SR1 | HYDERABAD | New Oil - Raj Petro | 14 | 2014-03-15 |  |  | Raj Petro Specialities | VII-TRO-I/442/4-001 | Spare Oil | [7 empty] | 201403247 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
3781 |  | SR1 | HYDERABAD | New Oil - Savita | 14 | 2008-05-23 | 2009-05-23 | Yearly | Savita Chemicals |  | Spare Oil | [7 empty] | 200805359 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3872 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | ICT-1-OLTC | 20 | 2011-04-05 |  | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201104172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3873 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | New oil for ICT-2 | 20 | 2008-04-15 | 2009-04-15 | Yearly | Raj Petroleum |  | Spare Oil | [7 empty] | 200804207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
3874 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UT-1A | 24 | 2014-06-09 |  |  | HHE | 38188/83 | Transformer | 16 MVA | 18/6.9 KV | Paraffinic |  | ONAF | 1983-11-01 | 2014-01-23 | 201406101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3875 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UT-1B | 24 | 2014-06-09 |  |  | HHE | 38187/83 | Transformer | 16 MVA | 18/6.9 KV | Parafifinc |  | ONAF | 1983-10-01 |  | 201406102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3876 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UT-2A | 24 | 2014-06-16 |  |  | HHE | 38189/84 | Transformer | 16 MVA | 18/6.9 KV | Parafifinc |  | ONAF | 1984-08-01 | 2011-11-13 | 201406189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3877 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UT-2B | 24 | 2014-06-16 |  |  | HHE | 38190/84 | Transformer | 16 MVA | 18/6.9 KV | Paraffinic |  | ONAF | 1985-02-01 | 2011-11-15 | 201406190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3878 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UT-3A | 24 | 2014-06-16 |  |  | HHE | 38191/85 | Transformer | 16 MVA | 18/6.9 KV | Paraffinic |  | ONAF | 1985-08-01 | 2010-05-03 | 201406191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3879 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UT-3B | 24 | 2014-06-16 |  |  | HHE | 38192/85 | Transformer | 16 MVA | 18/6.9 KV | Paraffinic |  | ONAF | 1985-08-01 | 2010-07-12 | 201406192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3880 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | ST-1 | 24 | 2014-06-23 |  |  | HHE | 38184/83 | Transformer | 31.5 MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic |  | ONAF |  | 2007-01-10 | 201406298 | CO2,CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3881 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | ST-2 | 24 | 2014-05-16 |  |  | HHE | 38183/83 | Transformer | 31.5 MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic |  | 0NAF |  | 2008-05-08 | 201405225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3883 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | UAT#5A | 24 | 2014-07-09 |  |  | BHEL | 2002457A/87 | Transformer | 25 MVA | 21/6.9 KV | Paraffinic | AIRir CELL | ONAF | 1989-03-26 | 2010-10-22 | 201407164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3884 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | ST-3 | 24 | 2014-04-24 |  |  | BHEL | 2002782/86 | Transformer | 50 MVA | 33/11/6.9 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201404351 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3885 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | ST-4 | 24 | 2014-04-24 |  |  | BHEL | 2002460/87 | Transformer | 50 MVA | 33/11/6.9 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2002-05-10 | 201404352 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3886 |  | OTH | BHEL,R&D | Oxygen Cylinder Bank-1 | 2 | 2008-04-19 | 2009-04-19 | Yearly | [10 empty] | 200804249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
3887 |  | OTH | BHEL,R&D | Oxygen Cylinder Bank-2 | 2 | 2008-04-19 | 2009-04-19 | Yearly | [10 empty] | 200804250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
3888 |  | OTH | BHEL,R&D | Oxygen Cylinder Bank-3 | 2 | 2008-04-19 | 2009-04-19 | Yearly | [10 empty] | 200804251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
3889 |  | OTH | IICT | PR-107-1 | 179 | 2008-04-22 | 2009-04-22 | Yearly | [10 empty] | 200804294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
3890 |  | WR1 | RAIPUR | Tamna -1 Main bay CT-B Ph | 17 |  | 2009-04-15 | Yearly |  | 31449 | CT | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3891 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | CW # 1 | 24 | 2008-04-17 | 2009-04-17 | Yearly | HHE | 38186/83 | Transformer | 25 MVA | 33/6.9/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  | 2007-01-16 | 200804269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3892 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | CW # 2 | 24 | 2008-04-17 | 2009-04-17 | Yearly | HHE | 38185/82 | Transformer | 25 MVA | 33/6.9/6.9 KV | Paraffinic | Air cell | ONAF |  | 2005-08-26 | 200804270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3893 |  | OTH | IICT | PR-107-2 | 179 |  |  | Yearly | [10 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
3894 |  | OTH | OPTCL-BALIMELA | PTR-2 | 0 | 2008-04-17 | 2009-04-17 | Yearly | ALSTOM | TF-BH6550/B-29732 | Transformer | 20 MVA | 220/33 kv | Paraffinic | Air Cell | OFAF |  |  | 200804299 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3895 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | ST-5 | 24 | 2014-06-16 |  |  | BHEL | 2002459/86 | Transformer | 50 MVA | 33/11/6.9 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF |  | 2003-04-25 | 201406194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3896 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | ST-6 | 24 | 2014-06-23 |  |  | TELK | 120329/93 | Transformer | 31.5 MVA | 33/6.9 kv | Paraffinic |  | OFAF |  |  | 201406299 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3897 |  | OTH | ISB | 132 KV PTR-II | 0 | 2013-02-21 |  | Yearly | VOLTAMP | 5750/2 | Transformer | 6 MVA | 132/11 kv |  |  | ONAN |  |  | 201302195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3898 |  | WR2 | Vapi | VAPI-BHILAD 220 Kv-2-CT R-Ph | 512 | 2009-01-23 |  | Yearly | ABB | 2103250 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200902004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3899 |  | WR2 | Vapi | vapi-BHILAD 220 Kv-2-CT Y-Ph | 512 | 2009-01-23 |  | Yearly | ABB | 2103249 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-05-01 |  | 200902005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3900 |  | WR2 | Vapi | vapI-BHILAD220Kv-2-CTBPh(OLD) | 512 | 2009-01-23 |  | Yearly | ABB | 2103248 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-05-01 |  | 200902006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3901 |  | WR2 | Vapi | vapI-BHILAD 220 Kv-3-CT R-Ph | 512 | 2009-01-23 |  | Yearly | ABB | 2103253 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-05-01 |  | 200902007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3902 |  | WR2 | Vapi | Vapi-BHILAD220Kv-3-CTYPh(OLD) | 512 | 2009-01-23 |  | Yearly | ABB | 2103252 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-05-01 |  | 200902008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3903 |  | WR2 | Vapi | vapI-BHILAD 220 Kv-3-CT B-Ph | 512 | 2009-01-23 |  | Yearly | ABB | 2103251 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2005-05-01 |  | 200902009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5523 |  | SR1 | HYDERABAD | New oil for Bus Reactor | 14 | 2010-03-08 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201003054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8102 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 9 CT R-Pahse | 0 | 2014-03-18 |  |  | AREVA | 43100901211 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201403282 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8103 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 8A CT - B Phase | 0 | 2014-03-18 |  |  | AREVA | 43100901216 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201403280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3907 |  | SR2 | TIRUNALVELI | Cochin-1 LR - NGR | 20 | 2011-11-08 |  |  | CGL | T-9259/1 | NGR |  | 0 |  |  |  | 2008-02-16 | 2008-02-16 | 201111218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8104 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 8A CT - Yphase | 0 | 2014-03-18 |  |  | AREVA | 1103F0462 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201403281 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8128 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 4 CT B-Phase | 0 | 2014-03-18 |  |  | AREVA | 43100901230 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201403277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8129 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 4 CT Y-Phase | 0 | 2014-03-18 |  |  | AREVA | 43100901209 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201403276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8130 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 5B CT B-Ph | 0 | 2014-03-18 |  |  | AREVA | 1103F0472 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201403278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8131 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 5B CT Y-Ph | 0 | 2014-03-18 |  |  | AREVA | 1103F0479 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201403279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8236 | 0 | SR1 | HYDERABAD | New oil for Gajwel LR | 14 | 2013-06-13 | 2014-06-13 | Yearly |  |  | new oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201306118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5427 |  | SR1 | HYDERABAD | New Oil for New CGL ICT | 14 | 2010-07-12 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201007116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3986 |  | SR1 | HYDERABAD | New oil-Raj Petro Specialities | 14 | 2013-03-20 | 2014-03-20 | Yearly | RAJ Petro Specialities |  | Spare Oil | [7 empty] | 201304130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3990 |  | SR1 | HYDERABAD | Oil for topping up in ICT-1 | 14 | 2010-06-24 | 2011-06-24 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201006220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3917 | 278 | WR1 | RAIPUR | Jindal - I LR | 17 | 2012-05-05 | 2012-11-04 | 6 Monthly | BHEL | 6006435 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2008-08-23 | 2011-05-19 | 201205051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3918 |  | WR1 | RAIPUR | Jindal-INGR | 17 | 2008-07-04 | 2009-07-04 |  | BHEL | 6006438 | NGR | 0.045MVAR | 145 | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN |  | 2008-04-26 | 200807186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3919 |  | SR2 | NARENDRA | 403 CT (ICT BAY) - R-Phase | 14 | 2011-08-09 |  | Yearly | ABB | 4102055 | CT | [5 empty] | 2005-10-28 |  | 201108132 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3920 |  | SR2 | NARENDRA | 404 CT Y-Phase | 14 | 2011-08-09 |  | Yearly | ABB | 4307180 | CT |  | 400 |  |  |  | 2007-10-23 |  | 201108131 | C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3921 |  | SR2 | NARENDRA | 404 CT B-Phase | 14 | 2011-02-08 |  | Yearly | ABB | 4307179 | CT |  | 400 |  |  |  | 2007-10-23 |  | 201102148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3922 |  | WR2 | BINA | 408 CT-R-Phase | 512 | 2011-10-04 |  | Yearly | CGL | 24173 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201110112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3923 |  | WR2 | BINA | 408 CT-Y-Phase | 512 | 2011-10-04 |  | Yearly | CGL | 24174 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201110113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3924 |  | WR2 | BINA | 408 CT-B-Phase | 512 | 2011-10-04 |  | Yearly | CGL | 24175 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-23 |  | 201110114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3925 |  | WR2 | BINA | 407 CT - R phase. | 512 | 2011-10-05 |  | Yearly | CGL | 24134 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-25 |  | 201110109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3926 |  | WR2 | BINA | 407 CT - Y phase. | 512 | 2011-10-05 |  | Yearly | CGL | 24133 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-25 |  | 201110110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3927 |  | WR2 | BINA | 407 CT - B phase. | 512 | 2011-10-05 |  | Yearly | CGL | 24166 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2006-12-25 |  | 201110111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3928 | 780 | NR2 | Fatehabad | ICT-2 | 16 | 2009-06-25 | 2009-12-25 | 6 Monthly | CGL | BH 9321/2 | Transformer | 315 mva. | 400 KV | Parafifinc | AIR CELL | AFOF | 2008-03-29 | 2008-03-24 | 200907007 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3929 | 781 | NR1 | KANKROLI | ICT-1 | 15 | 2012-04-10 | 2012-10-10 | 6 Monthly | BHEL | 6006281 | Transformer | 315 mva. | 400 kv | Parafifinc | AIR CELL | AFOF | 2008-04-23 | 2008-04-02 | 201204089 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3930 |  | WR2 | ITARSI | Tertairy Trf. Of ICT-1 | 512 | 2009-05-07 |  | Yearly | KONHOHAR ELCTRICAL | KT-1000/515 | Transformer |  | 33 / 0.433 | [5 empty] | 200905053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3931 |  | WR2 | ITARSI | ICT-1-OLTC-R-Phase | 512 | 2009-10-27 |  | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200911034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3932 |  | WR2 | ITARSI | OLTC ICT-1 Y Phase | 512 | 2009-07-25 | 2010-07-25 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200907323 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3933 |  | WR2 | ITARSI | OLTC ICT-1 B Phase | 512 | 2009-10-27 |  | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200911033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3934 |  | WR1 | RAIGARH | 409 CT-R-Ph | 17 | 2008-02-25 |  | Yearly | CGL | 24020 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3935 |  | WR1 | RAIGARH | 409 CT-Y-Ph | 17 | 2008-02-25 |  | Yearly | CGL | 24021 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3936 |  | WR1 | RAIGARH | 409 CT-B-Ph | 17 | 2008-02-25 |  | Yearly | CGL | 24022 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3937 |  | WR1 | RAIGARH | 407 CT - R phase. | 17 | 2008-02-25 |  | Yearly | CGL | 24067 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3938 |  | WR1 | RAIGARH | 407 CT - Y phase. | 17 | 2008-02-25 |  | Yearly | CGL | 24054 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3939 |  | WR1 | RAIGARH | 407 CT - B phase. | 17 | 2008-02-25 |  | Yearly | CGL | 24068 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3940 |  | WR1 | RAIGARH | 408 CT-R-Phase | 17 | 2008-02-25 |  | Yearly | CGL | 24017 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3941 |  | WR1 | RAIGARH | 408 CT-Y-Phase | 17 | 2008-02-25 | 2009-02-24 | Yearly | CGL | 24018 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3942 |  | WR1 | RAIGARH | 408 CT-B-Phase | 17 | 2008-02-25 | 2009-02-24 | Yearly | CGL | 24019 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3943 |  | WR1 | RAIGARH | 402 CT-R-Phase | 17 | 2008-02-24 | 2009-02-23 | Yearly | CGL | 24046 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3944 |  | WR1 | RAIGARH | 402 CT-Y-Phase | 17 | 2008-02-24 |  | Yearly | CGL | 24045 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3945 |  | WR1 | RAIGARH | 403 CT-R-Phase | 17 | 2008-02-24 |  | Yearly | CGL | 24047 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3946 |  | WR1 | RAIGARH | 403 CT-Y-Phase | 17 | 2008-02-24 |  | Yearly | CGL | 24040 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3947 |  | WR1 | RAIGARH | 403 CT- B-Phase | 17 | 2008-02-24 |  | Yearly | CGL | 24049 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3948 |  | WR1 | RAIGARH | 401CT R-Phase | 17 | 2008-02-24 |  | Yearly | CGL | 24035 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3949 |  | WR1 | RAIGARH | 401CT Y-Phase | 17 | 2008-02-24 |  | Yearly | CGL | 24036 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3950 |  | WR1 | RAIGARH | 401CT B-Phase | 17 | 2008-02-24 |  | Yearly | CGL | 24037 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3951 |  | WR1 | RAIGARH | 405A CT-R-Phase | 17 | 2008-02-25 |  | Yearly | CGL | 24041 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3952 |  | WR1 | RAIGARH | 405A CT-Y-Phase | 17 | 2008-02-25 |  | Yearly | CGL | 24044 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3953 |  | WR1 | RAIGARH | 405A CT-B-Phase | 17 | 2008-02-25 |  | Yearly | CGL | 24048 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3954 |  | WR1 | RAIGARH | 405B CT-R-Phase | 17 | 2008-02-28 |  | Yearly | CGL | 24013 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3955 |  | WR1 | RAIGARH | 405B CT-Y-Phase | 17 | 2008-02-28 |  | Yearly | CGL | 24048 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3956 |  | WR1 | RAIGARH | 405B CT-B-Phase | 17 | 2008-02-28 |  | Yearly | CGL | 24042 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200805120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3957 |  | WR1 | RAIGARH | 402 CT-B-Phase | 17 |  |  | Yearly | CGL | 24038 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
604 |  | SR1 | HYDERABAD | SEALED DRUM | 14 | 2004-01-06 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200401025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5581 |  | SR1 | HYDERABAD | SPARE OIL IN STORES | 14 | 2010-01-19 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201001190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
7995 | 0 | SR1 | HYDERABAD | SPARE- ICT | 0 | 2014-06-24 |  |  | CGL | T10093 | Transformer |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL | OFAF |  | 2013-09-03 | 201406310 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
605 |  | SR1 | HYDERABAD | SPARE OIL | 14 | 2014-06-21 | 2015-06-21 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201406289 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11507 | 0 | SR1 | HYDERABAD | STATCOM-Coup Tfr-B | 14 |  |  |  | ABB | 14073-10 | Transformer | 156MVA | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
587 |  | SR1 | HYDERABAD | AT1-OLTC(OLD) | 14 | [5 empty] | OLTC | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
3964 | 782 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | BUS REACTOR | 15 | 2012-03-20 | 2012-04-04 | Fortnightly | CGL | T-9076/2 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2008-04-05 | 2011-11-08 | 201203263 | C2H2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3965 | 279 | WR2 | DAMOH | Birsinghpur LR (MPPCTL) | 512 | 2012-01-27 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006436 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Parafifinc | AIR CELL | ONAN | 2008-04-19 | 2008-04-19 | 201201343 | CO,CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3966 |  | WR2 | SATNA | 419 CT-R-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 25634 | CT |  | 400 Kv | [5 empty] | 200805326 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3967 |  | WR2 | SATNA | 419 CT-Y-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 24169 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200805327 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3968 |  | WR2 | SATNA | 419 CT-B-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 31169 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200805328 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3969 |  | WR2 | SATNA | 420A-CT-Y-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 27413 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200805329 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3970 |  | WR2 | SATNA | 420B-CT-B-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 27412 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200805330 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3971 |  | WR2 | SATNA | 209 CT-R-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 24233 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805331 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3972 |  | WR2 | SATNA | 209 CT-Y-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 24226 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805332 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3973 |  | WR2 | SATNA | 209 CT-B-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 24228 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805333 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3974 |  | WR2 | SATNA | 207 CT-R-Pahse | 512 | 2008-05-16 | 2009-05-16 | Yearly | CGL | 20230 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805334 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3975 |  | WR2 | SATNA | 207 CT-Y-Pahse | 512 |  | 2009-05-16 | Yearly | CGL | 24234 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3976 |  | WR2 | SATNA | 207 CT-B-Pahse | 512 | 2008-05-16 | 2009-05-16 | Yearly | CGL | 24232 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805336 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3977 |  | WR2 | SATNA | 208A CT-R-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 24231 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805337 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3978 |  | WR2 | SATNA | 208A CT-Y-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 24236 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805338 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3979 |  | WR2 | SATNA | 208A CT-B-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 24227 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805339 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3980 |  | WR2 | SATNA | 208B CT-R-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 24237 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805340 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3981 |  | WR2 | SATNA | 208B CT-Y-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 24225 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805341 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3982 |  | WR2 | SATNA | 208B CT-B-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-15 | Yearly | CGL | 24238 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805342 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3983 |  | WR2 | SATNA | 201 CT-R-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-16 | Yearly | CGL | 24229 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805343 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3984 |  | WR2 | SATNA | 201 CT-Y-Phase | 512 | 2008-05-15 | 2009-05-16 | Yearly | CGL | 24224 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805344 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3985 |  | WR2 | SATNA | 201 CT-B-Phase | 512 | 2008-05-16 | 2009-05-16 | Yearly | CGL | 24235 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200805345 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
591 |  | SR1 | HYDERABAD | AT2-OLTC | 14 | [5 empty] | OLTC | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
603 |  | SR1 | HYDERABAD | RDM-2 NGR | 14 |  |  |  | BHEL | 6005522 | NGR | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
6226 |  | SR1 | HYDERABAD | 22 CT R-Ph | 14 |  |  |  | BHEL | 6156663 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1995-03-24 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3989 |  | OTH | AP Transco, D'Pally | ICT-2 |  | 2009-05-31 |  | Yearly | EMCO | HT-12839 | Transformer | 315 Mva | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2008-05-23 | 2008-05-16 | 200906001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6227 |  | SR1 | HYDERABAD | 22 CT B-Ph | 14 |  |  |  | TELK | 240050-20R | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-12-24 |  | 0 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3991 | 595 | NR1 | Barelly | UPPCL Line Reactor | 15 | 2008-05-15 | 2008-11-14 | 6 Monthly | BHEL | 6004962 | Shunt Reactor | 80 mavr | 420 kV | Parafifinc | AIR CELL | ONAN | 1989-04-05 | 2008-02-23 | 200806014 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3992 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT-PRO-01 | 122 | 2008-06-02 | 2009-05-26 | Yearly | Vijai Electricals | PRO-01 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200806023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3993 |  | OTH | INDH BHARAT-MUKHED | GT | 0 | 2008-06-03 | 2009-06-03 | Yearly | ORC-CHINA | 0730750001 | Transformer | 31.5 MVA | 132/11 KV | [5 empty] | 200806038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3994 |  | SR2 | NARENDRA | 407 CT - R phase.(DVG-2 MAIN) | 20 | 2011-02-08 |  | Yearly | ABB | 4307102 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2008-01-31 |  | 201102143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3995 |  | SR2 | NARENDRA | 407 CT - Y phase.(DVG-2 MAIN) | 20 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB | 4307104 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2008-01-31 |  | 200807051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3996 |  | SR2 | NARENDRA | 407 CT - B phase.(DVG-2 MAIN) | 20 | 2011-02-08 |  | Yearly | ABB | 4307103 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2008-01-31 |  | 201102144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3997 |  | SR2 | NARENDRA | 408 CT - R phase.(DVG-2 Tie) | 20 | 2011-02-08 |  | Yearly | ABB | 4307101 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2008-01-31 |  | 201102145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3998 |  | SR2 | NARENDRA | 408 CT - Y phase.(DVG-2 Tie) | 20 | 2011-02-08 |  | Yearly | ABB | 4307092 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2008-01-31 |  | 201102146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3999 |  | SR2 | NARENDRA | 408 CT - B phase.(DVG-2 Tie) | 20 | 2011-02-08 |  | Yearly | ABB | 4307091 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2008-01-31 |  | 201102147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4000 | 783 | NR2 | LUDHIANA | BUS REACTOR | 16 | 2013-10-29 | 2014-10-29 | Yearly | CGL | T-9174/2 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 Kv | Parafifinc | AIR CELL | ONAN | 2008-05-28 | 2008-04-22 | 201311171 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4001 | 784 | NR2 | LUDHIANA | ICT-1 | 16 | 2009-07-25 | 2010-01-24 | 6 monthly | BHEL | 6006343 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Parafifinc | AIR CELL | AFOF | 2008-05-28 | 2008-05-28 | 200908019 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4002 |  | SR2 | TIRUNALVELI | ICT-1 OLTC (OLD) | 20 | 2008-10-04 | 2009-10-04 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200810045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4003 |  | SR2 | TIRUNALVELI | Cochin-2 LR - NGR | 20 | 2012-02-07 |  |  | CGL | T 9259/2 | NGR |  | 145 KV | Parafifinc | AIR CELL | 0NAN | 2008-05-21 | 2008-05-21 | 201202171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4004 | 280 | SR2 | KOZHIKODE | Mysore-1 LR | 20 | 2009-12-14 |  | 6 Monthly | CGL | T-9246/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-12-13 | 2007-12-23 | 200912275 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4005 | 281 | SR2 | KOZHIKODE | Mysore-2 LR | 20 | 2008-06-03 | 2008-12-03 | 6 Monthly | CGL | T-9246/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2008-01-29 | 2008-02-14 | 200806131 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4006 |  | SR2 | HIRIYUR | 402 CT - R-Phase | 20 | 2009-02-02 |  | Yearly | ABB | 4307117 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-28 |  | 200902279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4007 |  | SR2 | HIRIYUR | 402 CT - Y-Phase | 20 | 2009-02-02 |  | Yearly | ABB | 4307134 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-28 |  | 200902280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4008 |  | SR2 | HIRIYUR | 402 CT - B-Phase | 20 | 2009-02-02 |  | Yearly | ABB | 4307113 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-28 |  | 200902281 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4009 |  | SR2 | HIRIYUR | 403 CT - R-Phase | 20 | 2009-02-02 |  | Yearly | ABB | 4307114 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-28 |  | 200902282 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4010 |  | SR2 | HIRIYUR | 403 CT - Y-Phase | 20 | 2009-01-31 |  | Yearly | ABB | 4307115 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-28 |  | 200902283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4011 |  | SR2 | HIRIYUR | 403 CT - B-Phase | 20 | 2009-01-31 |  | Yearly | ABB | 4307116 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-28 |  | 200902284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4012 | 282 | SR2 | KALIVANTHAPATTU | ICT-2 | 20 | 2013-07-06 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006407 | Transformer | 315 MVA | 400/230 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2008-06-11 | 2008-06-15 | 201307224 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4013 |  | OTH | SCCL-132 Kv SS | TR-01 | 530 | 2008-06-16 | 2009-06-16 | Yearly | BHEL | 6004811 | Transformer | 10/16MVA | 10kV | [5 empty] | 200806144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4014 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Unit#2 Main bay 7B | 24 | 2008-06-06 | 2009-06-15 | Yearly | WSI | 82/726801 | CT | 2000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 200806145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4015 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Unit#2 Main bay 7R | 24 | 2008-06-06 | 2009-06-15 | Yearly | WSI | 82/726802 | CT | 2000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 200806146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4016 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Unit#2 Main bay 7Y | 24 | 2008-06-06 | 2009-06-15 | Yearly | WSI | 82/726804 | CT | 2000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1984-01-01 |  | 200806147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4017 |  | WR1 | RAIPUR | New Oil for Tamnar-2(JINDAL-2) | 17 | 2008-06-23 | 2009-06-23 | Yearly | POWEROIL |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200807184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4018 |  | SR2 | BANGALORE | L1CT-Y-Phase(old) | 20 | 2008-06-11 | 2009-06-11 | Yearly | BHEL | 2209999 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1986-07-02 |  | 200806185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4019 | 283 | WR2 | DAMOH | ICT-1 | 512 | 2012-01-27 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006426 | Transformer | 315 Mva | 400/220/33 kv | Paraffinic | Air Cell | OFAF | 2008-05-20 | 2008-12-10 | 201201341 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4020 |  | NR1 | Barelly | Lucknow-2 Tie CT-B-Phase | 15 | 2008-06-14 | 2009-06-14 | Yearly | ABB | 4306275 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-05-12 |  | 200806193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4021 |  | NR1 | Barelly | Lucknow-2 Tie CT-Y-Phase | 15 | 2008-06-14 | 2009-06-14 | Yearly | ABB | 4306274 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-05-12 |  | 200806192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4022 |  | NR1 | Barelly | Lucknow-2 Tie CT-R-Phase | 15 | 2008-06-14 | 2009-06-14 | Yearly | ABB | 4306273 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-05-12 |  | 200806191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4023 |  | WR2 | Vapi | VAPI-MAGARWADA-1 CT-R-Phase | 512 | 2011-01-28 |  | Yearly | CGL | 30373 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4024 |  | WR2 | Vapi | VAPI-MAGARWADA-1 CT-Y-Phase | 512 | 2011-01-28 |  | Yearly | CGL | 30374 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4025 |  | WR2 | Vapi | VAPI-MAGARWADA-1 CT-B-Phase | 512 | 2011-01-28 |  | Yearly | CGL | 30375 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4026 |  | WR2 | Vapi | VAPI-MAGARWADA-2 CT-R-Phase | 512 | 2011-01-28 |  | Yearly | CGL | 30376 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4027 |  | WR2 | Vapi | VAPI-MAGARWADA-2 CT-Y-Phase | 512 | 2011-01-28 |  | Yearly | CGL | 30377 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4028 |  | WR2 | Vapi | VAPI-MAGARWADA-2 CT-B-Phase | 512 | 2011-01-28 |  | Yearly | CGL | 30378 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4029 |  | SR2 | NARENDRA | 202 CT(Bus Section Bay)-B-Ph | 20 | 2010-06-30 |  | Yearly | ABB | 2104042 | CT | [5 empty] | 2005-10-28 |  | 201007061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4030 | 785 | NR2 | LUDHIANA | ICT-2 | 16 | 2009-04-23 | 2009-10-23 | 6 Monthly | BHEL | 6006344 | Transformer | 315 mva | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2008-06-21 | 2008-06-15 | 200904316 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4031 |  | OTH | OCV - Thimmapur | Incommer-1 | 0 | 2008-06-25 | 2009-06-25 | Yearly | ITL | 7533 | Transformer | 1.5 MVA | 33 Kv |  |  |  | 1982-01-01 | 2008-05-27 | 200806232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4032 |  | OTH | OCV - Thimmapur | Transformer-1 | 0 | 2012-10-05 |  | Yearly | CGL | M2965/1 | Transformer | 2 MVA | 33 kV |  |  |  | 2000-01-01 | 2010-06-16 | 201210036 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7110 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 404 CT B-Ph | 14 |  |  | Yearly | CGL | 2453767 | CT |  | 400 KV | Napthanic |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4035 |  | NR1 | MANDOLA | 26CT Yph | 15 | 2008-06-10 | 2009-06-10 | Yearly | ABB | 4307182 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-01-23 |  | 200806243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4036 |  | NR1 | MANDOLA | 22CT-Y-Phase | 15 | 2008-06-11 | 2009-06-11 | Yearly | ABB | 4307147 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-01-27 |  | 200806245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4037 |  | NR1 | MANDOLA | 23 B CT-Y-Phase | 15 | 2008-06-12 | 2009-06-12 | Yearly | ABB | 4307181 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-01-30 |  | 200806246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4038 |  | SR2 | PALLAM | 220KV LINE-2 CT Y-Ph | 20 | 2009-08-21 |  | Yearly | BHEL | 2210023 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-03-14 |  | 200908262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4039 |  | SR2 | KOLAR | 204 CT R-Ph | 20 | 2008-06-27 | 2009-06-27 | Yearly | ABB | 2106107 | CT | 2000 A | 220 kv | [5 empty] | 200807002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4040 |  | SR2 | KOLAR | 204 CT Y-Ph | 20 | 2008-07-15 | 2009-07-15 | Yearly | ABB | 2106106 | CT | 2000 A | 220 kv | [5 empty] | 200807200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4041 |  | SR2 | KOLAR | 204 CT B-Ph | 20 | 2008-06-27 | 2009-06-27 | Yearly | ABB | 2106105 | CT | 2000 A | 220 kv | [5 empty] | 200807004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4042 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | ICT-2-OLTC | 20 |  | 2009-06-27 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4043 | 511 | ER1 | SASARAM-HVDC | ICT-1 | 18 | 2012-10-06 | 2013-04-07 | 6 Monthly | BHEL | 6006026 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 | Parafifinc | AIR CELL | OFAF | 2004-10-04 |  | 201210055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4044 |  | NR1 | Bareilly(UPPCL) S/S | POWERGRID-1-R-phase CT | 15 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB |  | CT | [7 empty] | 200807091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4045 |  | NR1 | Bareilly(UPPCL) S/S | POWERGRID-1-Y-phase CT | 15 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB |  | CT | [7 empty] | 200807092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4046 |  | NR1 | Bareilly(UPPCL) S/S | POWERGRID-1-B-phase CT | 15 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB |  | CT | [7 empty] | 200807093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4047 |  | NR1 | Bareilly(UPPCL) S/S | POWERGRID-2-R-phase CT | 15 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB |  | CT | [7 empty] | 200807094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4048 |  | NR1 | Bareilly(UPPCL) S/S | POWERGRID-2-Y-phase CT | 15 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB |  | CT | [7 empty] | 200807095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4049 |  | NR1 | Bareilly(UPPCL) S/S | POWERGRID-2-B-phase CT | 15 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | Yearly | ABB |  | CT | [7 empty] | 200807096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8603 | 0 | SR1 | HYDERABAD | 220KV ICT-3 CT R-Ph | 14 | [5 empty] | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4051 |  | OTH | ITC-CHIRALA | 2.5 MVA Trf.-1 | 0 | 2008-07-07 |  | Yearly | CGL | L7754UF | Transformer | 2.5 mva | 33/.433 KV | [5 empty] | 200807098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4052 |  | WR2 | NAGDA | 4CT-R-Phase | 512 | 2009-06-09 |  | Yearly | ABB | 4307008 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-10-31 |  | 200906247 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4053 |  | WR2 | NAGDA | 4CT-Y-Phase | 512 | 2009-06-12 |  | Yearly | ABB | 4307007 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-10-31 |  | 200906248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4054 |  | WR2 | NAGDA | 4CT-B-Phase | 512 | 2009-06-12 |  | Yearly | ABB | 4307006 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-10-31 |  | 200906249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4055 |  | WR2 | NAGDA | 5CT-A-R-Phase | 512 | 2009-06-10 |  | Yearly | ABB | 4306234 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-05-26 |  | 200906250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4056 |  | WR2 | NAGDA | 5CT-A-Y-Phase | 512 | 2009-06-10 |  | Yearly | ABB | 4306232 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-05-26 |  | 200906251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4057 |  | WR2 | NAGDA | 5CT-A-B-Phase | 512 | 2009-06-10 |  | Yearly | ABB | 4306230 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-05-26 |  | 200906252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4058 |  | WR2 | NAGDA | 3CT-R-Phase | 512 | 2009-06-12 |  | Yearly | ABB | 4307011 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-10-31 |  | 200906253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4059 |  | WR2 | NAGDA | 3CT-Y-Phase(old) | 512 | 2009-06-12 |  | Yearly | ABB | 4307010 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-10-31 |  | 200906254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4060 |  | WR2 | NAGDA | 3CT-B-Phase | 512 | 2009-06-12 |  | Yearly | ABB | 4307009 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-10-31 |  | 200906255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4061 |  | WR2 | NAGDA | 2CT-A-R-Phase | 512 | 2009-06-12 |  | Yearly | ABB | 4306248 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200906256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4062 |  | WR2 | NAGDA | 2CT-A-Y-Phase | 512 | 2009-06-12 |  | Yearly | ABB | 4306242 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200906257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4063 |  | WR2 | NAGDA | 2CT-A-B-Phase | 512 | 2008-06-27 | 2009-06-27 | Yearly | ABB | 4306236 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200807124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4064 |  | WR2 | NAGDA | 2CT-A-B-Phase | 512 | 2009-06-12 |  | Yearly | ABB | 4306236 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200906258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4065 |  | WR2 | NAGDA | 6CT-R-Phase(OLD) | 512 | 2008-06-30 | 2009-06-30 | Yearly | ABB | 4306301 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200807125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4066 |  | WR2 | NAGDA | 6CT Y-Phase | 512 | 2009-06-08 |  | Yearly | ABB | 4306300 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200906269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4067 |  | WR2 | NAGDA | 6 CT - B -Phase | 512 | 2009-06-12 |  | Yearly | ABB | 4306299 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200906270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4068 |  | WR2 | NAGDA | 5CT-B-R-Phase | 512 | 2010-07-06 |  | Yearly | ABB | 4306218 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-05-26 |  | 201007089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4069 |  | WR2 | NAGDA | 5CT-B-Y-Phase | 512 | 2009-06-10 |  | Yearly | ABB | 4307017 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-05-26 |  | 200906260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4070 |  | WR2 | NAGDA | 5CT-B-B-Phase | 512 | 2010-07-06 |  | Yearly | ABB | 4306216 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-05-26 |  | 201007090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4071 |  | WR2 | NAGDA | 3CT-Y-Phase | 512 | 2010-10-13 |  | Yearly | ABB | 4306217 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-05-28 |  | 201010137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4072 |  | WR2 | NAGDA | 6CT-R-Phase | 512 | 2011-09-21 |  | Yearly | ABB | 4307012 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-12-31 |  | 201109380 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4073 |  | WR2 | NAGDA | 1CT-B-Phase(old) | 512 | 2010-07-07 | 2011-07-07 | Yearly | ABB | 4306302 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 201007093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4074 |  | WR2 | NAGDA | 2CT-B-R-Phase | 512 | 2009-06-12 |  | Yearly | ABB | 4306229 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200906265 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4075 |  | WR2 | NAGDA | 2CT-B-Y-Phase(OLD) | 512 | 2008-06-27 | 2009-06-27 | Yearly | ABB | 4306222 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200807135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4076 |  | WR2 | NAGDA | 2CT-B-B-Phase(OLD) | 512 | 2008-06-27 | 2009-06-27 | Yearly | ABB | 4306190 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200807136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4077 |  | SR2 | HOSUR | 408CT-R-Phase | 20 | 2008-07-01 | 2009-07-01 | Yearly | ABB | 4102036 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2003-06-30 |  | 200807145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4078 |  | SR2 | HOSUR | 408CT-Y-Phase | 20 | 2008-07-01 |  | Yearly | ABB | 4102037 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2003-06-30 |  | 200807146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4079 |  | SR2 | HOSUR | 408CT-B-Phase | 20 | 2008-11-06 | 2009-11-06 | Yearly | ABB | 4102038 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2003-06-30 |  | 200811187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4080 |  | SR2 | HOSUR | 407CT-R-Phase | 20 | 2008-06-30 |  | Yearly | ABB | 4102031 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2003-06-30 |  | 200807148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4081 |  | SR2 | HOSUR | 407CT-Y-Phase | 20 | 2008-06-30 |  | Yearly | ABB | 4202011 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2003-06-30 |  | 200807149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4082 |  | SR2 | HOSUR | 407CT-B-Phase | 20 | 2008-06-30 | 2009-06-30 | Yearly | ABB | 4202012 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2003-06-30 |  | 200807150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
11505 | 0 | SR1 | HYDERABAD | STATCOM-Coup Tfr-R | 14 |  |  |  | ABB | 14073-011 | Transformer | 156MVA | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11508 | 0 | SR1 | HYDERABAD | STATCOM-Coup Tfr-Spare | 14 |  |  |  | ABB | 14073-12 | Transformer | 156MVA | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11506 | 0 | SR1 | HYDERABAD | STATCOM-Coup Tfr-Y | 14 |  |  |  | ABB | 14073-09 | Transformer | 156MVA | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
4086 |  | OTH | Vijay Electricals | IOCL Base Oil. | 122 | 2008-07-09 | 2009-07-09 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200807173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
606 |  | SR1 | HYDERABAD | TERTIARY TRANSF | 14 | 2013-11-07 | 2014-11-07 | Yearly |  | 417 | Transformer | [7 empty] | 201311049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
9357 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | BR SPARE | 14 |  |  |  | TBEA | 16B08053 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9353 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | BR1 B PH | 14 |  |  |  | TBEA | 16B08052 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9351 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | BR1 R PH | 14 |  |  |  | TBEA | 16B09056 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9352 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | BR1 Y PH | 14 |  |  |  | TBEA | 16B08054 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9356 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | BR2 B PH | 14 |  |  |  | TBEA | 16B09057 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
4093 | 285 | WR1 | RAIPUR | Jindal - 2 LR | 17 | 2012-07-03 | 2013-01-02 | 6 Monthly | BHEL | 6006480 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIRCELL | ONAN | 2008-04-02 | 2008-07-04 | 201207071 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4094 |  | WR1 | RAIPUR | Jindal-2 NGR | 17 |  |  |  | BHEL |  | NGR | [5 empty] | 2008-04-02 | 2008-04-02 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4095 |  | WR2 | Vapi | VAPI-KHARADPADA-1 CT-R-Phase | 512 | 2011-01-27 |  | Yearly | CGL | 30379 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4096 |  | WR2 | Vapi | VAPI-KHARADPADA-1 CT-Y-Phase | 512 | 2011-01-27 |  | Yearly | CGL | 30380 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4097 |  | WR2 | Vapi | VAPI-KHARADPADA-1 CT-B-Phase | 512 | 2011-01-27 |  | Yearly | CGL | 30381 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4098 |  | WR2 | Vapi | VAPI-KHARADPADA-2 CT-R-Phase | 512 | 2011-01-27 |  | Yearly | CGL | 30382 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4099 |  | WR2 | Vapi | VAPI-KHARADPADA-2 CT-Y-Phase | 512 | 2011-01-27 |  | Yearly | CGL | 30383 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4100 |  | WR2 | Vapi | VAPI-KHARADPADA-2 CT-B-Phase | 512 | 2011-01-27 |  | Yearly | CGL | 30384 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 201102035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4101 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT-200804/81 | 60 | 2008-07-15 | 2009-07-15 | Yearly | AREVA | 200804/81 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200807199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4102 |  | SR2 | NARENDRA | 206 CT (TBC Bay) - R-Phase | 20 | 2008-07-11 |  | Yearly | ABB | 2104032 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200807222 | C2H4 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4103 |  | SR2 | NARENDRA | 204 CT R-Ph (OLD) | 20 | 2008-07-07 |  | Yearly | ABB | 2106102 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-10-01 |  | 200807216 | H2, CH4 and C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4104 |  | SR2 | NARENDRA | 204 CT Y-Ph(OLD) | 20 | 2008-07-07 | 2009-07-07 | Yearly | ABB | 2106101 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-10-01 |  | 200807217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4105 |  | SR2 | NARENDRA | 204 CT Y-Ph(OLD) | 20 | 2009-06-08 |  | Yearly | ABB | 2106103 | CT |  | 220 KV |  |  |  | 2007-10-01 |  | 200906188 | H2 and CH4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4106 |  | SR2 | NARENDRA | 205 CT-R-Ph | 20 | 2009-08-03 |  | Yearly | ABB | 2107231 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-10-01 |  | 200908099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4107 |  | SR2 | NARENDRA | 205 CT-Y-Ph | 20 | 2010-12-17 |  | Yearly | ABB | 2106104 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-10-01 |  | 201012170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4108 |  | SR2 | NARENDRA | 205 CT-B-Ph | 20 | 2010-12-17 |  | Yearly | ABB | 2102097 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-10-01 |  | 201012171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4109 |  | WR2 | DAMOH | NGR of Birsinghpur LR | 512 | 2010-04-19 |  |  | BHEL | 6006437 | NGR |  | 145 KV |  |  |  | 2008-05-20 | 2008-05-30 | 201004236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4110 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | 550 KV CVT | 60 | 2008-08-04 | 2009-08-04 | Yearly | CGL | PROTO-01 | CVT | 3000 PF | 550 KV | [5 empty] | 200808003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9354 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | BR2 R PH | 14 |  |  |  | TBEA | 16B09058 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9355 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | BR2 Y PH | 14 |  |  |  | TBEA | 16B09055 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11517 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | CPT-1 LR B-PH | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05040 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11515 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | CPT-1 LR R-PH | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05042 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
4115 |  | WR2 | BINA | Nagda - 1 MainCT R-Phase | 512 | 2009-03-05 |  | Yearly | ABB | 4307289 | CT | 2000 A | 400 kV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200903084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 7
4116 |  | WR2 | BINA | Nagda - 1 MainCT Y-Phase | 512 | 2009-03-05 |  | Yearly | ABB | 4307290 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-12-30 |  | 200903085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4117 |  | WR2 | BINA | Nagda - 1 MainCT B-Phase | 512 | 2009-03-05 |  | Yearly | ABB | 4307228 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-12-30 |  | 200903086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4118 |  | WR2 | BINA | Nagda - 2 MainCT R-Phase | 512 | 2009-03-05 |  | Yearly | ABB | 4307234 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-11-24 |  | 200903087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4119 |  | WR2 | BINA | Nagda - 2 MainCT Y-Phase(OLD) | 512 | 2011-08-01 |  | Yearly | ABB | 4307235 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-11-24 |  | 201108085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4120 |  | WR2 | BINA | Nagda - 2 MainCT B-Phase | 512 | 2009-03-05 |  | Yearly | ABB | 4307237 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-11-24 |  | 200903088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
11516 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | CPT-1 LR Y-PH | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05041 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
4122 |  | OTH | A.P Trans, Gajwale | ICT-2 | 0 | 2010-02-11 |  | Yearly | EMCO | 12840 | Transformer | 315MVA | 400KV |  |  |  | 2008-07-30 | 2008-11-12 | 201002070 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4123 |  | OTH | A.P Trans, M-Palli | ICT-1 | 0 |  |  | Yearly | EMCO |  | Transformer | 315MVA | 400KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4124 |  | OTH | Bhagavathi analabs | Treat ment plant | 0 | 2008-08-09 | 2009-08-09 | Yearly |  |  | Treat ment plant |  | 0 | [5 empty] | 200808118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
4125 |  | SR2 | GUTTUR | 405 CT (Guutur-Nare-2)-R-Ph | 20 | 2009-05-19 |  | Yearly | ABB | 4307076 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | NORMAL |  |  |  | 200906073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4126 |  | SR2 | GUTTUR | 405 CT (Guutur-Nare-2)-Y-Ph | 20 | 2009-05-19 |  | Yearly | ABB | 4307072 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | NORMAL |  | 2008-01-31 |  | 200906074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4127 |  | SR2 | GUTTUR | 405 CT (Guutur-Nare-2)-B-Ph | 20 | 2009-05-19 |  | Yearly | ABB | 4307071 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2008-01-31 |  | 200906075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4128 |  | SR2 | GUTTUR | 410 CT-R Ph (Guutur-Nare-1) | 20 | 2009-05-21 |  | Yearly | ABB | 4307149 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200906076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4129 |  | SR2 | GUTTUR | 410 CT-Y Ph (Guutur-Nare-1) | 20 | 2009-05-21 |  | Yearly | ABB | 4307089 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200906077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4130 |  | SR2 | GUTTUR | 410 CT-B Ph (Guutur-Nare-1) | 20 | 2009-05-21 |  | Yearly | ABB | 4307081 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200906078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
11520 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | CPT-2 LR B-PH | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05045 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11518 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | CPT-2 LR R-PH | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05043 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11519 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | CPT-2 LR Y-PH | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05044 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11457 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | ICT SPARE | 14 |  |  |  | TOSHIBA | 09211A07 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9346 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | ICT-1 B PH | 14 |  |  |  | TOSHIBA | 90211A03 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9344 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | ICT-1 R PH | 14 |  |  |  | TOSHIBA | 90211A01 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9345 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | ICT-1 Y PH | 14 |  |  |  | TOSHIBA | 90211A02 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9349 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | ICT-2 B PH | 14 |  |  |  | TOSHIBA | 90211A06 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9347 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | ICT-2 R PH | 14 |  |  |  | TOSHIBA | 90211A04 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
4140 |  | WR1 | Bhatapara | ICT-1 OLTC | 0 | 2012-06-25 | 2013-06-25 | Yearly | BHEL | 6006373 | OLTC |  | 0 |  |  |  | 2007-11-29 | 2007-11-07 | 201206217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4141 |  | SR2 | HIRIYUR | 201CT R-Ph (ICT-1 Main) | 20 | 2008-08-14 | 2009-08-14 | Yearly | ABB | 2102082 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200808195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4142 |  | SR2 | HIRIYUR | 201CT Y-Ph (ICT-1 Main) | 20 | 2008-08-14 | 2009-08-14 | Yearly | ABB | 2102083 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200808196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4143 |  | SR2 | HIRIYUR | 201CT B-Ph (ICT-1 Main) | 20 | 2008-08-14 | 2009-08-14 | Yearly | ABB | 2102084 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200808197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4144 |  | WR2 | ITARSI | Bus Coupler CT-R-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30355 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4145 |  | WR2 | ITARSI | Bus Coupler CT-Y-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30356 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103232 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4146 |  | WR2 | ITARSI | Bus Coupler CT-B-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30357 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4147 |  | WR2 | ITARSI | Transfer Bay CT-R-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30345 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4148 |  | WR2 | ITARSI | Transfer Bay CT-Y-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30346 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4149 |  | WR2 | ITARSI | Transfer Bay CT-B-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30347 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4150 |  | WR2 | ITARSI | ITARSI-I 220 KV Line CT-R-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30342 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4151 |  | WR2 | ITARSI | ITARSI-I 220 KV Line CT-Y-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30343 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4152 |  | WR2 | ITARSI | ITARSI-I 220 KV Line CT-B-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30344 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4153 |  | WR2 | ITARSI | Bhopal-1 220 KV Line CT-R-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30348 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4154 |  | WR2 | ITARSI | Bhopal-1 220 KV Line CT-Y-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30349 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4155 |  | WR2 | ITARSI | Bhopal-1 220 KV Line CT-B-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30350 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4156 |  | WR2 | ITARSI | ICT-1-220 KV CT-R-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30351 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103228 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4157 |  | WR2 | ITARSI | ICT-1 220 KV CT Y-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30352 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4158 |  | WR2 | ITARSI | ICT-1 220 KV CT B-Ph | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30353 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4159 |  | WR2 | ITARSI | ICT-1 400 KV CT-R-Phase | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30340 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4160 |  | WR2 | ITARSI | ICT-1 400 KV CT-Y-Phase | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30338 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103226 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4161 |  | WR2 | ITARSI | ICT-1 400 KV CT-B-Phase | 512 | 2011-03-11 |  | Yearly | CGL | 30341 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-27 |  | 201103227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9348 | 0 | SR1 | Kadapa GIS | ICT-2 Y PH | 14 |  |  |  | TOSHIBA | 90211A05 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
607 |  | SR1 | KHAMMAM | AT1-OLTC | 14 | -611017 | 2002-08-28 | 6 Monthly |  | 5001360-1994 | OLTC | [7 empty] | 200202121 | BW | BWTR | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1935 |  | SR1 | KHAMMAM | 33KV Transformer | 14 | 2006-04-12 |  |  | Transformers and Rect | 81005791 | Transformer | 630 KVA | 33 kV | PARAFFIN | CONVENTION | ONAN | 1992-01-01 |  | 200604138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4165 |  | SR2 | HIRIYUR | 406 CT R-Ph - ICT-1 Main | 20 | 2008-08-19 | 2009-08-19 | Yearly | ABB | 4102060 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200808226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4166 |  | SR2 | HIRIYUR | 406 CT Y-Ph - ICT-1 Main | 20 | 2008-08-19 | 2009-08-19 | Yearly | ABB | 4102061 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200808227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4167 |  | SR2 | HIRIYUR | 406 CT B-Ph - ICT-1 Main | 20 | 2008-08-19 | 2009-08-19 | Yearly | ABB | 4102062 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200808228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4170 |  | OTH | 220 KV GHANAPUR SS | 160 MVA Auto Transf. | 0 | 2010-05-10 | 2011-05-10 | Yearly | Siemens | 110002/5 | Transformer | 160 MVA | 220/132 | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN |  |  | 201005073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1953 |  | SR1 | KHAMMAM | 33KV Trf-2 | 14 | 2010-02-13 | 2011-02-13 | Yearly | Voltamp | 4299/5 | Transformer |  | 33/415 kv | Paraffinic | Convention | ONAN | 2000-01-29 | 2000-09-11 | 201002122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4172 |  | OTH | KKNPP | 10BCT-01 |  | 2009-12-05 |  | Yearly | ZTK(Zaporozh) | 157309 | Transformer | 63MVA | 220kv/6.3kv | Inhibited | AIR CELL |  |  | 2008-11-09 | 200912068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4173 |  | OTH | KKNPP | 10BCT-02 | 0 | 2009-12-05 |  | Yearly | ZTK(Zaporozh) | 157310 | Transformer | 63MVA | 220kv/6.3kv | Inhibited | AIR CELL |  |  | 2008-07-23 | 200912069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4174 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | 132 KV CT | 60 | 2008-08-29 | 2009-08-29 | Yearly | LAMCO | CE 2121 | CT |  | 132 kv | [5 empty] | 200808257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4175 |  | WR2 | DEHGAM | 29 CT L-R-Phase | 512 | 2009-10-14 |  | Yearly | ABB | 4306288 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200910178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4176 |  | WR2 | DEHGAM | 29 CT L-Y-Phase | 512 | 2009-10-14 |  | Yearly | ABB | 4306287 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200910179 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4177 |  | WR2 | DEHGAM | 29 CT L-B-Phase | 512 | 2009-10-14 |  | Yearly | ABB | 4306286 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200910180 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4178 |  | WR2 | DEHGAM | 29 CT - R - Phase | 512 | 2009-10-13 |  | Yearly | ABB | 4306298 | CT | 2000 A | 400 kV |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200910172 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4179 |  | WR2 | DEHGAM | 29 CT - Y - Phase | 512 | 2009-10-13 |  | Yearly | ABB | 4307293 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200910173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4180 |  | WR2 | DEHGAM | 29 CT - B - Phase | 512 | 2009-10-13 |  | Yearly | ABB | 4306289 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2008-01-31 |  | 200910174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4181 |  | WR2 | DEHGAM | 28 CT-R-Phase | 512 | 2009-10-14 |  | Yearly | ABB | 4306020 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2008-05-06 |  | 200910175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4182 |  | WR2 | DEHGAM | 28 CT-Y-Phase | 512 | 2009-10-14 |  | Yearly | ABB | 4306019 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2008-05-06 |  | 200910176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4183 |  | WR2 | DEHGAM | 28 CT-B-Phase | 512 | 2009-10-14 |  | Yearly | ABB | 4306022 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2008-05-06 |  | 200910177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4184 |  | WR2 | DEHGAM | 10 CT-R-Phase | 512 | 2009-10-13 |  | Yearly | ABB | 4306291 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200910181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4185 |  | WR2 | DEHGAM | 10 CT-Y-Phase | 512 | 2009-10-13 |  | Yearly | ABB | 4306292 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200910182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4186 |  | WR2 | DEHGAM | 10 CT-B-Phase | 512 | 2009-10-13 |  | Yearly | ABB | 4306293 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200910183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4187 |  | WR2 | DEHGAM | 10 CT L-R-Phase | 512 | 2009-10-13 |  | Yearly | ABB | 4306294 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200910184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4188 |  | WR2 | DEHGAM | 10 CT L-Y-Phase | 512 | 2008-07-27 | 2009-07-27 | Yearly | ABB | 4306296 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200808271 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4189 |  | WR2 | DEHGAM | 10 CT L-B-Phase | 512 | 2009-10-13 |  | Yearly | ABB | 4306277 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2007-12-31 |  | 200910186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4190 |  | OTH | CPRI-Bangalore | IS-335 Oil - ILC sample. | 60 | 2008-08-25 | 2009-08-25 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200809029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4191 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2008-08-29 | 2009-08-29 | Yearly | ViJAI Electricals | 1376650,1376929 | Transformer | 63 kva | 11 KV | [5 empty] | 200809035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4192 |  | WR1 | Nagpur | Township T/F | 17 | 2008-08-27 | 2009-08-27 | Yearly | MINERVA | 303 | Transformer | 200 KVA | 11/0.430 KV |  |  |  | 1989-01-01 | 2008-06-22 | 200809068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4193 |  | OTH | AP Tansco - Minpur | PTR-1 | 122 | 2008-09-06 | 2009-09-06 | Yearly | Vijai Electricals | 90001A01 | Transformer | 100 MVA | 220/132/11 | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2008-06-09 | 2008-06-07 | 200809077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4194 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT- 33251 | 60 | 2008-09-05 | 2009-09-01 | Yearly | CGL | 33251 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200809079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4195 |  | OTH | AES Kellanitissa-Sri | UT-1 OLTC | 538 | 2008-08-21 | 2009-08-21 | Yearly | CTR | 2120247 | OLTC |  | 10.5 kv | [5 empty] | 200809114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | 1
4196 |  | OTH | AES Kellanitissa-Sri | UT-2 OLTC | 538 | 2008-08-21 | 2009-08-21 | Yearly | CTR | 2220198 | OLTC |  | 10.5 kv | [5 empty] | 200809115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | 1
4197 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer |  | 2008-09-12 | 2009-09-12 | Yearly | Vijai Electricals | 1376980 | Transformer | 63 kva | 11/0.433 KV | [5 empty] | 200809129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4198 |  | WR1 | RAIGARH | 411 CT-R Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24034 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4199 |  | WR1 | RAIGARH | 411 CT-Y Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24033 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4200 |  | WR1 | RAIGARH | 411 CT-B Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24032 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4201 |  | WR1 | RAIGARH | 404 CT R-Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24029 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4202 |  | WR1 | RAIGARH | 404 CT Y-Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24030 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4203 |  | WR1 | RAIGARH | 404 CT B-Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24031 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4204 |  | WR1 | RAIGARH | 406 CT - R - Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24023 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4205 |  | WR1 | RAIGARH | 406 CT - Y - Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24024 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4206 |  | WR1 | RAIGARH | 406 CT - B - Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24025 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4207 |  | WR1 | RAIGARH | 410 CT-R Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24026 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4208 |  | WR1 | RAIGARH | 410 CT-Y Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24027 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4209 |  | WR1 | RAIGARH | 410 CT-B Ph | 17 | 2008-09-05 |  | Yearly | CGL | 24028 | CT | [5 empty] | 2007-12-31 |  | 200809141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4210 |  | OTH | Max India -132 KV | ICT-2 |  | 2013-09-15 |  |  | AREVA | 680700778 | Transformer | 10 MVA | 132/11 kv |  |  | ONAN | 2008-05-16 | 2008-06-01 | 201310302 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4211 |  | OTH | ERP Lab | 11 KV Transformer | 0 | 2008-09-19 | 2009-09-19 | Yearly | ESSENNAR | ET-804 | Transformer | 11KVA | 11/0.433 KV |  |  |  | 2008-07-25 |  | 200809165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4212 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | VCSPL-132 KV CT | 60 | 2008-09-22 |  | Yearly | VCSPL | DD-57 | CT |  | 132 kv | [5 empty] | 200809171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
4213 |  | NR1 | Barelly | 411 CTA-R Phase | 15 | 2008-09-18 | 2009-09-18 | Yearly | ABB | 4307107 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-09-18 |  | 200809190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4214 |  | NR1 | Barelly | 411 CTA-Y Phase | 15 | 2008-09-18 | 2009-09-18 | Yearly | ABB | 4307110 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-09-18 |  | 200809191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4215 |  | NR1 | Barelly | 411 CTA-B Phase | 15 | 2008-09-18 | 2009-09-18 | Yearly | ABB | 4307128 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-09-18 |  | 200809192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4216 |  | NR1 | Barelly | 411 CTB-B Phase | 15 | 2008-09-19 | 2009-09-19 | Yearly | ABB | 4307166 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-09-18 |  | 200809193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4218 | 286 | WR1 | SEONI | Spare LR | 17 | 2013-06-22 | 2013-12-22 | 6 Monthly | ABB | 8329918 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 kv | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN | 2007-07-07 | 2007-03-24 | 201307004 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4219 |  | OTH | A.P Trans, Gajwale | ICT - 1 | 0 | 2009-04-07 |  | Yearly | BHEL | 6006452 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF |  | 2009-12-20 | 200904103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4220 |  | NR1 | MANDOLA | Ter. Transformer | 15 | 2009-05-28 |  | Yearly | TESLA | TTL/PP/30080 | Transformer | 800KVA | 33/0.415 KV |  |  |  | 2008-09-05 | 2008-09-04 | 200906140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4221 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2008-09-30 | 2009-09-30 | Yearly | Vijai Electricals | 1378145 & 1379048 | Transformer | 63 kva | 11/ 0.433 | [5 empty] | 200809292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4222 |  | OTH | RK INDUSTRIES | PTR | 0 | 2008-09-27 |  | Yearly | RKI | PT-31.5/290 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF |  |  | 200810002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7677 | 0 | SR1 | KHAMMAM | 3kl Oil tanker | 14 | 2012-08-22 |  |  | RAJ PETRO |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201208155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1954 |  | SR1 | KHAMMAM | 630 KVA tr-1 | 14 | 2006-04-12 | 2007-04-12 | Yearly | Transformers and Rect | IT-26338 | Transformer | 630 KVA | 33/415 kv | Paraffinic | Convention | ONAN |  |  | 200604137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
894 |  | SR1 | KHAMMAM | RDM NGR | 14 | 2000-12-01 | 2001-12-01 |  | BHEL | 6005063 | NGR | 200 KVAR | 145 KV | PARAFFIN | DIRECT | ONAN | 1992-03-01 | 1992-03-01 | 200012002 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1169 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-1-OLTC | 14 | 2001-01-31 | 2002-01-31 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200102025 | BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1477 |  | SR1 | KHAMMAM | VIZAG(Kalpaka)-2 NGR | 14 | 2002-03-31 |  |  | BHEL |  | NGR |  | 145 KV | [5 empty] | 200204010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
38 | 36 | SR1 | KHAMMAM | BUS REACTOR | 14 | 2014-04-23 | 2014-07-24 | 3 Monthly | BHEL | 6005072 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1992-03-20 | 2005-06-29 | 201404387 | C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9229 | 0 | SR1 | KHAMMAM | Bus Reactor 2 | 14 |  |  |  | CGL | T10659/8 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
3037 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-1 OLTC - R-Phase | 14 | 2006-07-06 |  |  |  |  | OLTC | [6 empty] | 2005-06-29 | 200607092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4231 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-2-OLTC-R Phase | 20 | 2008-09-18 | 2009-09-18 | Yearly | BHEL |  | OLTC | [5 empty] | 2005-07-26 |  | 200810040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4232 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-2-OLTC-Y Phase | 20 | 2008-09-18 | 2009-09-18 | Yearly | BHEL |  | OLTC | [5 empty] | 2005-07-26 |  | 200810041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4233 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-2-OLTC-B Phase | 20 | 2008-09-18 | 2009-09-18 | Yearly | BHEL |  | OLTC | [5 empty] | 2005-07-26 |  | 200810042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4234 |  | SR2 | TIRUNALVELI | ICT-1-OLTC | 20 |  |  | Yearly |  |  | OLTC | [5 empty] | 2008-09-22 | 2008-10-03 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4237 |  | OTH | AGARWAL FOUNDRIES | 31.5 MVA TR-I | 0 | 2008-10-11 | 2009-10-11 | Yearly | INDOTECH | 2026/1977 | Transformer | 31.5 MVA | 132 kv | [5 empty] | 200810085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3038 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-1 OLTC - Y-Phase | 14 | 2006-07-06 |  |  |  |  | OLTC | [6 empty] | 2005-06-29 | 200607093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4239 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 201-R-Phase CT | 20 | 2008-10-10 | 2009-10-10 | Yearly | TELK | 230343-1 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200810089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4240 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 201-Y-Phase CT | 20 | 2008-10-10 | 2009-10-10 | Yearly | TELK | 230343-2 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200810090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4241 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 201-B-Phase CT | 20 | 2008-10-10 | 2009-10-10 | Yearly | TELK | 230343-3 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200810091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4242 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 202-R-Phase-CT | 20 | 2008-10-10 | 2009-10-10 | Yearly | TELK | 230343-4 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200810092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4243 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 202-Y-Phase-CT | 20 | 2008-10-10 | 2009-10-10 | Yearly | TELK | 230343-5 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200810093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4244 |  | OTH | PSM SPINNING MILLS | PTR-1 | 0 | 2008-10-14 |  | Yearly | ITL | 7572 | Transformer | 1.5 MVA | 33 / 0.433 KV |  |  |  | 1982-01-01 | 2008-10-03 | 200810098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4245 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2008-10-15 | 2009-10-15 | Yearly | Vijai Electricals | 1381602 | Transformer | 63 kva | 11 KV | [5 empty] | 200810101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4246 |  | OTH | SER-Barajamda | TR-01 | 0 | 2008-10-14 | 2009-10-14 | Yearly | EMCO | 12808 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27 kv |  |  | ONAN | 2008-08-31 | 2008-10-12 | 200810104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4247 |  | SR2 | NARENDRA | 204 CT R-Ph | 20 | 2009-06-08 |  | Yearly | ABB | 2107409 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-08-14 |  | 200906187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4248 |  | SR2 | NARENDRA | 204 CT B-Ph(OLD) | 20 | 2009-06-08 |  | Yearly | ABB | 2107448 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-08-14 |  | 200906189 | H2, CH4C2H6 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4249 |  | WR2 | Vapi | 204 CT R-Ph (OLD) | 512 | 2008-09-30 |  | Yearly | ABB | 2103258 | CT | 1600 Amps | 245 KV |  |  |  | 2008-04-30 |  | 200810120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4250 |  | WR2 | Vapi | 204 CT Y-Ph(old) | 512 | 2008-09-30 |  | Yearly | ABB | 2103257 | CT | 1600 Amps | 245 KV |  |  |  | 2008-04-30 |  | 200810121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4251 |  | WR2 | Vapi | ICT-2 220 KV Side-Y-Phase | 512 | 2010-03-25 |  | Yearly | ABB | 2107418 | CT | 1600 Amps | 245 KV |  |  |  | 2008-04-30 |  | 201004006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4252 |  | WR2 | Vapi | 412 CT B-Ph | 512 | 2008-09-30 |  | Yearly | ABB | 4103064 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2007-05-23 |  | 200810123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4253 |  | WR2 | Vapi | 411 CT-Y Ph | 512 |  |  | Yearly | ABB | 4103073 | CT | 2000 A | 420 Kv |  |  |  | 2007-05-22 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4254 |  | WR2 | Vapi | 411 CT-B Ph | 512 | 2008-10-01 |  | Yearly | ABB | 4103072 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2007-05-22 |  | 200810125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4255 |  | WR2 | Vapi | 410 CT-B Ph | 512 |  |  | Yearly | ABB | 4306280 | CT | 2000 A | 420 KV |  |  |  | 2007-01-22 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4256 |  | WR2 | Vapi | 410 CT-R Ph | 512 | 2008-10-01 |  | Yearly | ABB | 4306281 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2007-01-22 |  | 200810127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4257 |  | WR2 | DAMOH | 24 KL Tank-1 | 512 | 2008-10-23 | 2009-10-23 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200810289 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4258 |  | WR2 | DAMOH | 15 KL Tank-2 | 512 | 2010-09-23 | 2011-09-23 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201009293 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4259 |  | WR2 | DAMOH | 15 KL Tank-3 | 512 | 2010-09-23 | 2011-09-23 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201009294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4260 |  | OTH | SCCL-Kothagudem | NEW OIL | 114 | 2008-10-18 | 2009-10-18 | Yearly | [10 empty] | 200810144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4261 |  | WR2 | KHANDWA | 16 CT - R Phase | 512 | 2008-10-13 |  | Yearly | BHEL | 6172643 | CT | [5 empty] | 2008-04-01 |  | 200810161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4262 |  | WR2 | KHANDWA | 16 CT - Y-Phase | 512 | 2008-10-13 |  | Yearly | BHEL | 6172644 | CT | [5 empty] | 2008-04-01 |  | 200810162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4263 |  | WR2 | KHANDWA | 16 CT - B Phase | 512 | 2008-10-13 |  | Yearly | BHEL | 61672659 | CT | [5 empty] | 2008-04-01 |  | 200810163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4264 |  | NR1 | Barelly | D'ganga-2 220 KV CT-B Phase | 15 | 2008-10-17 |  | Yearly | ABB | 2107240 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-11 |  | 200810178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4265 |  | NR1 | Barelly | D'ganga-2 220 KV CT-R Phase | 15 | 2008-10-17 |  | Yearly | ABB | 2108460 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-10-06 |  | 200810176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4266 |  | NR1 | Barelly | D'ganga-2 220 KV CT-Y Phase | 15 | 2008-10-17 |  | Yearly | ABB | 2108461 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-10-06 |  | 200810177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4267 | 786 | NR1 | SITARGANJ | 100 MVA AT-1 | 15 | 2009-03-13 |  | Yearly | Trafs and Rectrs | 250027 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv |  |  | OFAF | 2008-09-24 | 2008-11-08 | 200903138 | BDV |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4268 |  | NR1 | SITARGANJ | 100 MVA AT-1-OLTC-R Ph | 15 | 2008-11-10 | 2009-11-10 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200811125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4269 |  | NR1 | SITARGANJ | 100 MVA AT-1-OLTC-Y Ph | 15 | 2008-11-10 | 2009-11-10 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200811126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4270 |  | NR1 | SITARGANJ | 100 MVA AT-1-OLTC-B Ph | 15 | 2008-11-10 |  | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200811127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4271 |  | NR1 | VINDHYACHAL | KANPUR LR | 15 |  | 2009-09-27 | 6 Monthly | BHEL | 6006259 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV | Parafifinc | AIR CELL | ANON | 2007-04-10 | 2007-01-06 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4272 |  | WR1 | Bhatapara | New oil - ICT-2 | 17 | 2008-12-21 | 2009-12-21 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200812258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4273 | 787 | NR1 | KOTA | Merta-1 LR | 15 | 2013-07-06 |  | 6 Monthly | CGL | 9367/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 |  |  |  | 2008-10-13 | 2008-10-13 | 201307233 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4274 | 788 | NR1 | KOTA | Beawar LR | 15 | 2013-07-06 |  | 6 Monthly | CGL | 9367/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 |  |  |  | 2008-10-13 | 2008-10-13 | 201307232 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4275 |  | NR1 | KOTA | Merta-1 NGR | 15 | 2008-10-13 | 2009-10-13 |  | CGL | 9368/1 | NGR | [6 empty] | 2008-10-13 | 200810222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4276 |  | NR1 | KOTA | Merta-2 NGR | 15 | 2008-10-13 | 2009-10-13 |  | CGL | 9368/2 | NGR | [6 empty] | 2008-10-13 | 200810225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4277 |  | OTH | MR Nagar | Power TR |  | 2008-10-23 |  | Yearly | KTE | PT-4216 | Transformer | 8 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200810226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4278 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GENERATOR 5 BAY TIE CT | 0 | 2008-10-23 |  | Yearly | WSI | 870301 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200810242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
4279 |  | OTH | IOC, Hyderabad | NEW OIL | 0 | 2012-09-05 | 2013-09-05 | Yearly |  |  |  |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201209043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4280 |  | OTH | SCR LALAGUDA | LOCO # 31172 Trans. | 72 | 2008-10-24 |  | Yearly |  |  | Transformer | [7 empty] | 200810243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4281 |  | OTH | SCR LALAGUDA | DRUM OIL | 72 | 2008-10-24 | 2009-10-24 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200810245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4282 |  | OTH | SCR LALAGUDA | Shell Dialax Trans. Oil | 72 | 2008-10-24 | 2009-10-24 | Yearly | SHELL |  | Spare Oil | [7 empty] | 200810244 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4283 | 287 | WR2 | DAMOH | ICT-2 | 512 | 2012-05-25 | 2012-06-01 | Weekly | BHEL | 6006427 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Parafinic | AIR CELL | AFOF | 2008-10-31 | 2009-08-17 | 201205277 | H2,C2H2,CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4284 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2008-11-04 | 2009-11-04 | Yearly | ViJAI Electricals | 1382627 | Transformer | 63 kva | 11/ 0.433 | [5 empty] | 200811035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4285 |  | SR2 | KOLAR | 20CF35-Rph | 20 | 2008-10-29 |  | Yearly | ABB | 4103040 | CT |  | 400 |  |  |  | 2003-10-22 |  | 200811036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4286 |  | SR2 | KOLAR | 20CF35-Yph | 20 | 2008-10-29 |  | Yearly | ABB | 4103035 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2003-10-22 |  | 200811037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4287 |  | SR2 | KOLAR | 20CF35-Bph | 20 | 2008-10-29 |  | Yearly | ABB | 4103038 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2003-10-22 |  | 200811038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4288 |  | OTH | GMR INT.AIRPORT | Site Off SS - 6.3 MVA trf. | 0 | 2008-11-05 | 2009-11-05 | Yearly | CGL | MT 7188/01 | Transformer | 6.3 MVA | 33/11 KV |  |  |  | 2008-04-04 |  | 200811041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3039 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-1 OLTC - B-Phase | 14 | 2006-07-06 |  |  |  |  | OLTC | [6 empty] | 2005-06-29 | 200607094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4290 |  | WR2 | DAMOH | 404 CT R-Ph | 512 | 2009-04-14 |  |  | ABB | 4307253 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 200904279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4291 |  | WR2 | DAMOH | 404 CT Y-Ph | 512 | 2009-04-14 |  |  | ABB | 4307272 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 200904280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4292 |  | WR2 | DAMOH | 404 CT B-Ph | 512 | 2009-04-14 |  |  | ABB | 4307212 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 200904281 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4293 |  | WR2 | DAMOH | 405 CT -B-Ph (OLD) | 512 | 2009-04-11 |  |  | ABB | 4307222 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 200904272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4294 |  | WR2 | DAMOH | 405 CT -Y-Ph | 512 | 2009-04-11 |  |  | ABB | 4307219 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 200904271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4295 |  | WR2 | DAMOH | 405 CT -R-Ph | 512 | 2009-04-11 |  |  | ABB | 4307218 | CT | [5 empty] | 2008-04-12 |  | 200904270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4296 |  | WR2 | DAMOH | 406 CT - R - Ph (OLD) | 512 | 2009-04-12 |  |  | ABB | 4307236 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 200904276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4297 |  | WR2 | DAMOH | 406 CT - Y - Ph | 512 | 2009-04-12 |  |  | ABB | 4307238 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 200904277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4298 |  | WR2 | DAMOH | 406 CT - B - Ph | 512 | 2009-04-12 |  |  | ABB | 4307245 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 200904278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4299 |  | WR2 | DAMOH | 403 CT - R-Phase | 512 | 2009-04-12 |  |  | ABB | 4307274 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 200904273 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4300 |  | WR2 | DAMOH | 403 CT - Y-Phase | 512 | 2009-04-12 |  |  | ABB | 4307275 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 200904274 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4301 |  | WR2 | DAMOH | 403 CT - B-Phase | 512 | 2009-04-12 |  |  | ABB | 4307277 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-12 |  | 200904275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4302 |  | WR2 | DAMOH | 206 CT - R-Phase | 512 | 2009-04-11 |  |  | ABB | 2108055 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200904252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4303 |  | WR2 | DAMOH | 206 CT - Y-Phase | 512 | 2009-04-11 |  |  | ABB | 2108056 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200904253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4304 |  | WR2 | DAMOH | 206 CT - B-Phase | 512 | 2009-09-07 |  |  | ABB | 2108095 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200909079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4305 |  | WR2 | DAMOH | 203 CT R-Phase | 512 | 2009-04-11 |  |  | ABB | 2108102 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200904255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4306 |  | WR2 | DAMOH | 203 CT Y-Phase | 512 | 2009-04-11 |  |  | ABB | 2108219 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200904256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4307 |  | WR2 | DAMOH | 203 CT B-Phase | 512 | 2009-04-11 |  |  | ABB | 2108220 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200904257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4309 |  | OTH | A.P Trans, Gajwale | 100 MVA AT-1 | 0 | 2009-02-18 |  | Yearly | KANOHAR | KT-10000/4 | Transformer | 100 Mva | 220/132/11KV |  |  |  |  | 2008-10-31 | 200903154 | BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4310 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-1-OLTC-R-Phase | 20 | 2008-10-30 | 2009-10-30 | Yearly | BHEL |  | OLTC | [5 empty] | 2005-07-26 |  | 200811087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4311 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT # 1, OLTC Y phase | 20 | 2008-10-30 | 2009-10-30 | Yearly | BHEL |  | OLTC | [5 empty] | 2005-07-26 |  | 200811088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4312 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT # 1, OLTC B phase | 20 | 2008-10-30 | 2009-10-30 | Yearly | BHEL |  | OLTC | [5 empty] | 2005-07-26 |  | 200811089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
2961 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT Main- 7 CT-R-Phase(OLD) | 14 | 2006-07-11 |  |  | ABB | IB098899 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 1996-06-24 |  | 200607113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
4314 |  | OTH | IOC, Hyderabad | Oil for AP Transco-Kurnool | 0 | 2008-11-11 | 2009-11-11 | Yearly | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 200811110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4315 |  | OTH | IOC, Hyderabad | Oil for AP Transco-Kadapa | 0 | 2011-10-20 | 2012-10-19 | Yearly | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 201111031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4316 |  | OTH | IOC, Hyderabad | Oil for AP Transco-Vijayawada | 0 | 2011-10-20 | 2012-10-19 | Yearly | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 201111032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4317 |  | OTH | IOC, Hyderabad | Oil for AP Transco-Rajhmundry | 0 | 2008-11-11 | 2009-11-11 | Yearly | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 200811113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4318 |  | OTH | SCR VIJAYAWADA | Loco # 21268/AOH | 22 | 2008-11-11 |  | Yearly |  |  | Transformer |  |  | Inhibited |  |  |  |  | 200811134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4319 |  | OTH | Vijai Elect.-Haridwar | New Oil | 122 | 2008-09-08 | 2009-09-08 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 200811135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4320 |  | WR2 | JABALPUR | New Oil for ICT-1 | 512 | 2008-11-08 | 2009-11-08 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200811264 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4321 |  | SR2 | HIRIYUR | 209 CT-R-Ph | 20 | 2008-11-07 |  | Yearly | ABB | 2107077 | CT |  | 220 |  |  |  | 2008-09-30 |  | 200811161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4322 |  | SR2 | HIRIYUR | 209 CT-Y-Ph | 20 | 2008-11-07 |  | Yearly | ABB | 2107078 | CT | [5 empty] | 2008-09-30 |  | 200811162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4323 |  | SR2 | HIRIYUR | 209 CT-B-Ph | 20 | 2008-11-07 |  | Yearly | ABB | 2107079 | CT | [5 empty] | 2008-09-30 |  | 200811163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4324 |  | SR2 | HIRIYUR | 208 B CT-R-Ph | 20 | 2008-11-07 |  | Yearly | ABB | 2107085 | CT | [5 empty] | 2008-09-30 |  | 200811164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4325 |  | SR2 | HIRIYUR | 208 B CT-Y-Ph | 20 | 2008-11-07 |  | Yearly | ABB | 2107086 | CT | [5 empty] | 2008-09-30 |  | 200811165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4326 |  | SR2 | HIRIYUR | 208 B CT-B-Ph | 20 | 2008-11-05 |  | Yearly | ABB | 2107087 | CT | [5 empty] | 2008-09-30 |  | 200811166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4327 |  | SR2 | HIRIYUR | 208 A CT-R-Ph | 20 | 2008-11-05 |  | Yearly | ABB | 2107080 | CT | [5 empty] | 2008-09-30 |  | 200811167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4328 |  | SR2 | HIRIYUR | 208 A CT-Y-Ph | 20 | 2008-11-05 |  | Yearly | ABB | 2107082 | CT | [7 empty] | 200811168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4329 |  | SR2 | HIRIYUR | 208 A CT-B-Ph | 20 | 2008-11-05 |  | Yearly | ABB | 2107081 | CT | [5 empty] | 2008-09-30 |  | 200811169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4330 |  | SR2 | HIRIYUR | 207 CT-R-Pahse | 20 | 2008-11-05 |  | Yearly | ABB | 2107083 | CT | [5 empty] | 2008-09-30 |  | 200811170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4331 |  | SR2 | HIRIYUR | 207 CT-Y-Pahse | 20 | 2008-11-05 |  | Yearly | ABB | 2107084 | CT | [5 empty] | 2008-09-30 |  | 200811171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4332 |  | SR2 | HIRIYUR | 207 CT-B-Pahse | 20 | 2008-11-05 |  | Yearly | ABB | 2107076 | CT | [5 empty] | 2008-09-30 |  | 200811172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4333 |  | WR2 | DEHGAM | 410 CT-Y Ph | 512 | 2009-10-13 |  | Yearly | ABB | 4306021 | CT | [7 empty] | 200910185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4334 |  | OTH | SER BASPANI | 21.6 MVA Trf |  | 2008-11-10 | 2009-11-10 | Yearly | EMCO | 12807 | Transformer | 21.6 MVA | 132/25 kv |  |  | ONAN |  | 2008-11-08 | 200811195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4335 |  | SR2 | KURABAPET | ICT-2-CT-R-Phase | 20 | 2008-11-06 |  | Yearly | ABB | 1107153 | CT | 1250 Amps | 110 kv |  |  |  | 2007-12-05 |  | 200811196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
4336 |  | SR2 | KURABAPET | ICT-2-CT-Y-Phase | 20 | 2008-11-06 |  | Yearly | ABB | 1107151 | CT | 1250 Amps | 110 kv |  |  |  | 2007-12-05 |  | 200811197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
4337 |  | SR2 | KURABAPET | ICT-2-CT-B-Phase | 20 | 2008-11-06 |  | Yearly | ABB | 1107154 | CT | 1250 Amps | 110 kv |  |  |  | 2007-12-05 |  | 200811198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
4338 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2008-11-18 | 2009-11-18 | Yearly | Vijai Electricals | 1379335 | Transformer | 63 kva | 11/0.433 kv | [5 empty] | 200811217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3072 |  | SR1 | KHAMMAM | CVT - B-Ph | 14 | 2006-08-12 |  |  | ABB | 4203046 | CVT |  | 420 | [5 empty] | 200608098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4340 |  | SR2 | KOLAR | 20 CF 24-Y Phase CT | 20 | 2008-11-18 |  | Yearly | BHEL | 6165640 | CT | [5 empty] | 2005-01-01 |  | 200811254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4341 |  | SR2 | KOLAR | 404 CT R-Ph | 20 | 2008-11-18 |  | Yearly | ABB | 4102028 | CT |  | 400 |  |  |  | 2003-08-10 |  | 200811256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4342 |  | SR2 | KOLAR | 404 CT Y-Ph | 20 | 2008-11-18 |  | Yearly | ABB | 4102030 | CT |  | 400 |  |  |  | 2003-08-10 |  | 200811257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4343 |  | SR2 | KOLAR | 404 CT B-Ph | 20 | 2008-11-18 |  | Yearly | ABB | 4102035 | CT |  | 400 |  |  |  | 2003-08-10 |  | 200811258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4344 |  | SR2 | KOLAR | 405B CT-R-Phase | 20 | 2008-11-18 |  | Yearly | ABB | 4102025 | CT |  | 400 |  |  |  | 2003-08-10 |  | 200811259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4345 |  | SR2 | KOLAR | 405B CT-Y-Phase | 20 | 2009-11-27 |  | Yearly | ABB | 4102026 | CT |  | 400 |  |  |  | 2003-08-10 |  | 200912115 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4346 |  | SR2 | KOLAR | 405B CT-B-Phase | 20 | 2008-11-18 |  | Yearly | ABB | 4102027 | CT |  | 400 |  |  |  | 2003-08-10 |  | 200811261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4349 |  | NR1 | MANDOLA | DRUM OIL | 15 | 2012-04-19 | 2013-04-19 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201204125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4350 | 288 | WR2 | DAMOH | BUS REACTOR | 512 | 2012-01-27 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006434 | Shunt Reactor |  | 400 | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2008-11-25 | 2009-11-08 | 201201344 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4351 | 789 | NR1 | KANKROLI | RAP Line Reactor -2 | 15 | 2012-12-18 |  | 6 Monthly | CGL | T09199/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | Parafifinc | AIR CELL | 0NAN | 2008-03-15 | 2008-11-16 | 201301034 | CO,CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4352 |  | WR1 | SIPAT | RANCHI-1 NGR | 17 | 2010-02-02 |  |  | CGL | 9236/1 | NGR |  | 0.04 MVA |  |  |  | 2008-11-19 | 2008-06-28 | 201002026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3261 |  | SR1 | KHAMMAM | Reactor CT-R-Ph | 14 | 2007-01-07 | 2008-01-07 | Yearly | BHEL | 6155506 | CT | 2000A | 420 | [5 empty] | 200701079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
3073 |  | SR1 | KHAMMAM | RDM LINE CVT - B-Ph | 14 | 2007-03-30 |  |  | ALSTHOM | 89111242 | CVT |  | 420 |  |  |  | 2006-07-28 |  | 200704016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3742 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 - R-ph OLTC | 14 | 2008-01-26 | 2009-01-25 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200801213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3743 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 - Y-ph OLTC | 14 | 2008-01-26 | 2009-01-25 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200801214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3744 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 - B-Ph OLTC | 14 | 2008-01-26 | 2009-01-25 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200801215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4358 |  | OTH | IOC, Hyderabad | Oil for AP Transco-Erragadda | 0 | 2011-10-20 | 2012-10-19 | Yearly | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 201111030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4359 |  | OTH | IOC, Hyderabad | Oil for AP Transco-Warangal | 0 | 2008-11-29 | 2009-11-29 | Yearly | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 200812129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4360 |  | WR2 | DAMOH | OLTC - ICT#1 | 512 | 2010-03-26 |  | Yearly | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 201005045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4361 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Chandrapur CT Tie BKR | 24 | 2008-12-01 |  | Yearly | BHEL | 6166898 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200812164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4362 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | SPARE GT | 124 | 2008-12-15 | 2009-12-15 | Yearly | CGL | T 8914/1 | Transformer | 250 MVA | 15.75/220 KV |  |  |  |  | 2008-02-16 | 200812172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4363 |  | SR2 | BANGALORE | AT-7 OLTC | 20 |  |  | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4364 |  | SR2 | NARENDRA | ICT-1-OLTC R Phase | 20 | 2008-12-05 | 2009-12-05 | Yearly | BHEL |  | OLTC | [5 empty] | 2005-10-28 | 2005-09-28 | 200812178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4365 |  | SR2 | NARENDRA | ICT-1-OLTC Y Phase | 20 | 2008-12-05 | 2009-12-05 | Yearly |  |  | OLTC | [5 empty] | 2005-10-28 | 2005-09-28 | 200812179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4366 |  | SR2 | NARENDRA | ICT-1-OLTC B Phase | 20 | 2008-12-05 | 2009-12-05 | Yearly |  |  | OLTC | [5 empty] | 2005-10-28 | 2005-09-28 | 200812180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
2765 |  | SR1 | KHAMMAM | Spare CT | 14 | 2008-08-16 | 2009-08-16 |  | TELK | 240016-102R | CT |  | 420 |  |  |  | 2005-06-19 |  | 200808128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2828 |  | SR1 | KHAMMAM | Colony Transformer | 14 |  |  |  | Hyderabad Instruments | 3003 | Transformer | 250KVA | 33/.415kv | Paraffinic | NORMAL | ANON |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
76 | 60 | SR1 | KHAMMAM | ICT-1 | 14 | 2014-04-23 | 2014-10-23 | 6 Monthly | CGL | T-8351/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | PARAFIN | AIR CELL | OFAF | 1996-03-24 | 2007-04-22 | 201404382 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3958 |  | SR1 | KHAMMAM | 6 CT - R -Phase | 14 | 2009-07-10 |  | Yearly | CGL | 29862 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2008-01-29 |  | 200907099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3959 |  | SR1 | KHAMMAM | 6 CT - Y -Phase | 14 | 2009-07-10 |  | Yearly | CGL | 29855 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2008-01-29 |  | 200907100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3960 |  | SR1 | KHAMMAM | 6 CT - B -Phase | 14 | 2009-07-10 |  | Yearly | CGL | 29853 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2008-01-29 |  | 200907101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3961 |  | SR1 | KHAMMAM | L2 CT - R Phase | 14 | 2009-07-10 |  | Yearly | CGL | 29890 | CT | 1600 Amps | 220 kv |  |  |  | 2008-01-29 |  | 200907102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3962 |  | SR1 | KHAMMAM | L2 CT - Y Phase | 14 | 2009-07-10 |  | Yearly | CGL | 29891 | CT | 1600 Amps | 220 kv |  |  |  | 2008-01-29 |  | 200907103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3963 |  | SR1 | KHAMMAM | L2 CT - B Phase | 14 | 2009-07-10 |  | Yearly | CGL | 29892 | CT | 1600 Amps | 220 kv |  |  |  | 2008-01-29 |  | 200907104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1235 |  | SR1 | KHAMMAM | 7 CT R-Phase | 14 | 2009-07-16 | 2010-07-16 | Yearly | ABB, Baroda | IB098948 | CT | [5 empty] | 1999-07-29 |  | 200907190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3700 | 254 | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 | 14 | 2014-04-23 | 2014-10-23 | 6 Monthly | BHEL | 6006347 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Parafifinc | AIR CELL | AFOF | 2007-12-11 | 2008-12-04 | 201404383 | CO,CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2957 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT Tie CT-8 CT-R-Phase | 14 | 2010-12-30 |  |  | ABB | IB098900 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2006-06-24 |  | 201101020 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2958 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT Tie CT-8 CT-Y-Phase | 14 | 2010-12-30 |  |  | ABB | IB098902 | CT | 2000 A | 420 Kv |  |  |  | 1996-06-24 |  | 201101021 | H2, CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2959 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT Tie CT-8 CT-B-Phase | 14 | 2010-12-30 |  |  | ABB | IB098986 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2006-06-24 |  | 201101022 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2960 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT Main- 7 CT-Y-Phase | 14 | 2010-12-30 |  |  | ABB | IB098898 | CT | 2000 A | 420 Kv |  |  |  | 1996-06-24 |  | 201101030 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2962 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT Main- 7 CT-B-Phase | 14 | 2010-12-30 |  |  | ABB | IB098897 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 1996-06-24 |  | 201101031 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2963 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-7LCT-R-Phase | 14 | 2010-12-30 |  |  | ABB | IB098904 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2006-06-24 |  | 201101023 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
4384 |  | OTH | KKNPP | 00BCT-01 | 0 | 2010-02-09 |  | Yearly | ZTK(Zaporozh) | 157313 | Transformer | 63 MVA | 220/6.3 KV | Inhibited | AIR CELL | 0NAF | 2008-03-10 | 2009-09-02 | 201002061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4385 |  | OTH | KKNPP | 20BCT-01 | 0 | 2008-12-20 | 2009-12-20 | Yearly | ZTK(Zaporozh) | 157311 | Transformer | 63 MVA | 220/6.3 KV | Inhibited | AIR CELL | 0NAF | 2008-05-05 | 2008-12-17 | 200812233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4386 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 18CT A R-Phase | 24 | 2008-12-18 |  | Yearly | BHEL | 6166887 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200812234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4387 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 18CT A B-Phase | 24 | 2008-12-18 |  | Yearly | BHEL | 6166896 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200812235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4388 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 18CT B R-Phase | 24 | 2008-12-18 |  | Yearly | BHEL | 6166890 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200812236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4389 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 18CT B Y-Phase | 24 | 2008-12-18 |  | Yearly | BHEL | 6166885 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200812237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4390 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 18CT B B-Phase | 24 | 2008-12-18 |  | Yearly | BHEL | 6166894 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200812238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2964 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-7LCT-Y-Phase | 14 | 2010-12-30 |  |  | ABB | IB098901 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2006-06-24 |  | 201101024 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2965 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-7LCT-B-Phase | 14 | 2010-12-30 |  |  | ABB | IB098903 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2006-06-24 |  | 201101025 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2966 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-L1CT-B-Phase | 14 | 2010-12-30 |  |  | ABB | IB72509 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2006-06-24 |  | 201101028 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2967 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-L1CT-R-Phase | 14 | 2010-12-30 |  |  | ABB | IB72507 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2006-06-24 |  | 201101026 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2968 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-L1CT-Y-Phase | 14 | 2010-12-30 |  |  | ABB | IB72508 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2006-06-24 |  | 201101027 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3169 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT Main- 7 CT-R-Phase | 14 | 2010-12-30 |  | Yearly | ABB | IB 098948 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201101029 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4397 |  | WR2 | RAJGARH | New Oil for ICT-2 | 512 | 2009-03-01 | 2010-03-01 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200903018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2307 |  | SR1 | KHAMMAM | 5 CT, N'Sagar Tie Bay, B-Phase | 14 | 2011-01-01 |  |  | TELK | 2400512 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  | 2004-02-27 |  | 201101034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2310 |  | SR1 | KHAMMAM | 5 CT, N'Sagar Tie Bay, Y-Phase | 14 | 2011-01-01 |  |  | TELK | 24005011 | CT | 2000 A | 420 | PARAFIN | Diaphragm | ONAN | 2004-02-27 |  | 201101033 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2311 |  | SR1 | KHAMMAM | 5 CT, N'Sagar Tie Bay, R-Phase | 14 | 2011-01-01 |  |  | TELK | 24005010 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN | Diaphragm | ONAN | 2004-02-27 |  | 201101032 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
6173 |  | SR1 | KHAMMAM | 3 CT R-Phase | 14 | 2011-01-01 |  |  | ALSOTM | 20010625 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2001-09-29 |  | 201101035 | CO & CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6174 |  | SR1 | KHAMMAM | 3LCT-R-Phase | 14 | 2011-01-01 |  |  | ALSTOM | 20010111 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2001-09-15 |  | 201101036 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6175 |  | SR1 | KHAMMAM | 10 L CT R-Phase | 14 | 2011-01-01 |  |  | ALSTOM | 20010109 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2001-09-15 |  | 201101037 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4404 |  | WR1 | SIPAT | RANCHI-II NGR | 17 | 2010-03-06 |  |  | CGL | T 9236/2 | NGR | 40 kvar | 145 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2008-12-22 | 2008-12-24 | 201003061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4405 |  | WR1 | SIPAT | DRUM OIL | 17 |  |  | Yearly | Raj Petroleum |  | Spare Oil | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2762 |  | SR1 | KHAMMAM | 4 CT, N'Sagar Main, R-Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | TELK | 2400507 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2004-02-27 |  | 201101151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2763 |  | SR1 | KHAMMAM | 4 CT, N'Sagar Main, Y-Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | TELK | 2400508 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2004-02-27 |  | 201101152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2764 |  | SR1 | KHAMMAM | 4 CT, N'Sagar Main, B-Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | TELK | 2400509 | CT |  | 420 |  |  |  | 2006-02-27 |  | 201101153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
6191 |  | SR1 | KHAMMAM | 2 CT - R-Pahse | 14 | 2011-01-11 |  |  | ALSOTM | 20010731 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2001-01-29 |  | 201101148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6192 |  | SR1 | KHAMMAM | 2 CT - Y-Pahse | 14 | 2011-01-11 |  |  | ALSTHOM | 20010730 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2001-01-29 |  | 201101149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6193 |  | SR1 | KHAMMAM | 2 CT - B-Pahse | 14 | 2011-01-11 |  |  | ALSOTM | 20010734 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2001-01-29 |  | 201101150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4412 | 289 | WR2 | JABALPUR | AT#1 | 512 | 2011-10-14 | 2011-11-13 | 1Monthly | BHEL | 6006409 | Transformer | 315 MVA | 420/220/33 KV | paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2008-12-18 | 2009-01-07 | 201110227 | H2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4413 |  | WR2 | JABALPUR | OLTC-AT-1 | 512 | 2009-01-01 | 2010-01-01 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200901007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6194 |  | SR1 | KHAMMAM | 16 CT - R Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | BHEL | 6155003 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201101154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6195 |  | SR1 | KHAMMAM | 16 CT - Y-Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | BHEL | 6155002 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201101155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6196 |  | SR1 | KHAMMAM | 16 CT - B Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | BHEL | 6155500 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201101156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6197 |  | SR1 | KHAMMAM | 16 R CT - R Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | BHEL | 6155516 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201101157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6198 |  | SR1 | KHAMMAM | 16 R CT - Y-Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | BHEL | 6155512 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2010-03-20 |  | 201101158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6199 |  | SR1 | KHAMMAM | 16 R CT - B Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | BHEL | 6155509 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201101159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4420 |  | SR2 | KOLAR | 20CF25-B-Ph CT | 20 | 2008-12-29 | 2009-12-29 | Yearly | BHEL | 6165588 | CT | [5 empty] | 2001-01-01 | 2005-01-01 | 200901036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4421 |  | OTH | AES Kellanitissa-Sri | STG TRANSFORMER | 538 | 2008-11-19 |  | Yearly | APEX | T-1158-B | Transformer | 81 MVA | 220/10.5KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAF | 2002-01-01 | 2007-08-01 | 200901117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | 1
4422 |  | OTH | AES Kellanitissa-Sri | SAT#2 | 538 | 2008-11-19 |  | Yearly | EMCO | 1209 | Transformer | 2.5 mva | 6.6/0.415 KV | Parafifinc | Air cell | ONAN | 2002-01-01 | 2006-01-01 | 200901118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | 1
4423 |  | OTH | AES Kellanitissa-Sri | SAT#4 | 538 | 2008-11-19 |  | Yearly | EMCO | 1208 | Transformer | 2.5 mva | 6.6 / 0.415 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2002-01-01 | 2006-01-01 | 200901119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | 1
4424 |  | OTH | AES Kellanitissa-Sri | GTG TRANSFORMER | 538 | 2008-11-19 |  | Yearly | APEX | T-1158-A | Transformer | 161 MVA | 230/10.5 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2002-01-01 | 2007-08-01 | 200901120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 17 | 1
4425 |  | OTH | AES Kellanitissa-Sri | STG TRANSFORMER-OLTC | 538 | 2008-11-19 |  | Yearly | EASUN | 10401 | OLTC |  |  | Paraffinic | Air cell |  | 2002-01-01 | 2008-08-01 | 200901121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 17 | 1
4426 |  | OTH | AES Kellanitissa-Sri | GTG TRANSFORMER-OLTC | 538 | 2008-11-19 |  | Yearly | EASUN | 10400 | Transformer |  |  | Paraffinic | AIR CELL |  | 2002-01-01 | 2007-08-01 | 200901122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 17 | 1
4427 |  | OTH | VIJAY ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2009-01-03 | 2010-01-03 | Yearly | Vijai Electricals | 1382780 | Transformer | .63MVA | 11 KV | [5 empty] | 200901049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4428 | 290 | WR1 | Bhatapara | ICT-2 | 17 | 2013-06-19 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006446 | Transformer | 315MVA | 400 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2008-12-31 | 2008-12-26 | 201306162 | CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4429 |  | WR1 | Bhatapara | ICT-2 OLTC | 0 | 2012-06-25 | 2013-06-25 | Yearly | BHEL | 6006446 | OLTC |  |  | Paraffinic |  |  | 2008-12-31 | 2009-01-02 | 201206218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4430 |  | WR2 | BINA | 415 MAIN CT-R Ph | 0 | 2010-11-17 |  | Yearly | BHEL | 6172636 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201011231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4431 |  | WR2 | BINA | 415 MAIN CT-Y Ph | 0 | 2010-11-17 |  | Yearly | BHEL | 6172635 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201011232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4432 |  | WR2 | BINA | 415 MAIN CT-B Ph | 0 | 2010-11-17 |  | Yearly | BHEL | 6172634 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201011233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4433 |  | WR2 | BINA | 414 TIE CT-R Ph | 0 | 2010-11-17 |  | Yearly | BHEL | 6172639 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201011234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4434 |  | WR2 | BINA | 414 TIE CT-B Ph | 0 | 2010-11-17 |  | Yearly | BHEL | 6172658 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201011236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4435 |  | WR2 | KHANDWA | 22 CT R-Ph | 512 | 2009-01-07 |  | Yearly | AREVA | 20061133 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200901156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4436 |  | WR2 | KHANDWA | 22 CT Y-Ph | 512 | 2009-01-07 |  | Yearly | AREVA | 20061134 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200901157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4437 |  | WR2 | KHANDWA | 22 CT B-Ph | 512 | 2009-01-07 |  | Yearly | AREVA | 20061135 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200901158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4438 |  | WR2 | KHANDWA | SPARE OIL | 512 | 2009-07-29 |  | Yearly | RAJ PETROCHEMICALS | [9 empty] | 200908042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1898 |  | SR1 | KHAMMAM | 17th Bay CT - R-Phase. | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155511 | CT | 2000A | 400 |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201102290 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 4
1899 |  | SR1 | KHAMMAM | 17th Bay CT - Y-Phase. | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155493 | CT | 2000A | 400 |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201102291 | C2H4, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1900 |  | SR1 | KHAMMAM | 17th Bay CT - B-Phase. | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155495 | CT | 2000A | 400 |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201102292 | C2H4, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 4
4442 |  | WR2 | KHANDWA | 19 CT R-Phase | 512 | 2009-09-24 |  | Yearly | AREVA | 20061134 | CT | [7 empty] | 200909229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4443 |  | WR2 | KHANDWA | 19 CT Y-Phase | 512 | 2010-06-09 |  | Yearly | AREVA | 20061125 | CT | [7 empty] | 201006071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4444 |  | WR2 | KHANDWA | 19 CT B-Phase | 512 | 2009-09-24 |  | Yearly | AREVA | 20061124 | CT | [7 empty] | 200909231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4445 |  | WR1 | WARDHA | 20 KL Tank-1 | 17 | 2013-12-19 | [12 empty] | 201312185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4446 | 291 | WR1 | WARDHA | Seoni-1 LR | 17 | 2013-09-19 |  |  | BHEL | 6006475 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2009-02-17 | 2009-04-20 | 201309213 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4447 |  | OTH | VIJAI ELECT. | PROTYPE AT - 400 KV | 122 | 2009-01-28 | 2010-01-28 | Yearly | Vijai Electricals |  | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | [5 empty] | 200901251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4448 |  | OTH | BILT-KAMALAPUR | 10 MVA TR 1 | 0 | 2014-01-24 |  |  | Bharat Bijilee |  | Transformer | 10 MVA | 132/11 kv |  |  | 0NAN |  | 2009-01-08 | 201401257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4449 |  | WR2 | Vapi | 201 CT B-Ph (ICT-1) | 512 |  |  | Yearly | ABB | 2103245 | CT | 1600 Amps | 245 KV |  |  |  | 2008-05-23 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4450 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#1-413 Line CT-R-Phase | 17 | 2009-01-17 |  | Yearly | CGL | 30317 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4451 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#1-413 Line CT-Y-Phase | 17 | 2009-01-17 |  | Yearly | CGL | 30316 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4452 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#1-413 Line CT-B-Phase | 17 | 2009-01-17 |  | Yearly | CGL | 30315 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4453 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#1-413 BAY CT-R-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 30327 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4454 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#1-413 BAY CT-Y-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 30330 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4455 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#1-413 BAY CT-B-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 30329 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4456 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#2-409 LINE CT-R-Phase | 17 | 2009-01-17 |  | Yearly | CGL | 30320 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4457 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#2-409 LINE CT-Y-Phase | 17 | 2009-01-17 |  | Yearly | CGL | 30319 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4458 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#2-409 LINE CT-B-Phase | 17 | 2009-01-17 |  | Yearly | CGL | 30318 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4459 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#2-409 BAY CT-R-Phase | 17 | 2009-01-17 |  | Yearly | CGL | 30324 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4460 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#2-409 BAY CT-Y-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 30325 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4461 |  | WR1 | RAIPUR | SIPAT#2-409 BAY CT-B-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 30326 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4462 |  | WR1 | RAIPUR | 408 TIE BAY CT-R-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 30321 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4463 |  | WR1 | RAIPUR | 408 TIE BAY CT-Y-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 30322 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4464 |  | WR1 | RAIPUR | 408 TIE BAY CT-B-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 30323 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200902025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4465 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#1 433 Line CT-R-Phase | 17 | 2009-01-21 |  | Yearly | CGL | 31445 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-14 |  | 200902026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4466 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#1 433 Line CT-Y-Phase | 17 | 2009-01-21 |  | Yearly | CGL | 31444 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-14 |  | 200902027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4467 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#1 433 Line CT-B-Phase | 17 | 2009-01-21 |  | Yearly | CGL | 31443 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-14 |  | 200902028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4468 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#1 433 BAY CT-R-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 31451 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-03-14 |  | 200902029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4469 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#1 433 BAY CT-Y-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 31450 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-14 |  | 200902030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4470 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#1 433 BAY CT-B-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 31449 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-03-14 |  | 200902031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4471 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#2 442 BAY CT-R-Phase | 17 | 2009-01-15 |  | Yearly | CGL | 31445 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-05-27 |  | 200902032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4472 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#1 442 BAY CT-Y-Phase | 17 | 2009-01-15 |  | Yearly | CGL | 31456 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-05-27 |  | 200902033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4473 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#2 442 BAY CT-B-Phase | 17 | 2009-01-15 |  | Yearly | CGL | 31457 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-05-27 |  | 200902034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4474 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr Tie 432 BAY CT-R-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 31446 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-14 |  | 200902035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4475 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr Tie 432 BAY CT-Y-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 31447 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-14 |  | 200902036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4476 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr Tie 432 BAY CT-B-Phase | 17 | 2009-01-16 |  | Yearly | CGL | 31448 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2009-03-14 |  | 200902037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4477 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr Tie 441 BAY CT-R-Phase | 17 | 2009-01-15 |  | Yearly | CGL | 31458 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-05-28 |  | 200902038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4478 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr Tie 441 BAY CT-Y-Phase | 17 | 2009-01-15 |  | Yearly | CGL | 31459 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-05-28 |  | 200902039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4479 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr Tie 441 BAY CT-B-Phase | 17 | 2009-01-15 |  | Yearly | CGL | 31460 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-05-28 |  | 200902040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4480 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#2 442 LINE CT-R-Phase | 17 | 2009-01-30 |  | Yearly | CGL | 31452 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-05-27 |  | 200902041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4481 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#2 442 LINE CT-Y-Phase | 17 | 2009-01-30 |  | Yearly | CGL | 31453 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-05-27 |  | 200902042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4482 |  | WR1 | RAIPUR | Tamanr#2 442 LINE CT-B-Phase | 17 | 2009-01-30 |  | Yearly | CGL | 31454 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-05-27 |  | 200902043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4483 | 790 | NR1 | KANKROLI | ICT-3 | 15 | 2011-10-22 | 2012-04-22 | 6 Monthly | BHEL | 6006283 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2008-01-29 | 2009-01-25 | 201110362 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4484 |  | NR2 | WAGOORA | OLTC-Spare ICT | 16 | 2009-01-24 |  | Yearly | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 200902052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4485 | 791 | NR1 | KOTA | BUS REACTOR | 15 | 2013-07-06 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006288 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2008-04-01 | 2009-01-27 | 201307231 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4486 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 202 B-Phase CT | 20 | 2009-02-04 |  | Yearly | TELK | 230343-6 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200902100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4487 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 207 CT-R-Pahse | 20 | 2009-02-04 |  | Yearly | TELK | 230344-1 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200902101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4488 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 207 CT-Y-Pahse | 20 | 2009-02-04 |  | Yearly | TELK | 230344-2 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200902102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4489 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 207 CT-B-Pahse | 20 | 2009-02-04 |  | Yearly | TELK | 230344-3 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200902103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4704 |  | SR1 | KHAMMAM | 11 CT Y- Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155499 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 201102285 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5362 |  | SR1 | KHAMMAM | 18L CT R-Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155497 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1992-03-27 |  | 201102296 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6256 |  | SR1 | KHAMMAM | 11 CT R- Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155496 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201102284 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6257 |  | SR1 | KHAMMAM | 11 CT B- Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155514 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201102286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6258 |  | SR1 | KHAMMAM | 12 CT R - Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155513 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201102287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6259 |  | SR1 | KHAMMAM | 12 CT B - Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155000 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201102289 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4496 |  | WR2 | SATNA | 203 CT Y-Phase | 512 | 2009-07-27 |  | Yearly | ABB | 2108090 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-07-11 |  | 200908004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4497 |  | WR2 | SATNA | 204 CT R-Phase (OLD) | 512 | 2011-04-21 |  | Yearly | ABB | 2107485 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-07 |  | 201104345 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4498 |  | WR2 | SATNA | 204 CT-Y-Pahse (OLD) | 512 | 2011-04-21 |  | Yearly | ABB | 2107484 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-07 |  | 201104346 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4499 |  | WR2 | SATNA | 204 CT B-Phase | 512 | 2009-07-27 |  | Yearly | ABB | 220676 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-07 |  | 200908007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4500 |  | WR2 | SATNA | 202 CT- R-Phase | 512 | 2009-07-27 |  | Yearly | ABB | 2103237 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-10-15 |  | 200908001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4501 |  | WR2 | SATNA | 202 CT- Y-Phase | 512 | 2009-07-27 |  | Yearly | ABB | 2103233 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-10-15 |  | 200908002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4502 |  | WR2 | SATNA | 202 CT- B-Phase | 512 | 2009-07-27 |  | Yearly | ABB | 2103238 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-10-15 |  | 200908003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4503 |  | WR1 | SEONI | VIRGIN Paraffin oil | 512 | 2009-05-09 | 2010-05-09 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200905099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4504 |  | WR2 | BINA | 421 CT R-Phase | 512 | 2010-12-20 |  | Yearly | AREVA | 20060895 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201012219 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4505 |  | WR2 | BINA | 420A CT R -Ph | 512 | 2011-09-14 |  | Yearly | AREVA | 20060894 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201109259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4506 |  | WR2 | BINA | 421 CT B-Phase | 512 | 2011-06-14 |  | Yearly | AREVA | 20060893 | CT |  | 400 Kv | [5 empty] | 201106168 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4507 |  | WR2 | BINA | 420A CT R-Phase (OLD) | 512 | 2010-08-18 |  | Yearly | AREVA | 20060898 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201008213 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4508 |  | WR2 | BINA | 420A CT Y-Phase(OLD) | 512 | 2010-05-13 |  | Yearly | AREVA | 20060897 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005136 | H2, CH4, C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4509 |  | WR2 | BINA | 421 GWALIOR-1 CT Y-Phase | 512 | 2011-03-01 |  | Yearly | AREVA | 20060896 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201103050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6261 |  | SR1 | KHAMMAM | 18CT Y-Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155502 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201102294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6262 |  | SR1 | KHAMMAM | 18CT R-Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155515 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201102295 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6263 |  | SR1 | KHAMMAM | 18L CT Y-Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155494 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201102297 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4513 |  | OTH | GGPP-KAKINADA | UNIT TRANSFORMER-3 | 110 |  |  | Yearly | CGL | V 8807/3 | Transformer | 1.6 MVA | 3.3/0.433 |  |  |  |  | 2008-12-18 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4514 |  | WR2 | KHANDWA | 20 A CT R-Phase-old | 512 | 2009-02-07 | 2009-02-17 | Yearly | AREVA | 20061132 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200902176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4515 |  | WR2 | KHANDWA | 20 A CT Y-Phase-old | 512 | 2009-02-07 | 2009-02-17 | Yearly | AREVA | 20061131 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200902177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4516 |  | WR2 | KHANDWA | 20 A CT B-Phase-old | 512 | 2009-02-07 | 2009-02-17 | Yearly | AREVA | 20061130 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200902178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4517 |  | WR2 | KHANDWA | 21 CT R-Phase | 512 | 2009-02-07 |  | Yearly | AREVA | 20061092 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200902182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4518 |  | WR2 | KHANDWA | 21 CT Y-Phase | 512 | 2009-02-07 |  | Yearly | AREVA | 20061093 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200902183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4519 |  | WR2 | KHANDWA | 21 CT B-Phase | 512 | 2009-02-07 |  | Yearly | AREVA | 20061094 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200902184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4520 |  | WR2 | KHANDWA | 23 CT R-Phase | 512 | 2009-02-07 |  | Yearly | AREVA | 20061126 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200902185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4521 |  | WR2 | KHANDWA | 23 CT Y-Phase | 512 | 2009-02-07 |  | Yearly | AREVA | 20061129 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200902186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4522 |  | WR2 | KHANDWA | 23 CT B-Phase | 512 | 2009-02-07 |  | Yearly | AREVA | 20061128 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200902187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4523 |  | WR2 | KHANDWA | 17 CT R-Phase | 512 | 2009-02-09 |  | Yearly | BHEL | 6172640 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200902188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4524 |  | WR2 | KHANDWA | 17 CT Y-Phase | 512 | 2009-02-09 |  | Yearly | BHEL | 6172641 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200902189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4525 |  | WR2 | KHANDWA | 17 CT B-Phase | 512 | 2009-02-09 |  | Yearly | BHEL | 6172642 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200902190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4526 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 1A CT - R-Phase | 24 | 2013-04-10 |  | Yearly | BHEL | 6166883 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2004-07-01 |  | 201304191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4527 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 1A CT -Y-Phase | 24 | 2013-04-10 |  | Yearly | BHEL | 6166884 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-07-01 |  | 201304192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4528 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 1A CT -B-Phase | 24 | 2013-04-11 |  | Yearly | BHEL | 6166888 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-07-01 |  | 201304193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4529 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 1 C CT - R-Phase | 24 | 2013-04-11 |  | Yearly | BHEL | 6166895 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-07-01 |  | 201304194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4530 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 1 C CT - Y-Phase | 24 | 2013-04-11 |  | Yearly | BHEL | 6166891 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-07-01 |  | 201304195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4531 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 1 C CT - B-Phase | 24 | 2013-04-11 |  | Yearly | BHEL | 6166892 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-07-01 |  | 201304196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4532 |  | WR2 | KHANDWA | 20 B CT R-Phase(old) | 512 |  |  | Yearly | AREVA | 200610123 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4533 |  | WR2 | KHANDWA | 20 B CT Y-Phase | 512 | 2009-09-24 |  | Yearly | AREVA | 20061123 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200909233 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4534 |  | WR2 | KHANDWA | 20 B CT B-Phase | 512 |  |  | Yearly | AREVA | 200610125 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4541 |  | SR2 | KOLAR | 20CF26-R Phase | 20 | 2009-02-09 |  | Yearly | BHEL | 6174122 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2008-06-15 |  | 200902227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4542 |  | SR2 | KOLAR | 20CF26-Y Phase | 20 | 2009-02-09 |  | Yearly | BHEL | 6174123 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-06-15 |  | 200902228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4543 |  | SR2 | KOLAR | 20CF26-B Phase | 20 | 2009-02-09 |  | Yearly | BHEL | 6174124 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-06-15 |  | 200902229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4544 |  | SR2 | KOLAR | 20CF27-R-Phase | 20 | 2009-02-09 |  | Yearly | BHEL | 6174125 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-06-15 |  | 200902230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4545 |  | SR2 | KOLAR | 20CF27-Y-Phase | 20 | 2010-06-21 |  | Yearly | BHEL | 6174126 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-06-15 |  | 201006241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4546 |  | SR2 | KOLAR | 20CF27-B-Phase | 20 | 2009-02-09 |  | Yearly | BHEL | 6174127 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-06-15 |  | 200902232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4547 |  | SR2 | KOLAR | 20CF36-R-Phase | 20 | 2009-02-09 |  | Yearly | BHEL | 6174128 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-06-15 |  | 200902233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4548 |  | SR2 | KOLAR | 20CF36-Y-Phase | 20 | 2009-02-09 |  | Yearly | BHEL | 6174129 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-06-15 |  | 200902234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4549 |  | SR2 | KOLAR | 20CF36-B-Phase | 20 | 2009-02-09 |  | Yearly | BHEL | 6174130 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-06-15 |  | 200902235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6264 |  | SR1 | KHAMMAM | 18L CT B-Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155498 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201102298 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6363 |  | SR1 | KHAMMAM | 12L CT R-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | BHEL | 6155501 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201103151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6364 |  | SR1 | KHAMMAM | 12L CT Y-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | BHEL | 6155517 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201103152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6365 |  | SR1 | KHAMMAM | 12L CT B-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | BHEL | 6155507 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201103153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6366 |  | SR1 | KHAMMAM | 12R CT Y-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | BHEL | 6155503 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201103156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6368 |  | SR1 | KHAMMAM | 23 CT R-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | ALSTHOM | 20010735 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201103157 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6369 |  | SR1 | KHAMMAM | 23 CT Y-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | ALSOTM | 20010642 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201103158 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6370 |  | SR1 | KHAMMAM | 23 CT B-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | ALSOTM | 20010641 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201103159 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6371 |  | SR1 | KHAMMAM | 24 CT R Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | ALSTHOM | 20011032 | CT |  | 400 Kv |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201103160 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6372 |  | SR1 | KHAMMAM | 24 CT Y Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | ALSTHOM | 20011031 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201103161 | C2H2, C2H4, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6373 |  | SR1 | KHAMMAM | 24 CT-B Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | ALSTHOM | 20011029 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201103162 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6374 |  | SR1 | KHAMMAM | 24R CT R-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | ALSTHOM | 20011104 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201103163 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6375 |  | SR1 | KHAMMAM | 24R CT Y-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | ALSTHOM | 20011106 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201103164 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4563 |  | OTH | AP Tansco - Kandukur | PTR # 1 |  | 2009-02-15 |  | Yearly | TELK | 120011-1 | Transformer | 15 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2008-06-12 | 2008-06-12 | 200902250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4564 |  | NR1 | KOTA | OLTC -ICT-1 | 15 |  |  | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4565 |  | OTH | KKNPP | OACR-40 Y-Phase |  | 2009-02-17 |  | Yearly | ZTK(Zaporozh) | 158127 | Transformer | 27 MVA | 420 Kv |  |  |  | 2008-11-15 | 2008-11-19 | 200902287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 17 | 1
4566 |  | OTH | KKNPP | OACR-40 B-Phase | 0 | 2009-05-19 |  | Yearly | ZTK(Zaporozh) | 158128 | Transformer | 27 MVA | 420 kV |  |  |  | 2008-11-10 | 2009-05-09 | 200905236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6376 |  | SR1 | KHAMMAM | 24R CT B-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | ALSTHOM | 20011107 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201103165 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6632 |  | SR1 | KHAMMAM | 24 L CT R Phase | 99 | 2011-05-24 |  |  | ALSTOM | 20011030 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201105275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6633 |  | SR1 | KHAMMAM | 24 L CT Y Phase | 99 | 2011-05-24 |  |  | ALSTOM | 20011028 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201105276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6634 |  | SR1 | KHAMMAM | 24 L CT B Phase | 99 | 2011-05-24 |  |  | ALSOTM | 20011027 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201105277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6635 |  | SR1 | KHAMMAM | 25 CT R-Phase | 99 | 2011-05-24 |  |  | ALSTOM | 20011034 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201105278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6636 |  | SR1 | KHAMMAM | 25 CT Y-Phase | 99 | 2011-05-24 |  |  | ALSTOM | 20011001 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201105279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6637 |  | SR1 | KHAMMAM | 25 CT B-Phase | 99 | 2011-05-24 |  |  | ALSTOM | 20011033 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201105280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6638 |  | SR1 | KHAMMAM | 26 CT R-Phase | 99 | 2011-05-24 |  |  | ALSTOM | 20020136 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201105281 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6639 |  | SR1 | KHAMMAM | 26 CT Y-Phase | 99 | 2011-05-24 |  |  | ALSTOM | 20020135 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201105282 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6640 |  | SR1 | KHAMMAM | 26 CT B-Phase | 99 | 2011-05-24 |  |  | ALSTOM | 20020137 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-05-10 |  | 201105283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6692 |  | SR1 | KHAMMAM | 25 R CT - R-Phase | 14 | 2011-06-21 |  |  | ALSTHOM | 20011102 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6693 |  | SR1 | KHAMMAM | 25 R CT - Y-Phase | 14 | 2011-06-21 |  |  | ALSTHOM | 20011105 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6694 |  | SR1 | KHAMMAM | 25 R CT -B-Phase | 14 | 2011-06-21 |  |  | ALSTHOM | 20011103 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6695 |  | SR1 | KHAMMAM | 25 L CT - R-Phase | 14 | 2011-06-21 |  |  | ALSTHOM | 20020140 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6696 |  | SR1 | KHAMMAM | 25 L CT - Y-Phase | 14 | 2011-06-21 |  |  | ALSTHOM | 20020138 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6697 |  | SR1 | KHAMMAM | 25 L CT -B-Phase | 14 | 2011-06-21 |  |  | ALSTHOM | 20020139 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4583 |  | OTH | OPTCL-KENDRAPADA | PTR-1 | 0 | 2009-02-14 | 2010-02-14 | Yearly | ALSTOM | B 29558 | Transformer | 40 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2001-05-09 | 2001-05-09 | 200902408 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4584 |  | OTH | OPTCL-KENDRAPADA | PTR-2 | 0 | 2009-02-14 | 2010-02-14 | Yearly | EMCO | HT-1333/11.606 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 1995-06-03 | 2007-01-20 | 200902409 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4585 |  | OTH | OPTCL-PATTAMUNDEI | PTR-1 | 0 | 2009-02-13 | 2010-02-13 | Yearly | National Electrical | RY 249612 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2001-12-20 | 2001-12-20 | 200902410 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4586 |  | OTH | OPTCL-PARADEEP | PTR-1 | 0 | 2009-02-14 | 2010-02-14 | Yearly | HHE | 38631 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 1993-03-31 | 2008-09-09 | 200902411 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4587 |  | OTH | OPTCL-PARADEEP | PTR-2 | 0 | 2009-02-14 | 2010-02-14 | Yearly | GEC | B-27495 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2003-03-17 | 2003-03-17 | 200902412 | CO2 and CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4588 |  | OTH | OPTCL-JAGATSINGHPUR | PTR-1 | 0 | 2009-10-15 | 2010-10-15 | Yearly | GEC | CT 4150-B 22902 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2001-12-28 | 2001-12-28 | 200910187 | C2H6, CO2 and CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4589 |  | OTH | OPTCL-JAGATSINGHPUR | PTR-2 | 0 | 2009-02-17 | 2010-02-17 | Yearly | GEC | CT-4150-B 24084 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2002-01-29 | 2002-01-29 | 200902414 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4590 |  | OTH | OPTCL-NAYAGARH | PTR-1 | 0 | 2009-02-10 | 2010-02-10 | Yearly |  | 120300 | Transformer | 20 MVA | 220/33 KV |  |  | ONAF | 1993-06-06 | 2008-11-27 | 200902415 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4591 |  | OTH | OPTCL-NAYAGARH | PTR-2 | 0 | 2009-02-10 | 2010-02-10 | Yearly |  | 3307/1 | Transformer | 20 MVA | 220/33 KV |  |  | ONAF | 1994-11-16 | 2007-09-08 | 200902416 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4592 |  | OTH | OPTCL-NAYAGARH | PTR-3 | 0 | 2009-10-14 | 2010-10-14 | Yearly | ALSTOM | PBH 6550 B 29731 | Transformer | 20 MVA | 220/33 KV |  |  | ONAF | 2004-10-15 |  | 200910188 | CH4, C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4593 |  | OTH | OPTCL-NUAPATNA | PTR-1 | 0 | 2009-02-12 | 2010-02-12 | Yearly | EMCO | 10240/11310 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2001-01-23 | 2006-08-09 | 200902418 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4594 | 320 | WR1 | WARDHA | ICT-1 | 17 | 2014-05-09 | 2014-06-08 | 1Monthly | BHEL | 6006463 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2010-12-20 | 2013-09-24 | 201405088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4595 |  | WR1 | WARDHA | New Oil for ICT-1 | 17 | 2009-03-03 | 2010-03-03 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200903070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4596 | 321 | WR2 | RAJGARH | ICT-2 | 512 | 2011-12-09 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006348 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv |  | AIR CELL | OFAF | 2009-02-24 | 2009-03-30 | 201112221 | CO-402 ppm. |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4597 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 203 CT Y-Phase | 20 | 2009-02-25 | 2010-02-25 | Yearly | TELK | 230343-8 | CT | [5 empty] | 2007-06-05 |  | 200902427 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4598 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 204 CT B-Ph | 20 | 2009-02-25 | 2010-02-25 | Yearly | TELK | 230343-12 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200902429 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4599 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 203 CT R-Phase | 20 | 2009-02-25 | 2010-02-25 | Yearly | TELK | 230343-7 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200902426 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4600 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 204 CT Y-Phase | 20 | 2009-02-25 | 2010-02-25 | Yearly | TELK | 230343-11 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200902428 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4601 |  | WR2 | Vapi | 206 CT - R-Phase | 512 | 2010-11-18 |  | Yearly | ABB | 2107417 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-05-01 |  | 201012060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4602 |  | WR2 | Vapi | 206 CT - Y-Phase | 512 | 2011-04-19 |  | Yearly | ABB | 2107412 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-05-01 |  | 201104319 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4603 |  | WR2 | Vapi | 206 CT - B-Phase | 512 | 2010-11-18 |  | Yearly | ABB | 2107413 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-05-01 |  | 201012061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4604 |  | OTH | IICT | PR 205 | 179 | 2009-03-02 | [12 empty] | 200903016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
7022 | 0 | SR1 | KHAMMAM | 3LCT-B-Phase | 14 | 2011-10-19 |  |  | ALSOTM | 20010110 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2001-01-29 |  | 201110216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7023 | 0 | SR1 | KHAMMAM | 3 CT B-Phase | 14 | 2011-10-19 |  |  | ALSTOM | 20010112 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2001-01-29 |  | 201110218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7024 | 0 | SR1 | KHAMMAM | 3 CT Y-Phase | 14 | 2011-10-19 |  |  | ALSTOM | 20010235 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2001-01-29 |  | 201110219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7025 | 0 | SR1 | KHAMMAM | 10LCT B - Phase | 14 | 2011-10-19 |  |  | ALSTOM | 20010638 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2001-09-15 |  | 201110220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7026 | 0 | SR1 | KHAMMAM | 10LCT Y - Phase | 14 | 2011-10-19 |  |  | ALSTOM | 20010637 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2001-09-15 |  | 201110221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7027 | 0 | SR1 | KHAMMAM | 3LCT-Y-Phase | 14 | 2011-10-19 |  |  | ALSTOM | 20010633 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2001-01-29 |  | 201110217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3790 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 OLTC-B-Phase | 14 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9230 | 0 | SR1 | KHAMMAM | ICT-3 | 14 |  |  |  | TBEA | K0363/17B11003 | Transformer | 500MVA | 400Kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
1569 |  | SR1 | Khammam | KALPAKA-1 LINE REACTOR (OLD) | 0 | 2013-04-17 | 2013-05-17 | 1Monthly | BHEL | 6005896 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN |  | 2013-01-21 | 201304229 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8413 | 0 | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 Y-Ph HV Bushing | 14 | 2013-08-26 |  |  | BHEL | 735069 | Bushing | 315 MVA | 420 KV | Paraffinic |  |  | 2007-12-11 |  | 201308209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8414 | 0 | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 R-Ph HV Bushing | 14 | 2013-08-26 |  |  | BHEL | 747055 | Bushing | 315 MVA | 420 KV | Paraffinic |  |  | 2007-12-11 |  | 201308210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4616 |  | SR2 | TRICHY | 33KV Transformer | 20 |  | 2010-02-27 | Yearly | Volt Amp. | 4299/6 | Transformer |  | 33/0.433 |  |  |  | 2000-08-09 | 2000-08-09 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4617 |  | WR2 | BINA | Nagda - 2 MainCT Y-Phase | 512 | 2010-06-10 |  | Yearly | ABB | 4306183 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-08-19 |  | 201006108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4618 |  | WR1 | SEONI | New oil for BINA-1 | 512 | 2009-02-26 |  |  | SAVITA |  | Spare Oil | [7 empty] | 200903091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4619 |  | WR1 | SEONI | New Oil for WARDHA-1 | 512 | 2009-03-08 | 2010-03-08 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200903094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8460 | 0 | SR1 | KHAMMAM | KLPK-1 LINE REACTOR | 14 | 2014-04-23 | 2014-07-24 | 3 Monthly | Siemens | I300074/1 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2013-10-11 | 2013-09-12 | 201404384 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3699 |  | SR1 | KHAMMAM | New oil for ICT-2 | 14 | 2008-09-01 | 2009-09-01 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200809011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4622 | 292 | WR1 | WARDHA | ICT-2 | 17 | 2014-05-09 | 2014-11-08 | 6 Monthly | BHEL | 6006464 | Transformer | 315 Mva | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-05-04 | 2010-01-16 | 201405087 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4623 |  | WR1 | WARDHA | New Oil for ICT-2 | 17 | 2009-03-25 | 2010-03-25 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200903254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4624 |  | OTH | ECE | Transformer-H-623/09 | 0 | 2009-03-13 | 2010-03-13 | Yearly | ECE | H-623/09 | Transformer | 6.3 MVA | 33 kV |  |  | ONAF |  |  | 200903124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4625 |  | OTH | ECE | Transformer-H-619/09 | 0 | 2009-03-13 | 2010-03-13 | Yearly | ECE | H-619/09 | Transformer | 12.5 mva | 66 Kv |  |  | ONAF |  |  | 200903123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4626 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CGL-PROTO-1 | 60 | 2009-03-16 |  | Yearly | CGL | PROTO-1 | CT |  | 550 KV | [5 empty] | 200903131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4627 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CGL-IVT-X103371 | 60 | 2009-03-09 |  | Yearly | CGL | X103371 | IVT |  | 300 KV | [5 empty] | 200903129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4628 | 293 | WR1 | SEONI | Wardha-1 LR(old) | 17 | 2009-09-26 | 2010-03-28 | 6 Monthly | BHEL | 6006488 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  | Air Cell | ONAN | 2009-02-15 | 2009-03-05 | 200910019 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4629 |  | WR1 | SEONI | Wardha-1 NGR(old) | 512 | 2009-03-15 | 2010-03-15 |  | BHEL | 6006493 | NGR | 400 kvar | 145 KV |  |  |  | 2009-02-15 | 2009-03-13 | 200903134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6720 |  | SR1 | KHAMMAM | 12 CT Y-Phase | 14 | 2013-09-24 |  |  | BHEL | 6154999 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201309256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4631 | 295 | SR2 | UDUMALPET | ICT-3 | 20 | 2012-01-06 | 2012-04-07 | 3 Monthly | AREVA | B-30193 | Transformer | 315 MVA | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-03-14 | 2009-03-28 | 201201145 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4632 |  | OTH | KKNPP | Filter Machine | 0 | 2009-04-20 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200904204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4633 | 294 | WR2 | KANSARI(GETCO)-ZERDA | KANKROLI-2 LR | 512 | 2012-04-05 | 2012-10-05 | 6 Monthly | BHEL | 6006588 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2009-03-10 | 2009-03-10 | 201204086 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4634 |  | SR2 | TRICHUR | 405 A CT - R-Phase | 20 | 2011-04-08 |  | Yearly | AREVA | 20070797 | CT |  | 400 |  |  |  | 2008-11-21 |  | 201104270 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4635 |  | SR2 | TRICHUR | 405 A CT - Y-Phase | 20 | 2011-04-08 |  | Yearly | AREVA | 20070795 | CT |  | 400 |  |  |  | 2008-11-21 |  | 201104271 | H2, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4636 |  | SR2 | TRICHUR | 405 A CT -B-Phase | 20 | 2011-04-08 |  | Yearly | AREVA | 20070796 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-21 |  | 201104272 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4637 |  | SR2 | TRICHUR | 405 B CT - R-Phase | 20 | 2011-04-08 |  | Yearly | AREVA | 20070584 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-14 |  | 201104273 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4638 |  | SR2 | TRICHUR | 405 B CT - Y-Phase | 20 | 2011-04-08 |  | Yearly | AREVA | 20070794 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-14 |  | 201104274 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4639 |  | SR2 | TRICHUR | 405 B CT - B-Phase | 20 | 2011-04-08 |  | Yearly | AREVA | 20070793 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-14 |  | 201104275 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4640 |  | SR2 | NARENDRA | 401CT Y-Ph | 20 | 2011-01-05 |  | Yearly | ABB | 4307100 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-02-17 |  | 201101066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1475 |  | SR1 | KHAMMAM | VIZAG(Kalpaka)-1 NGR | 14 | 2013-09-30 |  |  | BHEL |  | NGR |  | 145 KV | MINERAL | CONVENTION |  |  |  | 201310011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5
8415 | 0 | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 B-Ph HV Bushing | 14 | 2014-02-22 |  |  | BHEL | 737049 | Bushing | 315 MVA | 420 KV | Paraffinic |  |  | 2007-12-11 |  | 201402281 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4643 |  | SR2 | MADRAS | 11 CT Y- Phase | 20 | 2009-03-20 |  | Yearly | BHEL | 6174093 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2008-05-06 |  | 200903255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
4644 |  | SR2 | MADRAS | 11 CT B- Phase | 20 | 2009-03-20 |  | Yearly | BHEL | 6174082 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-05-06 |  | 200903256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4645 |  | SR2 | HOSUR | Aux Trans (KT-800/42) | 20 | 2009-03-18 | 2010-03-18 | Yearly | KONHOHAR ELCTRICAL | KT-800/42 | Transformer | 800KVA | 33 / 0.433 | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-03-15 | 2005-03-15 | 200903257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4646 | 296 | SR2 | KARUR | ICT-2 | 20 | 2013-06-26 |  | 6 Monthly | AREVA | 30059 | Transformer | 315 Mva | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2008-04-14 | 2009-03-26 | 201307114 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4647 |  | WR2 | KANSARI(GETCO)-ZERDA | KANKROLI-1 NGR | 512 | 2011-02-16 |  |  | BHEL | 6006589 | NGR | 45 kvar | 145 KV |  |  |  |  | 2011-02-04 | 201102282 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4648 | 297 | WR2 | KANSARI(GETCO)-ZERDA | KANKROLI-1 LR | 512 | 2012-04-05 | 2012-10-05 | 6 Monthly | BHEL | 6006591 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2009-03-24 | 2009-03-17 | 201204087 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4649 |  | SR2 | UDUMALPET | ICT-3-OLTC | 20 | 2011-11-01 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201111092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4650 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2009-03-28 |  |  | Vijai Electricals | 1509126 | Transformer | 100 kVA | 11/ 0.433 | [5 empty] | 200903292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4651 |  | SR2 | NARENDRA | 210 CT-Y-Ph | 20 | 2010-12-17 |  |  | ABB | 2108693 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-02-21 |  | 201012176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4652 |  | SR2 | NARENDRA | 210 CT-R-Ph | 20 | 2010-12-17 |  |  | ABB | 2108803 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-02-21 |  | 201012175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4653 |  | SR2 | NARENDRA | 210 CT-B-Ph | 20 | 2010-12-17 |  |  | ABB | 2108861 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-02-21 |  | 201012174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4654 |  | SR2 | NARENDRA | 208 CT-R-Ph | 20 | 2010-12-17 |  |  | ABB | 2108801 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-02-20 |  | 201012178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4655 |  | SR2 | NARENDRA | 208 CT-B-Ph | 20 | 2010-12-17 |  |  | ABB | 2108860 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-02-20 |  | 201012177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4656 |  | SR2 | NARENDRA | 203 CT Y-Phase | 20 | 2010-10-28 |  |  | ABB | 2108802 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-02-20 |  | 201011163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4657 |  | SR2 | NARENDRA | 406 CT - Y - Ph | 20 | 2010-12-17 |  |  | ABB | 4308185 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-02-18 |  | 201012167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4658 |  | SR2 | TRICHUR | 404 CT R-Ph (OLD) | 20 | 2011-04-08 |  |  | AREVA | 20070592 | CT | [5 empty] | 2008-08-22 |  | 201104276 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4659 |  | SR2 | TRICHUR | 404 CT Y-Ph | 20 | 2011-04-08 |  |  | AREVA | 20070583 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-08-22 |  | 201104277 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4660 |  | SR2 | TRICHUR | 404 CT B-Ph | 20 | 2011-04-08 |  |  | AREVA | 20070585 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-08-22 |  | 201104278 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4661 | 298 | WR1 | SEONI | BINA Line-1 Reactor | 17 | 2013-04-17 |  | 6 Monthly | CGL | T90382 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2008-11-25 | 2011-06-25 | 201305022 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4662 |  | WR1 | SEONI | BINA-1 NGR | 512 | 2010-03-12 |  |  | CGL | T09383/1 | NGR | 450 kvar | 145 KV |  |  |  | 2008-11-25 | 2009-06-30 | 201003111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4663 |  | WR2 | BINA | New Oil For SEONI-1 LR | 512 | 2009-04-15 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200905002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4664 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 401CT R-Ph | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703116 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904043 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4665 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 401CT Y-Ph | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703117 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904044 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4666 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 401CT B-Ph | 20 | 2011-04-12 |  |  | AREVA | 200703118 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 201104227 | H2, CH4, C2H6, C2H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4667 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 402 CT - R-Phase | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703119 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904046 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4668 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 402 CT - Y-Phase | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703120 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904047 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4669 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 402 CT - B-Phase | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703121 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904048 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4671 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 403 CT - R-Phase | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703122 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904049 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4672 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 403 CT - Y-Phase | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703123 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904050 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4673 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 403 CT - B-Phase | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703124 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904051 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4674 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 404 CT R-Ph | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703125 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904052 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4675 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 404 CT Y-Ph | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703126 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904053 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4676 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 404 CT B-Ph | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703127 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904054 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4677 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 405 CT - R-Phase | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703128 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4678 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 405 CT - Y-Phase | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703129 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4679 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 405 CT - B-Phase | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703130 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4680 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 406 CT - R - Ph | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703132 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4681 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 406 CT - Y - Ph | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703133 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4682 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 406 CT - B - Ph | 20 | 2009-04-04 |  |  | AREVA | 200703134 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200904060 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
608 |  | SR1 | KHAMMAM | SPARE | 14 | 1994-04-01 | 1999-12-01 | 73 Monthly |  |  | Spare Oil | [8 empty] | CH4, Water, BDV, IFT | ABDIRT | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
766 |  | SR1 | KHAMMAM | SPARE OIL-1992 | 14 | 1998-07-01 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | PARAFIN |  |  |  |  | 199807002 | TRI | TRI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
767 |  | SR1 | KHAMMAM | SPARE OIL-1993 | 14 | 1998-07-01 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | PARAFIN |  |  |  |  | 199807003 | TRI | TRI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
4686 |  | WR1 | RAIPUR | 438 TIE CT R-PHASE | 17 | 2009-03-31 |  |  | CGL | 30406 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-01 |  | 200904113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4687 |  | WR1 | RAIPUR | 438 TIE CT Y-PHASE | 17 | 2009-03-31 |  |  | CGL | 30407 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-01 |  | 200904112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4688 |  | WR1 | RAIPUR | 438 TIE CT B-PHASE | 17 | 2009-03-31 |  |  | CGL | 30408 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-01 |  | 200904111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4689 |  | WR1 | RAIPUR | 435 TIE CT R-PHASE | 17 | 2009-03-31 |  |  | CGL | 30418 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-01 |  | 200904114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4690 |  | WR1 | RAIPUR | 435 TIE CT Y-PHASE | 17 | 2009-04-01 |  |  | CGL | 30417 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-01 |  | 200904116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4691 |  | WR1 | RAIPUR | 435 TIE CT B-PHASE | 17 | 2009-04-01 |  |  | CGL | 30416 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-01 |  | 200904115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4692 |  | WR1 | RAIPUR | 436 BAY CT B-PHASE | 17 | 2009-04-01 |  |  | CGL | 30413 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-03-01 |  | 200904117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4693 |  | WR1 | RAIPUR | 436 BAY CT Y-PHASE | 17 | 2009-04-01 |  |  | CGL | 30414 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2009-03-01 |  | 200904118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4694 |  | WR1 | RAIPUR | 436 BAY CT R-PHASE | 17 | 2009-04-01 |  |  | CGL | 30415 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-01 |  | 200904119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4695 |  | WR1 | RAIPUR | 436 LINE CT R-PHASE | 17 | 2009-04-02 |  |  | CGL | 30400 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-03-04 |  | 200904121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4696 |  | WR1 | RAIPUR | 436 LINE CT B-PHASE | 17 | 2009-04-02 |  |  | CGL | 30402 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-04 |  | 200904122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4697 |  | WR1 | RAIPUR | 437 BAY CT B-PHASE | 17 | 2009-04-02 |  |  | CGL | 30409 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-04 |  | 200904123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4698 |  | WR1 | RAIPUR | 437 BAY CT R-PHASE | 17 | 2009-04-02 |  |  | CGL | 30412 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-01 |  | 200904124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4699 |  | WR1 | RAIPUR | 437 BAY CT Y-PHASE | 17 | 2009-04-02 |  |  | CGL | 30411 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-01 |  | 200904125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4700 |  | WR1 | RAIPUR | 437 LINE CT Y-PHASE | 17 | 2009-04-02 |  |  | CGL | 30404 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200904126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4701 |  | WR1 | RAIPUR | 437 LINE CT B-PHASE | 17 | 2009-04-02 |  |  | CGL | 30405 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200904127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4702 |  | WR1 | RAIPUR | 437 LINE CT R-PHASE | 17 | 2009-04-02 |  |  | CGL | 30403 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-18 |  | 200904128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4703 |  | WR1 | RAIPUR | 436 LINE CT Y-PHASE | 17 | 2009-04-02 |  |  | CGL | 30401 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-04 |  | 200904120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
768 |  | SR1 | KHAMMAM | SPARE OIL-1995 | 14 | 1998-07-01 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | PARAFIN |  |  |  |  | 199807004 | tri | BWTRIAF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
4705 |  | WR2 | RAJGARH | 401 CT R-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25724 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4706 |  | WR2 | RAJGARH | 401 CT Y-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25725 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4707 |  | WR2 | RAJGARH | 401 CT B-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25726 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4708 |  | WR2 | RAJGARH | 404 CT R-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25721 | CT |  | 420 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4709 |  | WR2 | RAJGARH | 404 CT Y-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25722 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4710 |  | WR2 | RAJGARH | 404 CT B-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25723 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4711 |  | WR2 | RAJGARH | 405 CT R-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25707 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2009-03-31 |  | 200904153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4712 |  | WR2 | RAJGARH | 405 CT - Y-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25708 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4713 |  | WR2 | RAJGARH | 405 CT - B-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25709 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4714 |  | WR2 | RAJGARH | 410 CT-R Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25703 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4715 |  | WR2 | RAJGARH | 410 CT-Y Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25720 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4716 |  | WR2 | RAJGARH | 410 CT-B Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25713 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4717 |  | WR2 | RAJGARH | 411 CT-R Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25732 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4718 |  | WR2 | RAJGARH | 411 CT-Y-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25731 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4719 |  | WR2 | RAJGARH | 411 CT-B Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25730 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4720 |  | WR2 | RAJGARH | 412 CT R-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25727 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4721 |  | WR2 | RAJGARH | 412 CT Y-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25728 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4722 |  | WR2 | RAJGARH | 412 CT B-Phase | 512 | 2009-03-20 |  |  | CGL | 25729 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200904148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4723 |  | OTH | KKNPP | OACR-40 R-Phase | 0 | 2009-04-13 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 158126 | Transformer | 27 MVA | 420 kV |  |  |  | 2009-03-05 | 2009-03-28 | 200904169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4724 |  | OTH | KKNPP | OACR 50 R-Phase | 0 | 2009-04-13 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 158129 | Transformer | 27 MVA | 420 kV |  |  |  | 2009-03-10 | 2009-04-01 | 200904170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4725 |  | OTH | KKNPP | OACR 50 Y-Phase | 0 | 2009-05-19 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 158130 | Transformer | 27 MVA | 420 Kv |  |  |  | 2009-03-15 | 2009-05-02 | 200905237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4726 |  | OTH | KKNPP | OACR 50 B-Phase | 0 | 2009-05-19 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 158131 | Transformer | 27 MVA | 420 KV |  |  |  | 2009-03-20 | 2009-04-05 | 200905238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4727 | 299 | SR2 | KARUR | ICT-1 | 20 | 2013-06-26 |  | 6 Monthly | AREVA | 30060 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-04-14 | 2009-04-16 | 201307111 | C2H4 and CO |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4728 |  | WR2 | DAMOH | 202 R-Phase CT | 512 | 2009-06-19 |  |  | ABB | 2108104 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-30 |  | 200906428 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4729 |  | WR2 | DAMOH | 202 Y-Phase CT | 512 | 2009-06-19 |  |  | ABB | 2108123 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-30 |  | 200906429 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4730 |  | WR2 | DAMOH | 202 B-Phase CT | 512 | 2009-06-19 |  |  | ABB | 2108124 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-30 |  | 200906430 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4731 |  | WR2 | DAMOH | 204 R-Phase CT | 512 | 2009-06-17 |  |  | ABB | 2108125 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-30 |  | 200906416 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4732 |  | WR2 | DAMOH | 204 Y-Phase CT | 512 | 2009-06-17 |  |  | ABB | 2108126 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-30 |  | 200906417 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4733 |  | WR2 | DAMOH | 204 B-Phase CT | 512 | 2009-06-17 |  |  | ABB | 2108127 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-30 |  | 200906418 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4734 |  | WR2 | DAMOH | 207 CT-R-Pahse | 512 | 2009-06-17 |  |  | ABB | 2108043 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-20 |  | 200906413 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4735 |  | WR2 | DAMOH | 207 CT-Y-Pahse | 512 | 2009-06-17 |  |  | ABB | 2108044 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-20 |  | 200906414 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4736 |  | WR2 | DAMOH | 207 CT-B-Pahse | 512 | 2009-06-17 |  |  | ABB | 2108045 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-20 |  | 200906415 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4737 |  | WR2 | DAMOH | 201 CT R-Phase(OLD) | 512 | 2009-04-09 |  |  | ABB | 2108046 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-07-10 |  | 200904243 | H2, CH4 and C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4738 |  | WR2 | DAMOH | 201 CT Y-Phase | 512 | 2009-08-04 |  |  | ABB | 2108047 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-07-10 |  | 200908181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4739 |  | WR2 | DAMOH | 201 CT B-Phase | 512 | 2009-08-04 |  |  | ABB | 2108054 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-07-10 |  | 200908182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4740 |  | WR2 | DAMOH | 208 CT R-Phase | 512 | 2009-09-07 |  |  | ABB | 2108096 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-06-22 |  | 200909077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4741 |  | WR2 | DAMOH | 208 CT Y-Phase | 512 | 2009-09-07 |  |  | ABB | 2108097 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-06-22 |  | 200909078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4742 |  | WR2 | DAMOH | 208 CT B-Phase | 512 | 2009-06-19 |  |  | ABB | 2108098 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-06-22 |  | 200906433 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4743 |  | WR2 | DAMOH | 205 CT-B-Phase | 512 | 2010-01-15 |  |  | ABB | 2108222 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-07 |  | 201001141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4744 |  | WR2 | DAMOH | 205 CT Y-Phase | 512 | 2010-01-15 |  |  | ABB | 2108221 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-07 |  | 201001140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4745 |  | WR2 | DAMOH | 205 CT R-Phase | 512 | 2010-01-15 |  |  | ABB | 2108103 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-11-07 |  | 201001139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4746 |  | WR2 | DAMOH | 401 CT R-Phase | 512 | 2009-06-18 |  |  | ABB | 4307267 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-07-16 |  | 200906422 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4747 |  | WR2 | DAMOH | 401 CT Y-Phase | 512 | 2009-06-18 |  |  | ABB | 4307268 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-07-16 |  | 200906423 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4748 |  | WR2 | DAMOH | 401 CT B-Phase | 512 | 2009-06-18 |  |  | ABB | 4307269 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-07-26 |  | 200906424 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4749 |  | WR2 | DAMOH | 402 CT R-Phase | 512 | 2009-06-18 |  |  | ABB | 4307216 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-07-17 |  | 200906425 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4750 |  | WR2 | DAMOH | 402 CT Y-Phase | 512 | 2009-06-18 |  |  | ABB | 4307213 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-07-17 |  | 200906426 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4751 |  | WR2 | DAMOH | 402 CT B-Phase | 512 | 2009-06-18 |  |  | ABB | 4307217 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-07-17 |  | 200906427 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4752 |  | WR2 | DAMOH | 411 CT R Phase | 512 | 2009-11-03 |  |  | ABB | 4307276 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-02-12 |  | 200911093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4753 |  | WR2 | DAMOH | 411 CT Y Phase | 512 | 2009-11-03 |  |  | ABB | 4307216 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-02-12 |  | 200911094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4754 |  | WR2 | DAMOH | 411 CT B Phase | 512 | 2009-11-03 |  |  | ABB | 4307214 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-02-12 |  | 200911095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4755 |  | WR2 | DAMOH | 412 CT R Phase | 512 | 2009-06-18 |  |  | ABB | 4307265 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-12-25 |  | 200906419 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4756 |  | WR2 | DAMOH | 412 CT Y-Phase | 512 | 2009-06-18 |  |  | ABB | 4307266 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-12-25 |  | 200906420 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4757 |  | WR2 | DAMOH | 412 CT B-Phase | 512 | 2009-06-18 |  |  | ABB | 4307270 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-12-25 |  | 200906421 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8461 | 0 | SR1 | KHAMMAM | Tank-1 | 14 | 2013-09-09 | [6 empty] | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201309122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4759 |  | WR2 | KANSARI(GETCO)-ZERDA | KANKROLI-2 NGR | 512 | 2009-05-28 |  |  | BHEL | 6006597 | NGR | 45 kvar | 145 KV | paraffinic | CONVENTION | ANON | 2009-03-10 | 2009-03-10 | 200906031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4760 | 654 | NR1 | BALLIA | Biharshariff - 2 LR | 15 | 2009-04-17 |  |  | BHEL | 6006528 | Shunt Reactor | 50 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2008-07-01 | 2009-03-10 | 200904305 | H2, C2H4, C2H6 and C2H2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4761 |  | WR1 | WARDHA | SEONI-1 NGR | 512 | 2010-01-06 |  |  | BHEL | 6006476 | NGR | 45 kvar | 145 KV |  |  |  |  | 2009-04-28 | 201001059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4762 |  | WR1 | WARDHA | 10 KL Tank | 17 | 2011-12-14 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201112261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4763 |  | NR1 | BASSI(JAIPUR) | DRUM OIL | 15 | [5 empty] | Spare Oil |  |  | NAPHTHA |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4764 |  | OTH | ANDHRA SUGARS | CAUSTIC SODA-PALNT 3 - RET.TRF | 561 | 2009-06-09 |  |  | BHEL | 2016083 | Transformer | 15 KA | 33/0.475 KV |  |  |  |  | 2009-05-01 | 200906241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4765 | 300 | SR2 | PONDICHERRY | ICT-1 | 20 | 2013-02-20 | 2013-03-22 | 1Monthly | TELK | 140131-1 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2008-06-16 | 2010-08-14 | 201302245 | H2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4766 |  | OTH | RGCCPP-Kayamkulam | GT-1 | 183 | 2012-08-18 |  |  | BHEL | 6005656 | Transformer | 136 mva | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF |  |  | 201208159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4767 |  | OTH | RGCCPP-Kayamkulam | GT-2 | 183 | 2012-08-18 |  |  | BHEL | 6005658 | Transformer | 160 mva | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF |  |  | 201208160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4768 |  | OTH | RGCCPP-Kayamkulam | GT-3 | 183 | 2012-08-18 |  |  | BHEL | 6005657 | Transformer | 136 MVA | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201208161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8462 | 0 | SR1 | KHAMMAM | Tank-2 | 14 | 2013-09-09 | [6 empty] | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201309123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4758 |  | SR1 | KHAMMAM | 12 R CT - R Phase | 14 | 2014-07-10 |  |  | BHEL | 6155506 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201407186 | C2H4, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3783 |  | SR1 | KHAMMAM | USED OIL | 14 | 2008-12-08 |  | Yearly | [10 empty] | 200812135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4772 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | AT-1 | 24 | 2014-05-09 |  |  | TELK | 140058-1/83 | Transformer | 200 MVA | 400/132 kv | Parafifinc | AIR CELL | OFAF | 1983-11-25 | 2007-06-23 | 201405074 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4774 |  | WR2 | BINA | Nagda - 2 NGR | 512 |  |  |  | BHEL | 6006385 | NGR | 55 kva | 145 KV |  |  | ONAN |  | 2008-03-02 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4775 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT - 7 R Phase | 24 | 2014-06-30 |  |  | BHEL | 6006230 | Transformer | 200 MVA | 21/400 Kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-05-16 | 2010-08-10 | 201407017 | CO,CO2 & C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4776 |  | OTH | IMFA-POWER PLANT | 641T2-Aux.Transformer | 189 | 2009-05-16 |  |  | ASEA | 2295511 | Transformer | 14 MVA | 33 | Naphthenic |  | ONAN | 1988-09-12 | 2005-09-15 | 200905158 | Sludge |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4777 |  | OTH | IMFA-POWER PLANT | 641T1-Aux.Transformer | 189 | 2009-05-16 |  |  | ASEA | 2295510 | Transformer | 14 MVA | 33 KV | Naphthenic |  | ONAN | 1988-09-12 | 2005-09-15 | 200905159 | Flash and BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4778 |  | OTH | IMFA-POWER PLANT | 611T2-Gen.Transformer | 189 | 2009-05-16 |  |  | JIANGXI TRANSFORMER | 0754901-1 | Transformer | 62.5 MVA | 11/33 kv | Naphthenic | AIR CELL | OFAF | 2008-09-12 | 2008-09-15 | 200905160 | BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4779 |  | OTH | IMFA-POWER PLANT | 611T1-Gen.Transformer | 189 | 2009-05-16 |  |  | CGL | BH09422/1 | Transformer | 62.5 MVA | 11/33 kv | Naphthenic | AIR CELL | OFAF | 2008-12-12 | 2008-12-15 | 200905161 | BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4780 |  | OTH | IMFA-POWER PLANT | 624T2-Station Transformer | 189 | 2009-05-16 |  |  | GECA | TEBH 6352 | Transformer | 115 MVA | 132 kv | Naphthenic | DRYCOL | ONAF | 1998-01-01 | 2007-10-20 | 200905162 | BDV and sludge |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4781 |  | OTH | IMFA-POWER PLANT | 624T1-Station Transformer | 189 | 2009-05-16 |  |  | ASEA | 7288851 | Transformer | 115 MVA | 132 kv | NAHPTANIC | DRYCOL | ONAF | 1989-01-01 | 2005-10-20 | 200905163 | Water and BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4782 |  | OTH | ANDHRA SUGARS | 16 MVA POWER TRANSFORMER | 561 | 2009-05-12 |  |  | CGL | BH 8989/1 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 200905171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4783 | 794 | NR1 | KANKROLI | Zerda Line-2 | 15 | 2011-07-01 | 2011-12-31 | 6 Monthly | BHEL | 6006592 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2009-05-16 |  | 201107076 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4784 |  | NR1 | KANKROLI | Zerda Line-1 | 15 | 2011-07-01 | 2011-12-31 | 6 Monthly | BHEL | 6006587 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2009-05-16 | 2009-03-20 | 201107075 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4785 |  | WR1 | WARDHA | AKOLA -1 Main Bay CT-R-Phase | 17 | 2013-01-10 |  |  | BHEL | 6175170 | CT | 2000 A | 420 Kv |  |  |  | 2009-02-01 |  | 201302100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4786 |  | WR1 | WARDHA | AKOLA -1 Main Bay CT-Y-Phase | 17 | 2013-01-10 |  |  | BHEL | 6175171 | CT | 2000 A | 420 Kv |  |  |  | 2009-02-01 |  | 201302101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4787 |  | WR1 | WARDHA | AKOLA -1 Main Bay CT-B-Phase | 17 | 2013-01-10 |  |  | BHEL | 6175172 | CT | 2000 A | 420 KV |  |  |  | 2009-02-01 |  | 201302102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4788 |  | WR1 | WARDHA | AKOLA -2 Main Bay CT-R-Phase | 17 | 2012-11-07 |  |  | BHEL | 6175173 | CT | 2000 A | 420 Kv |  |  |  | 2009-02-01 |  | 201211089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4789 |  | WR1 | WARDHA | AKOLA -2 Main Bay CT-Y-Phase | 17 | 2012-11-07 |  |  | BHEL | 6175174 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2009-02-01 |  | 201211090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4790 |  | WR1 | WARDHA | AKOLA -2 Main Bay CT-B-Phase | 17 | 2012-11-07 |  |  | BHEL | 6175175 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2009-02-01 |  | 201211091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4791 |  | OTH | AP Transco - Chittoor | 100 MVA Transformer - 3 | 0 | 2009-05-22 |  |  | BHEL | 2008557 | Transformer | 100 MVA | 220/132 kV |  | AIR CELL | 0NAF |  | 2009-05-22 | 200905210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4792 | 302 | WR2 | BINA | SEONI-1 LR | 512 | 2011-09-28 | 2011-10-27 | 6 Monthly | CGL | T09382/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | PARAFFINIC | AIR CELL | 0NAN | 2009-03-28 | 2010-11-30 | 201110057 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4793 |  | WR2 | BINA | SEONI-1 NGR | 512 | 2010-03-31 |  |  | CGL | T09383/2 | NGR | 50 MVAR | 0.04 MVAR | Paraffinic |  |  | 2009-04-21 | 2009-04-22 | 201004039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4794 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | N'Sagar Line - 1 LR | 24 | 2014-04-16 |  |  | MELCO | 8654600101/86 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | 0NAN | 1988-04-05 |  | 201404248 | CH4, C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4795 |  | NR1 | AGRA | 19CT R-Ph | 15 |  |  | Yearly | ABB | 4308013 | CT |  | 400 KV | PARAFFINIC |  |  | 2009-03-17 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4796 |  | NR1 | AGRA | 19CT Y-Ph | 15 |  |  | Yearly | ABB | 4308065 | CT |  | 400 KV | PARAFFINIC |  |  | 2009-03-17 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4797 |  | NR1 | AGRA | 19CT B-Ph | 15 |  |  | Yearly | ABB | 4308068 | CT |  | 400 KV | PARAFFINIC |  |  | 2009-03-17 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4798 | 797 | NR2 | BAHADURGARH | ICT- 1 | 16 | 2013-02-20 | 2013-08-22 | 6 Monthly | BHEL | 6006462 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2009-05-17 | 2009-05-16 | 201303219 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3047 |  | SR1 | KHAMMAM | 20 CF 25-B Phase CT | 14 |  |  |  | BHEL | 6165588 | CT | 500/1 Amps | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4800 | 476 | NR1 | DADRI | Spare Con. Trf - 2 | 15 | 2011-07-20 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005429 | Transformer |  |  |  | AIR CELL | AFOF |  | 2009-05-18 | 201107288 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4801 |  | WR2 | GWALIOR | 409 CT-R-Ph (Bina-1 Main) | 512 | 2011-02-07 |  |  | CGL | 24880 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201102344 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4802 |  | WR2 | GWALIOR | 409 CT-Y-Ph (Bina-1 Main) | 512 | 2009-05-27 |  |  | CGL | 24884 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200906088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4803 |  | WR2 | GWALIOR | 409 CT-B-Ph ((Bina-1 Main) | 512 | 2009-05-27 |  |  | CGL | 24886 | CT |  | 420 kv | [5 empty] | 200906089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4804 |  | WR2 | GWALIOR | 408 CT-R ph(Bina-1 & ICT-2 Tie | 512 | 2009-05-27 |  |  | CGL | 24883 | CT |  | 420 kv | [5 empty] | 200906093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4805 |  | WR2 | GWALIOR | 408 CT-Y ph-Bina-1 & ICT-2 Tie | 512 | 2009-05-27 |  |  | CGL | 24881 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200906094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4806 |  | WR2 | GWALIOR | 408 CT-B ph-Bina-1 & ICT-2 Tie | 512 | 2009-05-27 |  |  | CGL | 24879 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200906095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4807 |  | WR2 | GWALIOR | 202 R-Phase CT | 512 | 2009-05-27 |  |  | CGL | 24914 | CT |  | 220 KV | [5 empty] | 200906090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4808 |  | WR2 | GWALIOR | 202 Y-Phase CT | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 24911 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201102336 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4809 |  | WR2 | GWALIOR | 202 B-Phase CT | 512 | 2009-05-27 |  |  | CGL | 24895 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200906092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4810 |  | WR2 | GWALIOR | 203 CT R-Phase | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 24900 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201102333 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4811 |  | WR2 | GWALIOR | 203 CT Y-Phase | 512 | 2009-05-27 |  |  | CGL | 24901 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200906097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4812 |  | WR2 | GWALIOR | 203 CT B-Phase | 512 | 2009-05-27 |  |  | CGL | 24906 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200906098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4813 |  | WR2 | GWALIOR | 405 CT-R Ph-Agra-1 & ICT-1 Tie | 512 | 2009-05-28 |  |  | CGL | 24887 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200906099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4814 |  | WR2 | GWALIOR | 405 CT-Y Ph-Agra-1 & ICT-1 Tie | 512 | 2011-02-07 |  |  | CGL | 24889 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201102348 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4815 |  | WR2 | GWALIOR | 405 CT-B Ph-Agra-1 & ICT-1 Tie | 512 | 2009-05-28 |  |  | CGL | 24878 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 200906101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4816 |  | WR2 | GWALIOR | 406 CT - R - Ph (ICT-1 Main) | 512 | 2011-02-07 |  |  | CGL | 24892 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201102347 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4817 |  | WR2 | GWALIOR | 406 CT - Y - Ph (ICT-1 Main) | 512 | 2009-05-28 |  |  | CGL | 24891 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200906103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4818 |  | WR2 | GWALIOR | 406 CT - B - Ph (ICT-1 Main) | 512 | 2011-02-07 |  |  | CGL | 24890 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201102346 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4819 |  | WR2 | GWALIOR | 201 CT R-Ph (ICT-1 Main) | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 24898 | CT |  | 220 KV | [5 empty] | 201102342 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4820 |  | WR2 | GWALIOR | 201 CT Y-Ph (ICT-1 Main) | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 24902 | CT |  | 220 Kv | [5 empty] | 201102341 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4821 |  | WR2 | GWALIOR | 201 CT B-Ph (ICT-1 Main) | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 24899 | CT |  | 220 KV | [5 empty] | 201102340 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4822 |  | WR2 | GWALIOR | 407 CT - R phase (ICT-2 Main) | 512 | 2009-05-29 |  |  | CGL | 24893 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200906108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4823 |  | WR2 | GWALIOR | 407 CT - Y phase (ICT-2 Main) | 512 | 2011-02-07 |  |  | CGL | 24888 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201102345 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4824 |  | WR2 | GWALIOR | 407 CT - B phase (ICT-2 Main) | 512 | 2009-05-29 |  |  | CGL | 24885 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 200906110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4825 |  | WR2 | GWALIOR | 205 CT R-Phase (ICT-2 Main) | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 24904 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201102337 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4826 |  | WR2 | GWALIOR | 205 CT Y-Phase (ICT-2 Main) | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 24903 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201102338 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4827 |  | WR2 | GWALIOR | 205 CT B-Phase (ICT-2 Main) | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 24916 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201102339 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4828 |  | WR2 | GWALIOR | 208 CT-R-Phase | 512 | 2009-05-29 |  |  | CGL | 24919 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200906114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4829 |  | WR2 | GWALIOR | 208 CT-Y-Phase | 512 | 2011-02-07 |  |  | CGL | 24920 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201102343 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4830 |  | WR2 | GWALIOR | 208 CT-B-Phase | 512 | 2009-05-29 |  |  | CGL | 24921 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200906116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4831 |  | WR2 | GWALIOR | 204 CT-R-Phase | 512 | 2009-05-29 |  |  | CGL | 24915 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200906120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4832 |  | WR2 | GWALIOR | 204 CT-Y-Phase | 512 | 2009-05-29 |  |  | CGL | 24905 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200906121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4833 |  | WR2 | GWALIOR | 204 CT-B-Phase | 512 | 2009-05-29 |  |  | CGL | 24913 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200906122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4834 |  | WR2 | GWALIOR | 206 CT - R-Phase | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 24912 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201102335 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4835 |  | WR2 | GWALIOR | 206 CT -Y-Phase | 512 | 2009-05-29 |  |  | CGL | 24910 | CT | [7 empty] | 200906124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4836 |  | WR2 | GWALIOR | 206 CT -B-Phase(OLD) | 512 | 2009-05-29 |  |  | CGL | 24909 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200906125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4837 |  | WR2 | GWALIOR | 207 CT-R-Pahse | 512 | 2009-05-29 |  |  | CGL | 24908 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200906117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4838 |  | WR2 | GWALIOR | 207 CT-Y-Pahse | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 24907 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201102332 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4839 |  | WR2 | GWALIOR | 207 CT-B-Pahse | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 24897 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201102331 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4840 |  | WR2 | GWALIOR | New Spare Oil - Raj Petro | 512 | [5 empty] | Spare Oil | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4841 |  | WR2 | GWALIOR | 402 CT - R-Phase | 512 | 2009-05-11 |  |  | ABB | 4308049 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2009-03-17 |  | 200906128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4842 |  | WR2 | GWALIOR | 402 CT - Y-Phase | 512 | 2009-05-11 |  |  | ABB | 4308046 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2009-03-17 |  | 200906129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4843 |  | WR2 | GWALIOR | 402 CT - B-Phase | 512 | 2010-12-01 |  |  | ABB | 4308035 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2009-03-17 |  | 201012142 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4844 |  | WR2 | GWALIOR | 401 CT R-Phase | 512 | 2009-05-11 |  |  | ABB | 4308043 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2009-03-17 |  | 200906131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4845 |  | WR2 | GWALIOR | 401 CT Y-Phase | 512 | 2009-05-11 |  |  | ABB | 4308051 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2009-03-17 |  | 200906132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4846 |  | WR2 | GWALIOR | 401 CT B-Phase | 512 | 2009-05-11 |  |  | ABB | 4308042 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2009-03-17 |  | 200906133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4847 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | Tie Transformer - 3 | 24 | 2014-02-08 |  |  | MELCO | 9170800101/91 | Transformer | 100 MVA | 400/33 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201402138 | C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4848 |  | OTH | ISB | SV-1 SS TR-1 EPP-1 | 514 | 2010-07-14 |  |  | VOLTAMP | JN 5752/1 | Transformer | 500 KVA | 11 KV |  |  | ONAN | 2001-01-01 | 2008-04-01 | 201007147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4849 |  | OTH | ISB | SV-1 SS TR-2 | 514 | 2010-07-14 |  |  | VOLTAMP | JN 5752/3 | Transformer | 1000 KVA | 11 KV |  |  | ONAN | 2001-01-01 | 2008-04-01 | 201007149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4850 |  | OTH | ISB | SV-2 SS | 514 | 2010-07-14 |  |  | VOLTAMP. | JN 5751/1 | Transformer | 1000 KVA | 11 KV |  |  | ONAN | 2001-01-01 | 2008-04-01 | 201007143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4851 |  | OTH | ISB | SV-3 SS TR-1 | 514 | 2010-07-14 |  |  | VOLTAMP | JN 5751/2 | Transformer | 1000 KVA | 11 KV |  |  | ONAN | 2001-01-01 | 2008-04-01 | 201007144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4852 |  | OTH | ISB | SV-3 SS EPP-2 | 514 | 2010-07-14 |  |  | VOLTAMP. | JN 5752/2 | Transformer | 500 KVA | 11 KV |  |  | ONAN | 2001-01-01 | 2008-04-01 | 201007148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4853 |  | OTH | ISB | SV-4 SS TR-1 | 514 | 2010-07-14 |  |  | VOLTAMP. | JN 5751/4 | Transformer | 1000 Amp | 11 KV |  |  | ONAN |  | 2009-02-01 | 201007145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4854 |  | OTH | ISB | Utilities-EPP-1 | 514 | 2010-07-14 |  |  | VOLTAMP. | JN 5754/2 | Transformer | 500 KVA | 11 KV |  |  | ONAN |  |  | 201007152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4855 |  | OTH | ISB | Utilities-EPP-2 | 514 | 2010-07-14 |  |  | VOLTAMP. | JN 5754/1 | Transformer | 500 KVA | 11 KV |  |  | ONAN |  |  | 201007151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4856 |  | OTH | ISB | PF SS | 514 | 2010-07-14 |  |  | VOLTAMP. | JN 5751/5 | Transformer | 1000 KVA | 11 KV |  |  | ONAN |  |  | 201007146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4857 |  | OTH | ISB | 150 KVA STR | 514 | 2010-07-14 |  |  | VOLTAMP | JN 5753 | Transformer | 150 KVAR | 11 KV |  |  | ONAN |  |  | 201007150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4858 | 303 | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-3 | 20 | 2013-07-05 |  | 1Monthly | AREVA | B 30170 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-06-10 | 2009-06-05 | 201307227 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4859 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-3-OLTC | 20 | 2009-06-21 |  |  | Bhel | 5003648 | OLTC | [6 empty] | 2009-06-18 | 200906343 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4860 |  | OTH | NTPC-Simhadri | GT-1-R-Phase | 188 | 2009-06-12 |  |  | BHEL | 6005792 | Transformer | 200 MVA | 400 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | AFOF | 2002-01-16 |  | 200906197 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4861 |  | OTH | NTPC-Simhadri | GT-1-Y-Pahse | 188 | 2012-03-21 |  |  | BHEL | 6005793 | Transformer | 200 MVA | 400 KV | Nephthanic | AIR CELL | AFOF | 2002-01-16 | 2010-09-20 | 201203205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4862 |  | OTH | NTPC-Simhadri | GT-1-B-Phase | 188 | 2009-06-12 |  |  | BHEL | 6005791 | Transformer | 200 MVA | 400 KV | Nephthanic | AIR CELL | AFOF | 2002-01-16 |  | 200906199 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4863 |  | OTH | NTPC-Simhadri | GT-2-R-Phase | 188 | 2009-06-12 |  |  | BHEL | 6005794 | Transformer | 200 MVA | 400 KV | Nephthanic | AIR CELL | AFOF | 2008-07-01 |  | 200906200 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4864 |  | OTH | NTPC-Simhadri | GT-2-Y-Phase | 188 | 2012-03-21 |  |  | BHEL | 6005790 | Transformer | 200 MVA | 400 KV | Nephthanic | AIR CELL | AFOF | 2008-07-01 | 2002-08-01 | 201203206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4865 |  | OTH | NTPC-Simhadri | GT-2-B-Phase | 188 | 2010-10-29 |  |  | BHEL | 6005789 | Transformer | 200 MVA | 400 KV | Nephthanic | AIR CELL | AFOF | 2008-07-01 |  | 201011003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4866 |  | OTH | NTPC-Simhadri | UT-1A | 188 | 2011-07-27 |  |  | BHEL | 6005812 | Transformer | 50 MVA | 21/11.5 kv | Nephthanic | AIR CELL | ONAF | 2002-11-21 | 2006-09-18 | 201107296 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4867 |  | OTH | NTPC-Simhadri | UT-1B | 188 | 2011-07-27 |  |  | BHEL | 6005811 | Transformer | 50 MVA | 21/11.5 kv | Nephthanic | AIR CELL | ONAF | 2002-01-21 |  | 201107297 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4868 |  | OTH | NTPC-Simhadri | UAT-1A | 188 | 2009-06-12 |  |  | BHEL | 2012920 | Transformer | 16 MVA | 11/3.3 KV | Nephthanic | AIR CELL | ONAN | 2002-01-21 |  | 200906205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4869 |  | OTH | NTPC-Simhadri | UAT-1B | 188 | 2009-06-12 |  |  | BHEL | 2012921 | Transformer | 16 MVA | 11/3.3 KV | Nephthanic | AIR CELL | ONAN | 2002-07-01 |  | 200906206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4870 |  | OTH | NTPC-Simhadri | UT-2A | 188 | 2011-07-27 |  |  | BHEL | 6005810 | Transformer | 50 MVA | 21/11.5 kv | Nephthanic | AIR CELL | ONAF | 2002-07-01 |  | 201107298 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4871 |  | OTH | NTPC-Simhadri | UT-2B | 188 | 2011-07-27 |  |  | BHEL | 6005813 | Transformer | 50 MVA | 21/11.5 kv | Nephthanic | AIR CELL | ONAF | 2002-07-01 |  | 201107299 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4872 |  | OTH | NTPC-Simhadri | UAT-2A | 188 | 2009-06-12 |  |  | BHEL | 2012922 | Transformer | 16 MVA | 11/3.3 KV | Nephthanic | AIR CELL | ONAN | 2002-07-01 |  | 200906209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4873 |  | OTH | NTPC-Simhadri | UAT-2B | 188 | 2009-06-12 |  |  | BHEL |  | Transformer | 16 MVA | 11/3.3 KV | Nephthanic | AIR CELL | ONAN | 2002-07-01 |  | 200906210 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4874 |  | OTH | NTPC-Simhadri | Station Transformer | 188 | 2011-07-27 |  |  | BHEL | 6005795 | Transformer | 50 MVA | 400/11 KV | Nephthanic | AIR CELL | AFOF | 2001-05-21 |  | 201107300 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4875 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2009-06-11 |  |  | Vijai Electricals | 1514148 | Transformer | 100 Kva | 11/0.433 KV | [5 empty] | 200906213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4876 |  | WR2 | BINA | 419 CT R-Phase | 512 | 2011-02-15 |  |  | AREVA | 20080148 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-03-19 |  | 201102308 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4877 |  | WR2 | BINA | 420 A CT Y-Phase | 512 | 2011-08-01 |  |  | AREVA | 20080151 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-03-19 |  | 201108086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4878 |  | WR2 | BINA | 419 CT Y-Phase | 512 | 2011-02-15 |  |  | AREVA | 20080149 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-03-19 |  | 201102309 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3325 |  | SR1 | KHAMMAM | KMM-RDM Line CVT-R-Phase | 14 |  | 2008-03-29 | Yearly | WSI | 89111244 | CVT | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4880 | 795 | NR1 | BHINMAL | KANKROLI-1 LR | 15 | 2011-06-30 |  |  | BHEL | 6006596 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2009-04-20 | 2009-04-28 | 201107071 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4881 |  | WR2 | NAGDA | 1CT-R-Phase | 512 | 2010-07-07 |  |  | ABB | 4309024 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201007092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4882 |  | WR2 | NAGDA | 1CT-Y-Phase | 512 | 2009-06-09 |  |  | ABB | 4306222 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200906263 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4883 |  | WR2 | NAGDA | 2CT-B-Y-Phase | 512 | 2010-07-07 |  |  | ABB | 4306221 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201007094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4884 |  | WR2 | NAGDA | 2CT-B-B-Phase | 512 | 2010-07-07 |  |  | ABB | 4306301 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201007095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4885 |  | WR2 | NAGDA | 6CT R-Phase(old) | 512 | 2009-06-08 |  |  | ABB | 4306190 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200906268 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4886 |  | WR2 | RAJGARH | 402 CT R-Phase | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25717 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4887 |  | WR2 | RAJGARH | 402 CT Y-Phase | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25718 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4888 |  | WR2 | RAJGARH | 402 CT B-Phase | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25719 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4889 |  | WR2 | RAJGARH | 407 CT R-Phase | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25714 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-03-31 |  | 200910064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4890 |  | WR2 | RAJGARH | 407 CT Y-Phase | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25715 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4891 |  | WR2 | RAJGARH | 407 CT B-Phase | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25716 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4892 |  | WR2 | RAJGARH | 408 CT R-Phase | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25710 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4893 |  | WR2 | RAJGARH | 408 CT Y-Phase | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25711 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4894 |  | WR2 | RAJGARH | 408 CT B-Phase | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25712 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-03-31 |  | 200910069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4895 |  | WR2 | RAJGARH | 204 CT R-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25770 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4896 |  | WR2 | RAJGARH | 204 CT Y-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25769 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4897 |  | WR2 | RAJGARH | 204 CT B-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25768 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4898 |  | WR2 | RAJGARH | 206 CT R-Phase | 512 | 2009-09-27 |  |  | CGL | 25761 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4899 |  | WR2 | RAJGARH | 206 CT Y-Phase | 512 | 2009-09-27 |  |  | CGL | 25760 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4900 |  | WR2 | RAJGARH | 206 CT B-Phase | 512 | 2009-09-27 |  |  | CGL | 25757 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4901 |  | WR2 | RAJGARH | 207 CT-R-Pahse | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25773 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4902 |  | WR2 | RAJGARH | 207 CT-Y-Pahse | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25772 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4903 |  | WR2 | RAJGARH | 207 CT-B-Pahse | 512 | 2009-09-25 |  |  | CGL | 25771 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4904 |  | WR2 | RAJGARH | 208 CT R-Phase | 512 | 2009-09-27 |  |  | CGL | 25764 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4905 |  | WR2 | RAJGARH | 208 CT Y-Phase | 512 | 2009-09-27 |  |  | CGL | 25763 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4906 |  | WR2 | RAJGARH | 208 CT B-Phase | 512 | 2009-09-27 |  |  | CGL | 25762 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-03-31 |  | 200910060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4907 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 417 B CT-R-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27785 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200906293 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4908 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 417 B CT-Y-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27787 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200906294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4909 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 417 B CT-B-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27788 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200906295 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4910 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 425 CT-R-Phase | 20 | 2011-02-04 |  |  | CGL | 27834 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-18 |  | 201102110 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4911 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 425 CT-Y-Phase | 20 | 2011-02-04 |  |  | CGL | 27835 | CT |  | 420 kv |  |  |  | 2008-03-18 |  | 201102111 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4912 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 425 CT-B-Phase | 20 | 2011-02-04 |  |  | CGL | 27836 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-18 |  | 201102112 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4913 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 422 CT-R-Phase | 20 | 2011-02-04 |  |  | CGL | 27779 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-04-16 |  | 201102108 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4914 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 422 CT-Y-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27780 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-04-16 |  | 200906300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4915 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 422 CT-B-Phase | 20 | 2011-02-04 |  |  | CGL | 27781 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-04-16 |  | 201102109 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4916 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 419 CT-R-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27776 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-04-16 |  | 200906302 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4917 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 419 CT-Y-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27817 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2009-06-09 |  | 200906303 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4918 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 419 CT-B-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27778 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-04-16 |  | 200906304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4919 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 401 CT R-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27837 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906305 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4920 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 401 CT Y-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27838 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906306 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4921 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 401 CT B-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 278739 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906307 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4922 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 404 CT R-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27846 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200906308 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4923 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 404 CT Y-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27847 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200906309 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4924 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 404 CT B-Phase | 20 | 2009-06-18 |  |  | CGL | 27848 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200906310 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4925 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 405 CT-R-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27855 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200906311 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4926 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 405 CT-Y-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27856 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200906312 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4927 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 405 CT-B-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27858 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-04-15 |  | 200906313 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4928 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 402 CT-R-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27840 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906314 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4929 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 402 CT-Y-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27841 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906315 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4930 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 402 CT-B-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27842 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906316 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4931 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 406 CT-R-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27852 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-11-05 |  | 200906317 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4932 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 406 CT-Y-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27853 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-11-05 |  | 200906318 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4933 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 406 CT-B-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27854 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-11-05 |  | 200906319 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4934 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 403 CT-R-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27843 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-10-30 |  | 200906320 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4935 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 403 CT-Y-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27844 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-10-30 |  | 200906321 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4936 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 403 CT-B-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27845 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-10-30 |  | 200906322 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4937 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 201 CT R-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27972 | CT |  | 245 kv |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906323 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4938 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 201 CT Y-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27949 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906324 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4939 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 201 CT B-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27950 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906325 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4940 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 208 CT R-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27963 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906326 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4941 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 208 CT-Y-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27964 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906327 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4942 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 208 CT B-Phase | 20 | 2009-06-19 |  |  | CGL | 27965 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906328 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4943 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 202 CT- R-Phase | 20 | 2009-06-20 |  |  | CGL | 27973 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906329 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4944 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 202 CT Y-Phase | 20 | 2009-06-20 |  |  | CGL | 27974 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906330 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4945 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 202 CT- B-Phase | 20 | 2009-06-20 |  |  | CGL | 27975 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2008-03-16 |  | 200906331 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4946 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 417 A CT-R-Phase | 20 | 2009-06-20 |  |  | CGL | 27797 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200906332 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4947 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 417 A CT-Y-Phase | 20 | 2009-06-20 |  |  | CGL | 27799 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200906333 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4948 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 417 A CT-B-Phase | 20 | 2009-06-20 |  |  | CGL | 27800 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200906334 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4949 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 423 A CT-R-Phase | 20 | 2009-06-20 |  |  | CGL | 27819 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-11-03 |  | 200906335 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4950 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 423 A CT-Y-Phase | 20 | 2011-02-04 |  |  | CGL | 27820 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-11-03 |  | 201102107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4951 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 423 A CT-B-Phase | 20 | 2009-06-20 |  |  | CGL | 27821 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-11-03 |  | 200906337 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4952 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 423 B CT-R-Phase | 20 | 2009-06-20 |  |  | CGL | 27786 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-11-03 |  | 200906338 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4953 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 423 B CT-Y-Phase | 20 | 2009-06-20 |  |  | CGL | 27811 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-11-03 |  | 200906339 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4954 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 423 B CT-B-Phase | 20 | 2009-06-20 |  |  | CGL | 27812 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-11-03 |  | 200906340 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4955 | 322 | SR2 | KARAIKUDI | ICT-1 | 20 | 2013-06-22 |  | 6 MONTHLY | CGL | BHO-9322/2 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2009-02-09 | 2009-02-09 | 201307056 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4956 | 323 | SR2 | KARAIKUDI | ICT-2 | 20 | 2013-06-22 |  | 6 MONTHLY | CGL | BHO-9322/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | Aircell | AFOF | 2009-03-03 | 2009-03-03 | 201307057 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4957 | 324 | SR2 | KARAIKUDI | BUS REACTOR | 20 | 2013-06-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006443 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 | Paraffinic | Air Cell | OFAF | 2009-01-17 | 2009-02-24 | 201307058 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4958 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2009-06-19 |  |  | Vijai Electricals | 1514237 | Transformer | 100KVA | 11 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 200906292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4959 |  | OTH | VIJAY ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2009-06-22 |  |  | Vijai Electricals | 1511447 | Transformer |  | 11/0.433 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 200906341 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
4960 |  | SR2 | HIRIYUR | ICT-2 OLTC-R-Phase | 20 | 2009-07-23 |  |  | BHEL |  | OLTC |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-28 | 2008-03-26 | 200908008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4961 |  | SR2 | HIRIYUR | ICT-2 OLTC-Y-Phase | 20 | 2008-06-16 |  |  |  |  | OLTC |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-28 | 2008-03-26 | 200906348 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4962 |  | SR2 | HIRIYUR | ICT-2 OLTC-B-Phase | 20 | 2008-06-16 |  |  |  |  | OLTC |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-28 | 2008-03-26 | 200906349 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3788 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 OLTC-R-Phase | 14 |  |  | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3789 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 OLTC-Y-Phase | 14 |  |  | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1476 | 150 | SR1 | KHAMMAM | VIZAG(Kalpaka)-1 LR (OLD) | 14 | 2013-03-12 | 2013-09-11 | 6 Monthly | BHEL | 6005893 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | MINARAL | AIR CELL | ONAN | 2002-03-15 | 2002-05-10 | 201303170 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
6260 |  | SR1 | KHAMMAM | 18CT B-Phase | 14 |  |  |  | BHEL | 6155492 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6367 |  | SR1 | KHAMMAM | 12R CT B-Phase | 14 |  |  |  | BHEL | 6154987 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 0 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1472 | 149 | SR1 | KHAMMAM | VIZAG(Kalpaka)-2 LR | 14 | 2014-04-23 | 2014-07-24 | 3 Monthly | BHEL | 6005894 | Shunt Reactor | 63 mvar | 400 KV | Minaral | AIR CELL | ONAN | 2002-03-15 | 2002-05-10 | 201404385 | CO and CO2 | DBW | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
37 | 35 | SR1 | KHAMMAM | WARANGAL LINE REACTOR | 14 | 2014-04-23 | 2014-10-23 | 6 Monthly | BHEL | 6005053 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1991-04-21 | 1992-03-01 | 201404386 | C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
5021 |  | SR1 | KURNOOL | 10 CT R - Phase | 14 | 2012-06-28 |  |  | ALSTOM | 20031112 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201206209 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5022 |  | SR1 | KURNOOL | 10 CT Y - Phase | 14 | 2012-06-28 | 2013-06-28 | Yearly | ALSOTM | 20031113 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201206210 | C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5023 |  | SR1 | KURNOOL | 10 CT B - Phase | 14 | 2012-06-28 |  |  | ALSTOM | 20031114 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201206211 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5024 |  | SR1 | KURNOOL | 11 CT R Phase | 14 | 2012-06-29 |  |  | ALSTOM | 20031115 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201206212 | H2, C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5025 |  | SR1 | KURNOOL | 11 CT Y Phase | 14 | 2012-06-29 |  |  | ALSTOM | 20031116 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201206213 | H2. CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5026 |  | SR1 | KURNOOL | 11 CT B Phase | 14 | 2012-06-29 |  |  | ALSTOM | 20031117 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201206214 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5018 |  | SR1 | KURNOOL | 8 CT R-Phase | 14 | 2012-07-31 |  |  | ALSTOM | 20031109 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201208049 | H2, C2H6, CO and CO2 are violating limits |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5019 |  | SR1 | KURNOOL | 8 CT Y-Phase | 14 | 2012-07-31 |  |  | ALSTOM | 20031110 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201208050 | H2, C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5020 |  | SR1 | KURNOOL | 8 CT B-Phase | 14 | 2012-07-31 |  |  | ALSTOM | 20031111 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201208051 | C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5015 |  | SR1 | KURNOOL | 7 CT R-Phase | 14 | 2012-09-25 |  |  | ALSTOM | 20031106 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201210016 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5016 |  | SR1 | KURNOOL | 7 CT Y-Phase | 14 | 2012-09-25 |  |  | ALSTOM | 20031107 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201210017 | H2, C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5017 |  | SR1 | KURNOOL | 7 CT B-Phase | 14 | 2012-09-25 |  |  | ALSTOM | 20031108 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201210018 | H2, C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8741 | 0 | SR1 | KURNOOL | 30kL Storage Tank | 14 | 2014-03-14 | [6 empty] | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201403210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4983 |  | WR2 | ITARSI | New Oil - GANDHAR OIL | 512 | 2009-06-03 |  |  | GANDHAR OIL REFINERY |  | Spare Oil | [7 empty] | 200907053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4984 |  | SR2 | UDUMALPET | 419 CT-R-Phase | 20 | 2009-06-30 |  |  | AREVA | 200706126 | CT | [5 empty] | 2009-03-31 |  | 200907057 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4985 |  | SR2 | UDUMALPET | 419 CT-Y-Phase | 20 | 2009-06-30 |  |  | AREVA | 200706127 | CT | [5 empty] | 2009-03-31 |  | 200907058 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4986 |  | SR2 | UDUMALPET | 419 CT-B-Phase | 20 | 2009-06-30 |  |  | AREVA | 200706128 | CT | [5 empty] | 2009-03-31 |  | 200907059 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4987 |  | SR2 | UDUMALPET | 420 CT R-Phase | 20 | 2009-06-30 |  |  | AREVA | 200706129 | CT | [5 empty] | 2009-03-31 |  | 200907060 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4988 |  | SR2 | UDUMALPET | 420 CT Y-Phase | 20 | 2009-06-30 |  |  | AREVA |  | CT | [5 empty] | 2009-03-31 |  | 200907061 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4989 |  | SR2 | UDUMALPET | 420 CT B-Phase | 20 | 2009-06-30 |  |  | AREVA | 20070702 | CT | [5 empty] | 2009-03-31 |  | 200907062 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4990 |  | SR2 | MADURAI | 18CT R-Phase | 20 | 2010-09-04 |  |  | AREVA | 200703132 | CT | [5 empty] | 2009-03-31 |  | 201009129 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4991 |  | SR2 | MADURAI | 18CT Y-Phase | 20 | 2010-09-04 |  |  | AREVA | 200703133 | CT | [5 empty] | 2009-03-31 |  | 201009130 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4992 |  | SR2 | MADURAI | 18CT B-Phase | 20 | 2010-09-04 |  |  | AREVA | 200703134 | CT |  | 400 |  |  |  | 2009-03-31 |  | 201009131 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4993 |  | SR2 | MADURAI | 19 CT R-Phase | 20 | 2010-09-04 |  |  | AREVA | 200703162 | CT |  | 400 Kv |  |  |  | 2009-02-07 |  | 201009132 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4994 |  | SR2 | MADURAI | 19 CT Y-Phase | 20 | 2010-09-04 |  |  | AREVA | 200703161 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-02-07 |  | 201009133 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4995 |  | SR2 | MADURAI | 19 CT B-Phase | 20 | 2010-09-04 |  |  | AREVA | 200703164 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-02-07 |  | 201009134 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4996 |  | SR2 | MADURAI | 24 CT R Phase | 20 | 2010-09-06 |  |  | AREVA | 20070410 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-03-31 |  | 201009135 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4997 |  | SR2 | MADURAI | 24 CT Y Phase | 20 | 2010-09-06 |  |  | AREVA | 20070411 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2009-03-31 |  | 201009136 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4998 |  | SR2 | MADURAI | 24 CT B Phase(OLD) | 20 | 2011-02-19 |  |  | AREVA | 200703131 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-03-31 |  | 201103008 | H2, CH4, C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4999 |  | SR2 | MADURAI | 25 CT R-Phase | 20 | 2010-09-06 |  |  | AREVA | 20070407 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-03-31 |  | 201009138 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5000 |  | SR2 | MADURAI | 25 CT Y-Phase | 20 | 2010-09-06 |  |  | AREVA | 20070408 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-03-31 |  | 201009139 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5001 |  | SR2 | MADURAI | 25 CT B-Phase | 20 | 2010-09-06 |  |  | AREVA | 20070409 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-03-31 |  | 201009140 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8742 | 0 | SR1 | KURNOOL | 60kL Storage Tank | 14 | 2014-04-04 | [6 empty] | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201404090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8863 | 0 | SR1 | KURNOOL | 765kV BUS REACTOR-B PH | 14 | 2014-06-28 | 2014-07-28 | 1Monthly | ALSTOM | L0180 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | [5 empty] | 201406351 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8851 | 0 | SR1 | KURNOOL | 765kV BUS REACTOR-R PH | 14 | 2014-06-28 | 2014-07-05 | Weekly | ALSTOM | L-0181 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201406349 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8852 | 0 | SR1 | KURNOOL | 765kV BUS REACTOR-Y PH | 14 | 2014-07-15 |  |  | ALSTOM | L-0165 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407226 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8932 | 0 | SR1 | KURNOOL | 765kV Spare reactor | 14 | 2014-07-15 | 2014-07-22 | Weekly | ALSTOM | L0172 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | Nephthanic |  |  |  |  | 201407225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11460 | 0 | SR1 | KURNOOL | BR2 B PH | 14 |  |  |  | TBEA | 18B02006 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11458 | 0 | SR1 | KURNOOL | BR2 R PH | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05046 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11459 | 0 | SR1 | KURNOOL | BR2 Y PH | 14 |  |  |  | TBEA | 18B02009 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11476 | 0 | SR1 | KURNOOL | Hyd-1 LR B ph | 14 |  |  |  | TBEA | 18B08002 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11474 | 0 | SR1 | KURNOOL | Hyd-1 LR R ph | 14 |  |  |  | TBEA | 18B08001 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11475 | 0 | SR1 | KURNOOL | Hyd-1 LR Y ph | 14 |  |  |  | TBEA | 18B08004 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11479 | 0 | SR1 | KURNOOL | Hyd-2 LR B ph | 14 |  |  |  | TBEA | 18B07005 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
5014 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2009-07-23 |  |  | Vijai Electricals | 1514718 | Transformer | 100 kVA | 11/0.433 | [5 empty] | 200907283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
11477 | 0 | SR1 | KURNOOL | Hyd-2 LR R ph | 14 |  |  |  | TBEA | 18B07005 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11478 | 0 | SR1 | KURNOOL | Hyd-2 LR Y ph | 14 |  |  |  | TBEA | 18B06003 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8850 | 0 | SR1 | KURNOOL | ICT-1 B-PH | 14 | 2014-06-28 | 2014-07-28 | 1Monthly | Siemens | I130100/04 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201406345 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8933 | 0 | SR1 | KURNOOL | ICT-1 R-Ph | 14 | 2014-06-28 | 2014-07-28 | 1Monthly | Siemens | I130100/06 | Transformer | 500MVA | 765 KV | Nephthanic |  |  |  |  | 201406343 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8898 | 0 | SR1 | KURNOOL | ICT-1 Y-PH | 14 | 2014-06-28 | 2014-07-28 | 1Monthly | Siemens | I130100/03 | Transformer | 500MVA | 765/400 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201406344 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8784 | 0 | SR1 | KURNOOL | ICT-2 B-PH | 14 | 2014-06-28 | 2014-07-28 | 1Monthly | Siemens | I130100/01 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Naphthanic |  | ODAF | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 201406348 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8833 | 0 | SR1 | KURNOOL | ICT-2 R-PH | 14 | 2014-06-28 | 2014-07-28 | 1Monthly | Siemens | I130100/05 | Transformer | 500MVA | 765KV | NAHPTANIC |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 201406346 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8761 | 0 | SR1 | KURNOOL | ICT-2 Y-PH | 14 | 2014-06-28 | 2014-07-28 | 1Monthly | Siemens | I130100/02 | Transformer | 500MVA | 765 KV | NAHPTANIC |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 201406347 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8727 | 0 | SR1 | KURNOOL | NEW OIL | 14 | 2014-04-21 |  |  |  |  | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201404306 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9485 | 0 | SR1 | KURNOOL | NLR-1 LR B-Ph | 14 | 2014-07-02 |  |  | BTW | 20135K19 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9164 | 0 | SR1 | KURNOOL | NLR-1 LR R-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | BTW | 20135K20 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Napthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9165 | 0 | SR1 | KURNOOL | NLR-1 LR Y-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | BTW | 20135K18 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5027 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 208 CT-Y-Phase | 14 |  |  |  | TELK | 230343-20 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5028 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 208 CT-B-Phase | 20 |  |  |  | TELK | 230343-21 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 0 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5029 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 206 CT - Y-Phase | 20 |  |  |  | TELK | 230343-17 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5030 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 37 CT R-Phase | 24 |  |  |  |  | 870307 | CT | [7 empty] | 0 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5031 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 37 CT Y-Phase | 24 | 2014-05-02 |  |  | WSI | 8405048 | CT |  | 400KV | PARAFFINIC |  |  |  |  | 201405080 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5032 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 37 CT B-Phase | 24 | 2014-05-02 |  |  | WSI | 860705 | CT |  | 400KV | PARAFFINIC |  |  |  |  | 201405081 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5033 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 36 CT R-Phase | 24 | 2014-05-02 |  |  | WSI | 870815 | CT | 2000A | 400KV | PARAFFINIC |  |  |  |  | 201405076 | CH4, C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5034 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 36 CT Y-Phase | 24 | 2014-05-02 |  |  | WSI | 870707 | CT | 2000A | 400KV | PARAFFINIC |  |  |  |  | 201405077 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5035 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 36 CT B-Phase | 24 | 2014-05-02 |  |  | WSI | 870701 | CT | 2000A | 400KV | PARAFFINIC |  |  |  |  | 201405078 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9166 | 0 | SR1 | KURNOOL | 701 CT R-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSTHOM | 500905 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-03-01 |  | 201407090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9167 | 0 | SR1 | KURNOOL | 701 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSTOM | 500910 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-03-01 |  | 201407091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9168 | 0 | SR1 | KURNOOL | 701 CT B-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSOTM | 500908 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-03-01 |  | 201407092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9169 | 0 | SR1 | KURNOOL | 702 CT R-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSTOM | 500909 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-03-01 |  | 201407093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9170 | 0 | SR1 | KURNOOL | 702 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSOTM | 500911 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-03-01 |  | 201407094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 4
9171 | 0 | SR1 | KURNOOL | 702 CT B-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSOTM | 500912 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9172 | 0 | SR1 | KURNOOL | 703 CT R-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSOTM | 37994001672 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9173 | 0 | SR1 | KURNOOL | 703 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSTOM | 37994001669 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9174 | 0 | SR1 | KURNOOL | 703 CT B-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSTOM | 37994001670 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9175 | 0 | SR1 | KURNOOL | 704 CT R-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSOTM | 500906 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  | 2014-03-01 |  | 201407099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9176 | 0 | SR1 | KURNOOL | 704 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSTOM | 500907 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9177 | 0 | SR1 | KURNOOL | 704 CT B-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSTHOM | 129535003003 | CT |  | 764 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9178 | 0 | SR1 | KURNOOL | 705 CT R-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSTHOM | 37994002159 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9179 | 0 | SR1 | KURNOOL | 705 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSOTM | 37994001115 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5050 |  | WR2 | JABALPUR | New Oil - GANDHAR OIL | 512 | 2009-07-08 |  |  | GANDHAR OIL REFINERY |  | Spare Oil | [7 empty] | 200907172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5051 |  | WR2 | SATNA | DRUM OIL | 0 | 2010-06-22 | 2011-06-22 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201006278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9180 | 0 | SR1 | KURNOOL | 705 CT B-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSOTM | 37994001671 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9181 | 0 | SR1 | KURNOOL | 706 CT R-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSTHOM | 37994001139 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9182 | 0 | SR1 | KURNOOL | 706 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSOTM | 37994001140 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5055 |  | SR2 | NELAMANGALA | 419 CT-R-Phase | 14 | 2009-07-16 |  |  | ALSTOM | 20031227 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-01-13 |  | 200907179 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5056 |  | SR2 | NELAMANGALA | 419 CT-Y-Phase | 14 | 2009-07-16 |  |  | ALSTOM | 20031228 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-01-13 |  | 200907180 | H2, CO andd CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5057 |  | SR2 | NELAMANGALA | 419 CT-B-Phase | 14 | 2009-07-16 |  |  | ALSTOM | 20031229 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-01-13 |  | 200907181 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5058 |  | SR2 | NELAMANGALA | 419R CT-R-Phase | 14 | 2009-07-16 |  |  | ALSTOM | 20031230 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-01-20 |  | 200907182 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5059 |  | SR2 | NELAMANGALA | 419R CT-Y-Phase | 14 | 2009-07-16 |  |  | ALSTOM | 20031231 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-01-20 |  | 200907183 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5060 |  | SR2 | NELAMANGALA | 419R CT-B-Phase | 14 | 2009-07-16 |  |  | ALSTOM | 20031232 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-01-20 |  | 200907184 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5061 |  | SR2 | NELAMANGALA | 420B CT R-Phase | 14 | 2009-07-16 |  |  | ALSTOM | 20031233 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-01-20 |  | 200907185 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5062 |  | SR2 | NELAMANGALA | 420B CT Y-Phase | 14 | 2009-07-16 |  |  | ALSTOM | 20031234 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-01-20 |  | 200907186 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5063 |  | SR2 | NELAMANGALA | 420B CT B-Phase | 14 | 2011-03-24 |  |  | ALSTOM | 20031235 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2005-01-20 |  | 201103460 | H2, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5064 | 325 | SR2 | HASSAN | BUS REACTOR | 20 | 2013-06-26 |  | 3 Monthly | BHEL | 6006442 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2008-07-08 | 2010-07-25 | 201307097 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5065 | 326 | SR2 | HASSAN | ICT-1 | 20 | 2013-06-26 |  | 6 Monthly | CGL | T-8352/1 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-04-30 | 2009-04-22 | 201307099 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5066 |  | SR2 | HASSAN | OLTC - ICT 1 | 20 | 2009-08-27 |  |  | BHEL |  | OLTC |  | 400 KV |  |  |  | 2009-04-30 | 2009-08-01 | 200908261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9183 | 0 | SR1 | KURNOOL | 706 CT B-Ph | 0 | 2014-07-02 |  |  | ALSTHOM | 37994001138 | CT |  | 765 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5068 | 713 | NR1 | BHINMAL | ICT-2 | 15 | 2009-07-11 | 2010-01-10 | 6 Monthly | BHEL | 6006599 | Transformer |  | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2009-06-07 | 2009-06-30 | 200907231 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5069 |  | NR1 | BHINMAL | OLTC -R-Phase - ICT-2 | 15 | 2009-07-11 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200907232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9089 | 0 | SR1 | KURNOOL | NLR-2 LR B-Ph | 0 | 2014-06-02 | 2015-06-02 | Yearly | BTW | 201212K10 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | ONAN |  | 2014-05-23 | 201406016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9087 | 0 | SR1 | KURNOOL | NLR-2 LR R-Ph | 0 | 2014-07-02 | 2015-07-02 | Yearly | BTW | 20137K15 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | ONAN |  | 2014-05-26 | 201407061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5072 |  | WR2 | DAMOH | NEW OIL | 512 | 2009-07-18 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200907239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5073 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT-41090600780 | 60 | 2009-07-20 |  |  | AREVA | 41090600780 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200907256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9088 | 0 | SR1 | KURNOOL | NLR-2 LR Y-Ph | 0 | 2014-06-02 | 2015-06-02 | Yearly | BTW | 20137K12 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | silica gel | ONAN |  | 2014-05-26 | 201406015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9032 | 0 | SR1 | KURNOOL | Oil Storage Tank | 14 | 2014-05-26 |  |  |  |  | Spare Oil |  |  | Naphthanic |  |  |  |  | 201405286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9022 | 0 | SR1 | KURNOOL | SPARE ICT | 14 | 2014-04-23 |  |  | Siemens | I130100/07 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Naphthanic | AIR CELL | ODAF |  |  | 201404357 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5077 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | NEW OIL |  |  |  |  | SAVITA |  | Spare Oil | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5078 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 |  |  |  | Vijai Electricals | 1515342 | Transformer |  | 11/0.433 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
9129 | 0 | SR1 | KURNOOL | SPARE ICT | 0 | 2014-07-15 | 2014-07-22 | Weekly | Siemens | I-130100/07 | Transformer | 500MVA | 765/400 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ODAF | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 201407224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8762 | 0 | SR1 | KURNOOL | Storage Tank (40kL) | 14 | 2014-04-14 | [6 empty] | 765KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201404250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9453 | 0 | SR1 | KURNOOL | TVL-1 LR B-PH | 14 | 2014-06-02 | 2015-06-02 | Yearly | CGL | BH10314/03 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | ONAN |  | 2014-05-23 | 201406016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5082 |  | OTH | KKNPP | OACR 40 B-Phase |  | 2009-07-25 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 158128 | Transformer | 27 MVA | 420 Kv | Inhibited | AIR CELL | ONAF | 2008-11-10 | 2009-07-15 | 200907291 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5083 |  | OTH | KKNPP | OO ACT-10 | 0 | 2013-09-23 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 157969 | Transformer |  | 420/220 KV | Inhibited | AIR CELL | OFAF | 2009-03-15 | 2009-06-28 | 201309229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5084 |  | OTH | KKNPP | OO ACT-20 |  | 2013-09-23 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 157970 | Transformer |  | 420/220 KV | Inhibited | AIR CELL | AFOF | 2009-03-15 | 2009-06-28 | 201309230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5085 |  | OTH | AP Transco, M.Guda | 160 MVA Auto Transf. | 0 | 2009-07-27 |  |  | ABB | 13082-001 | Transformer | 160 MVA | 220/132 Kv | Paraffinic |  | ONAF |  |  | 200907304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5086 | 328 | SR2 | KARUR | NEY-1 LR | 20 | 2013-06-26 |  | 6 Monthly | AREVA | 30225 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2009-05-21 | 2010-09-16 | 201307113 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5087 | 329 | SR2 | KARUR | NEY-2 LR(Old) | 20 | 2009-11-10 | 2009-11-26 | 6 Monthly | AREVA | 30224 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2009-07-21 | 2009-10-18 | 200911105 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5088 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 16 KVA - 1492631-MK-4157A | 122 | 2009-07-26 |  |  | Vijai Electricals | 1492631-MK-4157A | Transformer | 16 KVA | 1100/250 Volts | [5 empty] | 200907312 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5089 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA - 1493514-MK-4157B | 122 |  |  |  | Vijai Electricals | 1493514-MK-4157B | Transformer | 25 kva | 1100/250 Volts | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5090 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 16 KVA - 1490402-MK-4117A | 122 |  |  |  | Vijai Electricals | 1460402-MK-4117A | Transformer | 16 KVA | 1100/250 Volts | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5091 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 25 KVA - 1460636-MK-4117B | 122 | 2009-07-26 |  |  | Vijai Electricals | 1460636-MK-4117B | Transformer | 25 kva | 1100/250 Volts | [5 empty] | 200907313 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5092 |  | NR2 | KAITHAL | ICT-1 OLTC - R-Phase | 16 | 2009-09-05 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200909065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
9474 | 0 | SR1 | KURNOOL | TVL-1 LR R-PH | 14 | 2014-06-02 | 2015-06-02 | Yearly | CGL | BH10314/02 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | ONAN |  | 2014-05-23 | 201406016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9481 | 0 | SR1 | KURNOOL | TVL-1 LR Y-PH | 14 | 2014-06-02 | 2015-06-02 | Yearly | CGL | BH10314/07 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | ONAN |  | 2014-05-23 | 201406016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9350 | 0 | SR1 | KURNOOL | TVL-2 LR B-PH | 14 | 2014-06-02 | 2015-06-02 | Yearly | ALSTOM | L-0178 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | ONAN |  | 2014-05-23 | 201406016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9528 | 0 | SR1 | KURNOOL | TVL-2 LR R-PH | 14 | 2014-06-02 | 2015-06-02 | Yearly | ALSTOM | L-0176 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | ONAN |  | 2014-05-23 | 201406016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9325 | 0 | SR1 | KURNOOL | TVL-2 LR Y-PH | 14 | 2014-06-02 | 2015-06-02 | Yearly | ALSTOM | L-0177 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | ONAN |  | 2014-05-23 | 201406016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9297 | 0 | SR1 | Maheswaram | BR1 B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B12050 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9295 | 0 | SR1 | Maheswaram | BR1 R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B12044 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9296 | 0 | SR1 | Maheswaram | BR1 Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B12051 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9300 | 0 | SR1 | Maheswaram | BR2 B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B12045 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9298 | 0 | SR1 | Maheswaram | BR2 R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B12049 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9299 | 0 | SR1 | Maheswaram | BR2 Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B12046 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9259 | 0 | SR1 | Maheswaram | ICT SPARE | 14 |  |  |  | Siemens | 1130166-07 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9255 | 0 | SR1 | Maheswaram | ICT-1 B PH | 14 |  |  |  | Siemens | 1130166-01 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9253 | 0 | SR1 | Maheswaram | ICT-1 R PH | 14 |  |  |  | Siemens | 1130166-03 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9254 | 0 | SR1 | Maheswaram | ICT-1 Y PH | 14 |  |  |  | Siemens | 1130166-02 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9258 | 0 | SR1 | Maheswaram | ICT-2 B PH | 14 |  |  |  | Siemens | 1130166-04 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9256 | 0 | SR1 | Maheswaram | ICT-2 R PH | 14 |  |  |  | Siemens | 1130166-06 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9257 | 0 | SR1 | Maheswaram | ICT-2 Y PH | 14 |  |  |  | Siemens | 1130166-05 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
5111 |  | OTH | LANCO INDUSTRIES | 5.75 MVA Transformer-1 |  |  |  |  | Trans.& Rect. | 900257 | Transformer | 5.5 MVA | 33 Kv |  |  | ONAN |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
5112 |  | OTH | LANCO INDUSTRIES | 5.75 MVA Transformer-2 | 0 |  |  |  | Trans.& Rect. | 900258 | Transformer | 5.75 MVA | 33 KV |  |  | ONAN |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
5113 |  | OTH | KKNPP | 20BCT-02 | 0 | 2009-08-01 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 157312 | Transformer | 63 MVA | 220/6.6 KV | INHIBITED | AIR CELL | ONAF | 2009-07-01 | 2009-07-15 | 200908021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5114 |  | OTH | KKNPP | 10BBT-01 | 0 | 2013-09-23 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 157965 | Transformer | 63 MVA | 24/6.6 KV | INHIBITED | AIR CELL | ONAF | 2009-07-10 | 2009-07-25 | 201309227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5115 |  | OTH | KKNPP | 10BBT-02 | 0 | 2013-09-23 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 157966 | Transformer | 63 MVA | 24/6.6 KV | INHIBITED | AIR CELL | ONAF | 2009-07-16 | 2009-07-28 | 201309228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5116 |  | SR2 | BANGALORE | 220 KV Spare CT-1 | 20 | 2009-07-21 |  |  | BHEL | 2210001 | CT | [7 empty] | 200908035 | Water |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5117 |  | SR2 | BANGALORE | 220 KV Spare CT-2 | 20 | 2009-07-21 |  |  | BHEL | 2218737 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200908036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5118 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-2 OLTC | 20 | 2009-07-24 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200908044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5119 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2009-08-03 |  |  | Vijai Electricals | 1515605 | Transformer | 100 kVA | 11/0.433 | [5 empty] | 200908045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
9288 | 0 | SR1 | Maheswaram | Line Reactor Spare | 14 |  |  |  | TBEA | 16B10033 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9291 | 0 | SR1 | Maheswaram | Nizamabad-1 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B12043 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
5123 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 3A CT - R-Phase | 24 | 2014-02-04 |  |  | WSI | 8403406 | CT | [7 empty] | 201403015 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5124 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 3A CT -Y-Phase | 24 | 2014-02-04 |  |  | WSI | 860805 | CT | [7 empty] | 201403016 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5125 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 3A CT - B-Phase | 24 | 2014-02-04 |  |  | WSI | 8401042 | CT | [7 empty] | 201403017 | C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5126 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 3B CT - R-Phase | 24 | 2014-02-04 |  |  | WSI | 860706 | CT | [7 empty] | 201403018 | C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5127 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 3B CT - Y-Phase | 24 | 2014-02-04 |  |  | WSI | 870306 | CT | [7 empty] | 201403019 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5128 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 3B CT - B-Phase | 24 | 2014-02-04 |  |  | WSI | 870305 | CT | [7 empty] | 201403020 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5129 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 2 CT - R-Phase | 24 | 2014-02-04 |  |  | WSI | 726766 | CT | [7 empty] | 201403012 | C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5130 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 2 CT - Y-Phase | 24 | 2014-02-04 |  |  | WSI | 726772 | CT | [7 empty] | 201403013 | C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5131 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 2 CT - B-Phase | 24 | 2014-02-04 |  |  | WSI | 726788 | CT | [7 empty] | 201403014 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9289 | 0 | SR1 | Maheswaram | Nizamabad-1 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B10029 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
5133 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | GTG (Phase-2) |  | 2014-03-18 |  |  | Siemens | I120014 | Transformer | 300 MVA | 15/420 KV | paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-07-27 | 2009-10-17 | 201403265 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5134 |  | OTH | GSN Ferro Alloys | Furnace Transformer | 0 | 2009-08-02 |  |  | EMCO | 3138 | Transformer | 7.5 mva | 33 Kv |  |  | OFWF | 2009-06-22 | 2009-07-25 | 200908075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
5135 |  | SR2 | HIRIYUR | 411 B CT R Phase | 20 | 2009-08-07 |  |  | ABB | 4102069 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5136 |  | SR2 | HIRIYUR | 411 B CT Y Phase | 20 | 2009-08-07 |  |  | ABB | 4102058 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5137 |  | SR2 | HIRIYUR | 411 B CT B Phase | 14 | 2009-08-07 |  |  | ABB | 4102059 | CT |  | 400 Kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5138 |  | SR2 | HIRIYUR | 411 A CT R Phase | 20 | 2009-08-07 |  |  | ABB | 4102048 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5139 |  | SR2 | HIRIYUR | 411 A CT Y Phase | 20 | 2009-08-07 |  |  | ABB | 4102049 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5140 |  | SR2 | HIRIYUR | 411 A CT B Phase | 20 | 2009-08-07 |  |  | ABB | 4102050 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5141 |  | SR2 | HIRIYUR | 412 CT R Phase | 20 | 2009-08-07 |  |  | ABB | 4102066 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5142 |  | SR2 | HIRIYUR | 412 CT Y-Phase | 20 | 2009-08-07 |  |  | ABB | 4102067 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5143 |  | SR2 | HIRIYUR | 412 CT B-Phase | 14 | 2009-08-07 |  |  | ABB | 4102068 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5144 |  | SR2 | HIRIYUR | 409 CT-R-PhASE | 20 | 2009-08-08 |  |  | ABB | 4102063 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5145 |  | SR2 | HIRIYUR | 409 CT-Y-Phase | 20 | 2009-08-08 |  |  | ABB | 4102064 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5146 |  | SR2 | HIRIYUR | 409 CT-B-Phase | 20 | 2009-08-08 |  |  | ABB | 4102066 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200908088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5147 |  | OTH | KKNPP | CSAT | 0 | 2009-12-05 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 157313 | Transformer | 63 MVA | 220 kv |  |  |  |  | 2008-12-15 | 200912067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5148 |  | OTH | KKNPP | 10BAT-01 Y-Phase | 0 | 2013-09-23 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 157859 | Transformer | 417 mva | 24/420 kv | Inhibited | AIR CELL |  | 2009-06-25 | 2009-07-20 | 201309225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5149 |  | OTH | KKNPP | 10BAT-01 R-Phase | 0 | 2013-09-23 |  |  | ZTK(Zaporozh) | 157858 | Transformer | 417 mva | 24/420 kv | Inhibited | AIR CELL |  | 2009-06-20 | 2009-07-15 | 201309224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5150 |  | WR1 | RAIGARH | 201 CT R-Phase | 17 | 2009-08-01 |  |  | CGL | 24083 | CT | [5 empty] | 2009-08-01 |  | 200908122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5151 |  | WR1 | RAIGARH | 201 CT Y-Phase | 17 | 2009-08-01 |  |  | CGL | 24082 | CT | [7 empty] | 200908123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5152 |  | WR1 | RAIGARH | 201 CT B-Phase | 17 | 2009-08-01 |  |  | CGL | 24081 | CT | [7 empty] | 200908124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5153 |  | WR1 | RAIGARH | 202 CT R-Phase | 17 | 2009-08-03 |  |  | CGL | 24089 | CT | [7 empty] | 200908125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5154 |  | WR1 | RAIGARH | 202 CT Y-Phase | 17 | 2009-08-03 |  |  | CGL | 24088 | CT | [7 empty] | 200908126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5155 |  | WR1 | RAIGARH | 202 CT B-Phase | 17 | 2009-08-03 |  |  | CGL | 24087 | CT | [7 empty] | 200908127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5156 |  | WR1 | RAIGARH | 203 CT R-Phase | 17 | 2009-08-03 |  |  | CGL | 24077 | CT | [7 empty] | 200908128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5157 |  | WR1 | RAIGARH | 203 CT Y-Phase | 17 | 2009-08-03 |  |  | CGL | 24078 | CT | [7 empty] | 200908129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5158 |  | WR1 | RAIGARH | 203 CT B-Phase | 17 | 2009-08-03 |  |  | CGL | 24079 | CT | [7 empty] | 200908130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5159 |  | WR1 | RAIGARH | 204 CT R-Phase | 17 | 2009-08-03 |  |  | CGL | 24085 | CT | [7 empty] | 200908131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5160 |  | WR1 | RAIGARH | 204 CT Y-Phase | 17 | 2009-08-03 |  |  | CGL | 24086 | CT | [7 empty] | 200908132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5161 |  | WR1 | RAIGARH | 204 CT B-Phase | 17 | 2009-08-03 |  |  | CGL | 24087 | CT | [7 empty] | 200908133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5162 |  | WR1 | RAIGARH | 205 CT R-Phase | 17 | 2009-08-03 |  |  | CGL | 24071 | CT | [7 empty] | 200908134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5163 |  | WR1 | RAIGARH | 205 CT Y-Phase | 17 | 2009-07-31 |  |  | CGL | 24072 | CT | [7 empty] | 200908135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5164 |  | WR1 | RAIGARH | 205 CT B-Phase | 17 | 2009-07-31 |  |  | CGL | 24073 | CT | [7 empty] | 200908136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5165 |  | WR1 | RAIGARH | 207 CT-R-Phase | 17 | 2009-07-31 |  |  | CGL | 24092 | CT | [7 empty] | 200908137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5166 |  | WR1 | RAIGARH | 207 CT-Y-Phase | 17 | 2009-07-31 |  |  | CGL | 24091 | CT | [7 empty] | 200908138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5167 |  | WR1 | RAIGARH | 207 CT-B-Phase | 17 | 2009-07-31 |  |  | CGL | 24090 | CT | [7 empty] | 200908139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5168 |  | WR1 | RAIGARH | 208 CT-R-Phase | 17 | 2009-07-31 |  |  | CGL | 24074 | CT | [7 empty] | 200908140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5169 |  | WR1 | RAIGARH | 208 CT-Y-Phase | 17 | 2009-07-31 |  |  | CGL | 24075 | CT | [7 empty] | 200908141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5170 |  | WR1 | RAIGARH | 208 CT-B-Phase | 17 | 2009-07-31 |  |  | CGL | 24076 | CT | [7 empty] | 200908142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5171 |  | WR1 | RAIGARH | 209 CT-R-Phase | 17 | 2009-07-31 |  |  | CGL | 24094 | CT | [7 empty] | 200908143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5172 |  | WR1 | RAIGARH | 209 CT-Y-Phase | 17 | 2009-07-31 |  |  | CGL | 24095 | CT | [7 empty] | 200908144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5173 |  | WR1 | RAIGARH | 209 CT-B-Phase | 17 | 2009-08-01 |  |  | CGL | 24096 | CT | [7 empty] | 200908145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5174 |  | OTH | MARS | TRANSFORMER | 0 | 2009-10-15 |  |  | Kirloskar | 05POGO18/06 | Transformer | 2 MVA | 33 Kv |  |  | ONAN |  | 2009-06-12 | 200910151 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5175 |  | OTH | MARS | OLTC-Transformer | 0 | 2009-10-15 |  |  | Kirloskar | 2620910 | OLTC | [6 empty] | 2009-06-12 | 200910152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 1
9290 | 0 | SR1 | Maheswaram | Nizamabad-1 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B10028 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9294 | 0 | SR1 | Maheswaram | Nizamabad-2 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B12047 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9292 | 0 | SR1 | Maheswaram | Nizamabad-2 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B12156 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9293 | 0 | SR1 | Maheswaram | Nizamabad-2 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B12048 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
4121 |  | SR1 | MUNIRABAD | 33 kv TRF, 800 KVA |  | 2011-01-08 |  | Yearly | TESLA | TTL/PP/28998 | Transformer | 800KVA | 33KV | PARAFINIC | CONVENTIOA | 0NAN |  |  | 201101098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3320 |  | SR1 | MUNIRABAD | ICT-1#1-OLTC | 14 | 2007-12-14 | 2008-12-13 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 200712193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5661 | 337 | SR1 | MUNIRABAD | BUS REACTOR | 14 | 2014-03-07 | 2014-09-06 | 6 Monthly | BHEL | 6006716 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2010-03-28 | 2010-04-20 | 201403327 | C2H4 and CO2 |  | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
3598 |  | SR1 | MUNIRABAD | DRUM OIL | 14 | 2008-08-13 | 2009-08-13 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200808105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
4607 |  | SR1 | MUNIRABAD | 10 CT R - Phase | 14 | 2009-03-06 | 2010-03-06 | Yearly | WSI |  | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200903060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5185 |  | WR2 | DAMOH | 201 CT R-Phase | 512 | 2009-08-04 |  |  | ABB | 2108101 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 200908180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5186 |  | WR2 | DEHGAM | DRUM OIL | 0 | 2009-08-18 | 2010-08-18 | Yearly |  |  |  |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 200908185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5187 |  | OTH | KKNPP | 10 BAT-01 B-Ph |  | 2013-09-23 |  |  |  | 158122 | Transformer | 147MVA | 24/400kV | Inhibited | AIR CELL | OFAF |  | 2009-08-04 | 201309226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5188 |  | OTH | KKNPP | 20 BAT-01 Reserv | 0 | 2009-08-18 | 2010-08-18 | Yearly |  | 158121 | Transformer | 417MVA | 24/400kV | Inhibited | AIR CELL | OFAN |  | 2009-08-12 | 200908197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5189 |  | OTH | A.P Trans, Gajwale | PTR-2 | 0 | 2009-08-19 | 2010-08-19 | Yearly | CGL | 24443 | Transformer | 100MVA | 220/132kv | Parafifinc | CONVENTIOA | OFAF |  |  | 200908211 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5190 |  | OTH | A.P Trans, Gajwale | PTR-1 | 0 | 2009-08-19 |  |  | KANOHAR | 100000/4 | Transformer | 100MVA | 220/132kv | PARAFFIN | AIR CELL | ONAF |  |  | 200908210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5191 |  | OTH | VIJAI ELECT | OS-1 | 0 | 2009-08-18 |  |  | Vijai Electricals | 1128253 | Transformer | 3.15MVA | 33/11kV | Paraffinic |  |  |  |  | 200908212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5192 |  | OTH | VIJAI ELECT | OS-2 | 0 | 2009-08-18 |  |  | Vijai Electricals | 1128250 | Transformer | 3.15MVA | 33/11kV | Paraffinic |  |  |  |  | 200908213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5193 |  | OTH | VIJAI ELECT | OS-3 | 0 | 2009-08-18 |  |  | Vijai Electricals | 1128249 | Transformer | 3.15MVA | 33/11kV | Paraffinic |  |  |  |  | 200908214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5194 |  | OTH | VIJAI ELECT | OS-4 | 0 | 2009-08-19 |  |  | Vijai Electricals | 1201460 | Transformer | 16kVA | 11/0.23kV | Paraffinic |  |  |  |  | 200908215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5195 |  | OTH | VIJAI ELECT | OS-5 | 0 | 2009-08-20 |  |  | Vijai Electricals | 1462506 | Transformer | 25KVA | 11/0.23kV | Paraffinic |  |  |  |  | 200908217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5196 |  | OTH | VIJAI ELECT | OS-6 | 0 |  |  |  | Vijai Electricals | 1462341 | Transformer | 16kVA | 11/0.433KV | Paraffinic |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5197 |  | OTH | VIJAI ELECT | OS-7 | 0 | 2009-08-20 |  |  | Vijai Electricals | 1462670 | Transformer | 25KVA | 11/0.433KV | Paraffinic |  |  |  |  | 200908218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5198 |  | SR2 | KARUR | 401 CT R-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 200706106 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908230 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5199 |  | SR2 | KARUR | 401 CT Y-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 200706107 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908231 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5200 |  | SR2 | KARUR | 401 CT B-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 200706108 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908232 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5201 |  | SR2 | KARUR | 402 CT R-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 20070413 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908233 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5202 |  | SR2 | KARUR | 402 CT Y-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 20070415 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908234 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5203 |  | SR2 | KARUR | 402 CT B-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 20070422 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908235 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5204 |  | SR2 | KARUR | 403 CT - R-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 20070427 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908236 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5205 |  | SR2 | KARUR | 403 CT - Y-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 20070428 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908237 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5206 |  | SR2 | KARUR | 403 CT - B-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 20070429 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908238 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5207 |  | SR2 | KARUR | 404 CT R-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 200706103 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908239 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5208 |  | SR2 | KARUR | 404 CT Y-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 200706104 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908240 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5209 |  | SR2 | KARUR | 404 CT B-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 200706105 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908241 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5210 |  | SR2 | KARUR | 405 CT - R-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 200706109 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908242 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5211 |  | SR2 | KARUR | 405 CT - Y-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 200706110 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908243 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5212 |  | SR2 | KARUR | 405 CT - B-Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 200706111 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908244 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5213 |  | SR2 | KARUR | 406 CT - R - Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 20070424 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908245 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5214 |  | SR2 | KARUR | 406 CT - Y - Phase | 20 | 2009-12-24 |  |  | AREVA | 20070425 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200912242 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5215 |  | SR2 | KARUR | 406 CT - B - Phase | 20 | 2009-08-14 |  |  | AREVA | 20070426 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200908247 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4608 |  | SR1 | MUNIRABAD | 10 CT Y - Phase | 14 | 2009-03-06 | 2010-03-06 | Yearly | WSI |  | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200903061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4609 |  | SR1 | MUNIRABAD | 10 CT B - Phase | 14 | 2009-03-06 | 2010-03-06 | Yearly | WSI |  | CT |  | 400 Kv |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200903062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5218 | 330 | SR2 | MADURAI | Karaikudi LR | 20 | 2013-12-16 |  |  | BHEL | 6006707 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2009-08-07 | 2009-08-07 | 201312227 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4610 |  | SR1 | MUNIRABAD | 5CT - R-Phase | 14 | 2009-03-06 | 2010-03-06 | Yearly | WSI |  | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200903063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5220 |  | OTH | Ultratech Cements Lt | TR-02 | 0 | 2009-08-26 |  |  | GEC - ALSTHOM | B-29395 | Transformer | 50 MVA | 245 KV |  |  | ONAF |  |  | 200909002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5221 |  | OTH | Ultratech Cements Lt | USED OIL | 0 | 2009-06-09 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200909003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5222 |  | SR2 | KOLAR | Storage Tank | 20 | 2009-09-01 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200909021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4611 |  | SR1 | MUNIRABAD | 5CT - Y-Phase | 14 | 2009-03-06 | 2010-03-06 | Yearly | WSI |  | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200903064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4612 |  | SR1 | MUNIRABAD | 5CT - B-Phase | 14 | 2009-03-06 | 2010-03-06 | Yearly | WSI |  | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200903065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4613 |  | SR1 | MUNIRABAD | 6CT R-Phase | 14 | 2009-03-06 | 2010-03-06 | Yearly | WSI |  | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200903066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4614 |  | SR1 | MUNIRABAD | 6CT Y-Phase | 14 | 2009-03-06 | 2010-03-06 | Yearly | WSI |  | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200903067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4615 |  | SR1 | MUNIRABAD | 6CT B-Phase | 14 | 2009-03-06 | 2010-03-06 | Yearly | WSI |  | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200903068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4683 |  | SR1 | MUNIRABAD | 11 CT R- Phase | 14 | 2009-04-08 |  |  | WSI | 880108 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200904095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4684 |  | SR1 | MUNIRABAD | 11 CT Y- Phase | 14 | 2009-04-08 |  |  | WSI | 880341 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200904096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4685 |  | SR1 | MUNIRABAD | 11 CT B- Phase | 14 | 2009-04-08 |  |  | WSI | 880109 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-10-30 |  | 200904097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3633 |  | SR1 | MUNIRABAD | ICT # 2, OLTC R phase | 14 | 2009-05-30 |  | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2008-12-23 | 200906024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3634 |  | SR1 | MUNIRABAD | ICT # 2, OLTC Y phase | 14 | 2009-05-30 |  | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2008-12-23 | 200906025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3635 |  | SR1 | MUNIRABAD | ICT # 2, OLTC B phase | 14 | 2009-05-30 |  | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2007-10-26 | 200906026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
31 | 29 | SR1 | MUNIRABAD | ICT-1 | 14 | 2014-03-07 | 2014-09-06 | 6 Monthly | TELK | 140077 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1991-12-12 | 1991-09-17 | 201403325 | C2H4 | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
5905 |  | SR1 | MUNIRABAD | 15 CT R-Phase | 14 | 2010-08-28 |  |  | CGL | 35057 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-04-28 |  | 201008230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5906 |  | SR1 | MUNIRABAD | 15 CT Y - Phase | 14 | 2010-08-28 |  |  | CGL | 35058 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-04-28 |  | 201008231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5907 |  | SR1 | MUNIRABAD | 15 CT B - Phase | 14 | 2010-08-28 |  |  | CGL | 35059 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-04-28 |  | 201008232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5908 |  | SR1 | MUNIRABAD | SPARE CT | 14 | 2010-08-28 |  |  | CGL | 35055 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201008233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3597 | 247 | SR1 | MUNIRABAD | ICT-2 | 14 | 2014-03-07 | 2014-09-06 | 6 Monthly | BHEL | 6006349 | Transformer | 315 mva | 400/220/33 kv |  | AIR CELL | AFOF | 2007-10-26 | 2008-12-23 | 201403326 | CO,CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4087 |  | SR1 | MUNIRABAD | ICT- 2 (13)Main Bay CT-R-Phase | 14 | 2011-02-02 |  | Yearly | TELK | 240058/9 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-10-30 |  | 201102087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5241 |  | OTH | AMD Substation | Distribution T/F - 1 | 0 | 2009-09-07 |  |  | GUJARAT TRANSFORMERS | 456/1/78 | Transformer | 800 KVA | 11 KV | Power Oil | Convention | ONAN | 1980-02-20 | 2003-11-13 | 200909055 | Acidity, C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5242 |  | OTH | AMD Substation | Distribution T/F - 2 | 0 | 2009-09-07 |  |  | ETE Hyderabad | J111S | Transformer | 800 KVA | 11 KV | Power Oil | Convention | ONAN | 1984-06-18 | 2003-11-19 | 200909056 | Acidity, C2H6, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5243 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 205 CT Y-Phase | 20 | 2009-08-29 |  |  | TELK | 230343-14 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-06-05 |  | 200909061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5244 |  | NR2 | KAITHAL | ICT-1 OLTC - Y-Phase | 16 | [5 empty] | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5245 |  | NR2 | KAITHAL | ICT-1 OLTC - B-Phase | 16 | [5 empty] | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5246 |  | NR2 | KAITHAL | ICT # 2, OLTC R phase | 16 | [5 empty] | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5247 |  | OTH | NEPC CONSORTIUM-BANGLADESH | MT1 | 0 | 2013-08-25 |  |  | ABB | 801226 | Transformer | 80 MVA | 132 kv | NYTRO 10X | AIR CELL | ONAF | 1999-06-30 | 1999-06-28 | 201312126 | Water Content |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5248 |  | OTH | NEPC CONSORTIUM-BANGLADESH | MT2 | 0 | 2013-08-25 |  |  | ABB | 801227 | Transformer |  | 132 kv | NYTRO 10X | AIR CELL | ONAF | 1999-06-30 | 1999-06-28 | 201312127 | Water Content |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5249 | 331 | SR2 | PONDICHERRY | ICT-2 | 20 | 2013-01-10 | 2013-07-12 | 6 Monthly | TELK | 140131-II | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2009-01-28 | 2010-08-20 | 201301124 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5250 |  | WR1 | SEONI | CT-20060771(OLD) | 17 |  |  |  | AREVA | 20060771 | CT | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5251 |  | OTH | CCCM-BARC | Acetylene Gas Cylinder | 0 | 2009-09-15 | [12 empty] | 200909093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 5
4088 |  | SR1 | MUNIRABAD | ICT-2 (13)Main Bay CT- Y-Pahse | 14 | 2011-02-02 |  | Yearly | TELK | 240058/8 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-10-30 |  | 201102088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4089 |  | SR1 | MUNIRABAD | ICT-2 (13)Main Bay CT- B-Pahse | 14 | 2011-02-02 |  | Yearly | TELK | 240058/7 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-10-30 |  | 201102089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5254 |  | OTH | AREVA T&D - B'Lore | Plant-1 | 0 | 2009-10-03 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200910088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5255 |  | OTH | AREVA T&D - B'Lore | Plant-2 | 0 | 2009-10-03 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200910089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5256 |  | OTH | AREVA T&D - B'Lore | Plant-3 |  | 2009-09-12 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200909099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5257 |  | SR2 | HIRIYUR | 407 CT - R Ph(Guttur-2 Main) | 20 | 2009-09-10 |  |  | ABB | 4102039 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5258 |  | SR2 | HIRIYUR | 407 CT - Y Ph(Guttur-2 Main) | 20 | 2009-09-10 |  |  | ABB | 4102039 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5259 |  | SR2 | HIRIYUR | 407 CT - B Ph(Guttur-2 Main) | 20 | 2009-09-10 |  |  | ABB | 4102041 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5260 |  | SR2 | HIRIYUR | 408 A CT - R Ph(Gut.2 & Nel.2) | 20 | 2009-09-09 |  |  | ABB | 4102045 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5261 |  | SR2 | HIRIYUR | 408 A CT - Y Ph(Gut.2 & Nel.2) | 20 | 2009-09-09 |  |  | ABB | 4102046 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5262 |  | SR2 | HIRIYUR | 408 A CT - B Ph(Gut.2 & Nel.2) | 20 | 2009-09-09 |  |  | ABB | 4102047 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5263 |  | SR2 | HIRIYUR | 408 B CT - R Ph(Gut.2 & Nel.2) | 20 | 2009-09-09 |  |  | ABB | 4102054 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5264 |  | SR2 | HIRIYUR | 408 B CT - Y Ph(Gut.2 & Nel.2) | 20 | 2009-09-09 |  |  | ABB | 4102051 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5265 |  | SR2 | HIRIYUR | 408 B CT - B Ph(Gut.2 & Nel.2) | 20 | 2009-09-09 |  |  | ABB | 4102056 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5266 |  | SR2 | HIRIYUR | 410 CT - R Ph(Guttur-1 Main) | 20 | 2009-09-09 |  |  | ABB | 4102042 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5267 |  | SR2 | HIRIYUR | 410 CT - Y Ph(Guttur-1 Main) | 20 | 2009-09-09 |  |  | ABB | 4102043 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5268 |  | SR2 | HIRIYUR | 410 CT - B Ph(Guttur-1 Main) | 20 | 2009-09-09 |  |  | ABB | 4102044 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200909111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5269 |  | SR2 | KARAIKUDI | 401 CT R-Phase (OLD) | 20 | 2010-09-01 |  |  | ABB | 4308030 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201009179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5270 |  | SR2 | KARAIKUDI | 401 CT Y-Phase | 20 | 2011-06-29 |  |  | ABB | 4308077 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5271 |  | SR2 | KARAIKUDI | 401 CT B-Phase | 20 | 2010-09-01 |  |  | ABB | 4308092 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201009181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5272 |  | SR2 | KARAIKUDI | 402 CT - R-Phase | 20 | 2011-06-29 |  |  | ABB | 4308170 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5273 |  | SR2 | KARAIKUDI | 402 CT - Y-Phase | 20 | 2010-09-02 |  |  | ABB | 4308099 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201009186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5274 |  | SR2 | KARAIKUDI | 403 CT - R-Phase | 20 | 2010-09-06 |  |  | ABB | 4308101 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201009173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5275 |  | SR2 | KARAIKUDI | 403 CT - Y-Phase | 20 | 2011-06-29 |  |  | ABB | 4308102 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107050 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5276 |  | SR2 | KARAIKUDI | 403 CT - B-Phase | 20 | 2010-09-06 |  |  | ABB | 4308103 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201009175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5277 |  | SR2 | KARAIKUDI | 404 CT R-Phase | 20 | 2010-09-01 |  |  | ABB | 4308105 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201009188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5278 |  | SR2 | KARAIKUDI | 404 CT Y-Phase | 20 | 2010-09-01 |  |  | ABB | 4308106 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201009189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5279 |  | SR2 | KARAIKUDI | 404 CT B-Phase | 20 | 2011-06-30 |  |  | ABB | 4308107 | CT |  | 400 Kv |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5280 |  | SR2 | KARAIKUDI | 405 CT - R-Phase | 20 | 2011-06-30 |  |  | ABB | 4308109 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5281 |  | SR2 | KARAIKUDI | 405 CT - Y-Phase | 20 | 2010-09-02 |  |  | ABB | 4308110 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201009183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5282 |  | SR2 | KARAIKUDI | 405 CT - B-Phase(Old) | 20 | 2009-11-16 |  |  | ABB | 4308111 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-04-24 |  | 200911198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5283 |  | SR2 | KARAIKUDI | 406 CT - R - Phase | 20 | 2011-06-30 |  |  | ABB | 4308112 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5284 |  | SR2 | KARAIKUDI | 406 CT - Y - Phase | 20 | 2010-09-06 |  |  | ABB | 4308113 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201009177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5285 |  | SR2 | KARAIKUDI | 406 CT - B - Phase | 20 | 2010-09-06 |  |  | ABB | 4308114 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201009178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5286 |  | SR2 | KARAIKUDI | 411 CT R Phase | 20 | 2010-10-18 |  |  | ABB | 4308115 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201010188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5287 |  | SR2 | KARAIKUDI | 411 CT Y Phase | 20 | 2010-10-18 |  |  | ABB | 43081116 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201010189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5288 |  | SR2 | KARAIKUDI | 411 CT B Phase | 20 | 2010-10-18 |  |  | ABB | 4308117 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201010190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5289 |  | SR2 | KARAIKUDI | 412 CT R Phase | 20 | 2011-06-30 |  |  | ABB | 4308120 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5290 |  | SR2 | KARAIKUDI | 412 CT Y-Phase | 20 | 2011-06-30 |  |  | ABB | 4308119 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5291 |  | SR2 | KARAIKUDI | 412 CT B-Phase | 20 | 2010-10-18 |  |  | ABB | 4308118 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201010193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5292 |  | SR2 | KARAIKUDI | 204 CT R-Phase | 20 | 2010-10-18 |  |  | ABB | 2108757 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-25 |  | 201011057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5293 |  | SR2 | KARAIKUDI | 204 CT Y-Phase | 20 | 2010-10-18 |  |  | ABB | 2108759 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-25 |  | 201011058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5294 |  | SR2 | KARAIKUDI | 204 CT B-Phase | 20 | 2010-10-18 |  |  | ABB | 2108761 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-25 |  | 201010194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5295 |  | OTH | AP Transco - VELTOOR | ICT-2 | 0 | 2010-04-21 |  |  | BHEL | 6006453 | Transformer | 315 MVA | 400 KV |  |  |  |  | 2010-03-09 | 201004219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5296 |  | SR2 | KARAIKUDI | 205 CT R-Phase | 20 | 2010-10-19 |  |  | ABB | 2108768 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201010195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5297 |  | SR2 | KARAIKUDI | 205 CT Y-Phase | 20 | 2010-10-19 |  |  | ABB | 2108766 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201010196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5298 |  | SR2 | KARAIKUDI | 205 CT B-Phase | 20 | 2011-06-28 |  |  | ABB | 2108764 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5299 |  | SR2 | KARAIKUDI | 206 CT - R-Phase | 20 | 2011-06-29 |  |  | ABB | 2108771 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5300 |  | SR2 | KARAIKUDI | 206 CT - Y-Phase | 20 | 2011-06-29 |  |  | ABB | 2108772 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5301 |  | SR2 | KARAIKUDI | 206 CT - B-Phase | 20 | 2011-02-09 |  |  | ABB | 2108878 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201102231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5302 |  | SR2 | KARAIKUDI | 208 CT R-Phase | 20 | 2010-12-10 |  |  | ABB | 2108751 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201012215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5303 |  | SR2 | KARAIKUDI | 208 CT Y-Phase | 20 | 2010-12-10 |  |  | ABB | 2108752 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201012216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5304 |  | SR2 | KARAIKUDI | 208 CT B-Phase | 20 | 2010-12-10 |  |  | ABB | 2108753 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201012217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5305 |  | SR2 | KARAIKUDI | 209 CT-R-Phase | 20 | 2010-10-19 |  |  | ABB | 2108747 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-25 |  | 201011053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5306 |  | SR2 | KARAIKUDI | 209 CT-Y-Phase | 20 | 2010-10-19 |  |  | ABB | 2108748 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-25 |  | 201011054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5307 |  | SR2 | KARAIKUDI | 209 CT-B-Phase | 20 | 2011-07-01 |  |  | ABB | 2108749 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-25 |  | 201107059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5308 |  | SR2 | KARAIKUDI | 211 CT-R-Phase | 20 | 2010-12-10 |  |  | ABB | 2108754 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-25 |  | 201012218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5309 |  | SR2 | KARAIKUDI | 211 CT-Y-Phase | 20 | 2011-06-29 |  |  | ABB | 2108756 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-25 |  | 201107060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5310 |  | SR2 | KARAIKUDI | 211 CT-B-Phase | 20 | 2011-06-29 |  |  | ABB | 2108755 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-07-25 |  | 201107061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5311 |  | SR2 | KARAIKUDI | 402 CT - B-Phase | 20 | 2011-06-29 |  |  | ABB | 4308100 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-07-24 |  | 201107049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5312 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 0 | 2009-09-15 |  |  | Vijai Electricals | 1546880 | Transformer |  | 11/0.433 KV | [5 empty] | 200909155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5313 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CGL-CT-420-519 | 0 | 2009-09-12 |  |  | CGL-NASIC | 420-519 | CT |  | 420 kv | [5 empty] | 200909157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5314 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CGL-CT-83374 | 0 | 2009-09-11 |  |  | CGL-AURANGABAD | 83374 | CT |  | 72.5 KV | [5 empty] | 200909159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4090 |  | SR1 | MUNIRABAD | ICT-2 (14)Tie Bay CT-R-Phase | 14 | 2011-02-03 |  | Yearly | TELK | 240058/1 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-10-30 |  | 201102090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5316 |  | WR2 | Vapi | ICT-1 220 KV CT Y-Ph(OLD) | 0 | 2010-01-12 |  |  | ABB | 2108080 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201001146 | H2, CH4, C2H6 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5317 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | LAMCO CT-CF1122 | 60 | 2009-09-18 |  |  | LAMCO | CE-1122 | CT |  | 132 kv | [5 empty] | 200909203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
5318 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | AREVA CT-43090700990 | 60 | 2009-10-24 |  |  | AREVA | 43090700990 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 200910285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5319 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 405 CT - R-Phase | 20 | 2011-03-08 |  |  | AREVA | 20070917/2007 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-06-28 |  | 201104017 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5320 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 406 CT - R - Phase (OLD) | 20 | 2011-03-10 |  |  | AREVA | 20070430/2007 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-06-28 |  | 201104018 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5321 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 200 A CT R-Phase | 20 | 2011-02-04 |  |  | AREVA | 20070646/2007 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-28 |  | 201102218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5322 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 200 A CT y-Phase | 20 | 2011-02-04 |  |  | AREVA | 20070647/2007 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-28 |  | 201102219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5323 |  | SR2 | TRIVANDRAM | 200 A CT B-Phase | 20 | 2011-02-04 |  |  | AREVA | 20070648/2007 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-28 |  | 201102220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5324 |  | OTH | BHEL-RAMACHANDRAPURAM | Bldg.15,T4 |  | 2009-09-25 |  |  |  | 3136 | Transformer | 2.5 mva | 11/6.6 KV |  |  |  | 1996-01-01 | 2008-09-26 | 200909227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5325 |  | OTH | BHEL-RAMACHANDRAPURAM | T35 | 0 | 2009-09-25 |  |  | Kirloskar | 1000A9588 | Transformer | 1 MVA | 11/0.433 |  |  |  |  | 2008-09-21 | 200909228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5326 |  | SR2 | KOLAR | 212 Bay CT-Y-Phase | 0 |  |  | Yearly | ABB | 2106107 | CT |  | 0 | PARAFFIN |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5327 |  | WR2 | KHANDWA | 19 CT-Y-Phase(old) | 0 | 2009-09-24 |  | Yearly | AREVA | 20061127 | CT |  | 0 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200909230 | H2, CH4, C2H6, C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5328 |  | WR2 | KHANDWA | 20 B CT R-Phase | 0 | 2009-09-24 |  | Yearly | AREVA | 20060634 | CT |  | 0 | PARAFFIN |  |  |  |  | 200909232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5329 |  | WR1 | WARDHA | Akola-2 Tie CT -R-Ph | 0 | 2012-11-07 |  |  | BHEL | 6175167 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201211092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5330 |  | WR1 | WARDHA | Akola-2 Tie CT -Y-Ph | 0 | 2012-11-09 |  |  | BHEL | 6175168 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201211093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5331 |  | WR1 | WARDHA | Akola-2 Tie CT -B-Ph | 0 | 2012-11-09 |  |  | BHEL | 6175169 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201211094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5332 |  | WR1 | WARDHA | Akola-1 Tie CT -R-Ph | 0 | 2012-11-12 |  |  | BHEL | 1675164 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201211132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5333 |  | WR1 | WARDHA | Akola-1 Tie CT -Y-Ph | 0 | 2012-11-12 |  |  | BHEL | 1675165 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201211133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5334 |  | WR1 | WARDHA | Akola-1 Tie CT -B-Ph | 0 | 2012-11-12 |  |  | BHEL | 6175166 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201211134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5335 |  | OTH | Vikarabad TSS | TR-01 |  | 2009-10-05 |  |  | ABB | AAJ-002 | Transformer | 21.6MVA | 132/27kV | PARAFFIN | CONVENTIOA | OFAF | 2009-04-25 | 2009-05-02 | 200910029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5336 |  | WR2 | RAJGARH | 409 CT-R-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25704 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200910070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5337 |  | WR2 | RAJGARH | 409 CT-Y-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25705 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200910071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5338 |  | WR2 | RAJGARH | 409 CT-B-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25706 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 200910072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5339 |  | WR2 | RAJGARH | 201 CT R-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25758 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5340 |  | WR2 | RAJGARH | 201 CT Y-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25757 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5341 |  | WR2 | RAJGARH | 201 CT B-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25756 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5342 |  | WR2 | RAJGARH | 202 CT R-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25774 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5343 |  | WR2 | RAJGARH | 202 CT Y-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25775 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5344 |  | WR2 | RAJGARH | 202 CT B-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25776 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5345 |  | WR2 | RAJGARH | 203 CT R-Phase | 512 | 2009-09-27 |  |  | CGL | 25781 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5346 |  | WR2 | RAJGARH | 203 CT y-Phase | 512 | 2009-09-27 |  |  | CGL | 25780 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5347 |  | WR2 | RAJGARH | 203 CT B-Phase | 512 | 2009-09-27 |  |  | CGL | 25779 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5348 |  | WR2 | RAJGARH | 205 CT R-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25767 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5349 |  | WR2 | RAJGARH | 205 CT Y-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25766 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5350 |  | WR2 | RAJGARH | 205 CT B-Phase | 512 | 2009-09-26 |  |  | CGL | 25765 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200910051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5351 |  | WR2 | SATNA | 205 A CT R-Phase | 512 | 2010-03-03 |  |  | ABB | 220681 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-08-04 |  | 201003102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5352 |  | WR2 | SATNA | 205 A CT Y-Phase | 512 | 2010-03-03 |  |  | ABB | 220678 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-08-04 |  | 201003101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5353 |  | WR2 | SATNA | 205 A CT B-Phase | 512 | 2010-03-03 |  |  | ABB | 220669 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-08-04 |  | 201003100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5354 |  | WR2 | SATNA | 205 B CT R-Phase(OLD) | 512 | 2009-10-01 |  |  | ABB | 220667 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-08-04 |  | 200910083 | H2, CH4, C2H6 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5355 |  | WR2 | SATNA | 205 B CT Y-Phase | 512 | 2010-03-03 |  |  | ABB | 220664 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-08-04 |  | 201003098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5356 |  | WR2 | SATNA | 205 B CT B-Phase | 512 | 2010-03-03 |  |  | ABB | 220673 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-08-04 |  | 201003099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5357 |  | WR2 | SATNA | 203 CT R-Phase(OLD) | 512 | 2009-10-01 |  |  | ABB | 220672 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-07-23 |  | 200910086 | H2, CH4, C2H6 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5358 |  | OTH | AREVA T&D - B'Lore | Post-1 | [6 empty] | CT | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
5359 |  | OTH | AREVA T&D - B'Lore | Post-3 | 0 | [5 empty] | CT | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 4
5360 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | STG (Phase-2) | 0 | 2014-03-18 |  |  | Siemens | I 110015 | Transformer | 165 MVA | 13.8/420 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-09-12 | 2009-10-08 | 201403268 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5361 |  | SR2 | HASSAN | New oil for ICT-2 | 20 | 2009-10-09 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200910122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4091 |  | SR1 | MUNIRABAD | ICT-2 (14)Tie Bay CT-Y-Phase | 14 | 2011-02-03 |  | Yearly | TELK | 240058/2 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-10-30 |  | 201102091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5363 |  | WR2 | BINA | 419 CT B-Phase | 512 | 2011-02-15 |  |  | AREVA | 20080150 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102310 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5364 |  | WR2 | BINA | 421 CT R-Phase | 512 | 2011-09-29 |  |  | AREVA | 20080153 | CT | [7 empty] | 201110062 | C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5365 |  | WR2 | BINA | 420 B CT B-Phase | 512 | 2010-05-13 |  |  | AREVA | 20080147 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005134 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5366 |  | SR2 | UDUMALPET | Storage Tank | 20 | 2010-06-12 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201006219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5367 |  | SR2 | KARUR | PUG-2 CT R-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | AREVA | 70651 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-04-24 |  | 200910153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5368 |  | SR2 | KARUR | PUG-2 CT Y-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | AREVA | 70562 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-04-24 |  | 200910154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5369 |  | SR2 | KARUR | PUG-2 CT B-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | AREVA | 70653 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-04-24 |  | 200910155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5370 |  | SR2 | KARUR | BUS COUPLER CT-R-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | AREVA | 70642 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-04-24 |  | 200910156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5371 |  | SR2 | KARUR | BUS COUPLER CT-Y-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | AREVA | 70643 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-04-24 |  | 200910157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5372 |  | SR2 | KARUR | BUS COUPLER CT-B-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | AREVA | 70644 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-04-24 |  | 200910158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5373 |  | WR2 | Vapi | 204 B-Phase CT | 512 | 2009-10-07 |  |  | ABB | 2109112 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-03-01 |  | 200910159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5374 |  | WR2 | Vapi | 204 R-Phase CT | 512 | 2010-01-30 |  |  | ABB | 2109113 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-03-01 |  | 201002054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5375 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 410 CT-R Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | CGL | 27791 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-01-27 |  | 200910191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5376 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 410 CT-Y Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | CGL | 27792 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-01-27 |  | 200910192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5377 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 410 CT-B Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | CGL | 27793 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-01-27 |  | 200910193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5378 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 415 CT-R Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | CGL | 27830 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-10-30 |  | 200910194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5379 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 415 CT-Y Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | CGL | 27829 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-10-30 |  | 200910195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5380 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 415 CT-B Phase | 20 | 2010-09-24 |  |  | CGL | 27828 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-10-30 |  | 201009302 | H2, CH4 and C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5381 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 416 CT-R Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27773 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-18 |  | 200910232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5382 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 416 CT-Y Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27774 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-18 |  | 200910197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5383 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 416 CT-B Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27775 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-03-18 |  | 200910198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5384 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 418 CT-R Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27813 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200910199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5385 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 418 CT-Y Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27814 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200910200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5386 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 418 CT-B Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27815 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200910201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5387 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 420 A CT R-Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27816 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-04 |  | 200910202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5388 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 420 A CT Y-Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27790 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-04 |  | 200910203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5389 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 420 A CT B-Phase | 20 | 2009-10-08 |  | Yearly | CGL | 27818 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-04 |  | 200910204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5390 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 420 B CT R-Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27806 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-04 |  | 200910205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5391 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 420 B CT Y-Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27805 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-04 |  | 200910206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5392 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 420 B CT B-Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27803 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-04 |  | 200910207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5393 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 421 CT R-Phase | 20 | 2009-10-09 |  |  | CGL | 27827 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-04 |  | 200910208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5394 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 421 CT Y-Phase | 20 | 2009-10-09 |  |  | CGL | 27826 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-04 |  | 200910209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5395 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 421 CT B-Phase | 20 | 2009-10-09 |  |  | CGL | 27825 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-04 |  | 200910210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5396 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 424 CT R-Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27824 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-03 |  | 200910214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5397 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 424 CT Y-Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27823 | CT |  | 400 kv |  |  |  | 2008-11-03 |  | 200910215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5398 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 424 CT B-Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27822 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-03 |  | 200910216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5399 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 426 CT R-Phase | 20 | 2009-10-09 |  |  | CGL | 27849 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200910217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5400 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 426 CT Y-Phase | 20 | 2009-10-09 |  |  | CGL | 27850 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200910218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5401 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 426 CT B-Phase | 20 | 2009-10-09 |  |  | CGL | 27851 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-11-01 |  | 200910219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5402 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 204 CT R-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | CGL | 27969 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-14 |  | 200910220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5403 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 204 CT Y-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | CGL | 27970 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-14 |  | 200910221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5404 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 204 CT B-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | CGL | 27971 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-14 |  | 200910222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5405 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 205 CT R-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | CGL | 27954 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-10-25 |  | 200910223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5406 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 205 CT Y-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | CGL | 27955 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-10-25 |  | 200910224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5407 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 205 CT B-Phase | 20 | 2009-10-12 |  |  | CGL | 27956 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-10-25 |  | 200910225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5408 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 206 CT R-Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27957 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-30 |  | 200910226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5409 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 206 CT Y-Phase | 20 | 2009-10-08 |  |  | CGL | 27958 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-30 |  | 200910227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5410 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 206 CT B-Phase | 20 | 2009-10-08 | 2010-10-08 | Yearly | CGL | 27959 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-30 |  | 200910228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5411 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 207 CT R-Phase | 20 | 2009-10-09 |  |  | CGL | 27960 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-30 |  | 200910229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5412 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 207 CT Y-Phase | 20 | 2009-10-09 |  |  | CGL | 27961 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-30 |  | 200910230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5413 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 207 CT B-Phase | 20 | 2009-10-09 |  |  | CGL | 27962 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2008-04-30 |  | 200910231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5414 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT-43090801132 | 60 | 2009-10-24 |  |  | AREVA | 43090801132 | CT |  | 300/275 kv | [5 empty] | 200910286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5415 |  | WR1 | WARDHA | ICT- 1 Main CT-R-Phase | 17 | 2012-11-06 |  |  | BHEL | 6175158 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-12-18 |  | 201211070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5416 |  | WR1 | WARDHA | ICT- 1 Main CT-Y-Phase | 17 | 2012-11-06 |  |  | BHEL | 6175159 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-12-18 |  | 201211071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5417 |  | WR1 | WARDHA | ICT- 1 Main CT-B-Phase | 17 | 2012-11-06 |  |  | BHEL | 6175160 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-12-18 |  | 201211072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5418 |  | WR1 | WARDHA | 15 KL Tank-1 | 17 | 2011-02-07 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201102121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5419 |  | WR2 | RAJGARH | OLTC-ICT-2 | 512 | [5 empty] | OLTC | [6 empty] | 2009-03-30 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5420 |  | WR1 | WARDHA | ICT-2 Main 220 KV CT- R-Phase | 17 | 2013-02-07 |  |  | BHEL | 2450878 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201302103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5421 |  | WR1 | WARDHA | ICT-2 Main 220 KV CT-Y-Phase | 17 | 2013-02-07 |  |  | BHEL | 2450879 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201302104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5422 |  | WR1 | WARDHA | ICT-2 Main 220 KV CT- B-Phase | 17 | 2013-02-07 |  |  | BHEL | 2451091 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201302105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5423 |  | WR1 | WARDHA | 15 KL Storage Tank-1 | 17 | 2013-12-22 | [12 empty] | 201312222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5424 |  | WR1 | WARDHA | 15 KL Storage Tank-2 | 17 | 2013-12-22 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201312219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5425 | 332 | SR2 | UDUMALPET | Tirunelveli-1 LR | 20 | 2013-06-26 |  | 6 Monthly | AREVA | B-30183 | Shunt Reactor | 63MVAR | 400 | PARAFFIN | AIR CELL | ONAN | 2009-10-28 | 2010-12-22 | 201307109 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5426 |  | SR2 | UDUMALPET | Tirunelveli-2 LR(old) | 20 | 2011-08-28 |  | Fortnightly | AREVA | B-30180 | Shunt Reactor | 63MVAR | 400 | PARAFFIN | AIR CELL | ONAN | 2009-10-28 | 2011-01-10 | 201108326 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4092 |  | SR1 | MUNIRABAD | ICT-2 (14)Tie Bay CT-B-Phase | 14 | 2011-02-03 |  | Yearly | TELK | 240058/3 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-10-30 |  | 201102092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5428 | 334 | SR2 | HASSAN | ICT-2 | 20 | 2013-06-26 |  | 6 Monthly | CGL | T-9401/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2009-11-02 | 201307098 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5429 |  | SR2 | HIRIYUR | 405 B CT - R-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 4102057 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5430 |  | SR2 | HIRIYUR | 405 B CT - Y-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 4102032 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911011 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5431 |  | SR2 | HIRIYUR | 405 B CT -B-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 4102053 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5432 |  | SR2 | HIRIYUR | 202 B CT - R-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 2102088 | CT |  | 220 Kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5433 |  | SR2 | HIRIYUR | 202 B CT -Y-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 2102089 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5434 |  | SR2 | HIRIYUR | 202 B CT -B-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 2102090 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911015 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5435 |  | SR2 | HIRIYUR | 203 CT R-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 2102094 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911016 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5436 |  | SR2 | HIRIYUR | 203 CT Y-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 2102095 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911017 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5437 |  | SR2 | HIRIYUR | 203 CT B-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 2102096 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5438 |  | SR2 | HIRIYUR | 204 CT R-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 2102079 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5439 |  | SR2 | HIRIYUR | 204 CT Y-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 2102080 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5440 |  | SR2 | HIRIYUR | 204 CT B-Phase | 20 | 2009-10-31 |  |  | ABB | 2102081 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 200911021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5441 |  | OTH | Bhimadole Site | 100 MVA Transformer | 122 | 2011-06-28 |  |  | Vijai Electricals | 90041A04 | Transformer | 100 MVA | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-05-08 | 2009-11-30 | 201107026 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4226 |  | SR1 | MUNIRABAD | 220 KV Feeder-Future-R Ph(L7) | 14 | 2011-02-19 |  | Yearly | ABB | 2106230 | CT | 245 KV | 245 KV |  |  |  | 2008-05-30 |  | 201102350 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4227 |  | SR1 | MUNIRABAD | 220 KV Feeder-Future-Y Ph(L7) | 14 | 2011-02-19 |  | Yearly | ABB | 2106227 | CT | 245 KV | 245 KV |  |  |  | 2008-05-30 |  | 201102351 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5444 | 335 | WR1 | WARDHA | BUS REACTOR | 17 | 2014-05-09 | 2014-08-09 | 3 Monthly | BHEL | 6006474 | Shunt Reactor |  | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2009-12-18 | 2009-01-11 | 201405083 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4228 |  | SR1 | MUNIRABAD | 220 KV Feeder-Future-B Ph(L7) | 14 | 2011-02-19 |  | Yearly | ABB | 2106223 | CT | 245 KV | 245 KV |  |  |  | 2008-05-30 |  | 201102352 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5446 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | GT-2 (Phase-1) |  | 2014-03-18 |  |  | AREVA | TSSC-6740 | Transformer | 160 MVA | 15/220kV | paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-10-25 | 2009-10-25 | 201403259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5447 |  | SR2 | KARUR | 230 KV CT-R Phase of ICT-1 | 20 | 2009-10-14 |  |  | AREVA | 70569 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-08-31 |  | 200911051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5448 |  | SR2 | KARUR | 230 KV CT-Y Phase of ICT-1 | 20 | 2009-10-14 |  |  | AREVA | 704134 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-08-31 |  | 200911052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5449 |  | SR2 | KARUR | 230 KV CT-B Phase of ICT-1 | 20 | 2009-10-14 |  |  | AREVA | 704133 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-08-31 |  | 200911053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5450 |  | SR2 | HASSAN | ICT-2 OLTC -R-Phase | 20 | 2011-06-28 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201107142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5451 |  | SR2 | HASSAN | ICT-2 OLTC -Y-Phase | 20 | 2011-06-28 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201107143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5452 |  | SR2 | HASSAN | ICT-2 OLTC -B-Phase | 20 | 2009-11-23 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200911231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5453 | 305 | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA -1 LR | 17 | 2013-09-06 | 2014-03-08 | 6 Monthly | BHEL | 6006489 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2009-11-29 | 2009-11-29 | 201309092 | CO,CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5454 | 306 | WR1 | AKOLA | AURANGABAD-1 LR | 17 | 2014-04-21 | 2014-07-22 | 3 Monthly | BHEL | 6006492 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Parafifinc | AIR CELL | ANON | 2009-11-17 | 2010-06-12 | 201404282 | CO, CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5455 |  | WR2 | GWALIOR | Agra-2 Tie Bay CT Y-Phase | 512 | 2010-07-12 |  |  | ABB | 4308052 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-09-15 |  | 201007202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5456 |  | WR2 | DAMOH | 405 CT - B-Phase | 512 | 2010-01-16 |  |  | ABB | 4309105 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201001143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5457 |  | WR2 | DAMOH | 406 CT - R - Phase | 512 | 2010-01-16 |  |  | ABB | 4309106 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201001142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5458 |  | OTH | ICI - BALANAGAR | 800 KVA Ttranformer / HT-09 | 0 | 2010-06-18 |  |  | Volt Amp. | 3664 | Transformer | 800 KVA | 11/ 0.415 |  |  | ONAN | 1995-01-01 |  | 201006239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5459 |  | OTH | ICI - BALANAGAR | 300 KVA Ttranformer / HT-08 | 0 | 2010-06-18 |  |  | CGL | 22755 | Transformer | 300 kva | 11/ 0.415 |  |  | ON |  |  | 201006240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5460 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 82 MVA GT | 122 | 2009-11-07 |  |  | Vijai Electricals | 90040A01 | Transformer | 82 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 200911110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5461 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APNPDCL-KARIMNAGAR | 0 | 2012-08-18 |  |  | IOC-SERVO ELECTRA |  | Spare Oil | [7 empty] | 201208158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5462 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APNPDCL-WARANGAL | 0 | 2010-11-22 |  |  | IOC-SERVO ELECTRA |  | Spare Oil | [7 empty] | 201012053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5463 | 307 | WR1 | NTPC-KORBA | Birsinghpur -1 LR | 17 | 2012-12-20 | 2013-06-21 | 6 Monthly | CGL | T 9526/6 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201212134 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5464 | 308 | WR1 | NTPC-KORBA | Birsinghpur -2 LR | 17 | 2010-02-25 | 2010-08-27 | 6 Monthly | CGL | T 9526/7 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2010-02-17 | 2010-02-22 | 201002224 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5465 |  | WR1 | NTPC-KORBA | NEW OIL-Batch No.TD 54709 | 17 | 2009-11-10 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200911115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5466 |  | WR1 | NTPC-KORBA | NEW OIL-Batch No.RIT 0187 H09 | 17 | 2009-11-10 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200911116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5467 |  | SR2 | KARUR | 207 CT R-Phase | 20 | 2009-11-11 |  |  | AREVA | 70570 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-09-11 |  | 200911125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5468 |  | SR2 | KARUR | 207 CT Y-Phase | 20 | 2009-11-11 |  |  | AREVA | 70571 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-09-11 |  | 200911127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5469 |  | SR2 | KARUR | 207 CT B-Phase | 20 |  |  |  | AREVA | 70572 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-09-11 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5470 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | CHP Aug.Trf-1 | 24 | 2009-11-14 |  |  | VOLTAMP. | 2656-1 | Transformer | 8 MVA | 33 / 6.6 KV |  |  | OFAF |  |  | 200911140 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5471 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | CHP Aug.Trf-2 | 24 | 2009-11-14 |  |  | VOLTAMP. | 2656-2 | Transformer | 8 MVA | 33/6.6 KV |  |  | AFOF |  |  | 200911141 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5472 |  | SR2 | KOLAR | Pole-I, R-Phase - OLTC. | 20 | 2009-11-13 |  |  | MR | 151564 | OLTC |  |  | Naphthenic |  |  | 2002-09-01 | 2009-11-11 | 200911151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5473 |  | SR2 | KOLAR | Pole-I, Y-Phase - OLTC. | 20 | 2009-11-13 |  |  | MR | 151565 | OLTC |  |  | Naphthenic |  |  | 2002-09-01 | 2009-11-11 | 200911152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5474 |  | SR2 | KOLAR | Pole-I, B-Phase - OLTC. | 20 | 2009-11-13 |  |  | MR | 151566 | OLTC |  |  | Naphthenic |  |  | 2002-09-01 | 2009-11-11 | 200911153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5475 | 309 | WR1 | AKOLA | AURANGABAD-2 LR | 17 | 2014-06-27 | 2014-07-04 | Weekly | BHEL | 6006491 | Shunt Reactor | 50MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2009-12-01 | 2009-12-11 | 201406327 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5476 |  | WR1 | AMONA | ICT-1 | 17 | 2009-11-17 |  |  | ABB | 12059-002 | Transformer | 50 MVA | 220/33 kv | Paraffinic | AIir CELL | ONAF |  | 2009-11-13 | 200911160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5477 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2009-11-16 |  |  | Vijai Electricals | 1549759 | Transformer | 63 kva | [6 empty] | 200911161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5478 | 310 | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA -2 LR | 17 | 2013-08-21 | 2014-02-20 | 6 Monthly | BHEL | 6006490 | Shunt Reactor | 50MVAR | 400 | Uninhibite | DRYCOL | 0NAN | 2009-12-05 | 2009-12-05 | 201308195 | CO,CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5479 |  | OTH | VTPS-Stage-IV | GT R-Ph | 0 | 2009-11-21 |  |  | BHEL | 6006394 | Transformer | 207 MVA | 400 | PARAFFIN | AIir CELL | AFOF | 2009-09-20 |  | 200911177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5480 |  | OTH | VTPS-Stage-IV | GT-Y-Ph | 0 | 2009-11-21 |  |  | BHEL | 6006392 | Transformer | 207MVA | 400 | PARAFFIN | AIir CELL | AFOF | 2009-09-20 |  | 200911178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5481 |  | OTH | VTPS-Stage-IV | GT-B-Ph | 0 | 2009-11-21 |  |  | BHEL | 6006402 | Transformer | 207MVA | 400 | PARAFFIN | AIir CELL | AFOF | 2009-09-10 |  | 200911179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5482 |  | SR2 | KARUR | 412 CT R-Ph | 0 | 2009-11-19 |  |  | ABB | 43007192 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2009-09-19 |  | 200911181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5483 |  | SR2 | KARUR | 412 CT Y-Ph | 0 | 2009-11-19 |  |  | ABB | 43007194 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2009-09-19 |  | 200911182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5484 |  | SR2 | KARUR | 412 CT B-Ph | 0 | 2009-11-19 |  |  | ABB | 43007195 | CT |  | 0 | PARAFFIN |  |  | 2009-09-19 |  | 200911183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5485 |  | SR2 | KARUR | 411 CT R Phase | 0 | 2009-11-19 |  |  | ABB | 4308007 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2009-09-19 |  | 200911184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5486 |  | SR2 | KARUR | 411 CT Y Phase | 0 | 2009-11-19 |  |  | ABB | 4307168 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2009-09-19 |  | 200911185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5487 |  | SR2 | KARUR | 411 CT B Phase | 0 | 2009-11-19 |  | Yearly | ABB | 4307278 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2009-09-19 |  | 200911186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5488 |  | SR2 | KARUR | 415 CT-R Ph | 0 | 2009-11-19 |  |  | ABB | 4307137 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2009-08-31 |  | 200911187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5489 |  | SR2 | KARUR | 415 CT-Y Ph | 0 | 2009-11-19 |  |  | ABB | 4307139 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2009-08-31 |  | 200911188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5490 |  | SR2 | KARUR | 415 CT-B Ph(OLD) | 0 | 2011-01-05 |  |  | ABB | 4308015 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2009-08-31 |  | 201101084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5491 |  | SR2 | NARENDRA | 203 CT R-Phase(OLD) | 0 | 2010-09-24 |  |  | ABB | 2109882 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2009-10-15 |  | 201010001 | H2, CH4, C2H6 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5492 |  | SR2 | KARAIKUDI | 405 CT - B-Phase | 0 | 2010-09-02 |  |  | ABB | 4308096 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2009-10-11 |  | 201009184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5493 | 311 | SR2 | TRICHY | NLY-TS-2 LR | 20 | 2012-02-27 | 2012-03-13 | Fortnightly | BHEL | 6006706 | Shunt Reactor | 63MVAR | 400 | PARAFFIN | AIir CELL | ONAN | 2009-05-18 | 2009-11-28 | 201203006 | CO,CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5494 |  | WR2 | KANSARI(GETCO)-ZERDA | KANKROLI -1 LINE CT-R-Pahase | 512 | 2009-11-20 |  |  | ABB | 4308019 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2009-04-22 |  | 200911235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5495 |  | WR2 | KANSARI(GETCO)-ZERDA | KANKROLI -1 LINE CT-Y-Pahase | 512 | 2009-11-20 |  |  | ABB | 4308022 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2009-04-22 |  | 200911236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5496 |  | WR2 | KANSARI(GETCO)-ZERDA | KANKROLI -1 LINE CT-B-Pahase | 512 | 2009-11-20 |  |  | ABB | 4308028 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2009-04-22 |  | 200911237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5497 |  | WR2 | KANSARI(GETCO)-ZERDA | BHINMAL LINE CT-R-Pahase | 512 | 2009-11-20 |  |  | ABB | 4308037 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2009-04-22 |  | 200911238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5498 |  | WR2 | KANSARI(GETCO)-ZERDA | BHINMAL LINE CT-Y-Pahase | 512 | 2009-11-20 |  |  | ABB | 4308034 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2009-04-22 |  | 200911239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5499 |  | WR2 | KANSARI(GETCO)-ZERDA | BHINMAL LINE CT-B-Pahase | 512 | 2009-11-20 |  |  | ABB | 4308036 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2009-04-22 |  | 200911240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5500 |  | WR2 | BINA | 420 B CT R-Phase | 0 | 2010-04-15 |  |  | AREVA | 20080152 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201004189 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5501 |  | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA -1 NGR | 0 | 2009-12-12 | 2009-12-27 |  | BHEL | 6006495 | NGR |  | 145 | PARAFFIN | DRYCOL |  |  | 2009-11-29 | 200912142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5502 |  | WR1 | AKOLA | AURANGABAD-2 NGR | 0 | 2014-01-22 | 2014-07-24 | 6 Monthly | BHEL | 6006497 | NGR |  | 145 | PARAFFIN |  | ONAN |  |  | 201401251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5503 |  | NR1 | SITARGANJ | ICT-2 BAY CT B-Ph | 0 | 2009-11-28 |  |  | AREVA | 20060912 | CT | [5 empty] | 2009-04-02 |  | 200912026 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5504 |  | NR1 | SITARGANJ | ICT-2 BAY CT Y-Ph | 0 | 2009-11-28 |  |  | AREVA | 20060911 | CT |  | 220 |  |  |  | 2009-04-02 |  | 200912029 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5505 |  | NR1 | SITARGANJ | TANAKPUR CT R-Ph | 0 | 2009-11-28 |  |  | AREVA | 20060904 | CT |  | 220 |  |  |  | 2009-04-02 |  | 200912028 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5506 |  | NR1 | SITARGANJ | ICT-1 BAY CT Y-Ph | 0 | 2009-11-28 |  |  | AREVA | 20060914 | CT |  | 220 |  |  |  | 2009-04-02 |  | 200912027 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5507 |  | NR1 | SITARGANJ | ICT-1 BAY CT B-Ph | 0 | 2009-11-28 |  |  | AREVA | 20060915 | CT |  | 220 |  |  |  | 2009-04-02 |  | 200912030 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5508 |  | WR1 | WARDHA | 220 KV SEB-1 BAY R-Ph CT | 17 | 2011-02-23 |  |  | BHEL | 2450869 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201102381 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5509 |  | WR1 | WARDHA | 220 KV SEB-1 BAY B-Ph CT | 17 | 2011-02-23 |  |  | BHEL | 2450871 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201102383 | H2, CH4 and C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5510 | 312 | WR1 | AMONA | ICT-1 | 17 | 2009-12-08 | 2009-12-15 | 6 Monthly | ABB | 12059002 | Transformer | 50 MVA | 220 / 33 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2009-11-13 | 2009-11-13 | 200912187 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5511 | 313 | WR1 | AMONA | ICT-2 | 17 | 2009-12-08 | 2010-01-04 | 6 Monthly | ABB | 12059001 | Transformer | 50 MVA | 220 / 33 KV | Paraffinic | Air CELL | ONAF | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 200912188 | BDV |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5512 |  | SR2 | KOLAR | New Oil - 63 MVAR BUSREACTOR | 20 | 2010-04-13 | [12 empty] | 201004152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5513 |  | SR2 | KARUR | 206 CT - R-Phase | 20 | 2009-12-07 |  |  | AREVA | 704130 | CT | [5 empty] | 2009-09-11 |  | 200912125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5514 |  | SR2 | KARUR | 206 CT - Y-Phase | 20 | 2009-12-07 |  |  | AREVA | 704131 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200912126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5515 |  | SR2 | KARUR | 206 CT - B-Phase | 20 | 2009-12-07 |  |  | AREVA | 704132 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-09-11 |  | 200912127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5516 |  | SR2 | HOSUR | New oil for Bus Reactor | 20 | 2009-12-11 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200912139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5517 |  | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA -2 NGR | 17 | 2009-12-12 |  |  | BHEL | 6006494 | NGR |  | 145 KV |  |  | ONAN | 2009-12-05 |  | 200912143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5518 |  | WR2 | DAMOH | New oil for CGL-50 MVAR LR | 512 | 2009-12-28 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200912274 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5519 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 63 KVA Transformer | 122 | 2009-12-15 |  |  | Vijai Electricals | 1550598 | Transformer | 63 kva | 11/0.433 | [5 empty] | 200912167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5520 |  | WR2 | JABALPUR | OLTC ICT-1 R Phase | 512 | 2009-12-14 |  |  | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 200912168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5521 |  | WR2 | JABALPUR | OLTC ICT-1 Y Phase | 512 | 2009-12-14 |  |  | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 200912169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5522 |  | WR2 | JABALPUR | OLTC ICT-1 B Phase | 512 | 2009-12-14 |  |  | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 200912170 | BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4229 |  | SR1 | MUNIRABAD | 220 KV Feeder-Future-R Ph(L8) | 14 | 2011-02-19 |  | Yearly | ABB | 2106224 | CT | 245 KV | 245 KV |  |  |  | 2008-05-30 |  | 201102353 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4230 |  | SR1 | MUNIRABAD | 220 KV Feeder-Future-Y Ph(L8) | 14 | 2011-02-19 |  | Yearly | ABB | 2106222 | CT | 245 KV | 245 KV |  |  |  | 2008-05-30 |  | 201102354 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5525 |  | SR2 | HIRIYUR | New oil for Bus Reactor | 20 | 2009-12-26 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200912243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4238 |  | SR1 | MUNIRABAD | 220 KV Feeder-Future-B Ph(L8) | 14 | 2011-02-19 |  | Yearly | ABB | 2106225 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201102355 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5527 |  | OTH | ARCI-Balapur PH-Trf | Pump House Transformer |  | 2009-12-23 |  |  | Hyderabad Instruments | 8016 | Transformer | 100 kVA | 11/0.433 | [5 empty] | 200912224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5528 |  | WR1 | WARDHA | Seoni-1 Main R-Phase CT(OLD) | 17 | 2009-12-22 |  |  | AREVA | 20080510 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-20 |  | 200912234 | H2, CH4 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5529 |  | WR1 | WARDHA | Seoni-1 Main Y-Phase CT | 17 | 2009-12-22 |  |  | AREVA | 20080511 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-18 |  | 200912235 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5530 |  | WR1 | WARDHA | 407 CT B-ph | 17 | 2012-08-18 |  |  | AREVA | 20080510 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-18 |  | 201208153 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5531 |  | WR1 | WARDHA | Seoni-1 Tie R-Phase CT | 17 | 2012-01-16 |  |  | AREVA | 20080507 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-20 |  | 201201272 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5532 |  | WR1 | WARDHA | Seoni-1 Tie Y-Phase CT | 17 | 2012-01-16 |  |  | AREVA | 20080508 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-20 |  | 201201273 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5533 |  | WR1 | WARDHA | Seoni-1 Tie B-Phase CT | 17 | 2012-01-16 |  |  | AREVA | 20080509 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-20 |  | 201201274 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5534 |  | WR2 | SATNA | 203 CT R-Phase(OLD) | 512 | 2009-12-21 |  |  | ABB | 220674 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 200912240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5535 |  | OTH | TEJA ASSOCIATES | NEW OIL-ELECTROL | 0 | 2009-12-28 | [12 empty] | 200912252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5536 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 5 MVA - 1505780 | 122 | 2009-12-28 |  |  | Vijai Electricals | 1505780 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200912267 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5537 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 5 MVA - 1505781 | 122 | 2009-12-28 |  |  | Vijai Electricals | 1505781 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200912268 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5538 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 5 MVA - 1505782 | 122 | 2009-12-28 |  |  | Vijai Electricals | 1505782 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200912269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5539 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 5 MVA - 1505783 | 122 | 2009-12-28 |  |  | Vijai Electricals | 1505783 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200912270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5540 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 5 MVA - 1505787 | 122 | 2009-12-28 |  |  | Vijai Electricals | 1505787 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200912271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5541 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 5 MVA - 1505788 | 122 | 2009-12-28 |  |  | Vijai Electricals | 1505788 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200912272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5542 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 5 MVA - 1505792 | 122 | 2009-12-28 |  |  | ViJAI Electricals | 1505792 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV | [5 empty] | 200912273 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5543 |  | SR2 | KOZHIKODE | 402 CT - R-Phase | 20 | 2009-12-14 |  |  | AREVA | 200701108 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-03-25 |  | 200912276 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5544 |  | SR2 | KOZHIKODE | 405 CT - Y-Phase | 20 | 2009-12-14 |  |  | AREVA | 200701104 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-03-25 |  | 200912277 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5545 |  | SR2 | KOZHIKODE | 202 CT- Y-Phase | 20 | 2009-12-14 |  |  | AREVA | 200704114 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2007-03-25 |  | 200912278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5546 | 315 | SR2 | HOSUR | BUS REACTOR | 20 | 2013-06-25 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006712 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2009-12-28 | 2009-12-27 | 201307115 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5547 | 316 | SR2 | SALEM | BUS REACTOR | 20 | 2012-02-04 | 2012-08-05 | 6 Monthly | BHEL | 6006714 | Shunt Reactor | 63MVAR | 420 | Uninhibite | AIir CELL | ONAN | 2010-02-08 | 2010-02-27 | 201202132 | CO2 and CO | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5548 |  | SR2 | NARENDRA | 402 CT R-Phase | 20 | 2010-10-22 |  |  | ABB | 4307062(NEW) | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-11-24 | 2009-11-24 | 201011102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5549 |  | WR1 | WARDHA | 423 CT-R-Phase | 17 | 2012-06-21 |  |  | AREVA | 20080504 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-09-22 |  | 201206148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5550 |  | WR1 | WARDHA | 423 CT-Y-Phase | 17 | 2010-01-02 |  |  | AREVA | 20080505 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-09-22 |  | 201001061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5551 |  | WR1 | WARDHA | 423 CT-B-Phase | 17 | 2012-01-18 |  |  | AREVA | 20080506 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-09-22 |  | 201201279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5552 |  | WR1 | WARDHA | 424 CT R-Phase | 17 | 2012-06-21 |  |  | AREVA | 20080501 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-09-22 |  | 201206149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5553 |  | WR1 | WARDHA | 424 CT Y-Phase | 17 | 2012-06-21 |  |  | AREVA | 20080502 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-09-22 |  | 201206150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5554 |  | WR1 | WARDHA | 424 CT B-Phase | 17 | 2012-06-21 |  |  | AREVA | 20080503 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2009-09-22 |  | 201206151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5555 |  | WR1 | AKOLA | AURANGABAD-1 NGR | 17 | 2014-02-21 | 2014-05-24 | 3 Monthly | BHEL |  | NGR |  | 145 KV | [5 empty] | 201402320 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5556 |  | OTH | BSP-BHILAI 220/132 KV GIS | TRANSFORMER # 1 | 0 | 2009-12-22 | 2010-01-29 |  | CGL | BH 9423/2 | Transformer | 160 MVA | 220/132/33 KV |  |  | ONAN | 2008-05-01 | 2009-12-16 | 201001092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5557 |  | OTH | BSP-BHILAI 220/132 KV GIS | TRANSFORMER # 2 | 0 | 2009-12-22 | 2010-01-29 |  | CGL | BH 9423/1 | Transformer | 160 MVA | 220/132/33 KV |  |  | ONAN |  | 2009-12-18 | 201001094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5558 |  | OTH | KCP- Macherla | 132/11kV Tr-IV | 0 | 2010-01-10 |  |  | VOLTAS | RY 2940/4 | Transformer | 10 MVA | 132 kv |  | CONVENTION | ONAF | 1990-01-01 | 2009-08-02 | 201001095 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5559 |  | SR2 | NARENDRA | 204 CT B-Phase | 20 | 2010-12-17 |  |  | AREVA | 200809137 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201012173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5560 |  | SR2 | NARENDRA | 204 CT Y-Phase | 20 | 2010-06-24 |  |  | AREVA | 200909136 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201007019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5561 |  | OTH | AP Tansco - Tadikanda | PTR-3 | 0 | 2010-12-27 |  |  | APEX | T-1096/1 | Transformer | 100 MVA | 220/136 KV | Paraffinic | CONVENTION | ONAF | 2000-09-29 | 2009-11-17 | 201012301 | CH4, C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4223 |  | SR1 | MUNIRABAD | 220 KV Feeder-2-R Ph | 14 | 2011-03-31 |  | Yearly | ABB | 2106228 | CT | 245 KV | 245 KV |  |  |  | 2007-10-30 |  | 201104091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5563 |  | WR2 | GETCO - VIRAMGAM | Dhanki-1 R-Phase CT | 0 | 2010-01-12 |  |  | ABB | 2103266 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201001153 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5564 |  | WR2 | GETCO - VIRAMGAM | Dhanki-1 Y-Phase CT | 0 | 2010-01-12 |  |  | ABB | 2102291 | CT |  | 220 KV | [5 empty] | 201001154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5565 |  | WR2 | GETCO - VIRAMGAM | Dhanki-1 B-Phase CT | 0 | 2010-01-12 |  |  | ABB | 2103265 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201001155 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5566 |  | WR2 | GETCO - VIRAMGAM | Dhanki-2 R-Phase CT | 0 | 2010-01-12 |  |  | ABB | 2103272 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201001156 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5567 |  | WR2 | GETCO - VIRAMGAM | Dhanki-2 B-Phase CT | 0 | 2010-01-12 |  |  | ABB | 2103269 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201001157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5568 |  | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA-1 R-Phase CT | 17 | 2010-01-17 |  |  | BHEL | 6175186 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-11-29 |  | 201001158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5569 |  | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA-1 Y-Phase CT | 17 | 2010-01-17 |  |  | BHEL | 6175185 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-11-29 |  | 201001159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5570 |  | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA-1 B-Phase CT | 17 | 2010-01-17 |  |  | BHEL | 6175187 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-11-29 |  | 201001160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5571 |  | WR2 | DAMOH | OLTC - ICT 2 | 512 | 2012-05-25 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201205274 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5572 |  | SR2 | UDUMALPET | 412 CT R-Phase | 20 | 2010-01-13 |  |  | AREVA | 20070807 | CT |  | 400 |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201001175 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5573 |  | SR2 | UDUMALPET | 412 CT Y-Phase | 20 | 2010-01-13 |  |  | AREVA | 20070835 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201001176 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5574 |  | SR2 | UDUMALPET | 412 CT B-Phase | 20 | 2010-01-13 |  |  | AREVA | 20070834 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201001177 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5575 |  | SR2 | UDUMALPET | 422 CT-R-Phase | 20 | 2010-01-12 |  |  | AREVA | 20070913 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2006-10-31 |  | 201001178 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5576 |  | SR2 | UDUMALPET | 422 CT-Y-Phase | 20 | 2010-01-12 |  |  | AREVA | 20070912 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201001179 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5577 |  | SR2 | UDUMALPET | 422 CT-B-Phase | 20 | 2010-01-12 |  |  | AREVA | 20070911 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201001180 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5578 |  | SR2 | UDUMALPET | 423 CT-R-Phase | 20 | 2010-01-12 |  |  | AREVA | 20070837 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201001181 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5579 |  | SR2 | UDUMALPET | 423 CT-Y-Phase | 20 | 2010-01-12 |  |  | AREVA | 20070838 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201001183 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5580 |  | SR2 | UDUMALPET | 423 CT-B-Phase | 20 |  |  |  | AREVA | 20070836 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 0 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4224 |  | SR1 | MUNIRABAD | 220 KV Feeder-2-Y Ph | 14 | 2011-03-31 |  | Yearly | ABB | 2106229 | CT | 245 KV | 245 KV |  |  |  | 2007-10-30 |  | 201104092 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5582 |  | OTH | VIJAI ELECT. | US3100 | 0 | 2010-01-28 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201001219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5583 |  | OTH | VIJAI ELECT. | IOCL90/AD10 | 0 | 2010-01-28 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201001218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5584 |  | OTH | VIJAI ELECT. | US260/TPLHA40 | 0 | 2010-01-28 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201001217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5585 |  | WR1 | BHADRAWATI | X-4 | 17 | 2010-01-26 | [12 empty] | 201001225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5586 |  | WR1 | SEONI | X-1 | 17 | 2010-01-19 | [12 empty] | 201001222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5587 |  | WR1 | SEONI | X-2 | 17 | 2010-01-19 | [12 empty] | 201001223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5588 |  | WR1 | WARDHA | X-3 | 17 | 2010-01-19 | 2011-01-19 | Yearly | [10 empty] | 201001224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5589 |  | WR1 | RAIPUR | X-5 | 17 | 2010-01-19 | [12 empty] | 201001226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5590 |  | OTH | R.Com-Hitechcity | 15 MVA Trf#2 | 0 | 2010-01-28 |  |  | VOLATAMP |  | Transformer | 15 MVA | 33/11 KV |  |  | ONAN | 2009-12-05 | 2009-12-28 | 201001234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5591 |  | WR2 | SATNA | 205 B CT R-Phase | 512 | 2010-06-23 |  |  | ABB | 220665 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-12-23 |  | 201007016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5592 |  | WR1 | WARDHA | B/R MAIN R-Phase | 17 | 2012-11-10 |  |  | BHEL | 6175161 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-12-16 |  | 201211095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5593 |  | WR1 | WARDHA | B/R MAIN Y-Phase | 17 | 2012-11-10 |  |  | BHEL | 6175162 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-16 |  | 201211096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5594 |  | WR1 | WARDHA | B/R MAIN B-Phase | 17 | 2012-11-10 |  |  | BHEL | 6175163 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-16 |  | 201211097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5595 |  | OTH | SCR TANDUR | TR-28 | 6 | 2014-06-04 |  |  | ABB | AAJ-003 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27 kv | Paraffinic | Convention | OFAF | 2009-10-28 | 2010-04-14 | 201407054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5596 |  | OTH | Sanghi Spinners India Ltd., | TR-01 | 0 | 2010-01-31 |  |  | VoLTAMP | JN 3523/6 | Transformer | 2 MVA | 11 KV | [5 empty] | 201002014 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5597 |  | OTH | DRL Formulations-2 | TR-01 | 0 | 2010-01-25 |  |  | CGL | M-1748 | Transformer | 3 MVA | 33/0.433 kv | [5 empty] | 201002015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5598 |  | OTH | DRL Formulations-2 | OLTC TR-01 | 0 | 2010-01-25 |  |  | CGL | 413953148 | OLTC | [7 empty] | 201002016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 1
5599 |  | OTH | AP Transco - Armoor | PTR-1 | 0 | 2010-02-01 |  |  | APEX | T-1097-B/01 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2000-08-17 | 2000-08-17 | 201002017 | C2H4, C2H6, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5600 |  | SR2 | KARUR | 209 BAY R-Phase CT | 20 | 2010-01-28 |  |  | AREVA | 70573 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-04-29 |  | 201002022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5601 |  | SR2 | KARUR | 209 BAY Y-Phase CT | 20 | 2010-01-28 |  |  | AREVA | 70574 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-04-29 |  | 201002023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5602 |  | SR2 | KARUR | 209 BAY B-Phase CT | 20 | 2010-01-28 |  |  | AREVA | 70575 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-04-29 |  | 201002024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5603 |  | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA -2 - R - Phase CT | 17 | 2010-02-05 |  |  | BHEL | 6175754 | CT |  | 400 |  |  |  | 2009-12-05 |  | 201002048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5604 |  | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA -2 - Y - Phase CT | 17 | 2010-02-05 |  |  | BHEL | 6175184 | CT | [5 empty] | 2009-12-05 |  | 201002049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5605 |  | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA -2 - B - Phase CT | 17 | 2010-02-05 |  |  | BHEL | 6175182 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-05 |  | 201002050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5606 |  | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-1 Tie bay Y-Phase CT | 17 | 2010-02-06 |  |  | CGL | 25622 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-06 |  | 201002051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5607 | 317 | WR2 | GWALIOR | BINA-2 LR | 512 | 2011-09-22 | 2012-03-23 | 6 Monthly | CGL | T 9256/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2010-01-30 | 2009-12-25 | 201109338 | CO, CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5608 |  | WR2 | GWALIOR | BINA-2 NGR | 512 | 2010-01-30 |  |  | CGL | T-9576B/1 | NGR | 45 kvar | 145 KV |  |  | ONAN |  |  | 201002053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5609 |  | WR2 | Vapi | 204-Y- Phase CT | 512 | 2011-04-27 |  |  | ABB | 2109914 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-12-19 |  | 201105008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5610 |  | OTH | AP Transco - Chittoor | 315 MVA AT1 | 0 | 2011-12-10 |  | Yearly | Vijai Electricals | 90014A02 | Transformer |  | 400/220/33 kv |  |  |  |  | 2009-09-07 | 201112177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5611 |  | WR2 | JABALPUR | ICT-2-OLTC-R Phase | 512 | 2011-07-01 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201107064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5612 |  | WR2 | JABALPUR | ICT-2-OLTC-Y Phase | 512 | [5 empty] | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5613 |  | WR2 | JABALPUR | ICT-2-OLTC-B Phase | 512 | [5 empty] | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5614 |  | WR2 | BHOPAL | POWER OIL | 512 | 2010-02-09 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201002071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5615 |  | WR2 | BHOPAL | ELECTROL | 512 | 2010-02-09 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201002072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4225 |  | SR1 | MUNIRABAD | 220 KV Feeder-2-B Ph | 14 | 2011-03-31 |  | Yearly | ABB | 2106231 | CT | 245 KV | 245 KV |  |  |  | 2007-10-30 |  | 201104093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5562 |  | SR1 | MUNIRABAD | New oil for Bus Reactor | 14 | 2010-03-25 |  |  | SAVITHA |  | Spare Oil |  |  | Paraffinic |  |  |  |  | 201003231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8396 | 0 | SR1 | MUNIRABAD | Bus Reactor R-Ph Bushing | 0 | 2013-08-06 |  |  |  |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201308147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5619 |  | SR2 | HIRIYUR | 403 CT R-Phase | 20 | 2010-02-10 |  |  | ABB | 4304006 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-01-06 |  | 201002129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5620 |  | SR2 | HIRIYUR | 206 CT R-Phase | 20 | 2010-02-10 |  |  | ABB | 2102091 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2001-01-28 |  | 201002130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5621 |  | SR2 | HIRIYUR | 206 CT Y-Phase | 20 | 2010-02-10 |  |  | ABB | 2102092 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2001-01-28 |  | 201002131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5622 |  | SR2 | HIRIYUR | 206 CT B-Phase | 20 | 2010-02-10 |  |  | ABB | 2102093 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 201002132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5623 |  | SR2 | HIRIYUR | 205 CT R-Phase | 20 | 2010-02-10 |  |  | ABB | 2102085 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 201002133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5624 |  | SR2 | HIRIYUR | 205 CT Y-Phase | 20 | 2010-02-10 |  |  | ABB | 2102086 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 201002134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5625 |  | SR2 | HIRIYUR | 205 CT B-Phase | 20 | 2010-02-10 |  |  | ABB | 2102087 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2004-01-28 |  | 201002135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5626 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | UST-1 (Phase-2) |  | 2010-02-18 |  | 01.10.09 | Voltamp | 21173/4 | Transformer | 2.5 mva | 6.6/0.433 |  | AIR CELL | ONAN | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 201002220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5627 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | UST-2 (Phase-2) | 0 | 2010-02-18 |  |  | VOLATAMP | 21173/3 | Transformer | 2.5 mva | 6.6/0.433 |  | AIR CELL | ONAN | 2009-11-01 | 2009-10-01 | 201002221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5628 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | UAT-1 (Phase-2) | 0 | 2014-03-18 |  |  | VOLTAMP | 21172/1 | Transformer | 20 MVA | 15/6.9 KV | Paraffinic | AIRCELL | ONAF | 2009-11-01 | 2013-06-20 | 201403266 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5629 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | UAT-2 (Phase-2) | 0 | 2014-03-18 |  |  | VOLTAMP | 21172/2 | Transformer | 20 MVA | 15/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2009-11-01 | 2013-06-21 | 201403267 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5630 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | SST-1(Phase-2) | 0 | 2010-02-18 |  |  | VOLATAMP | 21173/2 | Transformer | 2.5 mva | 6.6/0.433 |  | AIir CELL | ONAN | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 201002216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5631 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | SST-2 (Phase-2) | 0 | 2010-02-18 |  |  | VOLTAMP | 21173/1 | Transformer | 2.5 mva | 6.6/0.433 |  | AIR CELL | ONAN | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 201002217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5632 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | LCI (Phase-2) | 0 | 2011-05-10 |  |  | Fortune Electric | 08372 | Transformer | 7 MVA | 6.6/2.08 |  | AirCell | ONAN | 2009-11-01 | 2009-11-01 | 201105088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5633 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | EXT (Phase-2) | 0 | 2011-05-10 |  |  | Fortune Electric | 08358 | Transformer | 2.1 MVA | 6.6/0.82 |  | AIRCELL | ONAN | 2009-11-01 | 2009-11-01 | 201105086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5634 | 318 | WR2 | GWALIOR | BUS REACTOR | 512 | 2011-09-22 | 2012-03-23 | 6 Monthly | CGL | T-9526/3 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 Kv |  |  | ONAN | 2009-12-01 | 2010-02-01 | 201109337 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5635 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | 170 KV CT - 43091202019 | 60 | 2010-02-17 |  |  | AREVA | 43091202019 | CT |  | 170 KV | [5 empty] | 201002181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5636 |  | SR2 | MADRAS | New oil for Bus Reactor | 20 | 2010-02-19 |  |  | Raj Petro Specialities |  | Spare Oil | [7 empty] | 201002201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5637 |  | OTH | Raj Petro - SILVASA | DRUM OIL | 0 | 2010-02-15 |  |  | Raj Petro Specialities | ELECTROL | Spare Oil | [7 empty] | 201002223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5638 |  | SR2 | HOSUR | AREVA-20080151 | 20 | 2010-02-26 |  |  | AREVA | 20080151 | CT | [7 empty] | 201003035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5639 |  | SR2 | HOSUR | 400kV CT | 20 | 2010-02-26 |  |  | AREVA | 20080148 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201003033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5640 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | GT-Spare (BHEL) | 24 | 2011-12-10 |  |  | BHEL | 6006369 | Transformer | 200 MVA | 21/400 kV | Nephthanic | AIR CELL | AFOF |  | 2010-03-08 | 201112182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8397 | 0 | SR1 | MUNIRABAD | Bus Reactor B-Ph Bushing | 0 | 2013-08-06 |  |  |  |  | Bushing |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201308148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5642 |  | OTH | VST-RTC Cross Roads | Main Transformer | 0 | 2010-03-11 |  |  | Crompton Greaves | 4440/1 | Transformer | 1650 KVA | 11 KV |  | Silicagel | ONAF | 2002-07-25 | 2010-02-05 | 201003103 | C2H2, C2H4 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5643 |  | OTH | VST-RTC Cross Roads | OLTC-Main Transformer | 0 | 2010-03-11 |  |  | CTR | 2220096 | OLTC | [5 empty] | 2002-07-25 | 2010-02-05 | 201003104 | H2 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5644 |  | OTH | VIJAY ELECT. | L&T-16 KVA(1603893) | 122 | 2010-03-02 |  |  | Vijai Electricals | 1603893 | Transformer | 16 KVA | 11/.250 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201003108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5645 |  | OTH | VIJAY ELECT. | L&T-16 KVA(1603618) | 122 | 2010-02-24 |  |  | Vijai Electricals | 1603618 | Transformer | 16 KVA | 11/0.250 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201003109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5646 |  | OTH | VIJAI ELECT. | L&T-16 KVA(1603536) | 122 | 2010-02-24 |  |  | Vijai Electricals | 1603536 | Transformer | 16 KVA | 11/0.250 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201003106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5647 |  | OTH | VIJAI ELECT. | L&T-16 KVA(1603795) | 122 | 2010-03-02 |  |  | Vijai Electricals | 1603795 | Transformer | 16 KVA | 11/.250 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201003107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5648 |  | OTH | VSP-LBSS#6 | 63 MVA Transformer | 5 | 2010-03-13 |  |  | CGL | 09443/03 | Transformer |  | 220/11/11 kv |  |  | ONAN |  |  | 201003142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5649 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | STG Step Up Trf | 0 | 2010-04-15 |  |  | Siemens | I110015 | Transformer | 165 MVA | 420 | PARAFFIN | DRYCOL | OFAF | 2009-10-05 | 2009-09-27 | 201004163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8510 | 0 | SR1 | MUNIRABAD | ICT-2 R-Ph Bushing | 14 | 2013-09-21 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 420 | PARAFINIC |  |  | 2007-10-26 | 2007-10-26 | 201309216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5651 |  | SR2 | UDUMALPET | New OIL - Under SRSS-VIII | 20 | 2010-03-15 |  |  | SAVITHA |  | Spare Oil | [7 empty] | 201003193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5652 |  | WR1 | BHADRAWATI | Bhilai-1 Main CT - B-Phase | 17 | 2010-03-20 |  |  | CGL | 25638 | CT | [5 empty] | 2010-03-19 |  | 201003203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5653 |  | WR1 | AKOLA | 408 CT R-Ph(BUS) Wardha-I Bay. | 17 | 2010-03-20 |  |  | BHEL | 6175241 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201003215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5654 |  | WR1 | AKOLA | 408 CT-B Ph(BUS) Wardha-I Bay. | 17 | 2010-03-20 |  |  | BHEL | 6175192 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201003217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5655 |  | WR1 | AKOLA | 408 CT-Y-Ph(BUS) Wardha-I Bay. | 17 | 2010-03-20 |  |  | BHEL | 6175213 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201003216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5656 |  | WR1 | AKOLA | 408 CT-R-Ph(LINE)Wardha-I Bay | 17 | 2010-03-20 |  |  | BHEL | 6175189 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201003218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5657 |  | WR1 | AKOLA | 408 CT-B-Ph(LINE)Wardha-I Bay | 17 | 2010-03-20 |  |  | BHEL | 6175190 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201003220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5658 |  | WR1 | AKOLA | 408 CT-Y-Ph(LINE)Wardha-I Bay. | 17 | 2010-03-20 |  |  | BHEL | 6175188 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201003219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5659 |  | OTH | AKER SOLUTIONS-KAKINADA | TRANSFORMER | 0 | 2010-03-26 |  |  | CHEVRON |  | Transformer |  | 70 KV | Napthanic |  |  |  |  | 201003234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5660 | 336 | SR2 | MADRAS | BUS REACTOR | 20 | 2013-06-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006708 | Shunt Reactor | 63 mvar | 400 kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  | 2010-03-24 | 201307061 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8511 | 0 | SR1 | MUNIRABAD | ICT-2 Y-Ph Bushing | 14 | 2013-09-21 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 420 | PARAFINIC |  |  | 2007-10-26 |  | 201309217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5662 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | GT#8(OLD) | 124 | 2011-05-08 |  |  | CGL | T 09520/2 | Transformer | 315 MVA | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2010-03-28 | 201105070 | H2,CH4,C2H4,C2H6,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5663 | 338 | WR2 | BHOPAL | DAMOH-1 LR | 512 | 2012-01-21 | 2012-01-27 | Fortnightly | CGL | T 9526-04 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  | 2010-03-29 | 201201281 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5664 |  | WR2 | BHOPAL | NGR/DAMOH-1 LR | 512 | 2010-04-01 |  |  | CGL | 9576/4 | NGR | [6 empty] | 2010-03-28 | 201004005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5665 |  | OTH | AP TRANSCO-MALKARAM | ICT-1 | 0 | 2011-05-13 |  |  | VIJAI ELECTRICALS | 90014A/03 | Transformer | 315MVA | 400/220/33 |  | AIR CELL | OFAF |  | 2010-05-08 | 201105162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5666 |  | WR2 | Vapi | Vapi-BHILAD 220 Kv-3-CT Y-Ph | 512 | 2011-02-21 |  |  | ABB | 2109704 | CT | 1600 Amps | 245 KV | [5 empty] | 201103114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5667 |  | WR2 | Vapi | VAPI-BHILAD 220 Kv-2-CT B-Ph | 512 | 2011-02-22 |  |  | ABB | 2109698 | CT | 1600 Amps | 245 KV | [5 empty] | 201103113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5668 | 339 | SR2 | ARASUR | ICT-1 | 20 | 2012-02-09 | 2012-08-10 | 6 Monthly | BHEL | 6006421 | Transformer | 315 MVA | 400/230/33 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2010-07-14 | 201202218 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5669 |  | SR2 | ARASUR | OLTC - ICT-1-R-Phase | 20 | 2010-07-14 |  |  | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 201007170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5670 |  | SR2 | ARASUR | OLTC - ICT-1-B-Phase | 20 | 2010-07-14 |  |  | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 201007172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5671 |  | SR2 | ARASUR | OLTC - ICT-1-Y-Phase | 20 | 2011-07-09 |  |  | BHEL |  | OLTC | [7 empty] | 201107161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8512 | 0 | SR1 | MUNIRABAD | ICT-2 B-Ph Bushing | 14 | 2013-09-21 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 420 | Parafifinc |  |  | 2007-10-26 | 2010-10-26 | 201309218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5673 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | 132 KV CT - 43100100161 | 60 | 2010-04-05 |  |  | AREVA | 43100100161 | CT |  | 132 kv | [5 empty] | 201004052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
5674 |  | SR2 | HOSUR | 4012 CT R-Phase | 20 | 2011-01-11 |  |  | AREVA | 41090700962 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-27 |  | 201101237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5675 |  | SR2 | HOSUR | 4012 CT Y-Phase | 20 | 2011-01-11 |  |  | AREVA | 41090700963 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-27 |  | 201101238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5676 |  | SR2 | HOSUR | 4012 CT B-Phase | 20 | 2011-01-11 |  |  | AREVA | 41090700964 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-27 |  | 201101239 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5677 |  | SR2 | HOSUR | 411 CT R-Phase | 20 | 2011-12-13 |  |  | AREVA | 41090600821 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2010-02-27 |  | 201112331 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5678 |  | SR2 | HOSUR | 411 CT Y-Phase | 20 | 2011-12-13 |  |  | AREVA | 41090700966 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-27 |  | 201112332 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5679 |  | SR2 | HOSUR | 411 CT B-Phase | 20 | 2011-12-13 |  |  | AREVA | 41090700967 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-27 |  | 201112333 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5680 | 340 | SR2 | ARASUR | ICT-2 | 20 | 2012-02-09 | 2012-08-10 | 6 Monthly | BHEL | 6006422 | Transformer | 315 MVA | 400/230/33 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2010-08-14 | 201202219 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5681 |  | SR2 | ARASUR | OLTC - ICT-2-R-Phase | 20 | 2010-04-05 |  |  | BHEL |  | OLTC | [6 empty] | 2010-03-31 | 201004098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5682 |  | SR2 | ARASUR | OLTC - ICT-2-Y-Phase | 20 | 2010-04-05 |  |  | BHEL |  | OLTC | [5 empty] | 2010-03-31 |  | 201004099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5683 |  | SR2 | ARASUR | OLTC - ICT-2-B-Phase | 20 | 2011-08-06 |  |  | BHEL |  | OLTC | [5 empty] | 2010-03-31 |  | 201108156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5684 | 301 | SR2 | HIRIYUR | BUS REACTOR | 20 | 2013-06-22 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006717 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN |  | 2010-07-10 | 201307107 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5685 |  | SR2 | SALEM | Bus Reactor Main CT-R Ph | 20 | 2011-07-28 |  |  | AREVA | 41090700960 | CT | 2000 A | 420 Kv | Paraffinic |  |  | 2010-02-27 |  | 201108032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5686 |  | SR2 | SALEM | Bus Reactor Main CT-Y Ph | 20 | 2011-07-28 |  |  | AREVA | 41090700961 | CT | 2000 A | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2010-02-27 |  | 201108033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5687 |  | SR2 | SALEM | Bus Reactor Main CT-B Ph | 20 | 2011-07-28 |  |  | AREVA | 410907001004 | CT | 2000 A | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2010-02-27 |  | 201108034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5688 | 341 | SR2 | KOLAR | BUS REACTOR | 20 | 2014-06-07 | 2014-12-07 | 6 Monthly | BHEL | 6006713 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2010-03-29 | 2010-04-27 | 201406158 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5689 |  | WR1 | RAIPUR | New oil for Raigarh-4 LR | 17 | 2010-04-24 |  |  |  |  | New oil | [7 empty] | 201004249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5690 |  | WR2 | BINA | Gwalior-2 Main Bay-R-ph CT | 512 | 2011-03-14 |  |  | CGL | 33672 | CT |  | 400 |  |  |  | 2009-12-12 |  | 201103255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5691 |  | WR2 | BINA | Gwalior-2 Main Bay-Y-ph CT | 512 | 2011-05-18 |  |  | CGL | 33673 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-12 |  | 201105232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5692 |  | WR2 | BINA | Gwalior-2 Main Bay-B-ph CT | 512 | 2011-03-14 |  |  | CGL | 33674 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-12 |  | 201103257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5693 |  | WR2 | BINA | Gwalior-2 Tie Bay-R-ph CT | 512 | 2011-03-14 |  |  | CGL | 33687 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-10 |  | 201103258 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5694 |  | WR2 | BINA | Gwalior-2 Tie Bay-Y-ph CT(OLD) | 512 | 2011-03-14 |  |  | CGL | 33686 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-10 |  | 201103259 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5695 |  | WR2 | BINA | Gwalior-2 Tie Bay-B-ph CT(OLD) | 512 | 2011-03-14 |  |  | CGL | 33685 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-12-10 |  | 201103260 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5696 |  | WR1 | RAIPUR | New Oil for Wardha-1 LR | 17 | 2010-06-14 |  |  | Savitha Oil |  | Spare Oil | [7 empty] | 201006159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4383 |  | SR1 | MUNIRABAD | Oil Diverted from VJA SS | 14 | 2008-12-20 |  | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200812231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5698 |  | WR2 | Vapi | 205 Bay R_phase | 512 | 2011-03-04 |  |  | ABB | 2109701 | CT | 1600 Amps | 245 KV |  |  |  | 2010-02-12 |  | 201103115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5699 |  | WR2 | Vapi | 205 Bay B-Phase | 512 | 2011-03-04 |  |  | ABB | 2109703 | CT | 1600 Amps | 245KV |  |  |  | 2010-02-12 |  | 201103116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5700 |  | SR2 | KARUR | 202 Bay CT R-Phase | 20 | 2010-04-16 |  |  | AREVA | 70582 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-04-29 |  | 201004227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5701 |  | SR2 | KARUR | 202 Bay CT B-Phase | 20 | 2010-04-16 |  |  | AREVA | 70576 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-04-29 |  | 201004229 | H2, CH4 and C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5702 |  | SR2 | KARUR | 202 Bay CT Y-Phase | 20 | 2010-04-16 |  |  | AREVA | 70580 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-04-29 |  | 201004228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5703 | 342 | WR2 | BHOPAL | DAMOH-2 LR | 512 | 2012-01-17 |  | 6 Monthly | CGL | 9526A/1 | Shunt Reactor | 50 MAVR | 400 KV | Paraffinic | Air cell | 0NAN | 2010-04-19 | 2010-05-04 | 201201282 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5704 |  | WR2 | BHOPAL | NGR/ Damoh-2 LR | 512 | 2010-04-20 |  |  | CGL | 9576/03 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic | Convention | 0NAN | 2010-04-10 | 2010-04-10 | 201004238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5705 |  | SR2 | KOZHIKODE | New Oil | 20 | 2011-01-25 | [12 empty] | 201102004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
32 | 30 | SR1 | MUNIRABAD | RAICHUR LINE REACTOR | 14 | 2014-03-07 | 2014-06-07 | 3 Monthly | MELCO | 8754800101 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | MINERAL | DIAPHRAM | ONAN | 1991-12-12 | 1997-02-24 | 201403328 | H2, CH4, C2H6 and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
762 |  | SR1 | MUNIRABAD | SAMPLE OIL-NAPTHANIC | 14 | 1998-06-27 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | NEPHTHEN |  |  |  |  | 199806116 | RTI | TRI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
761 |  | SR1 | MUNIRABAD | SPARE OIL-PARAFINIC | 14 | 2011-10-07 | 2012-01-07 | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | PARAFIN |  |  |  |  | 201110133 | B | TRF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
5709 |  | OTH | SCCL-Kothagudem | 10/16 MVA Power Trf-3 | 114 | 2013-02-28 |  |  | INDOTECH | IT-43083 | Transformer | 16 Mva | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2009-12-30 |  | 201303004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5710 |  | OTH | AP Transco - Nizamabad | 50 MVA Transformer | 0 | 2010-04-29 |  |  | ALSTHOM | 6521/B-29687 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV |  |  |  |  | 2004-12-22 | 201005005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5711 |  | SR2 | BANGALORE | 6CT B-Phase | 20 | 2010-04-26 |  |  | TELK | 240057-25 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-03-27 |  | 201005015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5712 |  | SR2 | BANGALORE | L1CT-Y-Phase | 20 | 2010-04-26 |  |  | TELK | 230344-5 | CT |  | 230 kv |  |  |  | 2009-10-15 |  | 201005016 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5713 |  | OTH | VIJAI ELECT. | LUBO150 | 122 | 2010-05-02 | [12 empty] | 201005025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5714 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2010-04-29 |  |  | VIJAI Electricals | 1584520 | Transformer | 100 Kva | 11/0.433 | [5 empty] | 201005024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5716 |  | WR1 | AKOLA | Wardha-2 Line R-Ph CT | 17 | 2010-05-03 |  |  | BHEL | 6175195 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5717 |  | WR1 | AKOLA | Wardha-2 Line Y-Ph CT | 17 | 2010-05-03 |  |  | BHEL | 6175211 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5718 |  | WR1 | AKOLA | Wardha-2 Line B-Ph CT | 17 | 2010-05-03 |  |  | BHEL | 6175203 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5719 |  | WR1 | AKOLA | Wardha-2 Main R-Ph CT | 17 | 2010-05-03 |  |  | BHEL | 6175191 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5720 |  | WR1 | AKOLA | Wardha-2 Main Y-Ph CT | 17 | 2010-05-03 |  |  | BHEL | 6175193 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5721 |  | WR1 | AKOLA | Wardha-2 Main B-Ph CT | 17 | 2010-05-03 |  |  | BHEL | 6175196 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5722 |  | OTH | AP Transco - VELTOOR | ICT-2 | 0 | 2010-05-07 |  |  | Vijai Electricals | HT-1724/12839 | Transformer | 315 MVA | 400 KV |  |  | OFAF |  |  | 201005069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5723 |  | OTH | Dupont India Ltd | TRF-1 | 0 |  |  |  | UNIVERSAL | NDB-035/001 | Transformer | 1500kVA | 11/0.433KV |  |  | ONAN | 2010-02-12 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5724 |  | OTH | Dupont India Ltd | TRF-2 | 0 |  |  |  | UNIVERSAL |  | Transformer | 5000 KVA | 11/ 0.433kV |  |  | ONAN | 2010-02-12 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5725 |  | OTH | Dupont India Ltd | TRF-3 | 0 |  |  |  | UNIVERSAL | NDB-035/00 | Transformer | 1500kVA | 11/0.433kV |  |  | ONAN | 2010-02-12 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5726 |  | OTH | Dupont India Ltd | TRF-4 | 0 |  |  |  | UNIVERSAL | 00B108/00 | Transformer | 2000kVA | 11/0.433KkV |  |  | ONAN | 2010-02-12 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5727 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT-481684/2010 | 60 | 2010-05-17 |  |  | AREVA-GERMANY | 481684/2010 | CT |  | 800 KV | [5 empty] | 201005144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5728 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT-43100200312 | 60 | 2010-05-17 |  |  | AREVA-HOSUR | 43100200312 | CT |  | 800 kv | [5 empty] | 201005143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5729 |  | WR1 | RAIPUR | New oil for WARDHA-2 LR | 17 | 2010-05-25 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201005226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5730 |  | WR1 | BHILAI | Koradi Tie CT | 17 | 2010-05-12 |  |  | BHEL | 6149157 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005125 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5731 |  | SR2 | HOSUR | 230 KV Bushing - R-Ph | 20 | 2010-05-10 |  |  | CGL | 61266 | Bushing |  | 230 kv | [5 empty] | 201005170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 5
5732 |  | SR2 | HOSUR | 230 KV Bushing - Y-Ph | 20 | 2010-05-10 |  |  | CGL | 61264 | Bushing |  | 230 kv | [5 empty] | 201005171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 5
5733 |  | WR1 | WARDHA | Seoni-1 Main R-Phase CT | 17 | 2010-05-21 |  |  | AREVA | 2008111 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005194 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5734 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad Main CT R-Phase | 17 | 2010-05-19 |  |  | BHEL | 6175192 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5735 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad Main CT Y-Phase | 17 | 2010-05-19 |  |  | BHEL | 6175198 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5736 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad Main CT B-Phase | 17 | 2010-05-19 |  |  | BHEL | 6175199 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5737 |  | SR2 | KOCHI | New OIL | 20 | 2010-09-21 | [12 empty] | 201009230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
2286 |  | SR1 | N.SAGAR | 33 kv TRF, 630 KVA | 14 | 2005-05-18 |  |  | VOLTAS | RY-3142 | Transformer | 630 KVA | 33/ 0.433 | Paraffinic | Diaphragm | ONAN |  |  | 200505121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
17 | 15 | SR1 | N.SAGAR | BUS REACTOR | 14 | 2014-05-12 | 2014-08-12 | 3 Monthly | BHEL | 6005054 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1991-12-03 |  | 201405112 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9226 | 0 | SR1 | N.SAGAR | Bus Reactor 2 | 14 |  |  |  | CGL | T10659/7 | Shunt Reactor | 125MVAR | 400kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
4400 |  | SR1 | N.SAGAR | 20 CT B-Phase | 14 | 2008-12-26 |  | Yearly | WSI | 861207 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200812334 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4407 |  | SR1 | N.SAGAR | 7 CT Y-Phase | 14 | 2008-12-29 |  | Yearly | WSI | 8410073 | CT | [5 empty] | 1985-02-12 |  | 200812347 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4 | 3 | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-1 | 14 | 2014-05-06 | 2014-11-05 | 6 Monthly | TELK | 140062-1 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1985-08-19 |  | 201405134 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5315 |  | SR1 | N.SAGAR | OLTC - ICT-3 | 14 | 2011-02-05 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201102115 | BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6389 |  | SR1 | N.SAGAR | 24 CT R PH | 14 | 2011-03-16 |  |  | BHEL | 6154912 | CT |  | 400 Kv | paraffinic |  |  |  |  | 201103281 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6391 |  | SR1 | N.SAGAR | 24 CT B PH | 14 | 2011-03-16 |  |  | BHEL | 6154910 | CT |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103283 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4371 |  | SR1 | N.SAGAR | 6 CT -Y-ph | 0 | 2011-08-02 |  | Yearly | WSI | 861202 | CT |  | 400 |  |  |  | 1988-12-20 |  | 201108041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4392 |  | SR1 | N.SAGAR | 22 CT Y-Ph | 14 | 2011-08-03 |  | Yearly | WSI | 870117 | CT | [5 empty] | 1989-06-21 |  | 201108052 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4410 |  | SR1 | N.SAGAR | 12 CT Y - Phase | 14 | 2011-08-03 |  | Yearly | WSI | 861002 | CT | [5 empty] | 1988-03-30 |  | 201108042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4414 |  | SR1 | N.SAGAR | 17CT-R Phase (OLD) | 14 | 2011-08-03 |  | Yearly | WSI | 8406092 | CT | [5 empty] | 1985-08-18 |  | 201108046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4415 |  | SR1 | N.SAGAR | 17CT-Y Phase (OLD) | 14 | 2011-08-03 |  | Yearly | WSI | 8408101 | CT | [5 empty] | 1985-08-18 |  | 201108047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5752 |  | WR2 | KHADOLI | ICT-1 | 512 | 2011-06-08 |  |  | Bharat bijilee | 5086/1 | Transformer | 160 MVA | 220/66 KV |  |  |  | 2010-05-03 | 2010-05-20 | 201106182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5753 |  | WR2 | KHADOLI | ICT-2 | 512 | 2010-12-25 | 2011-03-25 |  | Bharat Bijilee | 5086/2 | Transformer |  | 220/66 KV |  |  |  | 2010-05-20 | 2010-05-24 | 201012262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5754 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad Line CT R-Phase | 17 | 2010-05-25 |  |  | BHEL | 6175200 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5755 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad Line CT Y-Phase | 17 | 2010-05-25 |  |  | BHEL | 6175201 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5756 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad Line CT B-Phase | 17 | 2010-05-25 |  |  | BHEL | 6175202 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201005239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5757 |  | SR2 | KAIGA | BUS REACTOR | 20 | 2010-06-11 |  |  |  |  | Shunt Reactor | [6 empty] | 2010-06-10 | 201006164 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5758 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2010-05-31 |  |  | Vijai Electricals | 1584782 | Transformer | 100 kVA | 11/0.433 kv | [5 empty] | 201006006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5759 |  | WR1 | MAPUSA | SPARE CT-1 | 17 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6166785 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201103269 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5760 |  | WR1 | KOLHAPUR | Mapusa-2 B-Phase CT | 17 | 2011-07-09 |  |  | BHEL | 6166783 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201107150 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5761 |  | WR1 | Bhatapara | 406 CT - R - Phase | 17 | 2010-06-01 |  |  | AREVA | 20051266 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-11-27 |  | 201006025 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5762 |  | WR1 | Bhatapara | 406 CT - Y - Phase(OLD) | 17 | 2010-06-01 |  |  | AREVA | 20051267 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-11-27 |  | 201006026 | H2, C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5763 |  | WR1 | Bhatapara | 406 CT - B - Phase(OLD) | 17 | 2010-06-14 |  |  | AREVA | 20051268 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2007-11-27 |  | 201006152 | H2, C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5764 |  | OTH | AP TRANSCO-MALKARAM | ICT-2 | 0 | 2011-05-13 |  |  | Vijai Electricals | 90014A/04 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2010-05-29 | 201105161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5765 | 344 | WR2 | BINA | ICT-1 (OLD) | 512 | 2011-02-26 | 2011-08-28 | 6 Monthly | AREVA | B-30356 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2010-04-24 | 2010-06-01 | 201102449 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5766 |  | WR2 | BINA | OLTC-ICT-1(OLD) | 512 | 2010-10-31 |  |  | BHEL | 5004318 | OLTC | [6 empty] | 2010-06-01 | 201011086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4416 |  | SR1 | N.SAGAR | 17CT-B Phase (OLD) | 14 | 2011-08-03 |  | Yearly | WSI | 8407098 | CT | [5 empty] | 1985-08-18 |  | 201108048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5768 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad-2 Main CT R-Phase | 17 | 2010-06-13 |  |  | BHEL | 6175205 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201006140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5769 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad-2 Main CT Y-Phase | 17 | 2010-06-13 |  |  | BHEL | 6175206 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201006141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5770 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad-2 Main CT B-Phase | 17 | 2010-06-13 |  |  | BHEL | 6175207 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201006142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5771 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad-2 Line CT R-Phase | 17 | 2010-06-13 |  |  | BHEL | 6175208 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201006143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5772 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad-2 Line CT Y-Phase | 17 | 2010-06-13 |  |  | BHEL | 6175209 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201006144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5773 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad-2 Line CT B-Phase | 17 | 2010-06-13 |  |  | BHEL | 6175210 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201006145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5774 |  | WR1 | SIPAT | 8th Bay Tie CT-Y-Phase | 17 | 2011-05-10 |  |  | AREVA | 20051216 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201105197 | H2,CO & CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5775 |  | WR1 | SIPAT | 17th Bay(TIE)CT - B-Phase. | 17 | 2011-05-10 |  |  | AREVA | 20051202 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201105200 | H2,CO & CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5776 | 345 | WR1 | RAIPUR | Wardha-1 LR | 17 | 2010-06-21 | 2010-12-21 | 6 Monthly | CGL | T 9547/10 | Shunt Reactor | 63 mvar | 400 KV | Paraffinic | AIir CELL | ANON |  | 2010-06-21 | 201006254 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5777 | 346 | WR1 | RAIPUR | Wardha-2 LR | 17 | 2010-06-15 |  |  | CGL | T 9547/4 | Shunt Reactor |  | 400 KV | Paraffinic | AIir CELL | ANON |  |  | 201006160 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5778 |  | WR1 | RAIPUR | Wardha-2 NGR | 17 | 2010-06-15 |  | Yearly | CGL | 9582/4 | NGR |  | 132 kv | Paraffinic | NORMAL | ANON |  |  | 201006161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5779 | 347 | WR1 | RAIPUR | Raigarh-4 LR (OLD) | 17 | 2012-12-01 | 2012-12-31 | 1Monthly | CGL | T 9546/2 | Shunt Reactor |  | 400 KV | Paraffinic | AIir CELL | ANON |  | 2010-06-15 | 201212003 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5780 |  | OTH | Ultratech CEMCO Ltd. | New oil |  | 2010-06-17 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201006163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5781 | 348 | SR2 | UDUMALPET | SALEM-2 LR | 20 | 2013-06-26 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006709 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON |  | 2010-12-27 | 201307108 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5782 |  | OTH | OCV - Thimmapur | Transformer-2 | 0 | 2012-10-05 |  |  | CGL | DT 2012/1 | Transformer | 2000 KVA | 33/0.415 KV |  |  |  |  | 2010-06-16 | 201210037 | C2H4,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5783 |  | OTH | OCV - Thimmapur | VARIVAC B&B | 0 | 2012-10-05 |  |  | B&B-France | 25679 | Transformer | [6 empty] | 2010-06-17 | 201210038 | H2,CH4, C2H6,CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5784 |  | WR1 | SIPAT | 16 CT - R-Phase | 17 | 2011-05-10 |  |  | AREVA | 20051058 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201105199 | H2,CO & CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5785 |  | WR1 | RAIPUR | Wardha-1 NGR | 17 | 2010-06-21 |  |  | CGL | T-9582/10 | NGR | [7 empty] | 201006255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5786 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh-4 NGR | 17 | 2010-06-21 |  |  | AREVA | 670800138/B-30373 | NGR | [7 empty] | 201006256 | Water |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4372 |  | SR1 | N.SAGAR | 6 CT - B-ph | 0 | 2011-08-17 |  | Yearly | WSI | 861203 | CT |  | 400 |  |  |  | 1988-12-20 |  | 201108219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5788 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 122 | 2010-06-26 |  |  | ViJAI Electricals | 1585317 | Transformer | 100 kVA | 11/0.433 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201006265 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5789 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad-2 Tie CT R-Phase | 17 | 2010-06-24 |  |  | BHEL | 6175204 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201006271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5790 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad-2 Tie CT Y-Phase | 17 | 2010-06-24 |  |  | BHEL | 6175194 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201006272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5791 |  | WR1 | AKOLA | Aurangabad-2 Tie CT B-Phase | 17 | 2010-06-24 |  |  | BHEL | 6175212 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201006273 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4391 |  | SR1 | N.SAGAR | 22 CT R-Ph | 14 | 2011-08-17 |  | Yearly | WSI | 870116 | CT | [5 empty] | 1989-06-21 |  | 201108222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4393 |  | SR1 | N.SAGAR | 22 CT B-Ph | 14 | 2011-08-17 |  | Yearly | WSI | 870118 | CT | [5 empty] | 1989-06-21 |  | 201108223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4409 |  | SR1 | N.SAGAR | 12 CT R - Phase | 14 | 2011-08-17 |  | Yearly | WSI | 861001 | CT | [5 empty] | 1988-03-30 |  | 201108220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5795 |  | WR2 | SATNA | 203 CT R-Phase | 512 | 2010-12-04 |  |  | ABB | 220680 | CT |  | 220 | [5 empty] | 201012076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5796 |  | WR1 | SEONI | 414 CT-B Phase | 17 | 2011-02-11 |  |  | AREVA | 20060872 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-26 |  | 201102189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
5797 |  | WR1 | SEONI | 414 CT-Y Phase(OLD) | 17 | 2011-10-31 |  |  | AREVA | 20060873 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-06-26 |  | 201111028 | C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5798 |  | WR1 | SEONI | 414 CT-R Phase | 17 | 2011-02-11 |  |  | AREVA | 20060832 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-06-26 |  | 201102190 | H2, C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5799 |  | OTH | WARANGAL | APNPDCL | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5800 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | ST-4 |  | 2010-12-29 |  |  | CGL | BH/09593/1 | Transformer | 50 MVA | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  | 2010-12-07 | 201012358 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4411 |  | SR1 | N.SAGAR | 12 CT B - Phase | 14 | 2011-08-17 |  | Yearly | WSI | 870114 | CT | [5 empty] | 1988-03-30 |  | 201108221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4394 |  | SR1 | N.SAGAR | 23B CT R-Ph | 14 | 2011-08-18 |  | Yearly | WSI | 870119 | CT | [5 empty] | 1989-06-21 |  | 201108224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4395 |  | SR1 | N.SAGAR | 23B CT Y-Ph | 14 | 2011-08-18 |  | Yearly | WSI | 870120 | CT | [5 empty] | 1989-06-21 |  | 201108225 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6856 |  | SR1 | N.SAGAR | 23A CT R-Phase | 14 | 2011-08-18 |  |  | BHEL | 6153911 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201108227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6857 |  | SR1 | N.SAGAR | 23A CT Y-Phase | 14 | 2011-08-18 |  |  | BHEL | 6153888 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-11-10 |  | 201108228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6858 |  | SR1 | N.SAGAR | 23A CT B-Phase | 14 | 2011-08-18 |  |  | BHEL | 6153915 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1989-11-10 |  | 201108229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5807 |  | WR2 | NAGDA | 1 CT B-Phase | 512 | 2011-09-21 |  |  | ABB | 4307013 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-05-24 |  | 201109381 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5808 |  | OTH | SCR MALKED ROAD | TR-30 | 0 | 2014-05-22 |  |  | TELK | 120570-1 | Transformer | 21.6 MVA | 110/27 kv | Paraffinic |  | ONAN | 2012-08-02 |  | 201405285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4378 |  | SR1 | N.SAGAR | 11A CT R- Phase | 0 | 2011-08-23 |  | Yearly | WSI | 860818 | CT |  | 400 | Parafifinc | AIRCELL | OFAF | 1988-03-30 |  | 201108270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4379 |  | SR1 | N.SAGAR | 11A CT Y- Phase | 0 | 2011-08-23 |  | Yearly | WSI | 860819 | CT |  | 400 | Parafifinc | AIR CELL | OFAF | 1988-03-30 |  | 201108271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4380 |  | SR1 | N.SAGAR | 11A CT B- Phase | 0 | 2011-08-23 |  | Yearly | WSI | 860820 | CT |  | 400 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 1988-03-30 |  | 201108272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4367 |  | SR1 | N.SAGAR | 5CT - R-Phase | 0 | 2011-09-02 |  | Yearly | WSI | 861204 | CT |  | 400 |  |  |  | 1988-12-20 |  | 201109045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4368 |  | SR1 | N.SAGAR | 5CT-Y-Phase | 0 | 2011-09-02 |  | Yearly | WSI | 861205 | CT |  | 400 |  |  |  | 1988-12-20 |  | 201109046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4369 |  | SR1 | N.SAGAR | 5CT-B-Phase | 0 | 2011-09-02 |  | Yearly | WSI | 861206 | CT |  | 400 |  |  |  | 1988-12-20 |  | 201109047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4373 |  | SR1 | N.SAGAR | 8 CT R-Ph | 0 | 2011-09-02 |  | Yearly | WSI | 8405089 | CT |  | 400 |  |  |  | 1985-12-02 |  | 201109050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4374 |  | SR1 | N.SAGAR | 8 CT Y-Ph | 0 | 2011-09-02 |  | Yearly | WSI | 870115 | CT |  | 400 |  |  |  | 1991-03-04 |  | 201109051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4375 |  | SR1 | N.SAGAR | 8 CT B-Ph | 0 | 2011-09-02 |  | Yearly | WSI | 8408107 | CT |  | 400 |  |  |  | 1985-12-02 |  | 201109052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4398 |  | SR1 | N.SAGAR | 20 CT R-Phase | 14 | 2011-09-02 |  | Yearly | WSI | 870909 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201109055 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4402 |  | SR1 | N.SAGAR | 21 CT Y-Phase | 14 | 2011-09-02 |  | Yearly | WSI | 870202 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201109057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4403 |  | SR1 | N.SAGAR | 21 CT B-Phase | 14 | 2011-09-02 |  | Yearly | WSI | 870203 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201109058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5821 |  | ER2 | BARIPADA | New oil - Apar Industries | 511 | 2010-07-09 |  |  | APAR |  | Spare Oil | [7 empty] | 201007131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5822 |  | ER2 | MALDA | NEW OIL - Oil Storage Tank | 511 | 2010-07-10 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201007133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5823 |  | WR1 | WARDHA | 220 KV SEB-1 BAY Y-Ph CT | 17 | 2011-02-23 |  |  | BHEL | 2450870 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201102382 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4770 |  | SR1 | N.SAGAR | 13 CT Y PH | 14 | 2011-09-08 |  | Yearly | WSI | 861005 | CT |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201109111 | h2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
4771 |  | SR1 | N.SAGAR | 13 CT B PH | 14 | 2011-09-08 |  | Yearly | WSI | 861006 | CT |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201109112 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
4769 |  | SR1 | N.SAGAR | 13 CT R PH | 14 | 2011-09-20 |  | Yearly | WSI | 861004 | CT |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201109359 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
6962 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L3 CT R-Phase | 14 | 2011-09-20 |  |  | BHEL | 2213673 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1999-07-29 |  | 201109366 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6963 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L3 CT Y-Phase | 14 | 2011-09-20 |  |  | BHEL | 2218730 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1999-07-29 |  | 201109367 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6964 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L3 CT B-Phase (OLD) | 14 | 2012-01-19 |  |  | BHEL | 2218724 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1999-07-29 |  | 201201250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5830 |  | WR1 | KOLHAPUR | Mapusa-2 Y-Phase CT | 17 | 2010-08-16 |  |  | BHEL | 6175176 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-07-13 |  | 201008183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5831 |  | WR1 | SIPAT | Sipat-Ranchi-2 CT-R-Phase | 17 | 2010-07-17 |  |  | AREVA | 20060658 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201007195 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5832 |  | WR1 | SIPAT | Sipat-Ranchi-2 CT-Y-Phase | 17 | 2010-07-17 |  |  | AREVA | 200606105 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201007196 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5833 |  | WR1 | SIPAT | Sipat-Ranchi-2 CT-B-Phase | 17 | 2011-05-10 |  |  | AREVA | 20060657 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201105198 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5834 |  | OTH | shanthala Power Reas | Used Oil |  | 2010-04-07 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201007225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5835 |  | OTH | shanthala Power Reas | NEW OIL | 0 | 2010-07-20 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201007226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5836 |  | OTH | NTPC-DADRI | GT-5-R-Phase | 0 | 2010-07-22 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201007235 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5837 |  | OTH | NTPC-DADRI | GT-5-Y-Phase | 0 | 2010-07-22 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201007236 | H2, C2H2 and C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5838 |  | OTH | NTPC-DADRI | GT-5-B-Phase | 0 | 2010-07-22 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201007237 | H2, CH4, C2H4 and C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5839 |  | OTH | NTPC-DADRI | GT-6-R-Phase | 0 | 2010-07-22 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201007232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5840 |  | OTH | NTPC-DADRI | GT-6-Y-Phase | 0 | 2010-07-22 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201007233 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5841 |  | OTH | NTPC-DADRI | GT-6-B-Phase | 0 | 2010-07-22 |  |  |  |  | Transformer | [7 empty] | 201007234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5842 |  | WR1 | RAIGARH | 418 CT-R Phase | 17 | 2010-07-16 |  |  | AREVA | 41090801230 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201007248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5843 |  | WR1 | RAIGARH | 418 CT-Y Phase | 17 | 2010-07-16 |  |  | AREVA | 41090801229 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201007249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5844 |  | WR1 | RAIGARH | 418 CT-B Phase | 17 | 2010-07-16 |  |  | AREVA | 41090801228 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201007250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5845 |  | WR1 | RAIGARH | 415 CT-Y Phase | 17 | 2010-07-16 |  |  | AREVA | 41090801226 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201007251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5846 |  | WR1 | RAIGARH | 415 CT-R Phase | 17 | 2010-07-16 |  |  | AREVA | 41090801227 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201007252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5847 |  | WR1 | RAIGARH | 415 CT-B Phase | 17 | 2010-07-16 |  |  | AREVA | 41090801225 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201007253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5848 |  | WR1 | RAIGARH | 417 B CT-R-Phase | 17 | 2010-07-16 |  |  | AREVA | 41090801224 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201007254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5849 |  | WR1 | RAIGARH | 417 B CT-Y-Phase | 17 | 2010-07-16 |  |  | AREVA | 41090801223 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201007255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4111 |  | SR1 | N.SAGAR | OLTC - AT#4 | 14 | 2012-01-25 | 2013-01-24 | Yearly | TELK |  | OLTC | [5 empty] | 1989-06-21 |  | 201202222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
7408 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L3 CT B-Phase 220 Kvside | 14 | 2012-02-24 |  |  | BHEL | B-2218716 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2012-01-25 |  | 201202294 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5 | 4 | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-2 | 14 | 2014-05-06 | 2014-11-05 | 6 Monthly | TELK | 140062-2 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1985-08-19 | 2007-08-18 | 201405135 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5853 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APCPDCL-GUNTHAKAL-STORE-1 |  | 2010-08-03 |  |  | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 201008031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5854 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APCPDCL-GUNTHAKAL-STORE-2 | 0 | 2010-08-03 |  |  | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 201008032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5855 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APCPDCL-GUNTHAKAL-STORE-3 | 0 | 2010-08-03 |  |  | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 201008033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5856 |  | WR1 | RAIGARH | 417 B CT-B-Phase | 17 | 2010-08-03 |  |  | AREVA | 41090801222 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5857 |  | WR1 | RAIGARH | 413 CT-R-Phase | 17 | 2010-08-04 |  |  | AREVA | 410907001003 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5858 |  | WR1 | RAIGARH | 413 CT-Y-Phase | 17 | 2010-08-04 |  |  | AREVA | 410907001000 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5859 |  | WR1 | RAIGARH | 413 CT-B Phase | 17 | 2010-08-04 |  |  | AREVA | 41090700968 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5860 |  | WR1 | RAIGARH | 414 A CT-R Phase | 17 | 2010-08-03 |  |  | AREVA | 410907001085 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5861 |  | WR1 | RAIGARH | 414 A CT-Y Phase | 17 | 2010-08-03 |  |  | AREVA | 410907001084 | CT |  | 400 Kv |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5862 |  | WR1 | RAIGARH | 414 A CT-B Phase | 17 | 2010-08-03 |  |  | AREVA | 410907001076 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5863 |  | WR1 | RAIGARH | 414 B CT-R Phase | 17 | 2010-08-03 |  |  | AREVA | 41090801221 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5864 |  | WR1 | RAIGARH | 414 B CT-Y Phase | 17 | 2010-08-03 |  |  | AREVA | 41090801220 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5865 |  | WR1 | RAIGARH | 414 B CT-B Phase | 17 | 2010-08-03 |  |  | AREVA | 41090701089 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5866 |  | WR1 | RAIGARH | 416 CT-R Phase | 17 | 2010-08-04 |  |  | AREVA | 410907001007 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5867 |  | WR1 | RAIGARH | 416 CT-Y Phase | 17 | 2010-08-04 |  |  | AREVA | 410907001006 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5868 |  | WR1 | RAIGARH | 416 CT-B Phase | 17 | 2010-08-04 |  |  | AREVA | 410907001005 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5869 |  | WR1 | RAIGARH | 417 A CT-R-Phase | 17 | 2010-08-03 |  |  | AREVA | 410907001088 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5870 |  | WR1 | RAIGARH | 417 A CT-Y-Phase | 17 | 2010-08-03 |  |  | AREVA | 410907001087 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5871 |  | WR1 | RAIGARH | 417 A CT-B-Phase(OLD) | 17 | 2010-08-03 |  |  | AREVA | 410907001086 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-15 |  | 201008055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5872 |  | OTH | AP Transco - VELTOOR | ICT-3 | 0 | 2011-05-15 |  |  | VIJAI ELECTRICALS | 90014A/01 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | [5 empty] | 201105164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5873 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 41 CT R-Phase | 24 | 2010-08-05 |  |  | BHEL | 6166893/2003 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201008071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5874 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 41 CT Y-Phase | 24 | 2010-08-05 |  |  | BHEL | 6166889/2003 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201008072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5875 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 41 CT B-Phase | 24 | 2010-08-05 |  |  | BHEL | 6166886/2003 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201008073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5876 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 43 CT R-Phase | 24 | 2010-08-05 |  |  | BHEL | 6166890/2003 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 201008074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5877 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 43 CT Y-Phase | 24 | 2010-08-05 |  |  | BHEL | 6167272/2006 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 201008075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5878 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 43 CT B-Phase | 24 | 2010-08-05 |  |  | BHEL | 6166900/2003 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201008076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5879 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APCPDCL-CITY-STORE | 0 | 2010-12-02 |  |  | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 201012063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5880 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APCPDCL-CITY-STORE-2 | 0 | 2010-08-09 |  |  | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 201008078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5881 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APCPDCL-CITY-STORE-3 | 0 | 2010-08-09 |  |  | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 201008079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5882 |  | SR2 | MADRAS | 1 CT - R-Phase | 20 | 2010-08-05 |  |  | AREVA | 41090700998 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-03-14 |  | 201008081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5883 |  | SR2 | MADRAS | 1 CT - Y-Phase | 20 | 2010-08-05 |  |  | AREVA | 41090700999 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-03-14 |  | 201008082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5884 |  | SR2 | MADRAS | 1 CT - B-Phase | 20 | 2010-08-05 |  |  | AREVA | 41090701001 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-03-14 |  | 201008083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5885 |  | WR2 | JABALPUR | Removed Oil - ICT-1 | 512 | 2010-08-11 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201008121 | Water, BDV and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5886 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 0 | 2010-08-13 |  |  | Vijai Electricals | 1585822 | Transformer | 100 kVA | [6 empty] | 201008145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5887 | 712 | NR2 | KAITHAL | Meerut-1 LR | 16 | 2011-08-08 |  |  | BHEL | 6006729 | Shunt Reactor |  | 400 KV |  |  |  |  | 2010-08-17 | 201108171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5888 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 29 A CT R-Phase | 24 | 2010-08-13 |  |  | BHEL | 6166877/2003 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201008153 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5889 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 29 A CT Y-Phase | 24 | 2010-08-13 |  |  | BHEL | 6166879/2003 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201008154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5890 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 29 A CT B-Phase | 24 | 2010-08-13 |  |  | BHEL | 6166878/2003 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201008155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5891 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 30 A CT R-Phase | 24 | 2010-08-13 |  |  | BHEL | 6166881/2003 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201008156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5892 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 30 A CT Y-Phase | 24 | 2010-08-13 |  |  | BHEL | 6166882/2003 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 201008157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5893 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | 30 A CT B-Phase | 24 | 2010-08-13 |  |  | BHEL | 6166880/2003 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201008158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5894 |  | SR2 | TRIVANDRAM | New oil - 63 MVAR BHEL REACTOR | 20 | 2010-08-22 |  |  | Savitha Oil Technologies | Batch No. 9TO-3453 | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201008201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5895 |  | OTH | AP Transco - Nalgonda | PTR-IV | 0 | 2010-12-13 |  |  | EMCO | 1300/11504 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 |  |  |  | 1994-03-12 |  | 201012110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5896 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APNPDCL-WARANGAL | 0 | 2010-08-24 |  |  | IOC | Batch No. 0810TL0051 | Spare Oil | [7 empty] | 201008210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5897 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APNPDCL-WARANGAL | 0 | 2010-08-24 |  |  | IOC | Batch No. 0810TL0059 | Spare Oil | [7 empty] | 201008211 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5898 |  | WR2 | BINA | 420A CT B-Phase | 512 | 2011-08-01 |  |  | AREVA | 20060125 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201108087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5899 |  | WR1 | BHADRAWATI | New Oil - Batch No. SIT0210710 | 17 | 2010-09-16 |  |  | APAR | Batch No. SIT0210710 | Spare Oil | [7 empty] | 201010105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
5900 |  | OTH | Lonand | ICT | 0 | 2011-11-23 |  |  | VIJAI Electricals | 90063A02 | Transformer | 200 MVA | 220 kv | [5 empty] | 201112040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5901 |  | OTH | VIRUR | ICT | 0 | 2011-07-21 |  |  | Vijai Electricals | 90045D01 | Transformer | 100 MVA | 220 kv | [5 empty] | 201107243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4112 |  | SR1 | N.SAGAR | OLTC - AT#5 | 14 | 2012-03-15 | 2013-03-15 | Yearly | TELK |  | OLTC | [5 empty] | 1989-06-22 |  | 201203171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4114 |  | SR1 | N.SAGAR | OLTC - AT#7 | 14 | 2012-03-15 | 2013-03-15 | Yearly | TELK |  | OLTC | [5 empty] | 1989-06-22 |  | 201203173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4162 |  | SR1 | N.SAGAR | OLTC - AT#1 | 14 | 2012-03-15 | 2013-03-15 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201203168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4163 |  | SR1 | N.SAGAR | OLTC - AT#2 | 14 | 2012-03-15 | 2013-03-15 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201203169 | BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6 | 5 | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-3 | 14 | 2014-05-30 |  | 1Monthly | TELK | 140062-3 | Transformer | 105 MVA | 400/220KV | PARAFFINIC | DIAPHRAM | ONAN | 1985-08-19 | 2014-05-23 | 201405331 | CO & CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4113 |  | SR1 | N.SAGAR | OLTC - AT#6 | 14 | 2012-08-09 | 2013-08-09 | Yearly | TELK |  | OLTC | [5 empty] | 1989-06-22 |  | 201208111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4406 |  | SR1 | N.SAGAR | 7 CT R-Phase | 14 | 2012-09-06 | 2013-09-06 | Yearly | WSI | 8406093 | CT | [5 empty] | 1985-02-12 |  | 201209058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5909 | 350 | WR2 | PIRANA | ICT-1 | 512 | 2012-04-07 |  | 2 Monthly | AREVA | 30357 | Transformer |  | 400 KV |  |  |  | 2010-08-18 | 2010-12-20 | 201204081 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5910 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 411 A CT R Phase | 20 | 2011-02-04 |  |  | CGL | 27801 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201102106 | C2H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5911 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 411 A CT Y Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27802 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5912 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 411 A CT B Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27804 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5913 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 411 B CT R Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27769 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5914 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 411 B CT Y Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27810 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5915 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 411 B CT B Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27809 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5916 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 412 CT R Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27833 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5917 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 412 CT Y-Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27798 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5918 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 412 CT B-Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27831 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5919 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 413 CT-R-Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27794 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5920 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 413 CT-Y-Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27795 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5921 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 413 CT-B Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27796 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5922 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 414 CT-R Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27770 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5923 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 414 CT-Y Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | CGL | 27771 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-25 |  | 201009018 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5924 |  | OTH | VIJAI ELECT. | 100 KVA Transformer | 0 | 2010-09-02 |  |  | Vijai Electricals | 1586070 | Transformer |  | 11000/433 Volts | [5 empty] | 201009019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5925 |  | SR2 | ARASUR | 410 CT-R Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | BHEL | 6174084 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201009048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5926 |  | SR2 | ARASUR | 410 CT-Y Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | BHEL | 6174089 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201009049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5927 |  | SR2 | ARASUR | 410 CT-B Phase | 20 | 2010-08-26 |  |  | BHEL | 6174083 | CT |  | 400 Kv | [5 empty] | 201009050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5928 |  | SR2 | HASSAN | 401 CT R-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29832 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110313 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5929 |  | SR2 | HASSAN | 401 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29831 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110314 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5930 |  | SR2 | HASSAN | 401 CT B-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29830 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110315 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5931 |  | SR2 | HASSAN | 402 CT R-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29833 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5932 |  | SR2 | HASSAN | 402 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29834 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5933 |  | SR2 | HASSAN | 402 CT B-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29835 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5934 |  | SR2 | HASSAN | 403 CT - R-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29839 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110273 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5935 |  | SR2 | HASSAN | 403 CT - Y-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29838 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110274 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5936 |  | SR2 | HASSAN | 403 CT - B-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29836 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5937 |  | SR2 | HASSAN | 404 CT R-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29829 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110316 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5938 |  | SR2 | HASSAN | 404 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29828 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110317 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5939 |  | SR2 | HASSAN | 404 CT B-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29837 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5940 |  | SR2 | HASSAN | 405 CT R-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29843 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5941 |  | SR2 | HASSAN | 405 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29829 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5942 |  | SR2 | HASSAN | 405 CT B-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29846 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5943 |  | SR2 | HASSAN | 406 CT R-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29840 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5944 |  | SR2 | HASSAN | 406 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29841 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110281 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5945 |  | SR2 | HASSAN | 406 CT B-Phase | 20 | 2011-10-12 |  |  | CGL | 29842 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110282 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5946 |  | SR2 | HASSAN | 415 CT R-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29845 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5947 |  | SR2 | HASSAN | 415 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29844 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5948 |  | SR2 | HASSAN | 415 CT B-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29847 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5949 |  | SR2 | HASSAN | 418 CT R Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29848 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5950 |  | SR2 | HASSAN | 418 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29849 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5951 |  | SR2 | HASSAN | 418 CT B-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29850 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-30 |  | 201110288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5952 |  | SR2 | HASSAN | 202 CT R-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29866 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110289 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5953 |  | SR2 | HASSAN | 202 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29865 | CT |  | 220 Kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110290 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5954 |  | SR2 | HASSAN | 202 CT B-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29864 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110291 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5955 |  | SR2 | HASSAN | 203 CT R-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29888 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5956 |  | SR2 | HASSAN | 203 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29889 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110293 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5957 |  | SR2 | HASSAN | 203 CT B-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29886 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5958 |  | SR2 | HASSAN | 204 CT R-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29864 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110295 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5959 |  | SR2 | HASSAN | 204 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29868 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110296 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5960 |  | SR2 | HASSAN | 204 CT B-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29867 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110297 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5961 |  | SR2 | HASSAN | 205 CT R-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29872 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110298 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5962 |  | SR2 | HASSAN | 205 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29871 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110299 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5963 |  | SR2 | HASSAN | 205 CT B-Phase | 20 | 2011-10-13 |  |  | CGL | 29870 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5964 |  | SR2 | HASSAN | 206 CT R-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29875 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110301 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5965 |  | SR2 | HASSAN | 206 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29874 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110302 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5966 |  | SR2 | HASSAN | 206 CT B-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29873 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110303 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5967 |  | SR2 | HASSAN | 207 CT R-Phase | 20 | 2011-10-15 |  |  | CGL | 29878 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110310 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5968 |  | SR2 | HASSAN | 207 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-15 |  |  | CGL | 29877 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110311 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5969 |  | SR2 | HASSAN | 207 CT B-Phase | 20 | 2011-10-15 |  |  | CGL | 29876 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110312 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5970 |  | SR2 | HASSAN | 208 CT R-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29881 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110307 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5971 |  | SR2 | HASSAN | 208 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29880 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110308 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5972 |  | SR2 | HASSAN | 208 CT B-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29879 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110309 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5973 |  | SR2 | HASSAN | 209 CT R-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29884 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5974 |  | SR2 | HASSAN | 209 CT Y-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29883 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110305 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5975 |  | SR2 | HASSAN | 209 CT B-Phase | 20 | 2011-10-14 |  |  | CGL | 29882 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-24 |  | 201110306 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5976 | 351 | WR2 | KHANDWA | BUS REACTOR | 512 | 2011-12-09 |  | 2 Monthly | BHEL | 6006700 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 kV | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN |  |  | 201112219 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5977 |  | OTH | SCR VIJAYAWADA | Storage Drum No.40 | 0 | 2010-09-02 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201009204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
5978 | 352 | WR1 | SOLAPUR | BUS REACTOR | 17 | 2014-02-20 | 2014-08-22 | 6 Monthly | CGL | T 96161/1 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 Kv |  | AIR CELL | 0NAN |  | 2010-10-18 | 201403149 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5979 |  | OTH | KRK POWER | TR-01 | 0 | 2010-09-15 |  |  | KRK | PT-331 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV | [5 empty] | 201009216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4408 |  | SR1 | N.SAGAR | 7 CT B-Phase | 14 | 2012-09-06 | 2013-09-06 | Yearly | WSI | 8410032 | CT | [5 empty] | 1985-02-12 |  | 201209059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5981 |  | WR1 | PUNE | Storage Tank | 0 | 2011-08-03 | [6 empty] | 0 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201108092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5982 |  | OTH | My Home Cements | Mellacheruvu | 0 | 2010-09-18 |  |  | CGL | MS576 | Transformer | 11 MVA | 132/6.9 |  |  | ONAN |  | 2010-03-01 | 201009224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5983 |  | SR2 | KARUR | NEY-2 LR | 0 | 2013-06-26 |  | 6 Monthly | AREVA | 30370 | Shunt Reactor | 50MVAR | 400 KV | Uninhibite | AIR CELL | ONAN | 2010-09-21 | 2010-09-24 | 201307112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5984 |  | OTH | VIJAI ELECT | New TRF-1 | 0 | 2010-09-22 |  |  | Vijai Electricals | 90050B02 | Transformer | 50MVA | 220 | PARAFFIN | AIir CELL | OFAF |  |  | 201009245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5985 |  | OTH | JALNA | ICT-1 | 0 | 2011-12-05 |  |  | Vijai Electricals | 90025D01 | Transformer | 200MVA | 220 | PARAFFIN | AIir CELL | OFAF |  |  | 201112101 | CO,CH4,C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5986 |  | SR2 | SALEM | 14 B CT Y-Phase | 20 | 2011-08-20 |  |  | BHEL | 6173185 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-08-20 |  | 201108323 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5987 |  | SR2 | UDUMALPET | 408 CT R-Phase | 20 | 2010-09-18 |  |  | BHEL | 6174110 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201009253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5988 |  | SR2 | UDUMALPET | 408 CT Y-Phase | 20 | 2010-11-01 |  |  | BHEL | 6174109 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201011098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5989 |  | SR2 | UDUMALPET | 408 CT B-Phase | 20 | 2010-09-18 |  |  | BHEL | 6174108 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201009255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5990 |  | SR2 | UDUMALPET | 409 CT-R-PhASE | 20 | 2010-09-20 |  |  | BHEL | 6174107 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201009256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5991 |  | SR2 | UDUMALPET | 409 CT-Y-Phase | 20 | 2010-09-20 |  |  | BHEL | 6174106 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201009257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5992 |  | SR2 | UDUMALPET | 409 CT-B-Phase | 20 | 2010-09-20 |  |  | BHEL | 6174105 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201009258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5993 |  | SR2 | UDUMALPET | 410 CT-R Phase | 20 | 2010-09-17 |  |  | BHEL | 6174104 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201009259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5994 |  | SR2 | UDUMALPET | 410 CT-Y Phase | 20 | 2010-09-17 |  |  | BHEL | 6174103 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201009260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5995 |  | SR2 | UDUMALPET | 410 CT-B Phase | 20 | 2010-09-17 |  |  | BHEL | 6174102 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201009261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5996 |  | SR2 | UDUMALPET | 411 CT R Phase | 20 | 2010-09-20 |  |  | BHEL | 6174101 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201009262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5997 |  | SR2 | UDUMALPET | 411 CT-Y-Phase | 20 | 2010-09-20 |  |  | BHEL | 6174100 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201009263 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5998 |  | SR2 | UDUMALPET | 411 CT B-Phase | 20 | 2010-09-20 |  |  | BHEL | 6174099 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201009264 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5999 |  | OTH | AP Transco, Vemagiri | ICT # 2 | 0 | 2010-09-25 |  |  | CGL | BHO-9372-2008 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | [5 empty] | 201009300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6000 |  | SR2 | TRIVANDRAM | Tirunelveli-1 LR | 20 | 2013-07-05 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006748 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | Air Cell | ANON | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 201307228 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6001 |  | OTH | PIRANGUT | ICT | 122 | 2010-09-26 |  |  | Vijai Electricals | 90051B02 | Transformer | 50 MVA | 220 kv |  | AIR CELL | AFOF |  |  | 201010024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6002 |  | WR1 | SOLAPUR | Kolhapur-1 LR | 17 | 2014-02-20 | 2014-08-22 | 6 Monthly | CGL | T 9602/4 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | 0NAN |  | 2010-10-28 | 201403148 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6003 |  | OTH | NSPCL-400/220 KV SS | ICT-2 | 0 | 2010-12-01 |  |  | TELK | 140130-2R | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 KV |  | AIR CELL | AFOF | 2010-08-25 | 2010-09-30 | 201012011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6004 |  | WR2 | DEHGAM | BUS REACTOR-2 | 512 | 2011-11-12 | 2011-12-12 | 1Monthly | BHEL | 6006701 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | 0NAN |  | 2010-10-16 | 201111224 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6005 |  | WR1 | SOLAPUR | ICT-1 OLTC-R Phase | 17 | 2010-10-07 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201010063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6006 |  | WR1 | SOLAPUR | ICT-1 OLTC-Y Phase | 17 | 2010-10-15 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201010129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6007 |  | WR1 | SOLAPUR | ICT-1 OLTC-B Phase | 17 | 2010-10-15 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201010130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6008 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CGL-145 KV CT - UHV10S0426 | 0 | 2010-10-11 |  |  | CGL | UHV10S0426 | CT |  | 145 KV | [5 empty] | 201010080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
6009 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | CT-1 (Phase-2) |  | 2010-10-12 |  |  | Voltamp | 21174/a | Transformer | 1.25 MVA | 6.6 / 0.440 KV |  | Air Cell | ONAF | 2010-04-24 | 2010-04-24 | 201010091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6010 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | CT-2 (Phase-2) | 0 | 2010-10-12 |  |  | VOLATAMP | 21174/2 | Transformer | 1.25 MVA | 6.6 / 0.440 KV |  |  | ONAF | 2010-04-24 | 2010-04-24 | 201010092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6011 |  | WR1 | BHADRAWATI | New Oil - Batch No. SIT0010910 | 17 | 2010-11-22 |  |  | APAR | Batch No. SIT0010910 | Spare Oil | [7 empty] | 201011217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
6012 |  | OTH | PETH | 100 MVA Transformer | 122 | 2014-04-23 |  |  | Vijai Electricals | 90063D03 | Transformer | 100 MVA | 220 kv | [5 empty] | 201404390 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6013 |  | OTH | AP Tansco - Mallaram | PTR-1 | 0 | 2010-10-13 |  |  | NGEF | 2800042824 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 2001-02-17 |  | 201010111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6014 |  | OTH | AP Tansco - Suglampally | PTR-1 | 0 | 2010-10-13 |  |  | APEX | T 932/03 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV |  |  | ONAF | 1997-11-25 |  | 201010112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6015 |  | WR1 | SOLAPUR | Kolhapur-1 NGR | 17 | 2011-04-24 |  |  | CGL |  | NGR | [7 empty] | 201104293 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6016 |  | WR2 | BINA | 414 B CT-Y Phase | 512 | 2011-10-04 |  |  | CGL | 24123 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201110115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
6018 |  | OTH | SCR DORNAKAL | TR-12 | 6 | 2014-05-24 |  |  | TELK | 120571-4 | Transformer | 30.24 MVA | 132 kv | PARAFFINIC |  | ONAF | 2011-01-01 |  | 201405278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6019 |  | SR2 | MADURAI | 24 CT-B Phase | 20 | 2010-10-19 |  |  | AREVA | 41090500627 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-20 |  | 201010187 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6020 |  | SR2 | KOLAR | 800 KVA TRF-1 | 20 | 2010-10-20 |  |  | KANOHAR | KT-800/41 | Transformer | 800 KVA | 33 / 0.433 |  |  |  | 2005-03-15 |  | 201010210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6021 |  | SR2 | KOLAR | 800 KVA TRF-2 | 20 | 2010-10-20 |  |  | KANOHAR | KT-800/40 | Transformer |  | 33 / 0.433 |  |  |  | 2005-03-09 |  | 201010211 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6022 |  | SR2 | KOLAR | 5 MVA TRANS. | 20 | 2010-10-20 |  |  | KANOHAR | KE-76-F | Transformer | 5 MVA | 66 Kv |  |  |  | 2002-06-26 |  | 201010212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6023 |  | WR2 | ASOJ | INDORE-1 LR NGR | 512 |  |  |  | TOSHIBA | 85900011 | NGR |  | 145 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6024 |  | WR2 | DAMOH | Birsinghpur -1 LR (POWERGRID) | 512 | 2012-01-27 |  | 6 Monthly | CGL | T 9526/1 | Shunt Reactor |  | 400 KV |  | AIR CELL |  | 2010-10-10 | 2010-11-15 | 201201345 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6025 |  | OTH | AP Transco - Pulevendula | ICT-1 | 122 | 2011-10-05 |  |  | Vijai Electricals | 90041A05 | Transformer | 100 MVA | 220 kv | [5 empty] | 201110127 | C2H2 and C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6026 |  | WR1 | WARDHA | 60 KL Storage Tank | 17 | 2014-06-13 | [12 empty] | 201406165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6027 |  | WR2 | DAMOH | Birsinghpur -2 LR (POWERGRID) | 512 | 2012-11-27 | 2013-05-29 | 6 Monthly | CGL | T 9526/5 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  |  |  |  | 2010-11-14 | 201211194 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6028 |  | WR2 | DAMOH | NGR - B'Pur -2 LR (POWERGRID) | 512 | 2010-10-31 |  |  | CGL | T 9576/2 | NGR | 45 kvar | 145 KV | [5 empty] | 201011046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6029 |  | WR2 | DAMOH | NGR - B'Pur -1 LR (POWERGRID) | 512 |  |  |  | CGL |  | NGR | 45 kvar | 145 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6030 |  | WR2 | DEHGAM | 401 CT Y-Phase | 512 | 2010-10-30 |  |  | AREVA | 41090300410 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-09-23 |  | 201011006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6031 |  | WR2 | DEHGAM | 427 CT R-Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300361 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-09-23 |  | 201104322 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6032 |  | WR2 | DEHGAM | 426 CT R-Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300355 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-09-23 |  | 201104325 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6033 |  | WR2 | DEHGAM | 426 CT Y-Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300356 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2010-09-23 |  | 201104324 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6034 |  | WR2 | DEHGAM | 426 CT B-Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300357 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-09-23 |  | 201104323 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6035 |  | WR2 | DEHGAM | 427 CT B-Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300402 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-09-23 |  | 201104320 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6036 |  | WR2 | DEHGAM | 427 CT Y-Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300362 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2010-09-23 |  | 201104321 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6037 |  | OTH | MATRIX-SS1 | TR-01 | 0 | 2010-10-19 |  |  | KETSON | 95034 | Transformer | 1.5 MVA | 11/0.433 KV |  |  |  | 1995-01-01 | 2009-12-18 | 201011013 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6038 |  | OTH | MYLAN UNIT-7 | TF-1801 | 0 | 2013-10-21 |  |  | Esennar | ET-209 | Transformer | 4 MVA | 33 / 11 kv |  | Silica Gel |  | 2006-01-01 | 2013-05-04 | 201310215 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6039 |  | OTH | MYLAN UNIT-7 | TF-1805 | 0 | 2013-10-21 |  |  | ESSENNAR | ET-210 | Transformer | 1.5 MVA | 11 / 0.433 kv |  |  |  | 2006-01-01 | 2013-06-01 | 201310219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6040 |  | OTH | MYLAN UNIT-7 | TF-1804 | 0 | 2013-10-21 |  |  | ESSENNAR | ET-634 | Transformer | 2 MVA | 11 / 0.433 kv |  |  |  | 2008-01-01 | 2013-06-01 | 201310218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6041 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 209 CT R-Phase | 20 | 2010-10-30 |  |  | CGL | 27966 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-03-19 |  | 201011031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6042 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 209 CT Y-Phase | 20 | 2010-10-30 |  |  | CGL | 27967 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-03-19 |  | 201011032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6043 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 209 CT B-Phase | 20 | 2010-10-30 |  |  | CGL | 27968 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-03-19 |  | 201011033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6044 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 210 CT-R-Phase | 20 | 2010-10-30 |  |  | CGL | 27951 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-29 |  | 201011028 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6045 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 210 CT-Y-Phase | 20 |  |  |  | CGL | 27952 | CT |  | 220 KV |  |  |  | 2010-06-29 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6046 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 210 CT-B-Phase | 20 | 2010-10-30 |  |  | CGL | 27953 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-29 |  | 201011030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6047 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 211 CT-R-Phase | 20 | 2010-10-30 |  |  | CGL | 35152 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-29 |  | 201011025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6048 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 211 CT-Y-Phase | 20 | 2010-10-30 |  |  | CGL | 35153 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-29 |  | 201011026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6049 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 211 CT-B-Phase | 20 | 2010-10-30 |  |  | CGL | 35154 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-06-29 |  | 201011027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6050 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 407 CT - R phase. | 20 | 2010-10-28 |  |  | CGL | 27782 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-29 |  | 201011017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6051 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 407 CT - Y phase. | 20 | 2010-10-28 |  |  | CGL | 27783 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-29 |  | 201011018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6052 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 407 CT B-Phase | 20 | 2010-10-28 |  |  | CGL | 27784 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-29 |  | 201011019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6053 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 408 CT R-Phase | 20 | 2010-10-28 |  |  | CGL | 27808 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-29 |  | 201011020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6054 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 408 CT Y-Phase | 20 | 2010-10-28 |  |  | CGL | 27807 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-29 |  | 201011021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6055 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 408 CT B-Phase | 20 | 2010-10-28 |  |  | CGL | 27789 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-29 |  | 201011022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6056 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 415 CT-B Phase | 20 | 2010-10-28 |  |  | CGL | 27832 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-04 |  | 201011023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6057 |  | SR2 | TIRUNALVELI | 414 CT-B Phase | 20 | 2010-10-28 |  |  | CGL | 27777 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-01 |  | 201011024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6058 |  | SR2 | KOCHI | ICT-1 | 20 | 2013-06-29 |  | 6 Monthly | AREVA | 30172 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2010-03-30 | 2010-03-30 | 201307100 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6059 |  | WR2 | Vapi | Vapi-BHILAD 220 Kv-3-CT B-Ph | 512 | 2011-04-27 |  |  | ABB | 2109705 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2010-02-16 |  | 201105007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6060 |  | SR2 | ARASUR | 202 CT-R-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449528 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6061 |  | SR2 | ARASUR | 202 CT-B-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449526 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6062 |  | SR2 | ARASUR | 203 CT-R-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449531 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6063 |  | SR2 | ARASUR | 203 CT-Y-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449530 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6064 |  | SR2 | ARASUR | 203 CT-B-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449529 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6065 |  | SR2 | ARASUR | 205 CT Y-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449536 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6066 |  | SR2 | ARASUR | 205 CT B-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449535 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6067 |  | SR2 | ARASUR | 206 CT - R-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449540 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6068 |  | SR2 | ARASUR | 206 CT B-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449883 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6069 |  | SR2 | ARASUR | 207 CT R-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449548 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6070 |  | SR2 | ARASUR | 207 CT Y-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449550 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6071 |  | SR2 | ARASUR | 207 CT B-Phase | 20 | 2010-10-20 |  |  | CGL | 2449547 | CT |  | 230 kv | [5 empty] | 201011115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6072 |  | SR2 | ARASUR | 412 CT R Phase | 20 | 2010-11-03 |  |  | CGL | 6180032 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201011116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6073 |  | SR2 | ARASUR | 412 CT Y-Phase | 20 | 2010-11-03 |  |  | CGL | 6180033 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201011117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6074 |  | SR2 | ARASUR | 412 CT B-Phase | 20 | 2010-11-03 |  |  | CGL | 6174094 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201011118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6075 |  | SR2 | ARASUR | 413 CT-Y-Phase | 20 | 2010-11-03 |  |  | CGL | 6174091 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201011119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6076 |  | SR2 | ARASUR | 413 CT-Y-Phase | 20 | 2010-11-03 |  |  | CGL | 6174111 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201011120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6077 |  | SR2 | ARASUR | 413 CT-B Phase | 20 | 2010-11-03 |  |  | CGL | 6174086 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201011121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6078 |  | SR2 | ARASUR | 411 CT R-Phase | 20 | 2010-11-03 |  |  | CGL | 6180030 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201011122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6079 |  | SR2 | ARASUR | 411 CT Y-Phase | 20 | 2010-11-03 |  |  | CGL | 6174112 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201011123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6080 |  | SR2 | ARASUR | 411 CT B-Phase | 20 | 2010-11-03 |  |  | CGL | 6180031 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201011124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6081 |  | WR2 | KHANDWA | 18-CT-R Ph | 0 | 2011-09-21 |  |  | AREVA | 41090300344 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201109349 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6082 |  | WR2 | KHANDWA | 18-CT-Y Ph(OLD) | 0 | 2010-11-29 |  |  | AREVA | 41090300345 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201012014 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6083 |  | WR2 | KHANDWA | 18-CT-B Ph | 0 | 2011-09-21 |  |  | AREVA | 41090300346 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201109351 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6084 |  | WR2 | KHANDWA | 20 A-CT-R Ph | 0 | 2010-11-02 |  |  | AREVA | 200610123 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201011129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6085 |  | WR2 | KHANDWA | 20 A-CT-Y Ph | 0 | 2010-11-02 |  |  | AREVA | 200610124 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201011130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6086 |  | WR2 | KHANDWA | 20 A-CT-B Ph | 0 | 2010-11-02 |  |  | AREVA | 20061127 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201011131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6087 |  | WR1 | PUNE | ICT-1 | 17 | 2014-03-07 | 2014-09-06 | 6 Monthly | ABB | 14016/02 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | paraffinic | AIR CELL | AFOF |  | 2011-03-15 | 201403197 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6088 |  | WR1 | PUNE | OLTC - ICT 1 | 17 | [5 empty] | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6089 | 717 | ER2 | MALDA | ICT-3 | 511 | 2011-12-03 |  | Yearly | BHEL | 6006346 | Transformer |  | 400/220 KV |  | AIR CELL | 0NAN | 2010-10-06 | 2010-10-01 | 201112126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6090 |  | SR2 | NARENDRA | 203 CT R-Phase | 20 | 2011-06-13 |  |  | ABB | 2108692 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-10-11 |  | 201106127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6091 |  | OTH | KK Rao Engg.Works | 100 MVA Transformer | 0 | 2011-04-06 |  |  | CGL | 8859/01 | Transformer | 100 MVA | 220/66 KV |  |  |  |  | 2010-10-08 | 201104154 | BW |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4417 |  | SR1 | N.SAGAR | 18CT R-Phase (OLD) | 14 | 2012-09-06 | 2013-09-06 | Yearly | WSI | 8407100 | CT | [5 empty] | 1985-08-18 |  | 201209055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6093 |  | OTH | GRINDWEL NORTON | Main Transformer | 0 | 2010-11-15 |  |  | Kirloskar | 78WM-003/1 | Transformer | 12.5 MVA | 132/11 kv |  |  |  |  | 2010-05-14 | 201011208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4418 |  | SR1 | N.SAGAR | 18CT Y-Phase (OLD) | 14 | 2012-09-06 | 2013-09-06 | Yearly | WSI | 8408103 | CT | [5 empty] | 1985-08-18 |  | 201209056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4419 |  | SR1 | N.SAGAR | 18CT B-Phase (OLD) | 14 | 2012-09-06 | 2013-09-06 | Yearly | WSI | 8408406 | CT | [5 empty] | 1985-08-18 |  | 201209057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6096 |  | OTH | SCR VATLUR | TR-21 | 22 | 2010-11-22 |  |  | TELK | 120571-1 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27 kv |  |  | ONAF | 2010-11-21 | 2010-11-21 | 201011216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6097 |  | OTH | AP Transco - Pulivendula | ICT-1 | 0 | 2012-09-25 |  |  | Vijai Electricals | 90041A05 | Transformer | 100 MVA | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201210006 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6390 |  | SR1 | N.SAGAR | 24 CT Y PH | 14 | 2012-09-18 |  |  | BHEL | 6154911 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201209139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4399 |  | SR1 | N.SAGAR | 20 CT Y-Phase | 14 | 2012-11-10 | 2013-11-10 | Yearly | WSI | 870910 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201211087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7278 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 17 CT R-Ph | 14 | 2012-11-26 |  |  | AREVA | 1101F0174 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-12-09 |  | 201211181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7279 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 17 CT Y-Phase | 14 | 2012-11-26 |  |  | AREVA | 43100901226 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2011-12-09 |  | 201211182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7280 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 17 CT B-Phase | 14 | 2012-11-26 |  |  | AREVA | 1101F0175 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-12-09 |  | 201211183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4396 |  | SR1 | N.SAGAR | 23B CT B-Ph | 14 | 2012-12-19 | 2013-12-19 | Yearly | WSI | 870121 | CT | [5 empty] | 1989-06-21 |  | 201212101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2783 |  | SR1 | N.SAGAR | 10CT R-Ph | 14 | 2013-02-12 |  |  | TELK | 240050-4 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201302155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2784 |  | SR1 | N.SAGAR | 10CT Y-Ph | 14 | 2013-02-12 |  |  | TELK | 240050-5 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201302156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2785 |  | SR1 | N.SAGAR | 10CT B-Ph | 14 | 2013-02-12 |  |  | TELK | 240050-6 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201302157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2786 |  | SR1 | N.SAGAR | 11CT-RpH | 14 | 2013-02-12 |  |  | TELK | 240050-1 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201302158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2787 |  | SR1 | N.SAGAR | 11CT-Yph | 14 | 2013-02-12 |  |  | TELK | 240050-2 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201302159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2788 |  | SR1 | N.SAGAR | 11CT B-Ph | 14 | 2013-02-12 |  |  | TELK | 240050-3 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201302160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4558 |  | SR1 | N.SAGAR | 14 A CT R-Phase | 14 | 2013-03-02 | 2014-03-02 | Yearly | WSI | 8407097 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-04-19 |  | 201303086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4559 |  | SR1 | N.SAGAR | 14 A CT Y-Phase | 14 | 2013-03-02 | 2014-03-02 | Yearly | WSI | 8409104 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-04-19 |  | 201303087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4560 |  | SR1 | N.SAGAR | 14 A CT B-Phase | 14 | 2013-03-02 | 2014-03-02 | Yearly | WSI | 8407099 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-04-19 |  | 201303088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4561 |  | SR1 | N.SAGAR | 14 B CT R-Phase | 14 | 2013-03-02 | 2014-03-02 | Yearly | WSI | 861007 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-04-19 |  | 201303089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4562 |  | SR1 | N.SAGAR | 14 B CT Y-Phase | 14 | 2013-03-02 | 2014-03-02 | Yearly | WSI | 861008 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1986-04-19 |  | 201303090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4620 |  | SR1 | N.SAGAR | 14 B CT B-Phase | 14 | 2013-03-02 | 2014-03-02 | Yearly | WSI | 861209 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201303091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7 | 6 | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-4 | 14 | 2014-05-12 | 2014-11-11 | 6 Monthly | TELK | 140062-4 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1985-08-19 | 1986-06-01 | 201405110 | CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
6117 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 3 Line CT R-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090701090 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011267 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6118 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 3 Line CT Y-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090701091 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011268 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6119 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 3 Line CT B-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090701092 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6120 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 4 Bay Main CT B-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090701218 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6121 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 4 Bay Main CT Y-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090801219 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6122 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 4 Bay Main CT R-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090901334 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6123 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 3 Bay Main CT R-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090901327 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011273 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6124 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 3 Bay Main CT Y-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090901328 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011274 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6125 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 3 Bay Main CT B-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 4109091329 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6126 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 4 Line CT R-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090701093 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6127 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 4 Line CT Y-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090701094 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6128 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 4 Line CT B-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090701095 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6129 |  | WR1 | RAIGARH | 417 A CT-B-Phase | 17 | 2010-11-22 |  |  | AREVA | 41090801231 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6130 |  | WR2 | Vapi | ICT-1 220 KV CT Y-Ph | 512 | 2010-11-06 |  |  | ABB | 2109699 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-09-25 |  | 201011283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6131 |  | OTH | SPML | Transformer-01 | 0 | 2010-12-30 |  |  | PETE | 4423 | Transformer | 10 MVA | 33/11 KV |  |  |  |  | 2010-12-29 | 201101002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6132 |  | OTH | SPML | Transformer-02 | 0 | 2010-11-27 |  |  | PETE | 4422 | Transformer | 10 mva | 33 / 11 kv | [5 empty] | 201011285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6133 |  | OTH | SCCL-OCP2-Ramagundam 3 Area | ICT-1 | 0 | 2010-11-30 |  |  | GEC | B28247 | Transformer | 16.727 MVA | 33/6.6 KV |  |  | ONAN | 1994-05-20 |  | 201012004 | IFT and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6134 |  | OTH | SCCL-OCP2-Ramagundam 3 Area | ICT-2 | 0 | 2010-11-30 |  |  | GEC | B28248 | Transformer | 16.727 MVA | 33/6.6 |  |  | ONAN | 1994-05-20 |  | 201012005 | IFT, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6135 |  | OTH | LAMBOTI | ICT-1 | 0 | 2013-06-15 |  |  | Vijai Electricals | 90039A01 | Transformer | 167 MVA | 400 KV |  |  | OFAF |  |  | 201306144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6136 |  | OTH | LAMBOTI | ICT-2 | 0 | 2013-06-15 |  |  | Vijai Electricals | 90039A02 | Transformer | 167 MVA | 400 KV |  |  | OFAF |  |  | 201306145 | C2H2, C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6137 |  | OTH | LAMBOTI | ICT-3 | 0 | 2013-06-01 |  |  | Vijai Electricals | 90039A03 | Transformer | 167 MVA | 400 KV |  |  | OFAF |  |  | 201306039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8 | 7 | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-5 | 14 | 2014-05-06 | 2014-11-05 | 6 Monthly | TELK | 140078-1 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-06-22 |  | 201405137 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2992 |  | SR1 | N.SAGAR | 28 CT Y-Phase | 14 | 2013-08-10 |  |  | ABB | IB 098943 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201308121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2993 |  | SR1 | N.SAGAR | 28 CT B-Phase | 14 | 2013-08-10 |  |  | ABB | IB 098950 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201308122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
6141 |  | SR2 | NPCIL-KAIGA | BUS REACTOR | 20 | 2011-01-11 | 2011-01-19 | 6 Monthly | BHEL | 6006711 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 201101192 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6142 |  | OTH | MADHAPUR | ICT | 122 | 2011-08-04 |  |  | Vijai Electricals | 90041B02 | Transformer | 50 MVA | 132 kv |  | AIR CELL | OFAF |  |  | 201108183 | C2H2, C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6143 |  | OTH | ANGAMALAI STORES | 110 KV CT |  | 2010-12-10 |  |  | LAMCO | CD 208 | CT |  | 110 kv |  |  |  | 2003-04-01 |  | 201012089 | Water and Tdelta H2, CH4, C2H4, C2H6, C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
6144 |  | WR1 | PUNE | ICT-2 | 17 | 2014-03-07 | 2014-09-06 | 6 Monthly | ABB | 14016/01 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201403198 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6145 |  | WR2 | GWALIOR | 402B B Phase CT | 0 |  |  |  | CGL | 33690 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-02-27 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6146 |  | WR2 | GWALIOR | 402B Y- Phase CT | 0 | 2010-12-01 |  |  | CGL | 33680 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-02-27 |  | 201012143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6147 |  | WR2 | GWALIOR | 402B R-Phase CT | 0 | 2010-12-01 |  |  | CGL | 33689 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-02-27 |  | 201012144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6148 |  | WR2 | GWALIOR | 403 Y-Phase CT | 0 | 2010-12-01 |  |  | CGL | 33682 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-02-27 |  | 201012145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6149 |  | WR2 | GWALIOR | 403 B-Phase CT | 0 | 2010-12-01 |  |  | CGL | 33688 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-02-27 |  | 201012146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6150 |  | WR2 | GWALIOR | 403 R-Phase CT | 0 | 2010-12-01 |  |  | CGL | 33681 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-02-27 |  | 201012147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6151 |  | WR2 | GWALIOR | 411 R-Phase CT | 0 | 2010-12-01 |  |  | CGL | 33675 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-08-20 |  | 201012148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6152 |  | WR2 | GWALIOR | 411 Y-Phase CT | 0 | 2010-12-01 |  |  | CGL | 33683 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-08-20 |  | 201012149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6153 |  | WR2 | GWALIOR | 411 B-Phase CT | 0 | 2010-12-01 |  |  | CGL | 33677 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-08-20 |  | 201012150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6154 |  | WR2 | GWALIOR | 412 B-Phase CT | 0 | 2010-12-01 |  |  | CGL | 33691 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-08-17 |  | 201012151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6155 |  | WR2 | GWALIOR | 412 Y-Phase CT | 0 | 2010-12-01 |  |  | CGL | 33676 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-08-17 |  | 201012152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6156 |  | WR2 | GWALIOR | 412 R-Phase CT | 0 | 2010-12-01 |  |  | CGL | 33684 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-08-17 |  | 201012153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6157 |  | OTH | 220 KV PETH SS | SAVITHA | 0 | 2010-12-14 |  |  | SAVITHA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201012154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6158 |  | OTH | 220 KV PETH SS | COLOUMBIA | 0 | 2010-12-14 |  |  | COLOUMBIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201012155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6159 |  | OTH | 220 KV PETH SS | GANDHAR | 0 | 2010-12-14 |  |  | SAVITHA | 10 TO 320 |  |  | 0 | [5 empty] | 201012156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6160 |  | OTH | KALWA | ICT-1(OLD) | 0 | 2012-05-04 |  |  | Vijai Electricals | 90063C01 | Transformer | 200 MVA | 220 kv |  |  |  |  | 2012-03-24 | 201205062 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6161 |  | OTH | OGALEWADI | ICT-1 | 0 | 2011-01-03 |  |  | Vijai Electricals | 90063E02 | Transformer | 100 MVA | 220 kv |  |  | OFAF |  |  | 201101070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6162 |  | WR1 | SOLAPUR | Kolhapur-2 LR | 17 | 2014-02-20 | 2014-08-22 | 6 Monthly | CGL | T 9602/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  |  | ONAN |  | 2011-01-18 | 201403147 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6163 |  | SR2 | UDUMALPET | 411 A CT R Phase | 20 | 2010-12-14 |  |  | AREVA | 20070833 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201012244 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6164 |  | SR2 | UDUMALPET | 411 A CT Y Phase | 20 | 2010-12-14 |  |  | AREVA | 20070832 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201012245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6165 |  | SR2 | UDUMALPET | 411 A CT B Phase | 20 | 2010-12-14 |  |  | AREVA | 20070831 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-26 |  | 201012246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6896 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 29 CT - R - Phase | 14 | 2013-08-10 |  |  | BHEL | 6153923 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201308123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6167 |  | WR1 | Bhatapara | 202 CT Y-Phase | 17 | 2010-12-24 |  |  | BHEL | 2109408 | CT |  | 220 | [5 empty] | 201012277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6168 |  | WR1 | Bhatapara | 204 CT B-Phase | 17 | 2010-12-24 |  |  | BHEL | 2109279 | CT |  | 220 | [5 empty] | 201012278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6169 |  | WR1 | Bhatapara | 208 CT Y-Phase | 17 | 2010-12-24 |  |  | BHEL | 2109410 | CT |  | 220 | [5 empty] | 201012279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6897 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 29 CT - Y - Phase | 14 | 2013-08-10 |  |  | BHEL | 6153921 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201308124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6171 |  | WR2 | BHACHAU | New Oil - BUS REACTOR | 512 | 2010-12-24 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201012374 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6172 |  | WR2 | BHACHAU | BUS REACTOR | 512 | 2012-01-16 | 2012-02-13 | 6 Monthly | CGL | T09668/1 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON |  | 2010-12-25 | 201201246 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6898 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 29 CT - B - Phase | 14 | 2013-08-10 |  |  | BHEL | 6153925 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201308125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6899 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 30 CT R-Phase | 14 | 2013-08-10 |  |  | BHEL | 6153913 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201308126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6900 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 30 CT Y-Phase | 14 | 2013-08-10 |  |  | BHEL | 6153917 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201308127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6176 |  | WR1 | SEONI | Wardha-1 LR | 17 | 2011-10-18 | 2012-04-18 | 6 Monthly | ABB | 15001-002 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2010-12-31 | 2011-02-28 | 201110267 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6177 |  | OTH | SCR TENALI | TR-14 | 0 | 2011-01-20 |  |  | TELK | 120571-3 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27 kv |  |  | OFAF | 2010-12-26 | 2010-12-26 | 201101275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6178 |  | SR2 | KARUR | 415 CT-B Ph | 20 |  |  |  | ABB | 4310031 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6179 |  | WR1 | Bhatapara | 406 CT - Y - Ph | 17 | 2011-01-08 |  |  | AREVA | 20051262 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201101103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6180 |  | WR1 | Bhatapara | 406 CT - B - Ph | 17 | 2011-01-08 |  |  | AREVA | 20060157 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-06-12 |  | 201101104 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6901 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 30 CT B-Phase | 14 | 2013-08-10 |  |  | BHEL | 6153912 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201308128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2991 |  | SR1 | N.SAGAR | 28 CT R-Phase (OLD) | 14 | 2013-08-19 |  |  | ABB | IB 098944 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201308149 | CH4,C2H4,C2H6,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
4376 |  | SR1 | N.SAGAR | 15 CT Y- Ph |  | 2013-08-26 | 2014-08-26 | Yearly | WSI | 8407096 | CT |  | 400 | Paraffinic | AIR CELL |  |  |  | 201308214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4377 |  | SR1 | N.SAGAR | 15 CT R-Ph | 0 | 2013-08-26 | 2014-08-26 | Yearly | WSI | 8406094 | CT |  | 400 | Paraffinic | AIR CELL |  |  |  | 201308213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4401 |  | SR1 | N.SAGAR | 21 CT R-Phase | 14 | 2013-08-26 | 2014-08-26 | Yearly | WSI | 870201 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201308212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4621 |  | SR1 | N.SAGAR | 15 CT B -Ph | 14 | 2013-08-26 | 2014-08-26 | Yearly | ABB | 8406095 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201308215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6959 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L2 CT - R Phase (OLD) | 14 | 2013-09-07 |  |  | BHEL | 870417 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1989-06-22 |  | 201309093 | C2H2,C2H4,CH4,H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6188 |  | NR2 | JALANDHAR | SPARE CT | 16 |  |  |  | AREVA | 971116 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8541 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 28CT R-Ph | 14 | 2013-09-23 |  |  | AREVA | 1105F0784 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2013-08-21 |  | 201310054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6190 |  | WR2 | KHANDWA | 18CT Y-Phase | 512 | 2011-09-21 |  |  | AREVA | 41090300347 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-12-08 |  | 201109350 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4370 |  | SR1 | N.SAGAR | 6 CT - R-ph | 0 | 2013-10-19 |  |  | WSI | 880206 | CT |  | 400 |  |  |  | 2002-04-04 |  | 201310202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6960 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L2 CT - Y Phase(OLD) | 14 | 2013-10-28 |  |  | BHEL | 870418 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1989-06-22 |  | 201310282 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6961 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L2 CT - B Phase(OLD) | 14 | 2013-10-28 |  |  | BHEL | 870423 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 1989-06-22 |  | 201310281 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8561 | 0 | SR1 | N.SAGAR | ICT-2 Main CT R-ph | 14 | 2013-10-28 |  |  | WSI | 870419 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2013-09-08 |  | 201310280 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8674 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L2 CT - R Ph | 14 | 2013-11-25 |  |  | ALSTOM | 1211F4401 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-10-24 |  | 201311271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8675 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L2 CT - Y Ph | 14 | 2013-11-25 |  |  | ALSTOM | 1211F4404 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-10-24 |  | 201311272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8676 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L2 CT - B Ph | 14 | 2013-11-25 |  |  | ALSTOM | 1211F4405 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-10-24 |  | 201311273 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6956 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L1 CT - R Phase | 14 | 2014-01-18 |  |  | ALSTOM | 1211F4402 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2013-12-19 |  | 201401201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6957 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L1 CT - Y Phase | 14 | 2014-01-18 |  |  | ALSTOM | 1211F4406 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2013-12-19 |  | 201401202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6200 |  | WR1 | RAIPUR | RAIGARH-3 LR | 0 | 2013-02-02 | 2013-08-04 | 6 Monthly | CGL | T 9546/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | PARAFFIN | AIir CELL | ONAN |  | 2010-06-15 | 201302036 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6201 |  | SR2 | ARASUR | 202 CT Y-Phase | 20 | 2011-01-10 |  |  | BHEL | 2449527 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201101207 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6202 |  | SR2 | ARASUR | 206 CT - Y-Phase | 20 | 2011-01-10 |  |  | BHEL | 2449539 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201101208 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6203 |  | SR2 | ARASUR | 204 CT R-Phase | 20 | 2011-01-28 |  |  | BHEL | 2449534 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201102083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6204 |  | SR2 | NARENDRA | ICT-2-HV-R-Ph Bushing | 20 | 2011-01-18 |  |  | BHEL | 545037 | Transformer |  | 400 KV |  |  |  | 2006-08-30 |  | 201101215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6205 |  | SR2 | NARENDRA | ICT-2-HV-Y-Ph Bushing | 20 | 2011-01-18 |  |  | BHEL | 535020 | Transformer |  | 400 KV |  |  |  | 2006-08-30 |  | 201101216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6206 |  | SR2 | NARENDRA | ICT-2-HV-B-Ph Bushing | 20 | 2011-01-18 |  |  | BHEL | 535019 | Transformer |  | 400 KV |  |  |  | 2006-08-30 |  | 201101217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6207 |  | SR2 | NARENDRA | ICT-2-IV-Y-Ph Bushing | 20 | 2011-01-18 |  |  | BHEL | 610006 | Transformer |  | 220 kv |  |  |  | 2006-08-30 |  | 201101218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6208 |  | SR2 | NARENDRA | ICT-2-LV-R-Ph Bushing | 20 | 2011-01-18 |  |  | BHEL | 91019 | Transformer |  | 33 Kv |  |  |  | 2010-12-10 |  | 201101219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6209 |  | SR2 | NARENDRA | ICT-2-LV-Y-Ph Bushing | 20 | 2011-01-18 |  |  | BHEL | 91016 | Transformer |  | 33 Kv |  |  |  | 2010-12-10 |  | 201101220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6210 |  | SR2 | NARENDRA | ICT-2-LV-B-Ph Bushing | 20 | 2011-01-18 |  |  | BHEL | 91018 | Transformer |  | 33 kV |  |  |  | 2010-12-10 |  | 201101221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6211 |  | WR1 | SOLAPUR | Kolhapur-2 NGR | 17 | 2011-04-24 |  |  | CGL |  | NGR |  | 145 KV | [5 empty] | 201104288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6958 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L1 CT - B Phase | 14 | 2014-01-18 |  |  | ALSTOM | 1211F4407 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2014-12-19 |  | 201401203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6213 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APCPDCL-KURNOOL | 0 | 2010-12-28 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201101272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6214 |  | WR1 | PUNE | OLTC - ICT 2 | 17 | 2011-01-20 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201101294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6215 |  | ER2 | BARIPADA | New Oil - Raj Petro | 511 | 2010-09-10 |  |  | Raj Petro Specialities |  | Spare Oil | [7 empty] | 201101297 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
6216 |  | OTH | GRAPHITE INDIA - DURGAPUR | ACHESON U#1 | 0 | 2011-01-11 |  |  | NGEF | 2800055711 | Transformer | 7.5 mva | 11 KV |  |  | OFWF |  | 2011-01-08 | 201101304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6217 |  | OTH | GRAPHITE INDIA - DURGAPUR | ACHESON U#2 | 0 | 2011-01-11 |  |  | Westing House | ZBU-54481 | Transformer | 6.5 MVA | 10.9 KV |  |  | OFWF |  | 2010-12-28 | 201101305 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6218 |  | WR1 | WARDHA | PARLI -1 LR | 17 | 2014-05-09 | 2014-11-08 | 6 Monthly | CGL | T 09547/1 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | paraffinic | Air CELL | ONAN | 2010-11-17 | 2011-03-21 | 201405084 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6219 |  | WR1 | WARDHA | PARLI -2 LR | 17 | 2014-05-09 | 2014-11-08 | 6 Monthly | CGL | T 09547/9 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | PARAFFINIC | Air CELL | ONAN | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 201405085 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6220 |  | WR1 | WARDHA | PARLI -1 NGR | 17 | 2011-10-18 |  |  | CGL | T09582/1 | NGR | [7 empty] | 201110204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6221 |  | WR1 | WARDHA | Raipur-1 LR | 17 | 2014-05-09 | 2014-08-09 | 3 Monthly | CGL | T 09547/5 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 kV | PARAFFINIC | AIR CELL | ONAN | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 201405096 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6222 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh-3 NGR | 17 | 2011-01-22 |  |  | AREVA | 670800138/B-30374 | NGR | 1.5 MVAR | 145 KV | [5 empty] | 201101316 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8040 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 18 CT-R-Ph | 14 | 2014-01-18 |  |  | AREVA | 1101F0168 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2013-02-27 |  | 201401204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8041 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 18 CT-Y-Ph | 14 | 2014-01-18 |  |  | AREVA | 1101F0176 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2013-02-27 |  | 201401205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8042 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 18 CT-B-Ph | 14 | 2014-01-18 |  |  | AREVA | 1104F0625 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2013-02-27 |  | 201401206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8105 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 14 A CT R-Phase | 0 | 2014-02-04 |  |  | AREVA | 43100901222 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201402057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8106 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 14 A CT Yphase | 0 | 2014-02-04 |  |  | AREVA | 43100901227 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201402058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6228 |  | WR1 | BHADRAWATI | New Oil - Lot No. TDI10509 | 17 | 2011-02-10 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201102283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8107 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 14 A CT B-Phase | 0 | 2014-02-04 |  |  | AREVA | 1101F0173 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201402059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8108 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 14 B CT R-Phase | 0 | 2014-02-04 |  |  | AREVA | 1103F0421 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201402060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8109 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 14 B CT Y-Phase | 0 | 2014-02-04 |  |  | AREVA | 1103F0428 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201402061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6232 |  | WR1 | PARLI | New Oil - Lot No. TD75409 | 17 | 2011-01-31 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201102020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6233 |  | WR1 | PARLI | New Oil - Lot No. TD33910 | 17 | 2011-01-31 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201102019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6234 |  | WR1 | PARLI | Oil Storage Tank-1 | 17 | 2011-05-17 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201105238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6235 |  | WR1 | PARLI | OIL STORAGE TANK-2 | 17 | 2011-06-05 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201106045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8110 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 14 B CT B-Phase | 0 | 2014-02-04 |  |  | AREVA | 1102F0356 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201402062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8857 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 15 CT R-Ph | 14 | 2014-02-22 |  |  | AREVA | 1103F0429 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2014-01-18 |  | 201402300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8858 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 15 CT Y-Ph | 14 | 2014-02-22 |  |  | AREVA | 1103F0464 | CT |  | 765 KV | NAPTHANIC |  |  | 2014-01-18 |  | 201402301 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6239 |  | SR2 | HIRIYUR | 415 CT-B Phase | 20 | 2011-02-02 |  |  | CGL | 35066 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-29 |  | 201102055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6240 |  | SR2 | HIRIYUR | 415 CT-Y Phase | 20 | 2011-02-02 |  |  | CGL | 35065 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-29 |  | 201102054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6241 |  | SR2 | HIRIYUR | 415 CT-R Phase | 20 | 2011-02-02 |  |  | CGL | 35064 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-29 |  | 201102053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6242 |  | SR2 | HIRIYUR | 414 CT-R Phase | 20 | 2011-02-02 |  |  | CGL | 35060 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-29 |  | 201102056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6243 |  | SR2 | HIRIYUR | 414 CT-Y Phase | 20 | 2011-02-02 |  |  | CGL | 35062 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-29 |  | 201102057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6244 |  | SR2 | HIRIYUR | 414 CT-B Phase | 20 | 2011-02-02 |  |  | CGL | 35063 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-05-29 |  | 201102058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6245 |  | SR2 | ARASUR | 204 CT Y-Ph | 20 |  |  |  | BHEL | 2449544 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6246 |  | OTH | RK INDUSTRIES | PTR-12029D-4 | 0 | 2011-02-04 |  |  | TELK | 120290-4 | Transformer | 10 MVA | 110/11 KV | [5 empty] | 201102095 | Resistivity |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6247 |  | OTH | RK INDUSTRIES | PTR-T-9108/08 | 0 | 2011-02-04 |  |  | APEX | T-9108/08 | Transformer |  | 10 MVA | [5 empty] | 201102094 | Resistivity |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
6248 |  | OTH | RK INDUSTRIES | PTR-120251-4 | 0 | 2011-02-04 |  |  | TELK | 120251-4 | Transformer | 10 MVA | 110/11 KV | [5 empty] | 201102093 | Resistivity |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
6249 |  | WR1 | SEONI | 414 A CT-Y Ph | 0 |  |  |  | ABB | 41101000418 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  | 2010-11-22 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6250 |  | WR1 | SEONI | 414 A CT-R Ph | 0 |  |  |  | ABB | 41101000420 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  | 2010-11-22 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6251 |  | WR1 | SEONI | 414 A CT B-Ph | 0 |  |  |  | ABB | 41100500143 | CT |  | 420 | PARAFFIN |  |  | 2010-11-22 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6252 |  | WR1 | PARLI | DRUM | 0 | 2011-05-20 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201105237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6253 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | DRUM | 0 | 2011-02-08 | [6 empty] | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201102242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6254 |  | WR1 | BHADRAWATI | Parli 1 - LR | 0 | 2014-02-21 | 2014-08-23 | 6 Monthly | CGL | T09547/12 | Shunt Reactor | 63MVAR | 400 | PARAFFIN | Air CELL | ONAN |  | 2011-02-23 | 201402278 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6255 |  | WR1 | BHADRAWATI | New Oil - Lot No. TD84110 | 17 | [5 empty] | Spare Oil | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8859 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 15 CT B-Ph | 14 | 2014-02-22 |  |  | AREVA | 1103F0495 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2014-01-18 |  | 201402302 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9 | 8 | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-6 | 14 | 2014-06-16 | 2014-12-16 | 6 Monthly | TELK | 140078-2 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-06-22 | 2008-02-17 | 201406184 |  | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
10 | 9 | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-7 | 14 | 2014-05-12 | 2014-11-11 | 6 Monthly | TELK | 140078-3 | Transformer | 105 MVA | 400/220 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1989-06-22 | 2008-02-09 | 201405111 |  | bdw | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
996 | 141 | SR1 | N.SAGAR | ICT-3 | 14 | 2014-05-06 | 2014-11-05 | 6 Monthly | BHEL | 6005733 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 |  | AIR CELL | OFAF | 1999-07-15 | 2003-07-28 | 201405138 | C2H6 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8254 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 7 CT R-Phase | 14 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | 1101F0162 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-05-01 |  | 201404059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8255 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 7CT Y-Phase | 14 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | 1102F0360 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-05-01 |  | 201404060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8256 | 0 | SR1 | N.SAGAR | 7CT B-Phase | 14 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | 1102F0430 | CT |  | 400 KV | paraffinic |  |  | 2013-05-01 |  | 201404061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8348 | 0 | SR1 | N.SAGAR | Kadapa-1 Tie CT R-Ph | 14 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | 1101F0170 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-06-25 |  | 201404062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8349 | 0 | SR1 | N.SAGAR | Kadapa-1 Tie CT Y-Ph | 14 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | 1103F0435 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-06-25 |  | 201404063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6265 |  | WR1 | WARDHA | Bus Coupler CT-R-Ph | 17 | 2011-02-16 |  |  | BHEL | 2450884 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201102299 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6266 |  | WR1 | WARDHA | Bus Coupler CT-Y-Ph | 17 | 2011-02-16 |  |  | BHEL | 2450885 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201102300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6267 |  | WR1 | WARDHA | Bus Coupler CT-B-Ph | 17 | 2011-02-16 |  |  | BHEL | 2450886 | CT |  | 220 Kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201102301 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6268 |  | WR1 | WARDHA | TBC R-Phase CT | 17 | 2013-01-08 |  |  | BHEL | 2450868 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201301080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6269 |  | WR1 | WARDHA | TBC Y-Phase CT | 17 | 2013-01-08 |  |  | BHEL | 2450863 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201301081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6270 |  | WR1 | WARDHA | TBC B-Phase CT | 17 | 2013-01-08 |  |  | BHEL | 2450864 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-06-18 |  | 201301082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6271 |  | WR2 | GWALIOR | 206 CT - B-Phase | 512 | 2011-02-08 |  |  | CGL | 35198 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201102334 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6272 | 520 | ER2 | BINAGURI | TALA-IV LR | 0 | 2013-07-25 |  |  | CGL | 8969/2 | SR | 63MVAR | 420 | PARAFFIN | AIiir CELL | ONAF | 2005-09-24 | 2011-03-21 | 201308101 | H2,C2H4,C2H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6273 |  | WR1 | WARDHA | 220 KV line CT-R Ph | 0 | 2013-01-07 |  |  | BHEL | 2450865 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2009-09-22 |  | 201301077 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6274 |  | WR1 | WARDHA | 220 KV line CT-Y Ph | 0 | 2013-01-07 |  |  | BHEL | 2450866 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2009-09-22 |  | 201301078 | CO, |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6275 |  | WR1 | WARDHA | 220 KV line CT-B Ph | 0 | 2013-01-07 |  |  | BHEL | 2450867 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2009-09-22 |  | 201301079 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8350 | 0 | SR1 | N.SAGAR | Kadapa-1 Tie CT B-Ph | 14 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | 1103F0436 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-06-25 |  | 201404064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
16 | 14 | SR1 | N.SAGAR | KURNOOL LINE REACTOR | 14 | 2014-06-16 | 2014-06-22 | 3 Monthly | BHEL | 6005049 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1991-03-30 | 2006-02-27 | 201406186 | C2H6 and CO2 | BWD | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
8763 | 0 | SR1 | N.SAGAR | L1CT-R Ph New | 14 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8257 | 0 | SR1 | N.SAGAR | New Oil | 14 | 2013-06-29 |  |  |  | 1020-60-SLX | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201307020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7088 | 0 | SR1 | N.SAGAR | NEW OIL | 14 | 2014-03-07 |  |  | Raj Petro Specialities |  |  |  | 0 | electrol-I |  |  |  |  | 201403122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4164 |  | SR1 | N.SAGAR | OLTC - AT#3 | 14 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201405136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
7433 | 0 | SR1 | N.SAGAR | New Oil for MELCO Reactor | 14 | 2012-06-05 |  |  | RAJ PETRO | ELECTROL-I/042/H | Spare Oil | [7 empty] | 201206006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
48 | 800 | SR1 | N.SAGAR | RDM-1 LINE REACTOR | 14 | 2014-03-09 | 2014-09-08 |  | CGL | 25053 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 2013-07-10 | 2013-07-09 | 201403146 |  |  | TRUE | FALSE | Dismantled. ABB Make Reactor is under Errection. | TRUE | 1 | 1
13 | 11 | SR1 | N.SAGAR | RDM-1 LINE REACTOR (OLD) | 14 | 2013-07-10 |  |  | MELCO |  | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN |  |  | 201307158 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
14 | 12 | SR1 | N.SAGAR | RDM-2 LINE REACTOR | 14 | 2014-03-15 | 2014-09-14 | 6 Monthly | MELCO | 8754600104 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1987-12-18 | 1987-12-18 | 201403248 | CH4, C2H6 and CO2 | DBWTRIAF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
7446 | 0 | SR1 | N.SAGAR | SPARE OIL | 14 | 2012-03-14 |  |  | RAJ PETRO |  | Spare Oil |  | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201203271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
770 |  | SR1 | N.SAGAR | SPARE OIL | 14 | 2003-07-24 |  | --- |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200307192 | TRI | TRI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
1085 |  | SR1 | N.SAGAR | SPARE OIL-NAPTHANIC | 14 | 1999-11-27 |  |  |  |  | Spare Oil |  |  | Nephthenic |  |  |  |  | 199911160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4
9064 | 0 | SR1 | N.SAGAR | Storage tank-I | 0 | 2014-05-20 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201405236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9065 | 0 | SR1 | N.SAGAR | Storage tank-II | 0 | 2014-05-17 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201405232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
617 |  | SR1 | N.SAGAR | SPARE CT | 14 |  | 1999-01-01 |  |  |  | CT | [8 empty] | No Violations | ABDIRTWF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
5445 |  | SR1 | N.SAGAR | USED OIL(Received from VIJ) | 14 | 2009-11-03 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200911048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
15 | 13 | SR1 | N.SAGAR | VELTOOR LINE REACTOR | 14 | 2014-06-16 | 2014-09-16 | 3 Monthly | MELCO | 8754800102 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1989-06-21 | 1989-06-20 | 201406185 | CH4,C2H6 and CO2 | DBWTRIAF2 | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2085 |  | SR1 | NELLORE | 33 kv TRF, 630 KVA | 14 | 2004-11-27 |  |  |  | 372 | Transformer | 630 KVA | 33 |  | Silicagel | ONAN |  |  | 200411151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
1962 |  | SR1 | NELLORE | 33KV Tr-1 | 14 | 2010-05-26 |  | 6 Monthly | KANOHAR | KT-630/710 | Transformer | 630 KVA | 33 Kv |  |  | ONAN |  |  | 201005204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3015 |  | SR1 | NELLORE | 11A CT R- Phase | 14 | 2006-07-01 |  |  | ABB | 4101009 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 200607022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3589 |  | SR1 | NELLORE | B/R Tie 4CT Y-Phase | 14 | 2008-06-21 | 2009-06-21 | Yearly | TELK | 2400552 | CT | [7 empty] | 200806204 | H2,CH4,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3585 |  | SR1 | NELLORE | B/R Main 5CT R-Phase | 14 | 2009-06-29 |  | Yearly | TELK | 2400551 | CT | [7 empty] | 200907004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3586 |  | SR1 | NELLORE | B/R Main 5CT Y-Phase | 14 | 2009-06-29 |  | Yearly | TELK | 2400556 | CT | [7 empty] | 200907005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3587 |  | SR1 | NELLORE | B/R Main 5CT B-Phase | 14 | 2009-06-29 |  | Yearly | TELK | 2400553 | CT | [7 empty] | 200907006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3588 |  | SR1 | NELLORE | B/R Tie 4CT R-Phase | 14 | 2009-06-29 |  | Yearly | TELK | 2400554 | CT | [7 empty] | 200907001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3590 |  | SR1 | NELLORE | B/R Tie 4CT B-Phase | 14 | 2009-06-29 |  | Yearly | TELK | 2400555 | CT | [7 empty] | 200907003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4171 |  | SR1 | NELLORE | Busreactor MainCT-Yph |  | 2009-06-29 |  | Yearly | TELK | 240055-9 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2017-07-08 |  | 200907002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6304 |  | WR1 | PARLI | Bhadrawati-1 LR | 17 | 2013-10-08 | 2014-04-09 | 6 Monthly | CGL | 9547/11 | Shunt Reactor |  | 400 KV |  |  |  |  | 2011-03-06 | 201310149 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6305 |  | ER1 | BIHARSHARIF | New oil for ICT-2 | 18 |  |  |  | Raj Petro Specialities | S10-TROU-51 B | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
6306 |  | WR2 | BINA | ICT-1 | 512 | 2011-11-15 | 2011-11-22 | Weekly | AREVA | B-30359 | Transformer | 315 MVA | 400 KV |  | AIR CELL | OFAF | 2011-02-21 | 2011-02-21 | 201111220 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6307 |  | WR2 | BINA | ICT-1 OLTC | 512 | 2011-02-26 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 201102450 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6308 |  | SR2 | MADURAI | 21 CT R-Phase | 20 |  |  |  | BHEL | 6180030 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2011-01-20 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6309 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-3-220 kv-BUSHING-711284 | 20 | 2011-02-17 |  |  | AREVA | 711284 | BUSHING |  | 220 kv | [5 empty] | 201103009 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6310 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-3-220 kv-BUSHING-711285 | 20 | 2011-02-17 |  |  | AREVA | 711285 | BUSHING |  | 220 kv | [5 empty] | 201103010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6311 |  | SR2 | TRIVANDRAM | ICT-3-220 kv-BUSHING-711286 | 20 | 2011-02-17 |  |  | AREVA | 711286 | BUSHING |  | 220 kv | [5 empty] | 201103011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1963 |  | SR1 | NELLORE | 33KV Tr-2 | 14 | 2010-05-26 |  | 6 Monthly | KANOHAR | KT-630/711 | Transformer | 630 KVA | 33 kV |  |  | ONAN |  |  | 201005205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3260 |  | SR1 | NELLORE | BR (NPS-2 LR) | 14 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 6 Monthly | CGL | T9119 | Shunt Reactor | 80MVAR | 400 | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN | 2006-12-18 | 2006-12-25 | 201407117 | CO & CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6314 |  | WR1 | SEONI | 433 CT R-Phase | 17 | 2011-02-28 |  |  | AREVA | 20060761 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201103032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6315 |  | WR1 | SEONI | 433 CT B-Phase | 17 | 2011-02-28 |  |  | AREVA | 20060868 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201103033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6316 |  | OTH | Hampi Power House | ICT-1 | 0 | 2011-03-03 |  |  | TOSHIBA | 6300033 | Transformer | 20 MVA | 132 kv |  |  |  |  | 1983-01-01 | 201103034 | CO2, C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6317 |  | OTH | Hampi Power House | ICT-2 | 0 | 2011-03-03 |  |  | TOSHIBA | 6300032 | Transformer | 20 MVA | 132 kv |  |  |  |  | 1983-01-01 | 201103035 | C2H4, C2H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6318 |  | OTH | Max India -132 KV | Transformer-10 MVA |  | 2013-04-22 |  |  | CGL | 7369 | Transformer |  | 132 kv | Napthanic |  | ONAN | 2010-09-16 | 2010-09-28 | 201305003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6319 | 828 | NR2 | KAITHAL | BUS REACTOR | 16 | 2011-08-08 |  |  | CGL | T09632/1 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ANON |  | 2011-02-27 | 201108172 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6320 |  | WR2 | BINA | 420 Seoni Tie CT-Y-Phase | 512 | 2011-03-01 |  |  | AREVA | 20060897 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201103051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6321 |  | SR2 | PALAKKAD | New oil for ICT-2 | 20 | 2012-01-08 |  |  |  | Lot No.TD91610 | Spare Oil | [7 empty] | 201201150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
1820 |  | SR1 | NELLORE | 8A CT - R Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101011 | CT | [7 empty] | 201105095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2999 |  | SR1 | NELLORE | 9 CT R-Pahse | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101020 | CT | [5 empty] | 2003-02-03 |  | 201105101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
6324 |  | SR2 | PONDICHERRY | 401 CT R-Phase (old) | 20 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 200703143 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201110041 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6325 |  | SR2 | PONDICHERRY | 401 CT Y-Phase | 20 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 200703144 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201110042 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6326 |  | SR2 | PONDICHERRY | 401 CT B-Phase (old) | 20 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 200703145 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201110043 | H2, CO and CO2 are violating limits. |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6327 |  | SR2 | PONDICHERRY | 402 CT R-Phase | 20 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 200703146 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201110044 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6328 |  | SR2 | PONDICHERRY | 402 CT Y-Phase | 20 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 200703147 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201110045 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6329 |  | SR2 | PONDICHERRY | 402 CT B-Phase | 20 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 200703148 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201110046 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6330 |  | SR2 | PONDICHERRY | 403 CT - R-Phase | 20 | 2011-07-21 |  |  | AREVA | 200703149 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108040 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6331 |  | SR2 | PONDICHERRY | 403 CT - Y-Phase | 20 | 2011-07-21 |  |  | AREVA | 200703150 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108038 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6332 |  | SR2 | PONDICHERRY | 403 CT - B-Phase | 20 | 2011-07-21 |  |  | AREVA | 200703151 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108039 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6333 |  | SR2 | PONDICHERRY | 404 CT R-Phase | 20 | 2011-07-18 |  |  | AREVA | 200703152 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108056 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6334 |  | SR2 | PONDICHERRY | 404 CT Y-Phase | 20 | 2011-07-18 |  |  | AREVA | 200703153 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108057 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6335 |  | SR2 | PONDICHERRY | 404 CT B-Phase | 20 | 2011-07-18 |  |  | AREVA | 200703154 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108058 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6336 |  | SR2 | PONDICHERRY | 405 CT - R-Phase | 20 | 2011-07-20 |  |  | AREVA | 200703155 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108059 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6337 |  | SR2 | PONDICHERRY | 405 CT - Y-Phase | 20 | 2011-07-20 |  |  | AREVA | 200703156 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108060 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6338 |  | SR2 | PONDICHERRY | 405 CT - B-Phase | 20 | 2011-07-20 |  |  | AREVA | 200703157 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108061 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6339 |  | SR2 | PONDICHERRY | 406 CT - R - Phase | 20 | 2011-07-19 |  |  | AREVA | 200703158 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108062 | H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6340 |  | SR2 | PONDICHERRY | 406 CT - Y - Phase | 20 | 2011-07-19 |  |  | AREVA | 200703159 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108063 | H2, CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6341 |  | SR2 | PONDICHERRY | 406 CT - B - Phase | 20 | 2011-07-19 |  |  | AREVA | 200708150 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-07-25 |  | 201108064 | H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6342 |  | WR1 | PARLI | BUS REACTOR | 17 | 2014-05-05 | 2014-11-04 | 6 Monthly | CGL | 9547/A | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN |  | 2011-03-01 | 201405037 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6343 |  | WR1 | PARLI | Bhadrawati-2 LR | 17 | 2013-10-08 | 2014-04-09 | 6 Monthly | CGL | 9547/7 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  | 2011-02-26 | 201310150 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6344 |  | WR2 | PIRANA | ICT-2 | 512 | 2012-04-07 | 2013-04-07 | Yearly | CGL | T-09784/1 | Transformer | 315 MVA | 400 KV |  |  |  |  | 2011-03-23 | 201204080 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6345 | 358 | ER1 | RANCHI | Sipat LR-2 | 18 | 2011-06-30 |  | Fortnightly | BHEL | 6006396 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-12-24 | 2010-12-23 | 201107018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6346 |  | WR1 | BOISAR | ICT-2 -Removed R-Ph Bushing | 17 |  |  |  | BHEL | 427019 | Transformer |  | 400 KV | [5 empty] | 0 | H2, CH4, C2H6, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3000 |  | SR1 | NELLORE | 9 CT Y-Pahse | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101018 | CT | [5 empty] | 2003-02-03 |  | 201105102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3001 |  | SR1 | NELLORE | 9 CT B-Pahse | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101019 | CT | [5 empty] | 2003-02-03 |  | 201105103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3004 |  | SR1 | NELLORE | 7 CT R-Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101017 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3005 |  | SR1 | NELLORE | 7 CT Y-Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101024 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3006 |  | SR1 | NELLORE | 7 CT B-Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101025 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3007 |  | SR1 | NELLORE | 8A CT - Y Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101013 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3008 |  | SR1 | NELLORE | 8A CT - B Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101014 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105097 | CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3009 |  | SR1 | NELLORE | 8B CT - R Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101028 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3010 |  | SR1 | NELLORE | 8B CT - Y Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101023 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105099 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3011 |  | SR1 | NELLORE | 8B CT - B Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101021 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3012 |  | SR1 | NELLORE | 10 CT R - Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101039 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3013 |  | SR1 | NELLORE | 10 CT Y - Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101027 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3014 |  | SR1 | NELLORE | 10 CT B - Phase | 14 | 2011-05-11 |  |  | ABB | 4101022 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2997 |  | SR1 | NELLORE | 12 CT Y - Phase | 14 | 2011-05-16 |  |  | ABB | 4101012 | CT | [5 empty] | 2003-02-03 |  | 201105176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
2998 |  | SR1 | NELLORE | 12 CT B - Phase | 14 | 2011-05-16 |  |  | ABB | 4101029 | CT | [5 empty] | 2003-02-03 |  | 201105177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3002 |  | SR1 | NELLORE | 12 CT R - Phase | 14 | 2011-05-16 |  |  | ABB | 4101006 | CT | [5 empty] | 2003-02-03 |  | 201105175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3016 |  | SR1 | NELLORE | 11A CT Y- Phase | 14 | 2011-05-16 |  |  | ABB | 4101015 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3017 |  | SR1 | NELLORE | 11A CT B- Phase | 14 | 2011-05-16 |  |  | ABB | 4101026 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3018 |  | SR1 | NELLORE | 11B CT R- Phase | 14 | 2011-05-16 |  |  | ABB | 4101016 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3019 |  | SR1 | NELLORE | 11B CT Y- Phase | 14 | 2011-05-16 |  |  | ABB | 4101010 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
3020 |  | SR1 | NELLORE | 11B CT B- Phase | 14 | 2011-05-16 |  |  | ABB | 4101007 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2003-02-03 |  | 201105174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1577 |  | SR1 | NELLORE | Fresh oil | 14 | 2014-04-22 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201404284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
9343 | 0 | SR1 | NELLORE | NPS-1 LR | 14 |  |  |  | CGL | T10659/6 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 420 kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8918 | 0 | SR1 | NELLORE | Sample-1 | 14 | 2014-06-06 | [6 empty] | 400KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201406147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8978 | 0 | SR1 | NELLORE | Tiruvelum NGR-II | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Weekly | CGL | T 10262/1 | NGR | 0.04MVAR |  | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201404288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8979 | 0 | SR1 | NELLORE | Tiruvelum NGR-I | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Weekly | CGL | T 10262/2 | NGR | 0.04MVAR |  | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201404287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8920 | 0 | SR1 | NELLORE | Sample-2 | 14 | 2014-06-06 | [6 empty] | 0 | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201406148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8919 | 0 | SR1 | NELLORE | Sample-3 | 14 | 2014-06-06 | [6 empty] | 400KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201406149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8617 | 0 | SR1 | NELLORE | Sample-4 | 14 | 2014-06-06 |  |  |  |  | Shunt Reactor |  |  | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201406150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6377 |  | WR1 | WARDHA | ICT-1 220 KV CT R-Ph | 17 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 2450875 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-09-22 |  | 201103191 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6378 |  | WR1 | WARDHA | 220 KV Line-3 B-Ph CT | 17 | 2013-01-07 |  |  | BHEL | 2450876 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-09-22 |  | 201301084 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6379 |  | WR1 | WARDHA | ICT-1 220 KV CT B-Ph | 17 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 2450877 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2009-09-22 |  | 201103193 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6380 |  | WR1 | WARDHA | Raipur-2 LR | 17 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 1Monthly | CGL | T09547/3 | Shunt Reactor |  | 400 KV | PARAFFINIC | AIR CELL | ONAN | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 201407155 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6381 |  | WR2 | BINA | 201 CT R-Ph (ICT-1 Main) | 512 | 2011-03-15 |  |  | CGL | 34909 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201103261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6382 |  | WR2 | BINA | 201 CT Y-Ph (ICT-1 Main) | 512 | 2011-03-15 |  |  | CGL | 34915 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201103262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6383 |  | WR2 | BINA | 201 CT B-Ph (ICT-1 Main) | 512 | 2011-03-15 |  |  | CGL | 34914 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201103263 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6384 |  | WR2 | BINA | 406 CT - R - Ph | 512 | 2011-03-15 |  |  | CGL | 34887 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201103264 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6385 |  | WR2 | BINA | 406 CT - Y - Ph | 512 | 2011-03-15 |  |  | CGL | 34888 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201103265 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6386 |  | WR2 | BINA | 406 CT - B - Ph | 512 | 2011-03-15 |  |  | CGL | 34890 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201103266 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6387 |  | WR1 | PARLI | Bhadrawati-1 NGR | 17 | 2011-09-07 |  |  | CGL | T9582/11 | NGR |  | 145 KV | paraffinic | NORMAL | 0NAN |  |  | 201109169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6388 |  | WR1 | PARLI | Bhadrawati-2 NGR | 17 | 2011-09-07 |  |  | CGL | T9582/07 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic | NORMAL | 0NAN |  |  | 201109165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8977 | 0 | SR1 | NELLORE | Thiruvelum LR-I | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Weekly | CGL | T 10260/2 | Shunt Reactor | 50MVAR | 400KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201404285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8976 | 0 | SR1 | NELLORE | Thiruvelum LR-II | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Weekly | CGL | T 10260/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201404286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
59 | 55 | SR1 | NELLORE | VIJ-1 LINE REACTOR | 14 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | BHEL | 6005102 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1994-01-10 | 2010-05-08 | 201407118 | CH4,C2H6,CO2, C2H4, Water Content | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
12 | 802 | SR1 | NELLORE | VIJ-1 LR (old)scrapped | 14 | 2003-01-29 |  |  | MELCO | 8754700101 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1988-12-20 | 2002-09-14 | 200301229 | Bucholz relay Operated and out of circuit | DI | FALSE | FALSE | Bucholz Operated | FALSE | 1 | 1
11 | 10 | SR1 | NELLORE | VIJ-2 LINE REACTOR | 14 | 2014-06-21 | 2014-07-21 | 1Monthly | ACEC | 57 ST 250131 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1985-12-02 | 2010-05-08 | 201406326 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
9159 | 0 | SR1 | NELLORE | VIJ-3 LR | 0 | 2014-07-07 |  |  | CGL | T10261/3 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11471 | 0 | SR1 | NELLORE | VTPS LR | 14 |  |  |  | CGL | T10261/4 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8372 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 407 CT R-Ph | 14 | 2013-08-09 |  |  | ALSOTM | 1211F4495 | CT | 3000A | 400 KV | paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8373 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 407CT B-Ph | 14 | 2013-08-09 |  |  | ALSTOM | 1211F4496 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8374 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 407CT Y-Ph | 14 | 2013-08-09 |  |  | AlSTOM | 1211F4494 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8375 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 408CT R-Ph | 14 | 2013-08-09 |  |  | AlSTOM | 1211F4503 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8376 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 408 CT Y-Ph | 14 | 2013-08-09 |  |  | AlSTOM | 1211F4501 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8377 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 408 CT B-Ph | 14 | 2013-08-09 |  |  | AlSTOM | 1211F4500 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8386 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 410 CT-R-Ph | 14 | 2013-08-10 |  |  | ALSTOM | 1211F4490 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8387 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 410 CT-Y Ph | 14 | 2013-08-10 |  |  | ALSTOM | 1211F4491 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8388 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 410 CT-B Ph | 14 | 2013-08-10 |  |  | ALSTHOM | 1211F4492 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8389 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 411 CT R-Phase | 14 | 2013-08-10 |  |  | ALSOTM | 1211F4497 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8390 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 411 CT Y- Ph | 14 | 2013-08-10 |  |  | ALSOTM | 1211F4498 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8391 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 411 CT B-Ph | 14 | 2013-08-10 |  |  | ALSOTM | 1211F4499 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-03-31 |  | 201308141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8785 | 0 | SR1 | NELLORE PS | KNL-1 LINE REACTOR B-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-08-01 | 1Monthly | BTW | 201211K08 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407045 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8786 | 0 | SR1 | NELLORE PS | KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-08-01 | 1Monthly | BTW | 201211K06 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407046 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8529 | 0 | SR1 | NELLORE PS | sample-4 OLTC | 14 | 2013-09-28 |  |  | ZTR |  | OLTC |  |  | Naphthanic |  | ONAN |  |  | 201310024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8787 | 0 | SR1 | NELLORE PS | KNL-1 LINE REACTOR R-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-08-01 | 1Monthly | BTW | 201211K03 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 kv | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407047 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8466 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 20kL Storage Tank-1 | 0 | 2014-05-15 |  |  |  |  | Transformer |  | 0 | Napthanic |  |  |  |  | 201405196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8465 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 20kL Storage Tank-2 | 0 | 2014-05-15 |  |  |  |  | Transformer |  | 0 | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201405197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8722 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 30kL Storage Tank | 14 | 2014-06-10 | [6 empty] | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201406129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8467 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 40kl Storage Tank | 0 | 2014-05-15 |  |  |  |  | Transformer |  | 765 KV | Napthanic |  |  |  |  | 201405195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8463 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 40kL Storage Tank-1 | 0 | 2014-04-26 |  |  |  |  | Transformer |  | 0 | Naphthanic |  |  |  |  | 201404360 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8464 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 40kL Storage Tank-2 | 0 | 2014-02-22 |  |  |  |  | Transformer |  | 0 | Napthanic |  |  |  |  | 201402283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8662 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 765kV ICT-2 R-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-08-01 | 1Monthly | ZTR | 161330 | Transformer | 500MVA | 0 | [5 empty] | 201407044 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8580 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 765kV ICT-2 Y-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-07-17 | Fortnightly | ZTR | 161329 | Transformer |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201407043 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8876 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 765kV BUS REACTOR B-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-08-01 | 1Monthly | BTW | 201211K07 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407051 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8878 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 765kV BUS REACTOR R-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-08-01 | 1Monthly | BTW | 201211K04 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407053 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8877 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 765kV BUS REACTOR Y-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-08-01 | 1Monthly | BTW | 201210K08 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407052 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8527 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 765kV ICT-2 B-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-07-17 | Fortnightly | ZTR | 161328 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Naphthanic |  | ONAN |  |  | 201407042 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8870 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 765kV ICT-3 B-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-08-01 | 1Monthly | TRIL | PM0200020 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407048 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8872 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 765kV ICT-3 R-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-08-01 | 1Monthly | TRIL | PM0200011 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407050 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8871 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 765kV ICT-3 Y-PH | 14 | 2014-07-02 | 2014-08-01 | 1Monthly | TRIL | PM0200019 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407049 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9262 | 0 | SR1 | NELLORE PS | BR1 125 MVAR | 14 |  |  |  | CGL | T10659/6 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 420KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
6428 |  | OTH | SCR KADAPA | TR-10 | 0 | 2011-03-17 |  |  | ABB | ABI005 | Transformer | 21.6 MVA | 132/27 kv |  | AIR CELL | ONAF | 2010-06-01 |  | 201103285 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6429 |  | WR1 | BHADRAWATI | Parli 2 - LR | 17 | 2014-07-07 | 2015-01-06 | 6 Monthly | CGL | T09547/8 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  | 2011-02-23 | 201407143 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6430 |  | WR1 | BHADRAWATI | Parli 1 - NGR | 17 | 2011-03-18 |  |  | CGL | T09582/12 | NGR |  | 145 KV |  |  |  |  | 2011-02-23 | 201103337 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6431 |  | WR1 | BHADRAWATI | Parli 2 - NGR | 17 | 2011-03-18 |  |  | CGL | T09582/8 | NGR |  | 145 KV |  |  |  |  | 2011-02-23 | 201103338 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6432 |  | WR1 | BHILAI | New Oil - Raj Petro | 17 | 2012-01-21 |  |  | Raj Petro Specialities |  | Spare Oil | [7 empty] | 201201362 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
11464 | 0 | SR1 | NELLORE PS | BR2 B PH | 14 |  |  |  | TBEA | 18B03011 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11462 | 0 | SR1 | NELLORE PS | BR2 R PH | 14 |  |  |  | TBEA | 18B03009 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11463 | 0 | SR1 | NELLORE PS | BR2 Y PH | 14 |  |  |  | TBEA | 18B03010 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8811 | 0 | SR1 | NELLORE PS | compartment no. MH46F3755 | 0 | 2014-01-29 | 2015-01-29 | Yearly |  |  |  |  | 0 | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201402056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8810 | 0 | SR1 | NELLORE PS | compartment no. MH46F3758 | 0 | 2014-01-29 | 2015-01-29 | Yearly |  |  |  |  | 0 | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201402055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8808 | 0 | SR1 | NELLORE PS | compartment no. MH46F4519 |  | 2014-01-29 | [6 empty] | 0 | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201402053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6439 |  | WR1 | SOLAPUR | 401 CT R-Phase | 17 | 2012-02-13 |  |  | ABB | 4308226 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201202179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6440 |  | WR1 | SOLAPUR | 401 CT Y-Phase | 17 | 2013-10-22 |  |  | ABB | 4308315 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201310254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6441 |  | WR1 | SOLAPUR | 401 CT B-Phase | 17 | 2012-02-13 |  |  | ABB | 4308228 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201202181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6442 |  | WR1 | SOLAPUR | 402 CT - R-Phase | 17 | 2012-02-06 |  |  | ABB | 4308252 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201202127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6443 |  | WR1 | SOLAPUR | 402 CT - Y-Phase | 17 | 2013-10-22 |  |  | ABB | 4308253 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201310253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6444 |  | WR1 | SOLAPUR | 402 CT - B-Phase | 17 | 2011-03-19 |  |  | ABB | 4308257 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201103369 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6445 |  | WR1 | SOLAPUR | 407 CT - R Phase | 17 | 2012-02-14 |  |  | ABB | 4308299 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201202182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6446 |  | WR1 | SOLAPUR | 407 CT - Y Phase | 17 | 2012-02-14 |  |  | ABB | 4308316 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201202183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6447 |  | WR1 | SOLAPUR | 407 CT - B Phase | 17 | 2012-02-14 |  |  | ABB | 4308231 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201202184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6448 |  | WR1 | SOLAPUR | 408 CT - R Phase | 17 | 2013-10-23 |  |  | ABB | 4308258 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201310255 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6449 |  | WR1 | SOLAPUR | 408 CT - Y Phase | 17 | 2012-03-15 |  |  | ABB | 4308260 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201203154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6450 |  | WR1 | SOLAPUR | 408 CT - B Phase | 17 | 2012-03-15 |  |  | ABB | 4308261 | CT |  | 400 | paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201203155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6451 |  | WR1 | SOLAPUR | 410 CT - Y Phase | 17 | 2013-10-23 |  |  | ABB | 4308234 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201310256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6452 |  | WR1 | SOLAPUR | 410 CT - R Phase | 17 | 2012-02-06 |  |  | ABB | 4308233 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201202129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6453 |  | WR1 | SOLAPUR | 410 CT - B Phase | 17 | 2012-02-06 |  |  | ABB | 4308239 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201202131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6454 |  | OTH | GSN Ferro Alloys | 9 MVA Trf.-1 | 0 | 2011-03-23 |  |  | MAHATI | 2009/1624/1 | Transformer | 9 MVA | 33 kV |  |  | OFWF | 2009-12-30 | 2009-12-30 | 201103395 | C2H2, C2H and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6455 |  | OTH | GSN Ferro Alloys | 9 MVA Trf.-2 | 0 | 2011-03-23 |  |  | MAHATI | 2009/1624/2 | Transformer | 9 MVA | 33 kV |  |  |  | 2009-12-30 | 2009-12-30 | 201103396 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6456 |  | WR1 | WARDHA | Raipur-2 NGR | 17 | 2011-03-23 |  |  | CGL | T09582/3 | NGR | 1450KVAR | 0 | Paraffinic | NORMAL | 0NAN | 2010-11-20 | 2011-03-21 | 201103403 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6457 |  | WR2 | PIRANA | OLTC-ICT-2 | 0 |  |  |  | CGL | T-09784/1 OLTC | OLTC | 315 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
6458 |  | WR1 | WARDHA | Raipur-1 NGR | 17 | 2014-06-18 |  |  | CGL | T09582/5 | NGR | 1450 KVAR | 145 KV |  |  |  | 2010-11-20 | 2011-03-21 | 201406236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6459 |  | WR2 | GWALIOR | ICT-3 | 512 | 2011-03-28 | 2011-09-27 | 6 Monthly | Siemens | I13003400-1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2011-03-01 | 2011-03-10 | 201203306 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6460 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | AT-2 | 24 | 2014-05-09 |  |  | TELK | 140058-2/83 | Transformer | 200 MVA | 400/132 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 1984-01-06 | 2005-01-30 | 201405075 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6461 |  | SR2 | ARASUR | 204 B-Phase CT | 20 | 2011-03-24 |  |  | BHEL | 2449532 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103447 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6462 |  | SR2 | KOLAR | 428 R Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 35071 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-04-29 |  | 201104020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6463 |  | SR2 | KOLAR | 428 Y Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 35072 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-04-29 |  | 201104021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6464 |  | SR2 | KOLAR | 428 B Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 35073 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-04-29 |  | 201104022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6465 |  | SR2 | KOLAR | 429 R Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 35070 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-04-29 |  | 201104023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6466 |  | SR2 | KOLAR | 429 Y Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 35068 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-04-29 |  | 201104024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6467 |  | SR2 | KOLAR | 429 B Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 35069 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-04-29 |  | 201104025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6468 |  | SR2 | KOLAR | 402 CT - R-Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14442 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-04-29 |  | 201104026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6469 |  | SR2 | KOLAR | 402 CT - Y-Phase | 20 | 2011-03-25 |  | Yearly | CGL | 14443 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2002-12-14 |  | 201104027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6470 |  | SR2 | KOLAR | 402 CT - B-Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14444 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2002-12-14 |  | 201104028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6471 |  | SR2 | KOLAR | 405 A CT - R-Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14445 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2002-09-08 |  | 201104029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6472 |  | SR2 | KOLAR | 405 A CT - Y-Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14446 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2002-09-08 |  | 201104030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6473 |  | SR2 | KOLAR | 405 A CT - B-Phase | 20 | 2011-03-25 |  | Yearly | CGL | 14447 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2002-09-08 |  | 201104031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6474 |  | SR2 | KOLAR | 414B CT R-Ph | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14454 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6475 |  | SR2 | KOLAR | 414B CT Y-Ph | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14455 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6476 |  | SR2 | KOLAR | 414B CT B-Ph | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14456 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6477 |  | SR2 | KOLAR | 408B CT R-Ph | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14478 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-11-14 |  | 201104035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6478 |  | SR2 | KOLAR | 408B CT - Y Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14477 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-11-14 |  | 201104036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6479 |  | SR2 | KOLAR | 408B CT - B Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14479 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-11-14 |  | 201104037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6480 |  | SR2 | KOLAR | 408A CT - R Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14482 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-11-14 |  | 201104038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6481 |  | SR2 | KOLAR | 408A CT -Y Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14480 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-11-14 |  | 201104039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6482 |  | SR2 | KOLAR | 408A CT - B Phase | 20 | 2011-03-25 |  |  | CGL | 14481 | CT |  | 400 KV | PARAFFIN |  |  | 2002-11-14 |  | 201104040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6483 |  | SR2 | KOLAR | 411 A CT R Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14462 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6484 |  | SR2 | KOLAR | 411 A CT Y Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14463 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6485 |  | SR2 | KOLAR | 411 A CT B Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14464 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6486 |  | SR2 | KOLAR | 411B CT R Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14465 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6487 |  | SR2 | KOLAR | 411B CT Y Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14466 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6488 |  | SR2 | KOLAR | 411B CT B Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14467 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6489 |  | SR2 | KOLAR | 410 CT - R Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14471 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6490 |  | SR2 | KOLAR | 410 CT -Y Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14472 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6491 |  | SR2 | KOLAR | 410 CT - B Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14473 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6492 |  | SR2 | KOLAR | 412 R-Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14474 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6493 |  | SR2 | KOLAR | 412 Y-Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14475 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6494 |  | SR2 | KOLAR | 412 B-Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14476 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6495 |  | SR2 | KOLAR | 413 CT-R Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14451 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6496 |  | SR2 | KOLAR | 413 CT-Y Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14452 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6497 |  | SR2 | KOLAR | 413 CT-B Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14453 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-08-23 |  | 201104055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6498 |  | SR2 | KOLAR | 401 CT R-Phase | 20 | 2011-03-26 |  |  | CGL | 14439 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-12-14 |  | 201104056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6499 |  | SR2 | KOLAR | 401 CT Y-Phase | 20 | 2011-03-28 |  |  | CGL | 14440 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-12-14 |  | 201104057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6500 |  | SR2 | KOLAR | 401 CT B-Phase | 20 | 2011-03-28 |  |  | CGL | 14441 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-12-14 |  | 201104058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6501 |  | SR2 | KOLAR | 407 CT - R Phase | 20 | 2011-03-28 |  |  | CGL | 14459 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2002-11-14 |  | 201104059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6502 |  | SR2 | KOLAR | 407 CT - Y Phase | 20 | 2011-03-28 |  |  | CGL | 14460 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-11-14 |  | 201104060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6503 |  | SR2 | KOLAR | 407 CT - B Phase | 20 | 2011-03-28 |  |  | CGL | 14461 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-11-14 |  | 201104061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6504 |  | SR2 | KOLAR | 406 CT - R - Ph | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14448 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-09-08 |  | 201104062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6505 |  | SR2 | KOLAR | 406 CT - Y - Ph | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14449 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-09-08 |  | 201104063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6506 |  | SR2 | KOLAR | 406 CT - B - Ph | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14450 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-09-08 |  | 201104064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6507 |  | SR2 | KOLAR | 409 CT-R-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14468 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-11-14 |  | 201104065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6508 |  | SR2 | KOLAR | 409 CT-Y-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14469 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-11-14 |  | 201104066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6509 |  | SR2 | KOLAR | 409 CT-B-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14470 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-11-14 |  | 201104067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6510 |  | SR2 | KOLAR | 208 CT-R-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14522 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2002-12-13 |  | 201104068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6511 |  | SR2 | KOLAR | 208 CT-Y-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14521 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2002-12-13 |  | 201104069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6512 |  | SR2 | KOLAR | 208 CT-B-Ph | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14520 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2002-12-13 |  | 201104070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6513 |  | SR2 | KOLAR | 207 CT R-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14517 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2003-02-10 |  | 201104071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6514 |  | SR2 | KOLAR | 207 CT Y-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14518 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2003-02-10 |  | 201104072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6515 |  | SR2 | KOLAR | 207 CT B-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14519 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2003-02-10 |  | 201104073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6516 |  | SR2 | KOLAR | 206 CT - R-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14516 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2005-02-12 |  | 201104074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6517 |  | SR2 | KOLAR | 206 CT - Y-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14515 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2005-02-12 |  | 201104075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6518 |  | SR2 | KOLAR | 206 CT - B-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14514 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2005-02-12 |  | 201104076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6519 |  | SR2 | KOLAR | 205 CT R-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14513 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2005-02-24 |  | 201104077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6520 |  | SR2 | KOLAR | 205 CT Y-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14512 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2005-02-24 |  | 201104078 | C2H2 and C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6521 |  | SR2 | KOLAR | 205 CT B-Phase | 20 | 2011-03-29 |  |  | CGL | 14511 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2005-02-24 |  | 201104079 | C2H2 and C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6522 |  | SR2 | KOLAR | 209 R-Phase CT | 20 | 2011-03-28 |  |  | CGL | 14525 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2002-02-12 |  | 201104080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6523 |  | SR2 | KOLAR | 209 Y-Phase | 20 | 2011-03-28 |  |  | CGL | 14524 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2002-02-12 |  | 201104081 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6524 |  | SR2 | KOLAR | 209 B-Phase | 20 | 2011-03-28 |  |  | CGL | 14523 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2002-02-12 |  | 201104082 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6525 |  | SR2 | KOLAR | 210 R-Phase CT | 20 | 2011-03-28 |  |  | CGL | 14533 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2002-02-12 |  | 201104083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6526 |  | SR2 | KOLAR | 210 Y-Phase CT | 20 | 2011-03-28 |  |  | CGL | 14532 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2002-02-12 |  | 201104084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6527 |  | SR2 | KOLAR | 210 B-Phase CT | 20 | 2011-03-28 |  |  | CGL | 14531 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2002-02-12 |  | 201104085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6528 | 676 | NR1 | BALLIA | Pole-1 Y-phase | 15 | 2011-04-09 | 2011-04-24 | Fortnightly | Siemens | 110735 | Converter Transf. | 498MVA | 400 | Paraffinic | CONVENTIOA | ODAF | 2010-03-28 | 2010-03-25 | 201104222 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6529 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 1 Bay Main CT Y-Phase | 17 | 2011-04-02 |  |  | AREVA | 20020731 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104098 | H2,C2H2,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6530 |  | WR2 | BHACHAU | ICT-2 | 512 | 2012-03-05 | 2012-09-04 | 6 MONTHLY | BHEL | 6006753 | Transformer | 315 MVA | 400 | Paraffinic | Aircell | OFAF | 2011-01-10 | 2011-06-16 | 201203073 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8431 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-1 | 14 | 2013-11-08 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201311120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8441 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-1(DN09G9982) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8436 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-1(G315UU7776) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8426 | 0 | SR1 | NELLORE PS | compARTMENT-1(MH04EB2903) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8422 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-1(MH06AC3066) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8432 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-2 | 14 | 2013-11-08 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201311116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
6537 |  | WR1 | SOLAPUR | 409 CT-Y-Ph | 17 | 2011-03-31 |  |  | ABB | 4308265 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201104131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6538 |  | WR1 | SOLAPUR | 412 CT-B-Ph | 17 | 2012-12-12 |  |  | ABB | 4310114 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-10-26 |  | 201212070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6539 |  | WR1 | SOLAPUR | 411 CT R Phase | 17 |  |  |  | ABB | 4308262 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6540 |  | WR1 | SOLAPUR | 411 CT Y Phase | 17 | 2011-04-01 |  |  | ABB | 4308263 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201104134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6541 |  | WR1 | SOLAPUR | 411 CT B Phase | 17 | 2011-04-01 |  |  | ABB | 4308264 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201104135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6542 |  | WR1 | SOLAPUR | 412 R-Phase | 17 | 2012-02-02 |  |  | ABB | 4308291 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201202029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6543 |  | WR1 | SOLAPUR | 412 Y-Phase | 17 | 2012-02-02 |  |  | ABB | 4308292 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201202030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6544 |  | WR1 | SOLAPUR | 412 B-Phase | 17 | 2012-02-01 |  |  | ABB | 4308286 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201202028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6545 |  | WR1 | SOLAPUR | ICT # 2, OLTC R phase | 17 | 2011-04-05 |  |  | ABB |  | OLTC |  |  | Paraffinic | Silicagel |  |  |  | 201104141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6546 |  | WR1 | SOLAPUR | ICT # 2, OLTC Y phase | 17 | 2011-04-05 |  |  | ABB |  | OLTC |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201104142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6547 |  | WR1 | SOLAPUR | ICT # 2, OLTC B phase | 17 | 2011-04-05 |  |  | ABB |  | OLTC |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6548 |  | WR1 | RAIPUR | Raigarh 2 Bay Main CT B-Phase | 17 |  |  |  | AREVA | 20020707 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-09-28 |  | 0 | H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6549 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | 245kv bushing | 20 | 2011-04-03 |  |  | BHEL | 0750162 | Bushing |  | 245 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201104173 | H2,CO,CH4,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6550 |  | WR2 | RAJGARH | 402A CT -R-Phase | 512 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6172655 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201104180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6551 |  | WR2 | RAJGARH | 402A CT -Y-Phase | 512 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6172656 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201104181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6552 |  | WR2 | RAJGARH | 402A CT - B-Phase | 512 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6172657 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6553 |  | WR2 | RAJGARH | 403 R-Phase CT | 512 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6172648 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6554 |  | WR2 | RAJGARH | 403 Y-Phase CT | 512 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6172647 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6555 |  | WR2 | RAJGARH | 403 B-Phase CT | 512 | 2011-04-05 |  |  | BHEL | 6172646 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6556 |  | WR2 | RAJGARH | 405 A CT - R-Phase | 512 | 2011-04-07 |  |  | BHEL | 6172652 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6557 |  | WR2 | RAJGARH | 405 A CT - Y-Phase | 512 | 2011-04-07 |  |  | BHEL | 6172653 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6558 |  | WR2 | RAJGARH | 405 A CT - B-Phase | 512 | 2011-04-07 |  |  | BHEL | 6172654 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6559 |  | WR2 | RAJGARH | 406 CT - R - Ph | 512 | 2011-04-07 |  |  | BHEL | 6172651 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6560 |  | WR2 | RAJGARH | 406 CT -Y - Ph | 512 | 2011-04-07 |  |  | BHEL | 6172650 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6561 |  | WR2 | RAJGARH | 406 CT - B - Ph | 512 | 2011-04-07 |  |  | BHEL | 6172649 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6562 |  | SR2 | KOLAR | Spare Converter transformer | 20 | 2014-04-16 | 2014-10-16 | 6 Monthly | Siemens | 110755 | Converter Transf. |  | 400 | NAHPTANI | Air Cell | OFAF |  |  | 201404268 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6563 |  | OTH | KK Rao Engg.Works | NEW OIL | 0 | 2011-04-30 | [12 empty] | 201104405 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6564 |  | WR1 | PARLI | Wardha-1 LR | 17 | 2014-05-03 | 2014-11-02 | 6 Monthly | CGL | 09547/2 | Shunt Reactor |  | 400 | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN |  |  | 201405038 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6565 |  | WR1 | PARLI | Wardha-1 NGR | 17 | 2012-06-12 |  |  | CGL | 09582/2 | NGR |  |  | Paraffinic | Silicagel |  |  |  | 201206125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6566 |  | WR1 | PARLI | Wardha-2 LR | 17 | 2014-05-05 | 2014-11-04 | 6 Monthly | CGL | 09547/6 | Shunt Reactor |  | 400 | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN |  |  | 201405039 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6567 |  | WR1 | PARLI | Wardha-2 NGR | 17 | 2011-07-29 |  |  | CGL | 09582/6 | NGR |  | 0 | Paraffinic | Silicagel | 0NAN |  |  | 201108113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6568 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | Stage-3 GT-1 | 0 | 2011-06-27 |  |  | Siemens | I 130046 | Transformer |  | 15/420 Kv | Paraffinic | DRYCOL | OFAF | 2011-03-30 | 2011-04-18 | 201107077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6569 |  | SR2 | TRICHUR | 406 CT R-Ph | 20 |  |  |  | AREVA | 20070586 | CT |  | 400 | Parafifinc |  |  | 2011-02-28 |  | 0 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6570 |  | SR2 | TRICHUR | 406 CT - Y - Ph | 20 |  |  |  | AREVA | 20070587 | CT |  | 400 | Parafifinc |  |  | 2011-02-28 |  | 0 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6571 |  | SR2 | TRICHUR | 406 CT - B - Ph | 20 |  |  |  | AREVA | 20070588 | CT |  | 400 | Parafifinc |  |  | 2011-02-28 |  | 0 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6572 |  | WR1 | SOLAPUR | 415 CT-R Ph(OLD) | 17 | 2011-05-25 |  |  | ABB | 4310105 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201105289 | C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6573 |  | WR1 | SOLAPUR | 415 CT-Y Ph | 17 | 2012-02-17 |  |  | ABB | 4308285 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201202290 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6574 |  | WR1 | SOLAPUR | 415 CT-B Ph | 17 | 2012-02-17 |  |  | ABB | 4308298 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201202289 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6575 |  | WR2 | KHADOLI | 203 CT R-Ph | 512 | 2011-04-21 |  |  | CGL | 34849 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2011-02-25 |  | 201104304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6576 |  | WR2 | KHADOLI | 203 CT Y-Ph | 512 | 2011-04-21 |  |  | CGL | 34848 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2011-02-25 |  | 201104305 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6577 |  | WR2 | KHADOLI | 203 CT B-Ph | 512 | 2011-04-21 |  |  | CGL | 34847 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2011-02-25 |  | 201104306 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6578 |  | WR2 | KHADOLI | 204 R-Phase CT | 512 | 2011-04-22 |  |  | CGL | 34856 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2011-02-25 |  | 201104307 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6579 |  | WR2 | KHADOLI | 204 Y-Phase CT | 512 | 2011-04-22 |  |  | CGL | 34855 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2011-02-25 |  | 201104308 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6580 |  | WR2 | KHADOLI | 204 B-Phase CT | 512 | 2011-04-22 |  |  | CGL | 34854 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2011-02-25 |  | 201104309 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6581 |  | WR2 | KHADOLI | 205 CT R-Phase | 512 | 2011-04-22 |  |  | CGL | 34873 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2011-02-25 |  | 201104310 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6582 |  | WR2 | KHADOLI | 205 CT Y-Phase | 512 | 2011-04-22 |  |  | CGL | 34872 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2011-02-25 |  | 201104311 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6583 |  | WR2 | KHADOLI | 205 CT B-Phase | 512 | 2011-04-22 |  |  | CGL | 34871 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  | 2011-02-25 |  | 201104312 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6584 |  | WR2 | Vapi | 214 R-ph | 512 | 2011-04-21 |  |  | AREVA | 200811181 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104313 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6585 |  | WR2 | Vapi | 214 Y-ph | 512 | 2011-04-21 |  |  | AREVA | 200811182 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104315 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6586 |  | WR2 | Vapi | 214 B Ph | 512 | 2011-04-21 |  |  | AREVA | 200811183 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104314 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6587 |  | WR2 | Vapi | 215 R Ph | 512 | 2011-04-22 |  |  | AREVA | 200811184 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104316 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6588 |  | WR2 | Vapi | 215 Y Ph | 512 | 2011-04-22 |  |  | AREVA | 200811185 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104317 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6589 |  | WR2 | Vapi | 215 B Ph | 512 | 2011-04-22 |  |  | AREVA | 200811186 | CT |  | 220 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104318 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6590 |  | WR2 | DEHGAM | 418 CT-B Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300409 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-10-29 |  | 201104326 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6591 |  | WR2 | DEHGAM | 418 CT-Y Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | Areva | 41090300408 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-10-29 |  | 201104327 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6592 |  | WR2 | DEHGAM | 418 CT-R Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300407 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-10-29 |  | 201104328 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6593 |  | WR2 | DEHGAM | 418 CTR-B Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300406 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-10-29 |  | 201104329 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6594 |  | WR2 | DEHGAM | 418 CTR-Y Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300405 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-10-29 |  | 201104330 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6595 |  | WR2 | DEHGAM | 418 CTR-R Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300404 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-10-29 |  | 201104331 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6596 |  | WR2 | DEHGAM | 426 CTL B-Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300354 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-02-28 |  | 201104332 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6597 |  | WR2 | DEHGAM | 426 CTL Y-Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300353 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-02-28 |  | 201104333 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6598 |  | WR2 | DEHGAM | 426 CTL R-Phase | 512 | 2011-04-20 |  |  | AREVA | 41090300352 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-02-28 |  | 201104334 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6599 |  | OTH | SCR- Bhadrachalam road | TR-31 | 0 | 2014-05-23 |  |  | EMCO | 12881 | Transformer |  | 132/27 kv | Paraffinic | CONVENTION | 0NAN | 2005-08-20 |  | 201405275 |  |  | FALSE | TRUE |  | FALSE | 2 | 1
6600 |  | OTH | SCR- Bhadrachalam road | TR-32 | 0 | 2014-05-23 |  |  | AREVA | T6784-B-30334 | Transformer | 21.6 MVA | 132 kv | Paraffinic | CONVENTION | 0NAN | 2005-08-20 |  | 201405276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6601 |  | WR2 | SHUJALPUR | BINA LR-1 | 512 | 2011-12-27 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006749 | Shunt Reactor |  | 400 | paraffinic | AIR CELL | 0NAN |  | 2011-06-10 | 201201079 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6602 |  | WR2 | SHUJALPUR | Bina 2 NGR | 512 | 2011-04-24 |  |  | BHEL | 6006751 | NGR |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201104393 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6603 |  | OTH | Koppapal GREEN POWER | POWER HOUSE Trf. | 0 |  |  |  |  | tip-2020d5065 |  | 8MVA | 0 | Paraffinic | NORMAL | 0NAN | 2005-01-05 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8442 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-2(DN09G9982) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
6605 |  | WR1 | BHADRAWATI | P1 W R-PH STAR-2 BUSHING | 17 | 2011-04-10 |  |  | ALSTOM | 1622/05 | Transformer | [6 empty] | 2010-11-28 | 201105030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6606 |  | WR1 | BHADRAWATI | P1 W Y-PH STAR-2 BUSHING | 17 | 2011-04-10 |  |  | ALSTOM | 1622/04 | Transformer | [6 empty] | 2010-11-28 | 201105031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6607 |  | WR1 | BHADRAWATI | P1 W B-PH STAR-2 BUSHING | 17 | 2011-04-10 |  |  | ALSOTM | 1622/07 | Transformer | [6 empty] | 2010-11-28 | 201105032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6608 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | Stage-3 GT-2 | 0 | 2011-09-26 |  |  | Siemens | I 130046/02 | Transformer | 321 MVA | 15/420 | Parafifinc | DRYCOL | OFAF | 2011-04-26 | 2011-06-06 | 201110172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8437 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-2(G315UU7776) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8873 | 0 | SR1 | NELLORE PS | ICT OLTC B-Ph | 14 | 2014-02-26 |  |  | TRIL |  | OLTC |  | 0 | Naphthanic |  |  |  |  | 201402358 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8874 | 0 | SR1 | NELLORE PS | ICT OLTC Y-Ph | 14 | 2014-02-26 |  |  | TRIL |  | OLTC |  | 0 | Naphthanic |  |  |  |  | 201402357 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6612 |  | OTH | GRAPHITE INDIA - DURGAPUR | Rectifier Transformer-1 |  | 2011-04-11 |  |  | Westing House | ZBU-54491 | Transformer | 5780 KVA | 11 / 0.433 kv |  |  |  |  | 2010-11-24 | 201105114 | furans |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6613 |  | OTH | GRAPHITE INDIA - DURGAPUR | Rectifier Transformer-2 | 0 | 2011-04-11 |  | Yearly | Westing House | zBU-54492 | Transformer | 5480 KVA | 11 / 0.433 kv |  |  |  |  | 2009-06-04 | 201105115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6614 | 545 | ER1 | PATNA | LR-1 | 18 | 2011-05-03 | 2012-05-02 | Yearly | BHEL | 6006284 | Shunt Reactor |  | 0 | Paraffinic | AIRCELL | 0NAN | 2007-03-30 |  | 201105125 | CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6615 | 544 | ER1 | PATNA | Bus Reactor | 18 | 2012-04-18 | 2012-10-18 | 6 Monthly | CGL | T9235/2 | Shunt Reactor |  | 0 | Paraffinic | AIR CELL |  | 2007-03-31 |  | 201205018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6616 |  | WR1 | RAIPUR | ICT-3 | 17 | 2012-04-11 | 2012-10-11 | 6 Monthly | Siemens | I130033/1 | Transformer | 315 MVA | 400 kv | Paraffinic | AIR CELL | 0NAN |  | 2011-06-02 | 201204078 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6617 |  | OTH | AP Transco, D'Pally | ICT-1 | 0 | 2011-05-29 |  |  | VEL | 90073A01 | Transformer | 160MVA | 220 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201106066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6618 |  | OTH | AP Transco, Bhongir | ICT-I | 0 | 2011-11-26 |  |  | VEL | 90041A01 | Transformer | 100MVA | 220 | Paraffinic |  | OFAF |  |  | 201112042 | H2,C2H2,CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6619 |  | OTH | APTRANSCO-Wanaparthy | ICT | 0 |  |  |  | VEL | 90073A02 | Transformer | 160 MVA | 0 | Paraffinic |  | OFAF |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6620 |  | OTH | A.P Trans, Boothpur | ICT-1 | 0 | 2013-03-20 |  |  | VEL | 90073A03 | Transformer |  | 400 | Paraffinic | AIR CELL |  |  |  | 201303256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6621 |  | OTH | A.P Trans, Chillakalu | ICT-1 | 0 | 2011-05-16 |  |  | VEL | 90041A03 | Transformer |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201105184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6622 |  | WR2 | KHANDWA | ICT- 1 - 400 KV Y-Ph Bushing | 512 | 2011-05-17 | [12 empty] | 201105208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6623 |  | WR2 | KHANDWA | ICT- 1 - 400 KV B-Ph Bushing | 512 | 2011-05-17 | [12 empty] | 201105209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6624 |  | WR2 | BINA | 423 CT-R-Phase | 512 | 2011-05-18 |  |  | CGL | 33687 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201105229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6625 |  | WR2 | BINA | 423 CT-Y-Phase | 512 | 2011-05-18 |  |  | CGL | 33686 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201105230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6626 |  | WR2 | BINA | 423 CT-B-Phase | 512 | 2011-05-18 |  |  | CGL | 33685 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201105231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6628 |  | WR1 | Navi Mumbai | DRUM | 17 | 2011-05-16 | [6 empty] | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201105250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6629 |  | WR2 | SATNA | 202 CT-R-Phase | 99 | 2011-12-01 |  |  | ABB | 2110314 | CT |  |  | Paraffinic | CONVETIONA | 0NAN | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 201112096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6630 |  | WR2 | SATNA | 202 Bay CT Y-Phase | 99 | 2011-12-01 |  |  | ABB | 2110311 | CT |  | 245 KV | Paraffinic | CONVETIONA | 0NAN | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 201112097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6631 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT-DD/12-32 | 60 | 2011-05-24 |  |  | VIDYUTH CONTROLS | DD/12-32 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201105274 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9012 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 404 CT R-Ph | 0 | 2014-04-21 |  |  | ALSOTM | 1211F4506 | CT |  | 420KV | PARAFINIC | AIR CELL |  |  |  | 201404269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9013 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 404 CT Y-Ph | 0 | 2014-04-21 |  |  | ALSOTM | 1211F4507 | CT |  | 420KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201404270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9014 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 404 CT B-Ph | 0 | 2014-04-21 |  |  | ALSOTM | 1303F5284 | CT |  | 420KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201404271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9015 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 405 CT R-Ph | 0 | 2014-04-21 |  |  | ALSTOM | 1302F5169 | CT |  | 420KV | Parafifinc |  |  |  |  | 201404272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9016 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 405 CT Y-Ph | 0 | 2014-04-21 |  |  | ALSTOM | 1302F5170 | CT |  | 420KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201404273 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9017 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 405 CT B-Ph | 0 | 2014-04-21 |  |  | ALSTOM | 1302F5171 | CT |  | 420KV | Parafifinc |  |  |  |  | 201404274 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9018 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 406 CT R-Ph | 0 | 2014-04-21 |  |  | ALSTHOM | 1303F5273 | CT |  | 420KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201404275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9019 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 406 CT Y-Ph | 0 | 2014-04-21 |  |  | ALSOTM | 1303F5274 | CT |  | 420KV | Parafifinc |  |  |  |  | 201404276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9020 | 0 | SR1 | NELLORE PS | 406 CT B-Ph | 0 | 2014-04-21 |  |  | ALSTHOM | 1303F5279 | CT |  | 420KV | Parafifinc |  |  |  |  | 201404277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6641 |  | OTH | ZUARI CEMENTS | Line-2-Trafo-1 | 137 | 2014-04-13 |  |  | Volt Amp. | JN8975/1 | Transformer | 25 MVA | 132 kv | POWER OIL |  | ONAF |  | 2010-07-31 | 201404222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6642 |  | OTH | ZUARI CEMENTS | Line-2 Trafo-2 | 137 | 2014-04-13 |  |  | Volt Amp. | JN8975/2 | Transformer | 25 MVA | 132 kv | Power Oil |  | ONAF |  | 2010-07-31 | 201404223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6643 |  | WR1 | SOLAPUR | 418-B-Phase | 99 | 2012-02-01 |  |  | ABB | 4310102 | CT |  | 420 KV | MINERAL | CONVENTIOA | OFAF | 2011-01-21 |  | 201202031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6644 |  | WR1 | SOLAPUR | 418 CT-Y- Phase | 99 | 2012-02-01 |  |  | ABB | 4310106 | CT |  | 420 kV | MINERAL | CONVENTIOA |  | 2011-01-21 |  | 201202026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6645 |  | WR1 | SOLAPUR | 418 CT-R- Phase | 99 | 2012-02-01 |  |  | ABB | 4310113 | CT |  | 420 Kv | MINERAL | CONVENTIOA |  | 2011-01-21 |  | 201202027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6646 |  | WR1 | SOLAPUR | 409-R-Phase | 99 | 2011-05-24 |  | Yearly | ABB | 4308290 | CT |  | 420 Kv | MINERAL | CONVENTIOA |  | 2011-04-20 |  | 201105294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6647 |  | WR1 | BHADRAWATI | SPATE CONVERTER TRANSFORMER | 99 | 2014-05-21 | 2014-06-20 | 1Monthly | ALSTOM | 1659/06 | Converter Transf. | 234 MVA | 400/93 kv | Napthanic | DRYCOL | OFAF | 1998-08-30 | 2007-08-11 | 201405248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6648 |  | WR2 | KASOR | RAJGARH-1 LR | 512 | 2011-09-07 | 2012-03-08 | 6 Monthly | AREVA | B-30369 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2011-05-12 | 2011-08-28 | 201109175 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6649 |  | OTH | RTPS-RAICHUR | GT#8 | 124 | 2011-05-29 |  |  | CGL | T 09520/1 | Transformer | 315 MVA | 420/16.5 KV |  | AIR CELL | OFAF | 2011-05-27 | 2011-05-28 | 201105315 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8427 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-2(MH04EB2903) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8423 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-2(MH06AC3066) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8433 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-3 | 14 | 2013-11-08 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201311117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
6653 |  | OTH | AP Transco-Bhongir | ICT | 122 | 2011-05-30 |  |  | Vijai Electricals | 90041A01 | Transformer | 100 Mva | 220 kv | paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201106021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6654 |  | WR1 | PUNE | 401 CT R-Phase | 17 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 4309028 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201404140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6655 |  | WR1 | PUNE | 401 CT Y-Phase | 17 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 4308297 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201404141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6656 |  | WR1 | PUNE | 401 CT B-Phase | 17 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 4308300 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201404142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6657 |  | WR1 | PUNE | 403 CT - R-Phase | 17 | 2013-04-12 |  |  | ABB | 4308321 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201304185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6658 |  | WR1 | PUNE | 403 CT - Y-Phase | 17 | 2013-04-12 |  |  | ABB | 4308322 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201304186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6659 |  | WR1 | PUNE | 403 CT - B-Phase | 17 | 2013-04-12 |  |  | ABB | 4308323 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201304187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6660 |  | WR1 | PUNE | 402 CT - Y-Phase, CT-1 | 17 | 2013-04-11 |  |  | ABB | 4308309 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201304184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6661 |  | WR1 | PUNE | 402 CT - R-Phase, CT-1 | 17 | 2013-04-11 |  |  | ABB | 4310111 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201304183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6662 |  | WR1 | PUNE | 402 CT - B-Phase, CT-1 | 17 | 2013-04-11 |  |  | ABB | 4308304 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201305026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6663 |  | WR1 | PUNE | 402 CT - R-Phase, CT-2 | 17 | 2013-04-11 |  |  | ABB | 4308312 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201305025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6664 |  | WR1 | PUNE | 402 CT - Y-Phase, CT-2 | 17 | 2013-04-11 |  |  | ABB | 4308313 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201305024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6665 |  | WR1 | PUNE | 402 CT - B-Phase, CT-2 | 17 | 2013-04-11 |  |  | ABB | 4308314 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201305023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6666 |  | OTH | GLOBAL GREE CO.Ltd | TRANSFORMER | 0 | 2011-05-20 |  |  | VOLTAMP | JN-3653 | Transformer | 2000 KVA | 33 kV |  |  | ONAN |  | 2010-05-24 | 201106034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6667 |  | WR1 | WARDHA | Storage Tank-1 | 17 | 2011-06-02 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201106036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6668 |  | OTH | SCR-VIKARABAD | TR-25 | 0 | 2014-05-23 |  |  | AREVA | B-30345 | Transformer | 30 MVA | 132/25 kv |  | AIR CELL | ONAN | 2011-05-24 |  | 201405269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6669 |  | WR1 | PARLI | PUNE-2 LR | 17 | 2014-04-05 | 2014-05-05 | 1Monthly | CGL | T09602/11 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201404089 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6670 |  | WR2 | SHUJALPUR | BINA Line-2 Reactor | 512 | 2011-12-27 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006750 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | Air CELL | ONAN |  | 2011-06-03 | 201201081 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6671 |  | WR2 | SHUJALPUR | BINA-2 NGR | 512 | 2011-06-05 |  |  | BHEL | 6006752 | NGR | 3 MVAR | 145 KV |  |  |  |  | 2011-05-30 | 201106064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6672 | 356 | ER1 | PATNA | LINE REACTOR-II | 18 | 2011-05-25 |  |  | BHEL | 6006285 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 | Parafifinc | AIR CELL | ONAN | 2007-05-11 | 2008-04-08 | 201106065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6673 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | ICT-2 -230 KV B-Phase Bushing | 20 | 2011-05-30 |  |  | BHEL |  | Bushing | [7 empty] | 201106068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6674 |  | WR2 | SHUJALPUR | ICT-1 | 512 | 2011-12-26 |  | 6 Monthly | BHEL | 6006754 | Transformer | 315 MVA | 400 KV |  | AIR CELL | OFAF |  | 2011-06-03 | 201201080 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6675 |  | WR2 | SHUJALPUR | OLTC ICT-1 | 512 | 2011-06-06 |  |  |  |  | OLTC | [6 empty] | 2011-06-03 | 201106089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6676 |  | SR2 | KAIGA | 0A-21-R-Ph | 20 | 2011-05-30 |  |  | AREVA | 41091001585 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-01-10 |  | 201106106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6677 |  | SR2 | KAIGA | 0A-21-B Ph | 20 | 2011-05-30 |  |  | AREVA | 41091001584 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-01-10 |  | 201106108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6678 |  | SR2 | KAIGA | b-r-22-R Ph | 20 | 2011-05-30 |  |  | AREVA | 41091001581 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-01-10 |  | 201106109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6679 |  | SR2 | KAIGA | BR-22-Y Ph | 20 | 2011-05-30 |  |  | AREVA | 41091001582 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-01-10 |  | 201106110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6680 |  | SR2 | KAIGA | BR-22-B Ph | 20 | 2011-05-30 |  |  | AREVA | 41091001583 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-01-10 |  | 201106111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6681 |  | SR2 | KAIGA | 0C-23-R Ph | 20 | 2011-05-31 |  |  | AREVA | 41091001590 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-01-10 |  | 201106112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6682 |  | SR2 | KAIGA | 0C-23-Y Ph | 20 | 2011-05-31 |  |  | AREVA | 41091001589 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-01-10 |  | 201106113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6683 |  | SR2 | KAIGA | 0C-23-B Ph | 20 | 2011-05-31 |  |  | AREVA | 41091001588 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-01-10 |  | 201106114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6684 |  | SR2 | KAIGA | 0A-21-Y Ph | 20 | 2011-05-30 |  |  | AREVA | 41091001586 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-01-10 |  | 201106107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6685 |  | OTH | AP Transco - Bellampally | PTR | 0 | 2011-06-15 |  |  | Bharat Bijilee | 5130/6 | Transformer |  | 220 / 33 KV | [5 empty] | 201106147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6686 |  | OTH | ITW INDIA Ltd., | 2.0 MVA - ATR-1 | 0 | 2011-06-15 |  |  | CGL | VF7808 | Transformer | 2 MVA | 33 kV |  |  |  |  | 2011-06-05 | 201106148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6687 |  | OTH | ITW INDIA Ltd., | 2.0 MVA - ATR-2 | 0 | 2011-06-15 |  |  | ITL | 7389 | Transformer |  | 33 / 0.433 |  |  |  |  | 2011-06-05 | 201106149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6688 |  | OTH | ITW INDIA Ltd., | 2.0 MVA - ATR-3 | 0 | 2011-06-15 |  |  | Volt Amp. | JN 2947 | Transformer |  | 33 / 0.433 |  |  |  |  | 2011-06-02 | 201106150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6689 |  | OTH | ITW INDIA Ltd., | 1.5 MVA TR | 0 | 2011-06-15 |  |  | ITL | 7388 | Transformer |  | 33 / 0.433 |  |  |  |  | 2011-06-04 | 201106151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6690 |  | OTH | ITW INDIA Ltd., | 750 KVA TR | 0 | 2011-06-15 |  |  | PETE | 1084 | Transformer |  | 33 / 0.433 |  |  |  |  | 2011-06-03 | 201106152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6691 |  | OTH | AP Transco - Gooty | 100 MVA PTR-2 | 0 | 2014-06-16 |  |  | CGL | 24445 | Transformer | 100 mva | 220/33 KV |  |  | OFAF | 1984-11-23 | 2006-03-09 | 201406176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8443 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-3(DN09G9982) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8438 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-3(G315UU7776) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8428 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-3(MH04EB2903) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
9158 | 0 | SR1 | NELLORE PS | SPARE ICT OLTC | 0 | 2014-06-29 |  |  | TRIL |  | OLTC |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201407003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8424 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-3(MH06AC3066) | 14 | 2013-09-04 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201309067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8434 | 0 | SR1 | NELLORE PS | compaRTMENT-4 | 14 | 2013-11-08 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201311118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
6698 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 8 CTB -R-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6168959 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6699 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 8 CTB -Y-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163555 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6700 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 8 CTB -B-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163514 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106244 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6701 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 9 CT R-Pahse | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163563 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6702 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 9 CT Y-Pahse | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163513 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6703 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 9 CT B-Pahse | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163523 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106247 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6704 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 2 CT - R-Pahse | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163510 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6705 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 2 CT -Y-Pahse | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163541 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6706 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 2 CT - B-Pahse | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163544 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6707 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 13 CT R-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163512 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6708 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 13 CT Y Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163538 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6709 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 13 CT B Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163546 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201106253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6710 |  | OTH | NTPC-Simhadri | GT-1 CT R-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6168201 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6711 |  | OTH | NTPC-Simhadri | GT-1 CT Y-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163558 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6712 |  | OTH | NTPC-Simhadri | GT-1 CT B-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163545 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6713 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 8 CTA-R-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6169100 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6714 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 8 CTA-Y-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163511 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6715 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 8 CTA-B-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163502 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6716 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 14 CT R-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163506 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6717 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 14 CT-Y-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163519 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6718 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 14 CT-B-Phase | 188 | 2011-06-20 |  |  | BHEL | 6163526 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201106262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6719 |  | WR1 | WARDHA | Storage Tank - 16 KL | 17 | [13 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8444 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-4(DN09G9982) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8439 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-4(G315UU7776) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8429 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-4(MH04EB2903) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
6723 |  | OTH | AP Transco - Kothur | PTR-1 | 0 | 2011-06-29 |  |  | Kirloskar | 95-2xm-005/01 | Transformer | 31.5 MVA | 132/33 KV |  |  |  | 1996-12-08 | 1996-12-08 | 201106297 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6724 |  | WR1 | WARDHA | 408A CT - R-Phase | 17 | 2011-06-30 |  |  | CGL | 35912 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201107005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6725 |  | WR1 | WARDHA | 408A CT - Y- Phase | 17 | 2011-06-30 |  |  | CGL | 35911 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2009-04-03 |  | 201107006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6726 |  | WR1 | WARDHA | 408A CT - B- Phase | 17 | 2011-06-30 |  |  | CGL | 35910 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2009-04-03 |  | 201107007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6727 |  | WR1 | WARDHA | 409 CT-R-Ph | 17 | 2012-09-17 |  |  | CGL | 35907 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2009-04-03 |  | 201209129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6728 |  | WR1 | WARDHA | 409 CT-Y-Ph | 17 | 2012-09-17 | 2013-09-17 | Yearly | CGL | 35908 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2009-04-03 |  | 201209130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6729 |  | WR1 | WARDHA | 409 CT-B-Ph | 17 | 2011-06-30 |  |  | CGL | 35909 | CT |  | 400 KV | paraffinic |  |  | 2009-04-03 |  | 201107010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6730 | 355 | ER1 | RANCHI | ICT-2 | 18 | 2011-06-30 |  |  | CGL | T-09203 | Transformer | 315 MVA | 400 Kv |  | AIR CELL | OFAF | 2007-04-27 | 2007-05-20 | 201107020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6731 | 555 | ER1 | RANCHI | Sipat LR-1 | 18 | 2011-06-30 |  |  | BHEL | 6006722 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2007-12-24 | 2010-04-08 | 201107019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6732 | 357 | ER1 | RANCHI | BUS REACTOR | 18 | 2011-06-30 |  |  | BHEL | 6006286 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 kV |  | AIR CELL | ANON | 2007-08-10 | 2010-01-11 | 201107017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6733 |  | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT-100573 | 60 | 2011-07-05 |  |  | CGL | 100573 | CT |  | 145 KV | [5 empty] | 201107046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
6734 | 796 | NR1 | BHINMAL | BUS REACTOR | 15 |  |  |  | BHEL | 6006593 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2009-04-23 | 2009-05-10 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6735 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | Stage-3 GT-1 |  |  |  |  | Siemens | I130046-01 | Transformer | 321 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2011-04-15 | 2011-04-18 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
6736 |  | OTH | LKPL-Kondapalli | Stage-3 UAT-1 | 0 | 2011-06-27 |  |  | INDOTECH | 44788/3223-1 | Transformer | 28 MVA | 15/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2011-04-10 | 2011-04-15 | 201107078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6737 |  | SR2 | KOCHI | BUS REACTOR | 20 | 2014-03-06 | 2015-03-06 | Yearly | AREVA | 30184 | Shunt Reactor |  | 400 KV | Paraffinic | Air CELL | ONAN | 2011-04-07 | 2011-06-25 | 201403285 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6738 | 670 | NR2 | MOGA | BHIWADI -1 LR | 16 |  |  |  | BHEL | 6006526 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2010-02-13 | 2011-03-13 | 0 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6739 | 805 | NR2 | MOGA | BHIWADI -2 LR | 16 | 2013-03-21 |  |  | BHEL | 6006527 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2009-07-05 | 2009-07-17 | 201304314 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8425 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-4(MH06AC3066) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8435 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-5 | 14 | 2013-11-08 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201311121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8440 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-5(G315UU7776) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8430 | 0 | SR1 | NELLORE PS | COMPARTMENT-5(MH04EB2903) | 14 | 2013-10-09 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201310094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8809 | 0 | SR1 | NELLORE PS | Comprtment No. NL01K9184 | 0 | 2014-01-29 | 2015-01-29 | Yearly | [5 empty] | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201402054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8740 | 0 | SR1 | NELLORE PS | Fresh Oil | 14 | 2014-06-08 | 2015-06-08 | Yearly |  |  | Shunt Reactor |  | 0 | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201406127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9339 | 0 | SR1 | NELLORE PS | GTY 1 LR | 14 |  |  |  | CGL | 10742A/2 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9340 | 0 | SR1 | NELLORE PS | GTY 2 LR | 14 |  |  |  | CGL | 10742A/1 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8875 | 0 | SR1 | NELLORE PS | ICT OLTC R-Ph | 14 |  |  |  | TRIL |  | Transformer |  |  | Naphthanic |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
9338 | 0 | SR1 | NELLORE PS | Kurnool 2 LR B Ph | 14 |  |  |  | BAODING | 20139K19 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9336 | 0 | SR1 | NELLORE PS | Kurnool 2 LR R Ph | 14 |  |  |  | BAODING | 20139K18 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9337 | 0 | SR1 | NELLORE PS | Kurnool 2 LR Y Ph | 14 |  |  |  | BAODING | 20166K20 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8421 | 0 | SR1 | NELLORE PS | Oil from Dehydration unit | 14 | 2013-09-13 |  |  | APAR |  | new oil |  | 765 KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201309126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6755 |  | WR2 | VADAVI -GETCO | Bhachau-1 LR | 512 | 2012-03-31 |  |  | BHEL | 6006830 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  |  | ONAN |  | 2011-04-25 | 201204085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6756 |  | WR2 | VADAVI -GETCO | Bhachau-2 LR | 512 | 2012-03-31 |  |  | BHEL | 6006806 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN |  | 2011-05-28 | 201204084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6757 |  | SR2 | UDUMALPET | 412CTR-B Ph(OLD) | 20 | 2011-07-03 |  |  | AREVA | 20070908 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201107151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6758 |  | SR2 | UDUMALPET | 412CTR-R Ph (OLD) | 20 | 2011-07-03 |  |  | AREVA | 20070910 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201107152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6759 |  | SR2 | UDUMALPET | 412CTR- Y Ph(OLD) | 20 | 2011-07-03 |  |  | AREVA | 20070909 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201107153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6760 |  | SR2 | UDUMALPET | 422CTR-B Ph | 20 | 2011-07-03 |  |  | AREVA | 20070914 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201107154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6761 |  | SR2 | UDUMALPET | 422CTR- R Ph | 20 | 2011-07-03 |  |  | AREVA | 20070916 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201107155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6762 |  | SR2 | UDUMALPET | 422CTR-Y Ph | 20 | 2011-07-03 |  |  | AREVA | 20070915 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-10-31 |  | 201107156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6763 |  | WR2 | PIRANA | 201 CT R-Phase | 512 | 2011-07-08 |  |  | AREVA | 42090901278 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2011-01-08 |  | 201107198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6764 |  | WR2 | PIRANA | 201 CT Y-Phase | 512 | 2011-07-08 |  |  | AREVA | 42090901277 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2011-01-08 |  | 201107199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6765 |  | WR2 | PIRANA | 201 CT B-Phase | 512 | 2011-07-08 |  |  | AREVA | 42090901276 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2011-01-08 |  | 201107200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6766 |  | WR2 | PIRANA | 203 CT R-Phase | 512 | 2011-07-08 |  |  | AREVA | 42090901281 | CT |  | 200 KV |  |  |  | 2011-01-08 |  | 201107201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6767 |  | WR2 | PIRANA | 203 CT Y-Phase | 512 | 2011-07-08 |  |  | AREVA | 42090901280 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2011-01-08 |  | 201107202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6768 |  | WR2 | PIRANA | 203 CT B-Phase | 512 | 2011-07-08 |  |  | AREVA | 42090901279 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2011-01-08 |  | 201107203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6769 |  | WR2 | PIRANA | 205 CT R-Phase | 512 | 2011-07-08 |  |  | AREVA | 41100700290 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2011-01-08 |  | 201107204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6770 |  | WR2 | PIRANA | 205 CT Y-Phase | 512 | 2011-07-08 |  |  | AREVA | 41100700291 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2011-01-08 |  | 201107205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6771 |  | WR2 | PIRANA | 205 CT B-Phase | 512 | 2011-07-08 |  |  | AREVA | 41100700292 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2011-01-08 |  | 201107206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6772 |  | WR2 | PIRANA | 209 CT Y-Phase | 512 | 2011-07-08 |  |  | AREVA | 420090801209 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2011-01-08 |  | 201107207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6773 |  | WR2 | PIRANA | 209 CT B-Phase | 512 | 2011-07-08 |  |  | AREVA | 42090701040 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2011-01-08 |  | 201107208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6774 |  | WR2 | BHACHAU | ICT-1 | 512 | 2012-03-05 | 2012-09-04 | 6 Monthly | Siemens | I130033/2 | Transformer | 315 MVA | 400 KV |  | Air Cell | OFAF | 2011-07-03 | 2011-07-13 | 201203072 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8769 | 0 | SR1 | NELLORE PS | Sample-1 | 14 | 2014-02-22 | [6 empty] | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201402287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8770 | 0 | SR1 | NELLORE PS | sample-2 | 14 | 2014-01-24 | [6 empty] | 765 KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201401271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8771 | 0 | SR1 | NELLORE PS | sample-3 | 14 | 2014-01-24 | [6 empty] | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201401272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8772 | 0 | SR1 | NELLORE PS | Sample-4 | 14 | 2014-01-17 | [6 empty] | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201401225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9157 | 0 | SR1 | NELLORE PS | SPARE ICT | 0 | 2014-07-02 |  |  | TRIL | PM0200021 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | ONAN |  |  | 201407055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9273 | 0 | SR1 | Nizamabad | BR1 B PH | 14 |  |  |  | TBEA | 16B09020 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
6781 |  | SR2 | MYSORE | 212 CT R-Phase | 20 | 2011-07-18 |  |  | ALSOTM | 20080570 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-01-28 |  | 201107265 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6782 |  | SR2 | MYSORE | 212 CT Y-Phase | 20 | 2011-07-18 |  |  | ALSTOM | 20080571 | CT |  | 220 kv |  |  |  | 2010-01-28 |  | 201107266 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6783 |  | SR2 | MYSORE | 401 CT R-Phase | 20 | 2011-07-15 |  |  | ALSTOM | 20070284 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-02-01 |  | 201107259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6784 |  | SR2 | MYSORE | 401 CT Y-Phase | 20 | 2011-09-23 |  |  | ALSTOM | 20070285 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-02-01 |  | 201110017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6785 |  | SR2 | MYSORE | 401 CT B-Phase | 20 | 2011-07-15 |  |  | ALSOTM | 20070286 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-02-01 |  | 201107261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6786 |  | SR2 | MYSORE | 402 CT R-Phase | 20 | 2011-07-15 |  |  | ALSTOM | 20070287 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-02-01 |  | 201107262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6787 |  | SR2 | MYSORE | 402 CT Y-Phase | 20 | 2011-07-15 |  |  | ALSTOM | 20070288 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-02-01 |  | 201107263 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6788 |  | SR2 | MYSORE | 402 CT B-Phase | 20 | 2011-07-15 |  |  | ALSTOM | 20070289 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-02-01 |  | 201107264 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6789 |  | WR1 | SOLAPUR | 409 CT-B-Phase | 17 | 2011-07-25 |  |  | ABB | 4308311 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2011-06-08 |  | 201107292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6790 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 5 CT R-Ph | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163528 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107301 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6791 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 5 CT Y-Ph | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163517 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107302 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6792 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 5 CT B-Ph | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163524 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107303 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6793 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 7 CT R-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163521 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6794 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 7 CT Y-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163547 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107305 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6795 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 7 CT B-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163550 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107306 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6796 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 10 CT R - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163557 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107307 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6797 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 10 CT Y - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163553 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107308 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6798 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 10 CT B - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163552 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107309 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6799 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 11A CT R - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163540 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107310 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6800 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 11A CT Y - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163537 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107311 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6801 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 11A CT B - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163531 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107312 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6802 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 11B CT R - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163520 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107313 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6803 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 11B CT Y - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163535 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107314 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6804 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 11B CT B - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163554 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107315 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6805 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 12 CT R - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163556 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107316 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6806 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 12 CT Y - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163501 | CT |  | 400 Kv |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107317 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6807 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 12 CT B - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163559 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107318 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6808 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 15 CT R - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163562 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107319 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6809 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 15 CT Y - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6168198 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107320 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6810 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 15 CT B - Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6169099 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107321 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6811 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 17 CT R-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163542 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107322 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6812 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 17 CT Y-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163509 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107323 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6813 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 17 CT B-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163534 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107324 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6814 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 16A CT R-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163515 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107325 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6815 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 16A CT Y-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6168960 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107326 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6816 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 16A CT B-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163549 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107327 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6817 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 16B CT R-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163503 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107328 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6818 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 16B CT Y-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6168200 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107329 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6819 |  | OTH | NTPC-Simhadri | 16B CT B-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163551 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107330 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6820 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L1 CT - R Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163507 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107331 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6821 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L1 CT - Y Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6168199 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107332 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6822 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L1 CT - B Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163560 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107333 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6823 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L2 CT - R Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163504 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107334 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6824 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L2 CT - Y Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163530 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107335 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6825 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L2 CT - B Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163529 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107336 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6826 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L3 CT R-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163532 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107337 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6827 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L3 CT Y-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163516 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107338 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6828 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L3 CT B-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163505 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107339 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6829 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L4 CT R-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163548 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107340 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6830 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L4 CT Y-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163536 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107341 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6831 |  | OTH | NTPC-Simhadri | L4 CT B-Phase | 188 | 2011-07-26 |  |  | BHEL | 6163564 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2002-03-01 |  | 201107342 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6832 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APTRANSCO-VIJAYAWADA | 0 | 2011-07-23 |  |  | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 201107345 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6833 |  | OTH | IOC, Hyderabad | APTRANSCO-HYDERABAD | 0 | 2011-07-23 |  |  | IOC |  | Spare Oil | [7 empty] | 201107346 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6834 |  | OTH | BARAMATI | ICT - 1 | 122 | 2012-07-03 |  |  | Vijai Electricals | 90061B03 | Transformer | 50 MVA | 132 kv |  |  | OFAF |  |  | 201207036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6835 |  | OTH | NYNAS-MUMBAI | DRUM OIL | 0 | 2011-07-25 |  |  | NYNAS | 100-86t1101-110419 | Spare Oil | [7 empty] | 201108030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
6836 |  | SR2 | SALEM | 413 B CT Y-ph | 20 | 2011-07-28 |  |  | BHEL | 6174088 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-06-27 |  | 201108035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6837 |  | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | PUNE-1 LR | 17 | 2013-12-13 |  |  | CGL | T09602/1 | Shunt Reactor | 50MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201312155 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6838 |  | WR1 | PARLI | PUNE-2 NGR | 17 | 2011-09-06 |  |  | CGL | T 09604A/3 | NGR |  | 400 KV | [5 empty] | 201109161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6839 |  | OTH | KHAREPATAN | ICT-1 | 122 | 2014-04-23 |  |  | Vijai Electricals | 90063D01 | Transformer | 100 mva | 220 kv |  |  | OFAF |  |  | 201404388 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6840 |  | OTH | HALKARNI | ICT-1 | 122 | 2011-08-05 |  |  | VIJAI Electricals | 90016E02 | Transformer |  | 220 kv |  |  | OFAF |  |  | 201108162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6841 |  | OTH | OGALEWADI | ICT-2 | 122 | 2011-11-23 |  |  | Vijai Electricals | 90063B03 | Transformer | 200 MVA | 220 kv |  |  | OFAF |  |  | 201112041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6842 |  | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | Tank Oil | 17 | 2011-08-29 | [12 empty] | 201109006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
6843 |  | WR1 | PARLI | PUNE-1 LR | 17 | 2014-04-05 | 2014-05-05 | 1Monthly | CGL | T09602/12 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | Air Cell | ONAN |  | 2011-09-06 | 201404088 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6844 | 683 | NR2 | KAITHAL | meerut-2 LR | 16 | 2013-04-24 |  |  | BHEL | 6006728 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Parafifinc | AIR CELL | ONAN | 2010-10-30 | 2010-08-10 | 201306138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9271 | 0 | SR1 | Nizamabad | BR1 R PH | 14 |  |  |  | TBEA | 16B08017 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9274 | 0 | SR1 | Nizamabad | BR1 Spare | 14 |  |  |  | TBEA | 16B09024 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9272 | 0 | SR1 | Nizamabad | BR1 Y PH | 14 |  |  |  | TBEA | 16B08016 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9284 | 0 | SR1 | Nizamabad | Hyderabad-1 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B10032 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9282 | 0 | SR1 | Nizamabad | Hyderabad-1 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B12155 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9283 | 0 | SR1 | Nizamabad | Hyderabad-1 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B10031 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9287 | 0 | SR1 | Nizamabad | Hyderabad-2 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B09025 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
6853 |  | OTH | MALEGOAN | ICT-2 | 122 | 2012-03-06 |  |  | VEL | 90063A09 | Transformer | 5200 MVA | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201203077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6855 |  | OTH | mudshingi | ICT | 122 | 2011-11-23 |  |  | VEL | 90063B01 | Transformer | 200 MVA | 220 kv | Parafifinc | AIR CELL | OFAF |  |  | 201112044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9285 | 0 | SR1 | Nizamabad | Hyderabad-2 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B10030 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9286 | 0 | SR1 | Nizamabad | Hyderabad-2 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B09026 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9252 | 0 | SR1 | Nizamabad | ICT - SPARE | 14 |  |  |  | Siemens | 1130167/07 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
6859 |  | NR1 | RIHAND | Spare Transformer | 15 |  |  |  | BHEL | 6006459 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | OFAF |  | 2011-03-29 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9251 | 0 | SR1 | Nizamabad | ICT-1 B PH | 14 |  |  |  | Siemens | 1130167/03 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
6861 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | Kolar LR - R-Phase Bushing | 20 | [13 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6862 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | Kolar LR - Y-Phase Bushing | 20 | [5 empty] | Shunt Reactor | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6863 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | Kolar LR - B-Phase Bushing | 20 | [5 empty] | Shunt Reactor | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6864 |  | SR2 | KALIVANTHAPATTU | Kolar LR - Neutral Bushing | 20 | [5 empty] | Shunt Reactor | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9249 | 0 | SR1 | Nizamabad | ICT-1 R PH | 14 |  |  |  | Siemens | 1130167/01 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9250 | 0 | SR1 | Nizamabad | ICT-1 Y PH | 14 |  |  |  | Siemens | 1130167/02 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
6867 |  | OTH | KTPS | GT-5 |  | 2011-08-27 |  | Yearly | ElTA | 136637 | Transformer |  | 230 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201108324 | H2,CH4,C2H6,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6868 |  | OTH | KTPS | UAT-2 | 0 | 2011-08-27 |  |  | ALSOTM | B20996 | Transformer | 7.5MVA | 10.5 kv | PARAFFIN |  | 0NAF | 1980-03-01 | 2010-11-11 | 201108325 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6869 | 718 | NR1 | ROORKEE Sub station | ICT - 1 | 15 | 2011-08-26 |  | 6monthly | BHEL | 6006461 | Transformer | 315MVA | 400 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-03-29 |  | 201109004 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6870 | 535 | ER2 | BINAGURI | ICT-2 | 511 | 2011-08-26 |  | 6 Monthly | CGL | T 9002/1 | Transformer | 315 Mva | 400/220 kv | Paraffinic | AIRCELL | OFAF | 2006-11-19 | 2006-07-12 | 201109019 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9270 | 0 | SR1 | Nizamabad | ICT-2 B PH | 14 |  |  |  | Siemens | I130167/06 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9268 | 0 | SR1 | Nizamabad | ICT-2 R PH | 14 |  |  |  | Siemens | I130167/04 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9269 | 0 | SR1 | Nizamabad | ICT-2 Y PH | 14 |  |  |  | Siemens | I130167/05 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9281 | 0 | SR1 | Nizamabad | Line Reactor Spare | 14 |  |  |  | TBEA | 16B07011 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9277 | 0 | SR1 | Nizamabad | Wardha-1 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B07013 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9275 | 0 | SR1 | Nizamabad | Wardha-1 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B07008 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9276 | 0 | SR1 | Nizamabad | Wardha-1 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B07009 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9280 | 0 | SR1 | Nizamabad | Wardha-2 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B07010 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9278 | 0 | SR1 | Nizamabad | Wardha-2 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B07012 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9279 | 0 | SR1 | Nizamabad | Wardha-2 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 16B07007 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9260 | 0 | SR1 | NP Kunta | BR1 125 MVAR | 14 |  |  |  | CGL | T10706/1 | Bus reactor | 125 MVAR | 420KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9266 | 0 | SR1 | NP Kunta | Coupling Xmer B Ph | 14 |  |  |  | CGL | T10773/2 | Transformer | 11.11 MVA | 420KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9264 | 0 | SR1 | NP Kunta | Coupling Xmer R Ph | 14 |  |  |  | CGL | T10773/4 | Transformer | 11.11 MVA | 420KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9267 | 0 | SR1 | NP Kunta | Coupling Xmer Spare | 14 |  |  |  | CGL | T10773/1 | Transformer | 11.11 MVA | 420KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9265 | 0 | SR1 | NP Kunta | Coupling Xmer Y Ph | 14 |  |  |  | CGL | T10773/3 | Transformer | 11.11 MVA | 420KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
6886 | 333 | SR2 | UDUMALPET | Tirunelveli-2 LR | 20 | 2013-10-15 |  |  | AREVA | B-30182 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 400 KV | Parafifinc | AIR CELL | ONAF | 2011-08-20 | 2011-08-28 | 201310246 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6887 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | DAETP TR-1 Stage -2 | 24 | 2013-06-19 |  |  | KANOHAR | KT-8000/70 | Transformer | 8 MVA | 33/6.6 KV |  |  | ONAN | 2011-06-22 | 2011-07-29 | 201306178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6888 |  | OTH | NTPC-Ramagundam | DAETP TR-2 Stage -2 | 24 | 2011-09-10 |  |  | KANOHAR | KT-8000/69 | Transformer | 8 MVA | 33/6.6 KV |  |  | ONAN | 2011-06-22 | 2011-07-28 | 201109197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6889 | 432 | ER1 | BIHARSHARIF | Sasaram-3 LR | 18 | 2011-08-23 |  |  | BHEL | 6006831 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | [5 empty] | 201109074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6890 | 0 | ER1 | BIHARSHARIF | Sasaram-4 LR | 18 | 2013-04-30 |  |  | BHEL | 6006832 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | [5 empty] | 201305187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6891 | 0 | ER1 | BIHARSHARIF | Sasaram-3 NGR | 18 | 2011-08-23 |  |  | BHEL | 6006841 | NGR | [7 empty] | 201109076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6892 | 0 | ER1 | BIHARSHARIF | Sasaram-4 NGR | 18 | 2011-08-23 |  |  | BHEL | 6006842 | NGR | [7 empty] | 201109077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
6894 | 0 | OTH | Kothagudem | ICT | 122 | 2011-09-07 |  |  | Vijai Electricals | 90102A01 | Transformer | 150 MVA | 220KV | [5 empty] | 201109093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9232 | 0 | SR1 | NP Kunta | ICT-1 | 14 |  |  |  | CGL | T10705/1 | Transformer | 500MVA | 400kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9233 | 0 | SR1 | NP Kunta | ICT-2 | 14 |  |  |  | CGL | T10705/2 | Transformer | 500MVA | 400kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9234 | 0 | SR1 | NP Kunta | ICT-3 | 14 |  |  |  | CGL | T10705/3 | Transformer | 500MVA | 400kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9263 | 0 | SR1 | NP Kunta | ICT-4 | 14 |  |  |  | CGL | T10819/1 | Transformer | 500 MVA | 420KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
3987 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 15 A CT B - Phase(OLD) | 14 | 2008-10-15 |  | Yearly | AREVA | 20030951/2003 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200810099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3268 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | GT - 5 Y Phase | 24 | 2014-07-09 |  |  | MELCO | 8847700103 | Transformer | 200MVA | 21/400 kV | NAHPTANIC | Air CELL | OFAF | 1989-01-01 | 2006-04-18 | 201407162 | C2H6 , CH4and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5079 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 14 CT R - Phase(OLD) | 14 | 2009-07-25 |  |  | WSI | 950635/1195 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200907288 | C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5080 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 14 CT Y - Phase(OLD) | 14 | 2009-07-25 |  |  | WSI | 950627/1995 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200907289 | H2, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5081 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 14 CT B-Phase(OLD) | 14 | 2009-07-25 |  |  | WSI | 950636/1995 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200907290 | H2, C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6236 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 32 CT B-Phase | 14 | 2011-01-31 |  |  | BHEL | 6153885 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1990-11-21 |  | 201102052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6237 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 32 CT Y-Phase | 14 | 2011-01-31 |  |  | BHEL | 6153886 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1990-11-21 |  | 201102051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6238 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 32 CT R-Phase | 14 | 2011-01-31 |  |  | BHEL | 6156877 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1990-11-21 |  | 201102050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2241 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | Hyderabad Line#3-33ACT R-Ph | 0 | 2011-05-09 |  |  | BHEL | 6153883 | CT |  | 400 kV | Paraffinic |  |  | 1989-01-01 |  | 201105067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2242 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | Hyderabad Line#3-33ACT Y-Ph | 0 | 2011-05-09 |  |  | BHEL | 6153884 | CT |  | 400 kV | PARAFINIC |  |  | 1989-01-01 |  | 201105068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2243 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | Hyderabad Line#3-33ACT B-Ph | 0 | 2011-05-09 |  |  | BHEL | 6153887 | CT |  | 400 kV | Paraffinic |  |  | 1989-01-01 |  | 201105069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
3422 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 15 A CT R - Phase | 14 | 2012-01-16 |  | Yearly | WSI | 950775 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201201208 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6911 | 0 | WR2 | KASOR | RAJGARH-2 LR | 512 | 2011-09-07 | 2012-03-08 | 6 Monthly | ALSOTM | B-30224 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN |  | 2011-09-05 | 201109176 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6912 | 0 | WR1 | WARDHA | Drum Oil for 765 kv Trf. | 17 | 2011-09-06 |  |  | NYNAS |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201109179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6913 | 0 | WR1 | PUNE | 404 CT R-Ph | 17 | 2011-09-08 |  |  | ABB |  | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 201109180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6914 | 0 | WR1 | PUNE | 404 CT Y-Ph | 17 | 2011-09-08 |  |  | ABB |  | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 201109181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6915 | 0 | WR1 | PUNE | 404 CT B-Ph | 17 | 2011-09-08 |  |  | ABB |  | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 201109182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6916 | 0 | WR1 | PUNE | 405 CT -R-Ph | 17 | 2011-09-08 |  |  | ABB |  | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 201109183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6917 | 0 | WR1 | PUNE | 405 CT -Y-Ph | 17 | 2011-09-08 |  |  | ABB |  | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 201109184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6918 | 0 | WR1 | PUNE | 405 CT B-Ph | 17 | 2011-09-08 |  |  | ABB |  | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 201109185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6919 | 0 | WR1 | PUNE | 406 CT R - Ph | 17 | 2011-09-08 |  |  | ABB |  | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 201109186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6920 | 0 | WR1 | PUNE | 406 CT Y - Ph | 17 | 2011-09-08 |  |  | ABB |  | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 201109187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6921 | 0 | WR1 | PUNE | 406 CT B - Ph | 17 | 2011-09-08 |  |  | ABB |  | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 201109188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6922 | 813 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Transformer - 1 (Spare) | 15 | 2011-11-03 |  |  | hyosung | TM80196504 | Transformer | 500 KVA | 765/400/33 KV | NYTRO 10X | AIR CELL | ONAN |  | 2011-07-31 | 201111148 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6923 | 817 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | ICT-1 R-PH | 15 | 2014-04-22 |  |  | hyosung | TM80196510 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 KV | NYTRO 10X | AIR CELL | ONAN | 2011-12-30 | 2014-04-17 | 201404343 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6924 | 818 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Transformer - 3 | 15 | 2011-09-06 |  |  | hyosung | TM80196503 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 KV | NYTRO 10X | AIR CELL | ONAN |  | 2011-08-19 | 201109200 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6925 | 819 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Transformer - 4 | 15 | 2011-11-03 |  |  | hyosung | TM80196510 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 KV | NYTRO 10X | AIR CELL | ONAN |  | 2011-08-24 | 201111150 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6926 | 815 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Transformer - 6 | 15 | 2011-11-03 |  |  | hyosung | TM80196509 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 KV | NYTRO 10X | AIR CELL | ONAN |  | 2011-08-20 | 201111152 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6927 | 816 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Transformer - 7 | 15 | 2011-09-06 |  |  | hyosung | TM80196512 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 KV | NYTRO 10X | AIR CELL | ONAN |  | 2011-08-13 | 201109203 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6928 | 484 | ER1 | SASARAM-HVDC | Biharshariff - 1 LR | 18 | 2012-10-05 |  |  | CGL | T 8818/4 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | Air CELL | ONAN | 2002-08-01 | 2002-07-03 | 201210043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6929 | 483 | ER1 | SASARAM-HVDC | Allahabad -1 LR | 18 | 2011-09-07 |  |  | CGL | T 8818/2 | Shunt Reactor | 63 mvar | 400 KV | Paraffinic | Air CELL | ONAN | 2002-08-08 | 2002-07-22 | 201109230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6930 | 482 | ER1 | SASARAM-HVDC | Sarnath-1 LR | 18 | 2012-10-05 |  |  | CGL | T 8818/1 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | Air CELL | ONAN | 2002-08-02 | 2002-06-25 | 201210046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3988 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 15 A CT Y - Phase | 14 | 2012-01-16 |  | Yearly | AREVA | 20030944/2003 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201201209 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5122 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 15 A CT B - Phase | 0 | 2012-01-16 |  |  | AREVA | 200806134 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201201210 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5706 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 14 CT R - Phase | 14 | 2012-01-16 |  |  | AREVA | 41091001567 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-19 |  | 201201211 | H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5707 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 14 CT Y - Phase | 14 | 2012-01-16 |  |  | AREVA | 41091001565 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-19 |  | 201201212 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6936 | 0 | WR1 | WARDHA | WARDHA-Parli 1 Tie R-Ph | 17 | 2012-11-06 |  |  | CGL | 35901-10 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-07-29 |  | 201211064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6937 | 0 | WR1 | WARDHA | WARDHA-Parli 1 Tie Y-Ph | 17 | 2012-11-06 |  |  | CGL | 35902-10 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-07-29 |  | 201211065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6938 | 0 | WR1 | WARDHA | WARDHA-Parli 1 Tie B-Ph | 17 | 2012-11-06 |  |  | CGL | 35903-10 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-07-29 |  | 201211066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5708 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 14 CT B - Phase | 14 | 2012-01-16 |  |  | AREVA | 41091001397 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-02-19 |  | 201201213 | co2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2004 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | GT - 7 R Phase (OLD) | 161 | 2009-05-21 |  |  | BHEL | 6006010 | Transformer | 245 MVA | 21/400 kV |  | AIR CELL | OFAN |  | 2008-07-10 | 200905218 | H2, CH4, C2H4, C2H6 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
821 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | GT-3(OLD) | 24 | 2012-09-04 |  | 6 Monthly | CGL | 24271 | Transformer | 240 MVA | 18/400 | Paraffinic | Air cell | OFAF | 1984-12-13 | 2011-10-10 | 201209047 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
5121 |  | SR1 | NTPC-Ramagundam | 15 A CT R - Phase | 0 |  |  |  | WSI | 950775 | CT |  | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7844 | 0 | SR1 | OS-SRTS-1 |  | 14 | [7 empty] | 0 | NAHPTANIC |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
585 |  | SR1 | PG-OS-Corp | Furmanite | 99 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
8974 | 0 | SR1 | POWERGRID-KURNOOL SS |  | 14 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5044 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-2 MAIN(652-2) CT-R-Ph(OLD) | 14 | 2011-01-11 |  |  | ALSTOM | 20060118-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201101127 | H2, CH4, C2H6, C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5048 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-2 TIE(652-3) CT-Y-Ph.(OLD) | 14 | 2011-01-11 |  |  | ALSTOM | 20060115-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201101131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5038 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-1 MAIN(552-2) CT-R-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | ALSTOM | 20060122-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203190 | H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5039 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-1 MAIN(552-2) CT-Y-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | ALSTOM | 20060123-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203191 | H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5040 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-1 MAIN(552-2) CT-B-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | ALSTOM | 20051272-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203192 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5041 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-1 TIE(552-3) CT-R-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | ALSTOM | 20060117-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203193 | H2, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5042 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-1 TIE(552-3) CT-Y-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | ALSTOM | 20060120-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203194 | H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5043 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-1 TIE(552-3) CT-B-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | ALSTOM | 20060113-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203195 | H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5045 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-2 MAIN(652-2) CT-Y-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | ALSTOM | 20060119-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203197 | H2, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5046 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-2 MAIN(652-2) CT-B-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | ALSTOM | 20060121-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203198 | H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5047 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-2 TIE(652-3) CT-R-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | ALSTOM | 20060114-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203199 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5049 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-2 TIE(652-3) CT-B-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | ALSTOM | 20060116-2006 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201203201 | H2, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6186 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-2 MAIN(652-2) CT-R-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | AREVA | 20060247-2006 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2009-07-18 |  | 201203196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6187 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-2 TIE(652-3) CT-Y-Phase | 14 | 2012-03-20 |  |  | AREVA | 20060124-2006 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2009-07-19 |  | 201203200 | C2H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8692 | 0 | SR1 | RAICHUR | 30kL Tank | 14 | 2014-01-08 | 2015-01-08 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201401076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8679 | 0 | SR1 | RAICHUR | 40KL Tank | 14 | 2014-01-08 | 2015-01-08 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201401119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8680 | 0 | SR1 | RAICHUR | 60kl Tank | 14 | 2014-01-08 | 2015-01-08 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201401118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11467 | 0 | SR1 | RAICHUR | BR 2 B PH | 14 |  |  |  | TBEA | 18B03008 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11465 | 0 | SR1 | RAICHUR | BR 2 R PH | 14 |  |  |  | TBEA | 18B03006 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
6965 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT-1104E0306 | 60 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 1104E0306 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201109370 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6966 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | Stage-4 GT-1 |  | 2011-09-26 |  |  | Siemens | I 110047-1 | Transformer | 165 MVA | 13.8/420 kv | Paraffinic | DRYCOL | AFOF | 2011-09-05 | 2011-09-13 | 201109383 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6967 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | Stage-4 GT-2 | 0 | 2011-09-26 |  |  | Siemens | I 110047-2 | Transformer | 165 MVA | 13.8/420 kv | Paraffinic | DRYCOL | OFAF | 2011-09-05 | 2011-09-13 | 201109384 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6968 | 527 | ER2 | BARIPADA | ICT-1 | 511 | 2014-02-08 |  |  | BHEL | 6006217 | Transformer | 315 MVA | 400 kV | Paraffinic | Air CELL | OFAF | 2005-09-20 | 2005-10-20 | 201402260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6969 | 521 | ER2 | BARIPADA | ICT-2 | 511 | 2014-02-08 |  |  | BHEL | 6006054 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2005-09-20 | 2005-10-20 | 201402261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6970 | 522 | ER2 | BARIPADA | AT-1 | 511 | 2014-02-08 |  |  | BHEL | 6006055 | Transformer | 160 MVA | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2007-09-15 | 2007-09-16 | 201402262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6971 | 0 | SR2 | MYSORE | 413 CT-R-Phase | 20 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 20070290 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVETIONA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6972 | 0 | SR2 | MYSORE | 413 CT-Y Phase | 20 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 20070291 | CT |  | 400 KV | Parafifinc | CONVENTIOA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6973 | 0 | SR2 | MYSORE | 413 CT-B Phase | 20 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 20070292 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6974 | 0 | SR2 | MYSORE | 414 CT-R Phase | 20 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 20070293 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6975 | 0 | SR2 | MYSORE | 414 CT-Y Phase | 20 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 20070294 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6976 | 0 | SR2 | MYSORE | 414 CT-B Phase | 20 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 20070299 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6977 | 0 | SR2 | MYSORE | 416 CT-R-Phase | 20 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 20070296 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6978 | 0 | SR2 | MYSORE | 416 CT-Y Phase | 20 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 20070297 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6979 | 0 | SR2 | MYSORE | 416 CT-B Phase | 20 | 2011-09-23 |  |  | AREVA | 20070298 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6980 | 0 | SR2 | MYSORE | 212 CT B-Phase | 20 | 2014-01-27 |  |  | AREVA | 20080572 | CT |  | 400 KV | Parafifinc | CONVENTIOA | ONAN | 2010-01-28 |  | 201401359 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6981 | 0 | SR2 | MYSORE | 213 CT R-PH | 20 | 2011-09-24 |  |  | AREVA | 20080573 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2010-01-28 |  | 201110028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6982 | 0 | SR2 | MYSORE | 213 CT Y-PH | 20 | 2011-09-24 |  |  | AREVA | 20080574 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2010-01-28 |  | 201110029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6983 | 0 | SR2 | MYSORE | 213 CT B-PH | 20 | 2011-09-24 |  |  | AREVA | 20080575 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2010-01-28 |  | 201110030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6984 | 0 | SR2 | MYSORE | 417 CT-R-Phase | 20 | 2011-09-24 |  |  | AREVA | 20070299 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6985 | 0 | SR2 | MYSORE | 417 CT-Y-Phase | 20 | 2011-09-24 |  |  | AREVA | 200702100 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6986 | 0 | SR2 | MYSORE | 417 CT-B-Phase | 20 | 2011-09-24 |  |  | AREVA | 200702101 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-06-30 |  | 201110033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6987 | 0 | WR2 | SATNA | 204 CT R-Ph | 512 | 2011-09-27 |  |  | ABB | 2110313 | CT |  | 220 kv | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-03-22 |  | 201110051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6988 | 0 | WR2 | SATNA | 204 CT Y-Ph | 512 | 2011-09-26 |  |  | ABB | 2110312 | CT |  | 220 kv | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAN | 2011-03-22 |  | 201110052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6989 | 0 | WR2 | PIRANA | 401 CT R-Phase | 512 | 2011-09-14 |  |  | AREVA | 43100200236 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-11 |  | 201110067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6990 | 0 | WR2 | PIRANA | 401 CT Y-Phase | 512 | 2011-09-14 |  |  | AREVA | 43100200222 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-11 |  | 201110068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6991 | 0 | WR2 | PIRANA | 401 CT B-Phase | 512 | 2011-09-14 |  |  | AREVA | 43100200232 | CT |  | 400 kV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-11 |  | 201110069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6992 | 0 | WR2 | PIRANA | 402 CT - R-Phase | 512 | 2011-09-15 |  |  | AREVA | 43100200229 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-11 |  | 201110070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6993 | 0 | WR2 | PIRANA | 402 CT - Y-Phase | 512 | 2011-09-15 |  |  | AREVA | 43100200223 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-11 |  | 201110071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6994 | 0 | WR2 | PIRANA | 402 CT - B-Phase | 512 | 2011-09-15 |  |  | AREVA | 43100200233 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-11 |  | 201110072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6995 | 0 | WR2 | PIRANA | 403 CT - R-Phase | 512 | 2011-09-15 |  |  | AREVA | 43100200221 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6996 | 0 | WR2 | PIRANA | 403 CT - Y-Phase | 512 | 2011-09-15 |  |  | AREVA | 43100200231 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6997 | 0 | WR2 | PIRANA | 403 CT - B-Phase | 512 | 2011-09-15 |  |  | AREVA | 43100200237 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6998 | 0 | WR2 | PIRANA | 404 CT R-Ph | 512 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 43100400595 | CT |  | 400 KV | Parafifinc | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6999 | 0 | WR2 | PIRANA | 404 CT Y-Ph | 512 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 43100400593 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7000 | 0 | WR2 | PIRANA | 404 CT B-Ph | 512 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 43100200218 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7001 | 0 | WR2 | PIRANA | 405 CT -R-Ph | 512 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 43100200235 | CT |  | 400 | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7002 | 0 | WR2 | PIRANA | 405 CT - Y-Phase | 512 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 43100200228 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7003 | 0 | WR2 | PIRANA | 405 CT - B-Phase | 512 | 2011-09-16 |  |  | AREVA | 43100200224 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7004 | 0 | WR2 | PIRANA | 406 CT - R - Ph | 512 | 2011-09-17 |  |  | AREVA | 43100700895 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7005 | 0 | WR2 | PIRANA | 406 CT Y - Ph | 512 | 2011-09-17 |  |  | AREVA | 43100200220 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7006 | 0 | WR1 | PIRANA | 406 CT - B - Ph | 512 |  |  |  | AREVA | 43100200230 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7007 | 0 | WR2 | PIRANA | 209 CT R-Phase | 512 | 2011-09-14 |  |  | AREVA | 42090701044 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL |  | 2009-02-14 |  | 201110085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7008 | 0 | WR2 | PIRANA | 406 CT - B - Ph | 512 |  |  | Yearly | AREVA | 43100200230 | CT |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7009 | 0 | WR2 | BINA | 423 TIE CT Y-Ph | 512 | 2011-10-05 |  |  | CGL | 34889 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL |  |  |  | 201110116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7010 | 0 | WR2 | BINA | 423 TIE CT B-Ph | 512 | 2011-10-05 |  |  | CGL | 33678 | CT |  | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL |  |  |  | 201110117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7011 | 0 | OTH | HYDERABAD | CT-8311006 | 60 | 2011-09-30 |  |  | ABB | 8311006 | CT | 4000A | 765 KV | [5 empty] | 201110139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7012 | 0 | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | PUNE-2 LR | 17 | 2013-12-13 |  |  | CGL | T-09602/3 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | Air CELL | ONAN |  | 2011-10-04 | 201312156 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11466 | 0 | SR1 | RAICHUR | BR 2 Y PH | 14 |  |  |  | TBEA | 18B03007 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8706 | 0 | SR1 | RAICHUR | BUS REACTOR-B PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | ALSOTM | L0169 | Shunt Reactor |  | 0 | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-01-02 | 2013-12-23 | 201407088 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8685 | 0 | SR1 | RAICHUR | BUS REACTOR-R PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | ALSTOM | L0146 | Shunt Reactor |  | 765 KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201407086 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8691 | 0 | SR1 | RAICHUR | BUS REACTOR-Y PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | ALSTOM | L0170 | Shunt Reactor |  | 0 | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201407087 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8611 | 0 | SR1 | RAICHUR | Fresh OiL Drums | 0 | 2013-12-26 | [6 empty] | 765 KV | [5 empty] | 201312262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8899 | 0 | SR1 | RAICHUR | 409 CT R-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187663 | CT |  | 420KV | NAPTHANIC |  |  | 2014-12-25 |  | 201403069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7019 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | Stage-3 UAT-2 |  | 2011-09-26 |  |  | INDOTECH | 44788/3223-2 | Transformer | 28 MVA | 15/6.9 KV | Paraffinic | Air CELL | ONAF | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 201110171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8900 | 0 | SR1 | RAICHUR | 409 CT Y-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187658 | CT |  | 420KV | NAPTHANIC |  |  | 2014-12-25 |  | 201403070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7021 | 0 | WR1 | WARDHA | Parli 2 - NGR | 17 | 2011-11-08 |  |  |  | T09582/9 | NGR |  | 0 | [5 empty] | 201111104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8901 | 0 | SR1 | RAICHUR | 409 CT B-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187665 | CT |  | 420KV | NAPTHANIC |  |  | 2014-12-25 |  | 201403071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8902 | 0 | SR1 | RAICHUR | 408B CT R-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187669 | CT |  | 420KV | NAPTHANIC |  |  | 2013-12-25 |  | 201403072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8903 | 0 | SR1 | RAICHUR | 408B CT Y-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187670 | CT |  | 420KV | NAPTHANIC |  |  | 2013-12-25 |  | 201403073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8904 | 0 | SR1 | RAICHUR | 408B CT B-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187679 | CT |  | 420KV | NAPTHANIC |  |  | 2013-12-25 |  | 201403074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8905 | 0 | SR1 | RAICHUR | 408A CT R-Ph | 22 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187671 | CT |  | 420KV | NAHPTANIC |  |  | 2013-12-25 |  | 201403075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8906 | 0 | SR1 | RAICHUR | 408A CT Y-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187678 | CT |  | 420KV | NAPTHANIC |  |  | 2013-12-25 |  | 201403076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7028 | 0 | WR1 | PARLI | NGR bhadravati-I | 17 | 2011-10-05 |  |  | CGL | 9582/11 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201110232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7029 | 0 | WR1 | PARLI | NGR Badravati-2 | 17 | 2011-10-05 |  |  | CGL | 9582/07 | NGR |  | 145 KV | [5 empty] | 201110233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7030 | 0 | OTH | Parrys sugar industries Limite | 20 MVA TRANSFORMER |  | 2011-09-21 |  |  | Volatamp |  | Transformer | 20MVA | 132 Kv | Paraffinic | Silicagel | 0NAN |  |  | 201110234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7031 | 0 | OTH | Parrys Sugar industries Ltd | ESP Trf | 0 | 2011-09-21 |  |  | HIND RECTIFIERS |  | Transformer | 43KVA | 86KV | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201110235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7032 | 0 | SR2 | MADRAS | 10 CT R - Phase(OLD) | 20 | 2011-10-12 |  |  | BHEL | 6150984 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1987-07-17 |  | 201110243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7033 | 0 | WR1 | PUNE | ICT-3 | 17 | 2014-03-07 | 2014-09-06 | 6 Monthly | Siemens | I130060/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Parafifinc |  | 0NAF |  | 2011-11-01 | 201403199 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7034 | 0 | WR1 | PUNE | BUS REACTOR | 17 | 2014-04-04 | 2014-07-05 | 3 Monthly | CGL | T09602A | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201404130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7035 | 0 | WR1 | SEONI | 432 CT-Ph | 17 | 2011-10-18 |  |  | AREVA | 20071220 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2010-11-22 |  | 201110269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7036 | 0 | WR1 | SEONI | 413 CT R-Ph | 17 | 2011-10-18 |  |  | AREVA | 20060872 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-11-22 |  | 201110268 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7037 | 0 | WR1 | WARDHA | 220 KV Line-3 Y-Ph CT | 17 | 2011-10-21 |  |  | BHEL | 2450873 | CT |  | 220 kv | Parafifinc |  |  | 2009-09-22 |  | 201110368 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7038 | 0 | WR1 | WARDHA | 220 KV Line-3 R-Ph CT | 17 | 2013-01-07 |  |  | BHEL | 2450872 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2009-09-22 |  | 201301083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7039 | 0 | WR1 | WARDHA | 220 KV Line-4 B-Ph CT | 17 | 2013-01-07 |  |  | BHEL | 2450882 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2009-09-22 |  | 201301076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7040 | 0 | WR1 | WARDHA | 220 KV Line-4 Y-Ph CT | 17 | 2013-01-07 |  |  | BHEL | 2450881 | CT |  | 220 kv | Parafifinc |  |  | 2009-09-22 |  | 201301075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7041 | 0 | WR1 | WARDHA | 220 KV Line-4 R-Ph CT | 17 | 2013-01-07 |  |  | BHEL | 2450880 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2009-09-22 |  | 201301074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7042 | 0 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | BUS REACTOR 125 MVAR | 15 | 2012-09-19 |  |  | BHEL | 6006853 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2011-09-30 |  | 201209206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7043 | 0 | WR1 | SEONI | 428 CT B-Ph | 17 | 2011-10-31 |  |  | AREVA | 41101000419 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2011-09-28 |  | 201111027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7044 | 0 | WR1 | SEONI(OLD) | 419 CT B-Phase(OLD) | 17 | 2011-10-31 |  |  | AREVA | 20060635 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2008-03-25 |  | 201111029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8907 | 0 | SR1 | RAICHUR | 408A CT B-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187677 | CT |  | 420KV | NAHPTANIC |  |  | 2013-12-25 |  | 201403077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8908 | 0 | SR1 | RAICHUR | 406 CT R-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187653 | CT |  | 420kV | NAPTHANIC |  |  | 2013-12-25 |  | 201403078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8909 | 0 | SR1 | RAICHUR | 406 CT Y-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187654 | CT |  | 420KV | NAHPTANIC |  |  | 2013-12-25 |  | 201403079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8910 | 0 | SR1 | RAICHUR | 406 CT B-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187655 | CT |  | 420KV | NAPTHANIC |  |  | 2013-12-25 |  | 201403080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8911 | 0 | SR1 | RAICHUR | 405B CT R-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187657 | CT |  | 420KV | NAPTHANIC |  |  | 2013-12-25 |  | 201403081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7050 | 0 | NR1 | MAHARANIBAGH | ICT-3 | 15 | 2011-10-28 |  |  | CGL | BH09753/01 | Transformer | 500 MVA | 400 KV | Paraffinic | Diaphragm | OFAF | 2010-12-01 |  | 201111077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7051 | 0 | NR1 | MAHARANIBAGH | ICT - 4 | 15 | 2011-10-28 |  |  | CGL | BH09753/02 | Transformer | 500 MVA | 400 KV | Paraffinic | Diaphragm | OFAF | 2010-12-01 |  | 201111078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7052 | 0 | WR1 | SEONI | 423 CT2-Y Phase | 17 |  |  |  | AREVA | 20060873 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2011-10-03 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8912 | 0 | SR1 | RAICHUR | 405B CT Y-Ph | 14 | 2014-03-02 |  |  | BHEL | 6187659 | CT |  | 420KV | Nephthenic |  |  | 2014-12-25 |  | 201403082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7054 | 0 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Transformer - 5 | 15 | 2011-11-03 |  |  | hyosung | TM80196801 | Transformer | 500 MVA | 765/400/220 kv | NYTRO 10XN | AIR CELL | OFAF |  | 2011-10-24 | 201111151 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7055 | 0 | ER2 | SUBHASGRAM | ICT-1 | 511 | 2011-10-31 |  |  | CGL | T 9002/3 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2007-04-01 | 2007-03-30 | 201111165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7056 | 0 | ER2 | SUBHASGRAM | ICT-2 | 511 | 2011-10-31 |  |  | CGL | T 9002/2 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIRCELL | OFAF | 2007-03-01 | 2007-04-11 | 201111166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7057 | 0 | ER2 | BARIPADA | AT-2 | 511 | 2011-11-02 |  |  | CGL | T-9578/1 | Transformer | 160 MVA | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2011-03-05 | 2011-03-17 | 201111168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7058 | 0 | ER2 | BARIPADA | Mendhasal-2 LR | 511 | 2014-02-08 |  |  | CGL | T-9498/1 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2009-12-01 | 2010-08-10 | 201402263 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7059 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 413 R-Ph CT | 17 | 2012-03-20 |  |  | ABB | 4308296 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201203240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7060 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 413 Y-Ph CT | 17 | 2012-03-20 |  |  | ABB | 4308227 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201203241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7061 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 413 B-Ph CT | 17 | 2012-03-20 |  |  | ABB | 4308293 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201203242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7062 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 416 | 17 |  |  |  | ABB | 4309052 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7063 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 416 R-Ph CT | 17 | 2012-03-15 |  |  | ABB | 4309052 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201203152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7064 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 416 Y-Ph CT (OLD) | 17 | 2011-11-07 |  |  | ABB | 4308301 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 201111193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7065 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 416 B-Ph CT | 17 | 2012-03-15 |  |  | ABB | 4309233 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201203153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7066 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT | 60 | 2011-11-11 |  |  | AREVA | 1107F01100 | CT |  | 132 kv | [5 empty] | 201111202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7067 | 0 | WR1 | Bilaspur | Spare BUS REACTOR | 17 | 2013-09-04 |  |  | TBEA (China) | 10B12206 | Shunt Reactor |  | 765 KV | [5 empty] | 201309103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7068 | 0 | WR1 | Bilaspur | Spare Shunt Reactor | 17 | 2011-12-03 |  |  | TBEA (China) | 10B12203 | Shunt Reactor |  | 765 KV | [5 empty] | 201112078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7069 | 0 | WR1 | Bilaspur | Seoni-1 LR R-Ph | 17 | 2013-07-15 |  |  | TBEA (China) | 10B12192 | Shunt Reactor |  | 765 KV | [5 empty] | 201307258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7070 | 0 | WR1 | Bilaspur | Seoni-1 LR B-Ph | 17 | 2013-07-15 |  |  | TBEA (China) | 10B12228 | Shunt Reactor |  | 765 KV | [5 empty] | 201307260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7071 | 0 | WR1 | Bilaspur | Seoni-1 LR Y-Ph | 17 | 2013-07-15 |  |  | TBEA (China) | 10B12200 | Shunt Reactor |  | 765 KV | [5 empty] | 201307259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7072 | 0 | WR1 | Bilaspur | Seoni-2 LR B-Ph | 17 | 2013-07-15 |  |  | TBEA (China) | 10B12212 | Shunt Reactor |  | 765 KV | [5 empty] | 201307263 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7073 | 0 | WR1 | Bilaspur | Seoni-2 LR Y-Ph | 17 | 2013-07-15 |  |  | TBEA (China) | 10B12207 | Shunt Reactor |  | 765 KV | [5 empty] | 201307262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7074 | 0 | WR1 | Bilaspur | Seoni-2 LR R-Ph | 17 | 2013-07-15 |  |  | TBEA (China) | 10B12214 | Shunt Reactor |  | 765 KV | [5 empty] | 201307261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7075 | 0 | WR1 | Bilaspur | BUS REACTOR - R-PH | 17 | 2013-09-04 |  |  | TBEA (China) | 10B12191 | Shunt Reactor |  | 765 KV | [5 empty] | 201309101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7076 | 0 | WR1 | Bilaspur | BUS REACTOR - B-PH | 17 | 2011-12-03 |  |  | TBEA (China) | 10B12218 | Shunt Reactor |  | 765 KV | [5 empty] | 201112082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7077 | 0 | WR1 | Bilaspur | BUS REACTOR - Y-PH | 17 | 2013-09-04 |  |  | TBEA (China) | 10B12193 | Shunt Reactor |  | 765 KV | [5 empty] | 201309102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7078 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | B-Ph Bushing-Raipur-2 LR | 17 |  |  |  | BHEL |  | Transformer | [7 empty] | 0 | H2,CH4,C2H6,C2H2,CO2,CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7079 | 0 | WR2 | DEHGAM | INDORE-ASOJ 1 LR | 512 | 2011-11-12 |  |  | TOSHIBA | 84900128 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL | ONAN | 1995-06-01 | 1995-06-01 | 201111227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7080 | 0 | WR2 | DEHGAM | INDORE-ASOJ 2 LR | 512 | 2011-11-12 |  |  | BHEL | 6004964 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL | ONAN | 1996-06-30 | 2005-10-19 | 201111228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7087 | 0 | OTH | Govt.Mint - Cherlapally | 5 MVA Transformer-1 | 0 | 2011-11-17 |  |  | CGL | M1453/1 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV |  |  |  | 1996-01-01 | 2007-11-12 | 201111246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8999 | 0 | SR1 | RAICHUR | 710 CT R-Ph | 14 | 2014-04-04 |  |  | ALSTOM | 129532001010 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-31 |  | 201404161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7089 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-1 R-Ph CT | 17 | 2011-11-23 |  |  | ABB | 4309255 | CT | 2000 A | 400 KV | Parafifinc |  |  |  |  | 201111297 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7090 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-1 Y-Ph CT | 17 | 2011-11-23 |  |  | ABB | 4309264 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201111298 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7091 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-1 B-Ph CT | 17 | 2011-11-23 |  |  | ABB | 4309268 | CT | 2000 A | 400 KV | Parafifinc |  |  |  |  | 201111299 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7092 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-2 R-Ph CT | 17 | 2011-11-23 |  |  | ABB | 4309267 | CT | 2000 A | 400 KV | Parafifinc |  |  |  |  | 201111300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7093 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-2 Y-Ph CT | 17 | 2011-11-23 |  |  | ABB | 4309222 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201111301 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7094 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-2 B-Ph CT | 17 | 2011-11-23 |  |  | ABB | 4309190 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201111302 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7095 | 0 | WR1 | PARLI | PARLI-2, Y-Ph CT | 17 | 2012-01-06 |  |  | ABB | 4309050 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201201164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7096 | 0 | WR1 | PARLI | solapur2 Y-ph CT | 17 | 2011-11-23 |  |  | ABB | 4309058 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201111304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7097 | 0 | WR1 | WARDHA | WARDHA-Parli 1 R-Ph CT | 17 | 2012-01-11 |  |  | CGL | 35904-10 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2011-07-29 |  | 201201177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7098 | 0 | WR1 | WARDHA | WARDHA-Parli 1 Y-Ph CT | 17 | 2012-11-06 |  |  | CGL | 35905-10 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-07-29 |  | 201211068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7099 | 0 | WR1 | WARDHA | WARDHA-Parli 1 B-Ph CT | 17 | 2012-11-06 |  |  | CGL | 35906-10 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-07-29 |  | 201211069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7100 | 0 | WR1 | Bilaspur | sample from jerrican-1 | 17 | 2011-11-23 |  |  | hyosung | MOAU 035030(5) | Spare Oil | 20 KL | 0 | [5 empty] | 201111323 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
7101 | 0 | WR1 | Bilaspur | sample from jerrican-2 | 17 | 2011-11-23 |  |  | hyosung | TCLU 236952 (6) |  |  | 0 | [5 empty] | 201111324 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
7102 | 0 | WR1 | Bilaspur | sample from jerrican-3 | 17 | 2011-11-23 |  |  | hyosung | TCLU248343(6) |  |  | 0 | [5 empty] | 201111325 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
9000 | 0 | SR1 | RAICHUR | 710 CT Y-Ph | 14 | 2014-04-04 |  |  | ALSTOM | 500208 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-31 |  | 201404162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9001 | 0 | SR1 | RAICHUR | 710 CT B-Ph | 14 | 2014-04-04 |  |  | ALSTOM | 500206 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-31 |  | 201404163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9002 | 0 | SR1 | RAICHUR | 711 CT R-Ph | 14 | 2014-04-04 |  |  | ALSTOM | 129532001002 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-31 |  | 201404164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9003 | 0 | SR1 | RAICHUR | 711 CT Y-Ph | 14 | 2014-04-04 |  |  | ALSTOM | 500209 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-31 |  | 201404165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7107 | 0 | OTH | Govt.Mint - Cherlapally | TR-02 | 0 | 2011-11-29 |  |  | CGL | M1453/2 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV |  |  |  |  | 2008-02-19 | 201111362 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7108 | 0 | NER | MISA | MARIANI NGR | 19 | 2011-11-01 |  |  | BHEL | 6005311 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic | CONVETIONA | ONAN | 1995-10-19 | 1995-10-15 | 201112011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7109 | 0 | SR2 | TRICHUR | 404 CT R-Ph | 20 | 2011-11-19 |  |  | AREVA | 200707101 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2011-10-17 |  | 201112018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9004 | 0 | SR1 | RAICHUR | 711 CT B-Ph | 14 | 2014-04-04 |  |  | ALSTOM | 500207 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-31 |  | 201404166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7111 | 0 | WR1 | WARDHA | R-ph CT of Future Bay | 17 | 2011-11-30 |  |  | CGL | 35898 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2011-07-29 |  | 201112028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7112 | 0 | WR1 | WARDHA | B-ph CT of Future Bay | 17 | 2012-11-06 |  |  | CGL | 35900 | CT |  | 400 kV | Parafifinc |  |  | 2011-07-29 |  | 201211063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7113 | 0 | OTH | MSETCL - EKLAHARE (GCR NASIK) | ICT | 122 | 2012-03-07 |  |  | VEL | 90063A07 | Transformer | 200 MVA | 220 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201203075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7114 | 0 | WR1 | WARDHA | 16 KL storage Tank-4 of ICT-3 | 17 | 2011-12-05 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Parafifinc |  |  |  |  | 201112087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7115 | 0 | WR1 | WARDHA | 16 KL storage Tank-5 of ICT-3 | 17 | 2011-12-05 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201112088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7116 | 0 | WR1 | WARDHA | 25 KL Tank of 765 KV T/F | 17 | 2011-12-05 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201112089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7117 | 0 | WR1 | WARDHA | 40 KL Storage Tank | 17 | 2014-05-16 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201405227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8996 | 0 | SR1 | RAICHUR | 707 CT R-Ph | 14 | 2014-04-05 |  |  | ALSTOM | 129532001011 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-31 |  | 201404158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8997 | 0 | SR1 | RAICHUR | 707 CT Y-Ph | 14 | 2014-04-05 |  |  | ALSTOM | 132539001002 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-31 |  | 201404159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8998 | 0 | SR1 | RAICHUR | 707 CT B-Ph | 14 | 2014-04-05 |  |  | ALSTOM | 129532001005 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-31 |  | 201404160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7121 | 0 | NR1 | BALLIA | 500 MVA AT-1 | 15 | 2011-12-02 |  |  | hyosung | TM80196506 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2011-11-28 | 201112105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7122 | 0 | NR1 | BALLIA | 500 MVA AT-2 | 15 | 2011-12-28 |  |  | hyosung | TM80196508 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2011-11-28 | 201201129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7123 | 0 | NR1 | BALLIA | 500 MVA AT-3 | 15 | 2011-12-28 |  |  | hyosung | TM80196401 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2011-11-27 | 201201130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7124 | 0 | NR1 | BALLIA | 500 MVA AT-4 | 15 | 2011-12-28 |  |  | hyosung | TM80196402 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2011-11-28 | 201201131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7125 | 0 | NR1 | BALLIA | BUS REACTOR | 15 | 2011-12-02 |  |  | BHEL | 6006851 | Shunt Reactor | 125 KVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  | 2011-10-29 | 201112109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7126 | 0 | SR2 | TRIVANDRAM | 405 CT -R-Ph | 20 | 2011-11-23 |  |  | AREVA | 41100500193 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-10-08 |  | 201112110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7127 | 0 | SR2 | TRIVANDRAM | 406 CT - R - Ph | 20 | 2011-11-23 |  |  | AREVA | 900522/1990 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-10-08 |  | 201112111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7128 | 0 | ER2 | MALDA | ICT-5 | 511 | 2011-12-03 |  |  | BHEL | 6005029 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Parafifinc | AIR CELL | OFAF | 2002-04-29 | 2001-08-08 | 201112127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7129 | 0 | ER2 | GANGTOK | ICT-1 | 511 | 2011-12-02 |  |  | KANOHAR | KT-50000/1 | Transformer | 50 MVA | 132/66KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2005-10-07 | 2005-10-14 | 201112130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7130 | 0 | ER2 | BINAGURI | ICT-1 | 511 | 2011-11-30 |  |  | BHEL | 6005909 | Transformer | 315 MVA | 400/220 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2003-08-01 | 2003-06-27 | 201112132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7131 | 0 | ER2 | BINAGURI | TALA-1 LR | 511 | 2011-11-30 |  |  | BHEL | 6005290 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2010-07-23 | 2010-05-17 | 201112133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7132 | 0 | ER2 | BINAGURI | TALA-2 LR | 511 | 2012-04-05 |  |  | CGL | T8969/1 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2010-12-03 | 2010-06-12 | 201204039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7133 | 0 | ER1 | BIHARSHARIF | BUS REACTOR-2 | 18 | 2013-04-30 |  |  | BHEL | 6006369 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | CONVETIONA | ONAN | 2007-06-01 |  | 201305186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7134 | 0 | WR1 | PARLI | 408 CT - R Phase | 17 | 2011-12-09 |  |  | ABB | 4309215 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201112158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7135 | 0 | WR1 | PARLI | 408 CT -Y Phase | 17 | 2011-12-09 |  |  | ABB | 4309048 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201112159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7136 | 0 | WR1 | PARLI | 408 CT - B Phase | 17 | 2011-12-09 |  |  | ABB | 4309243 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201112160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7137 | 0 | WR1 | PARLI | 411 CT R Phase | 17 | 2011-12-09 |  |  | ABB | 4309246 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201112161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7138 | 0 | WR1 | PARLI | 411 CT Y Phase | 17 | 2011-12-09 |  |  | ABB | 4309236 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201112162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7139 | 0 | WR1 | PARLI | 411 CT B Phase | 17 | 2011-12-09 |  |  | ABB | 4309220 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201112163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7140 | 0 | WR1 | PARLI | 412 CT B-Ph | 17 | 2011-12-09 |  |  | ABB | 4309055 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201112164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7141 | 0 | SR2 | MADRAS | 9CT Y-Ph (SVC MAIN BAY) | 20 | 2011-12-05 |  |  | BHEL | 6174081 | CT | 2000 A | 400 KV | paraffinic |  |  | 2011-07-29 |  | 201112187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7142 | 0 | WR1 | PARLI | pune-1 NGR | 17 | 2012-06-02 |  |  | CGL | T09604A/4 | NGR | 50 MVAR | 400 kV | Parafifinc | AIR CELL |  |  |  | 201206043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7143 | 0 | WR1 | WARDHA | 765KV Seoni-2 LR B-Ph | 17 | 2014-05-12 | 2014-06-11 | 1Monthly | ZTR, Ukraine | 160538 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Parafifinc | AIR CELL | ONAN | 2011-10-15 | 2011-12-11 | 201405209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7144 | 0 | WR1 | WARDHA | 16KL storage Tank-1 | 17 | 2012-01-29 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201201349 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7145 | 0 | WR1 | WARDHA | 16KL storage Tank-2 | 17 | 2012-01-29 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Parafifinc |  |  |  |  | 201201350 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7146 | 0 | SR2 | KOCHI | ICT-2 | 20 | 2013-06-29 |  |  | AREVA | 30171 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | CONVENTION | OFAF | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 201307101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7147 | 0 | SR2 | MADRAS | 10 CT R-Ph | 20 | 2011-12-08 |  |  | BHEL | 6174090 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2011-10-22 |  | 201112233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9076 | 0 | SR1 | RAICHUR | 407 CT - R Ph | 14 | 2014-05-18 |  |  | BHEL | 6187666 | CT |  | 420 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-25 |  | 201405261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7149 | 0 | WR1 | Bilaspur | Oil Tank- B-Phase Transformer | 17 | 2011-12-12 |  |  | hyosung | TCLU 248343(6) | Transformer |  | 765 KV | [5 empty] | 201112236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
7150 | 0 | WR1 | Bilaspur | Oil Tank- B-Phase Transformer | 17 | 2011-12-12 |  |  | hyosung | MOAU 035030(5) | Transformer |  | 765 KV | [5 empty] | 201112237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
7151 | 0 | WR1 | Bilaspur | Oil Tank- B-Phase Transformer | 17 | 2011-12-12 |  |  | hyosung | MOAU 236952(S) | Transformer |  | 765 KV | [5 empty] | 201112238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
7152 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 23 CT R-Phase | 17 | 2011-12-14 |  |  | ABB | 4309277 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2011-03-31 |  | 201112246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7153 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 23CT Y-Phase | 17 | 2011-12-14 |  |  | ABB | 4309266 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2011-03-31 |  | 201112247 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7154 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 23CT B-phase | 17 | 2011-12-14 |  |  | ABB | 4309265 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2011-03-31 |  | 201112248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7155 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 24CT R-Phase | 17 | 2011-12-14 |  |  | ABB | 4309276 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2011-03-31 |  | 201112249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7156 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 24CT Y-Phase | 17 | 2011-12-14 |  |  | ABB | 4309256 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2011-03-31 |  | 201112250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7157 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 24CT B- Phase | 17 | 2011-12-14 |  |  | ABB | 4309163 | CT | 2000 A | 400 KV |  |  |  | 2011-03-31 |  | 201112251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7158 | 0 | OTH | AP Transco - Pathapatnam | PTR-1 | 0 | 2011-12-14 |  |  | NGEF | 2800033101 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV |  |  |  | 1979-01-01 | 2007-03-15 | 201112254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7159 | 0 | NR1 | FATEHPUR | ICT-2 Bay No. 410 | 15 | 2011-12-05 | 2012-12-04 | Yearly | Siemens India | I - 130033/04 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2011-12-05 | 2011-11-30 | 201112256 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7160 | 0 | WR1 | WARDHA | 765 kV Spare Reactor | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | ZTR, Ukraine | 160535 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2011-10-17 | 2011-12-13 | 201406235 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7161 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-2 CTA R-ph | 14 | 2011-12-16 |  |  | ABB | 4309056 | CT | 2000 A | 400 KV | Parafifinc |  |  |  |  | 201112275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7162 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-2 CTA Y-ph | 17 | 2011-12-16 |  |  | ABB | 4309052 | CT | 2000 A | 400 KV | paraffinic |  |  |  |  | 201112276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7163 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-2 CTA B-ph | 17 | 2011-12-16 |  |  | ABB | 4309096 | CT | 2000 A | 400 KV | paraffinic |  |  |  |  | 201112277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7164 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-1 CTA R-ph | 17 | 2011-12-16 |  |  | ABB | 4309094 | CT | 2000 A | 400 KV | paraffinic |  |  |  |  | 201112278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7165 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-1 CTA Y-ph | 17 | 2011-12-16 |  |  | ABB | 4309097 | CT | 2000 A | 400 KV | Parafifinc |  |  |  |  | 201112279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7166 | 0 | WR1 | PARLI | Bhadrawati-1 CTA B-ph | 17 | 2011-12-16 |  |  | ABB | 4309095 | CT | 2000 A | 400 KV | paraffinic |  |  |  |  | 201112280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7167 | 0 | OTH | Tanakpur PS | GT-1 |  | 2011-12-17 |  |  | TELK | 120252-1 | Transformer | 49.5MVA | 400 kV | NAHPTANIC | Silicagel | OFWF | 1992-03-31 | 2011-03-25 | 201112285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7168 | 0 | OTH | Tanakpur PS | GT-II | 0 | 2011-12-17 |  |  | TELK | 120252-2 | Transformer | 49.5MVA | 11/220 KV | NAHPTANIC | Silicagel | OFWF | 1992-04-06 | 2010-02-14 | 201112286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7169 | 0 | OTH | Tanakpur PS | GT-III | 0 | 2011-12-17 |  |  | TELK | 120252-3 | Transformer | 49.5MVA | 11/220 KV | NAHPTANIC | Silicagel | OFWF | 1992-04-04 | 2010-12-30 | 201112287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7170 | 0 | OTH | Tanakpur PS | TRANSFORMER | 0 | 2011-12-17 |  |  | TELK | 120413 | Auto Transformer | 50MVA | 220 | NAHPTANI | Silicagel | OFWF | 2001-11-24 | 2010-12-08 | 201112288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7171 | 0 | WR1 | PUNE | 20 KL storage Tank-1 | 17 | 2011-12-18 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201112296 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7172 | 0 | WR1 | PUNE | 20 KL Storage Tank-2 | 17 | 2011-12-18 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201112297 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7173 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT # 3 | 17 | 2014-05-02 | 2014-06-01 | 1Monthly | AREVA | B-30596 | Transformer | 500 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2011-11-30 | 2011-12-18 | 201405040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7174 | 0 | WR1 | WARDHA | 20KL storage tank for ICT-10 | 17 | 2011-12-18 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201112300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7175 | 0 | WR1 | WARDHA | 16KL storage Tank-1 for ICT-10 | 17 | 2011-12-18 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201112301 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7176 | 0 | WR1 | WARDHA | 16KL storage Tank-2 for ICT-10 | 17 | 2011-12-18 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201112302 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7177 | 0 | WR1 | WARDHA | 15KL storage tank of ICT-1 | 17 | 2011-12-18 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201112303 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7178 | 0 | WR1 | WARDHA | 25KL storage Tank for ICT-2 | 17 | 2011-12-18 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201112304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7180 | 0 | NR1 | FATEHPUR | NEW OIL - NYNAS | 15 | 2011-12-21 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201112309 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
9077 | 0 | SR1 | RAICHUR | 407 CT - Y Ph | 14 | 2014-05-18 |  |  | BHEL | 6187680 | CT |  | 420 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-25 |  | 201405262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9078 | 0 | SR1 | RAICHUR | 407 CT - B Ph | 14 | 2014-05-18 |  |  | BHEL | 6187664 | CT |  | 420 KV | Naphthanic |  |  | 2013-12-25 |  | 201405263 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7183 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | parli-1 main bay CT R-Ph | 17 | 2011-12-21 |  |  | ABB | 4309278 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2011-03-31 |  | 201112316 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7184 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | parli-1 main bay CT Y-Ph | 17 | 2011-12-21 |  |  | ABB | 4309280 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2011-03-31 |  | 201112317 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7185 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | parli-1 main bay CT B-Ph | 17 | 2011-12-21 |  |  | ABB | 4309275 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2011-03-31 |  | 201112318 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7186 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 414A CT R-ph | 17 | 2012-03-09 |  |  | ABB | 4310103 | CT |  | 420 kV | Parafifinc |  |  | 2011-10-08 |  | 201203113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7187 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 414B CT B-Ph | 17 | 2013-10-23 |  |  | ABB | 4308283 | CT |  | 420 kV | Parafifinc |  |  | 2011-10-08 |  | 201310257 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7188 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 414B CT Y-Ph | 17 | 2012-03-09 |  |  | ABB | 4308282 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2011-10-08 |  | 201203116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7189 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 414B CT R-Ph | 17 | 2012-03-21 |  |  | ABB | 4308281 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2011-10-08 |  | 201203239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7190 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 414A CT B-Ph | 17 | 2012-03-09 |  |  | ABB | 4308267 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2011-10-08 |  | 201203115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7191 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 414A CT Y-Ph | 17 | 2012-03-09 |  |  | ABB | 4308266 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2011-10-08 |  | 201203114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7192 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 415 CT R-Phase | 17 | 2012-02-17 |  |  | ABB | 4308245 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2011-09-20 |  | 201202291 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7195 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | parli-1 Tie Bay CT R-Ph | 17 | 2011-12-23 |  |  | ABB | 4309279 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-03-31 |  | 201112335 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7196 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | parli-1 Tie bay CT Y-Ph | 17 | 2011-12-23 |  |  | ABB | 4309178 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2011-03-31 |  | 201112336 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7197 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | parli-1 Tie bay CT B-Ph | 17 | 2011-12-23 |  |  | ABB | 4309167 | CT |  | 400 KV | PARAFFIN |  |  | 2011-03-31 |  | 201112337 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9143 | 0 | SR1 | RAICHUR | 411 CT R-Ph | 0 | 2014-06-13 |  |  | BHEL | 6187673 | CT |  | 420KV | PARAFINIC |  |  | 2014-01-01 |  | 201406241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9144 | 0 | SR1 | RAICHUR | 411 CT Y-Ph | 0 | 2014-06-13 |  |  | BHEL | 6187674 | CT |  | 420KV | PARAFINIC |  |  | 2014-01-01 |  | 201406242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9145 | 0 | SR1 | RAICHUR | 411 CT B-Ph | 0 | 2014-06-13 |  |  | BHEL | 6187675 | CT |  | 420KV | PARAFINIC |  |  | 2014-01-01 |  | 201406243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7201 | 0 | OTH | KCP- Macherla | transfo-13 | 108 | 2011-12-28 |  |  | Kirloskar | 87KD-134/1 | Transformer | 750 KVA | 11 KV |  | CONVENTION | ONAN | 1990-12-29 | 2011-11-05 | 201112372 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7202 | 0 | OTH | KCP- Macherla | MCC 6&7/ Tranfo-11 | 108 | 2011-12-28 |  |  | nani electro technics | 1973 | Transformer | 3000 KVA | 11 KV |  | CONVENTION | ONAN | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 201112373 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7203 | 0 | WR1 | WARDHA | 16KL storage Tank-1 of S/R-3 | 17 | 2011-12-29 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201112376 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7204 | 0 | WR1 | WARDHA | 16KL storage Tank-2 of S/R-3 | 17 | 2011-12-11 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Parafifinc |  |  |  |  | 201112377 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7205 | 0 | WR1 | WARDHA | 765KV seoni-2 Y-ph LR | 17 | 2014-05-12 | 2014-06-11 | 1Monthly | ZTR, Ukraine | 160537 | Shunt Reactor |  | 765 KV | Parafifinc | AIR CELL |  |  |  | 201405208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7206 | 0 | NR1 | BALLIA | 70 KL storage tank | 15 | 2011-12-23 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | NYTRO 10XN |  |  |  |  | 201201007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7207 | 0 | NR1 | BALLIA | 20 KL storage Tank | 15 | 2011-12-23 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | NYTRO 10XN |  |  |  |  | 201201006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7208 | 0 | OTH | WALUJ-MSETC | ICT-3 R-Phase | 0 | 2012-01-03 |  |  | EMCO | 180-13006 | Transformer | 167 MVA | 400 KV |  |  | OFAF | 2010-10-10 | 2010-10-20 | 201201044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7209 | 0 | OTH | WALUJ-MSETC | ICT-3 - Y-Phase | 0 | 2012-01-03 |  |  | EMCO | 1800-13007 | Transformer | 167 MVA | 400 kv |  |  | OFAF | 2010-10-10 | 2010-10-20 | 201201045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7210 | 0 | WR1 | PUNE | Tank-1 for LR-2 | 17 | 2012-01-03 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Parafifinc |  |  |  |  | 201201062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7211 | 0 | WR1 | PUNE | Tank-2 for LR-2 | 17 | 2012-01-20 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201201334 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7212 | 0 | WR1 | PUNE | T50 LR-1 | 17 | 2012-01-03 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201201064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7213 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | new P1W-Y | 17 | 2012-01-06 |  |  |  | tank-2 | Spare Oil |  | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201201065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7214 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | new P1W-Y | 17 | 2012-01-06 | 2013-01-05 | Yearly |  | tank-1 |  |  | 0 | [5 empty] | 201201066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7215 | 0 | WR2 | SHUJALPUR | ICT-2 | 512 | 2011-12-27 |  |  | EMCO | 13143 | Transformer | 315MVA | 400 KV | Parafifinc |  | OFAF |  | 2011-11-25 | 201201082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7216 | 0 | NR2 | HISAR | AT-3 | 16 | 2011-12-31 |  |  | CGL | T9121/3 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | Air Cell | OFAF | 2010-03-31 | 2010-03-28 | 201201086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7217 | 0 | WR1 | RAIPUR | Tank-1 for Khedamara-BhilaiLR | 17 | [5 empty] | New Oil |  | 0 | Parafifinc |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7218 | 0 | WR1 | RAIPUR | Tank-2 for Khedamara LR1 | 17 | [5 empty] | Spare Oil |  | 0 | Parafifinc |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7219 | 0 | WR1 | BHILAI | Tank-1 | 17 | 2011-12-28 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201201110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7220 | 0 | WR1 | BHILAI | Tank-2 | 17 | 2011-12-28 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Parafifinc |  |  |  |  | 201201111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7221 | 0 | NR1 | FATEHPUR | ICT-3 | 15 | 2012-01-06 |  |  | hyosung | TM80196908 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF |  | 2011-12-28 | 201201132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7222 | 0 | NR1 | FATEHPUR | ICT-2 | 15 | 2012-01-06 |  |  | hyosung | TM80196904 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF |  | 2011-12-22 | 201201133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7223 | 0 | NR1 | FATEHPUR | ICT-1 | 15 | 2012-01-06 |  |  | hyosung | TM80196511 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF |  | 2011-12-25 | 201201134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7224 | 0 | NR1 | FATEHPUR | ICT-4 | 15 | 2012-01-06 |  |  | hyosung | TM80196901 | Transformer | 500 MVA | 765/400/33 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF |  | 2012-01-02 | 201201135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7225 | 0 | NR1 | BALLIA | 500MVA AT-5 | 15 | 2012-01-05 |  |  | hyosung | TM80196501 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | NYTRO 10XN | Air cell | OFAF |  | 2011-12-08 | 201201151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7226 | 0 | NR1 | BALLIA | 500MVA AT-6 | 15 | 2012-01-05 |  |  | hyosung | TM80196502 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | NYTRO 10XN | Air cell | OFAF |  | 2011-12-12 | 201201152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7227 | 0 | NR1 | BALLIA | 500 MVA AT-7 | 15 | 2012-01-05 |  |  | hyosung | TM80196507 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | NYTRO 10XN | Air cell | OFAF |  | 2011-12-15 | 201201153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7228 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-1 R-Ph CT | 17 | 2012-01-12 |  |  | ABB | 4310050 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-15 |  | 201201154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7229 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-1 Y-Ph CT | 17 | 2012-01-12 |  |  | ABB | 4310043 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-15 |  | 201201155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7230 | 0 | WR1 | PARLI | wardha-1 B-Ph CT | 17 | 2012-01-12 |  |  | ABB | 4310044 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-15 |  | 201201156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7231 | 0 | WR1 | PARLI | wardha-1 R-Ph CTA | 17 | 2012-01-12 |  |  | ABB | 4309320 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-15 |  | 201201157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7232 | 0 | WR1 | PARLI | wardha-1 Y-Ph CTA | 17 | 2012-01-12 |  |  | ABB | 4309331 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-15 |  | 201201158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7233 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-1 B-Ph CTA | 17 | 2012-01-12 |  |  | ABB | 4309321 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-15 |  | 201201159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7234 | 0 | WR1 | PARLI | parli 1 - R-Ph CT | 17 | 2012-01-06 |  |  | ABB | 4309231 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-05-25 |  | 201201160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7235 | 0 | WR1 | PARLI | parli 1 - Y-Ph CT | 17 | 2012-01-06 |  |  | ABB | 4309192 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-05-25 |  | 201201161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7236 | 0 | WR1 | PARLI | parli 1 - B-Ph CT | 17 | 2012-01-06 |  |  | ABB | 4309164 | CT | 2000 A | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2010-05-25 |  | 201201162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7237 | 0 | WR1 | PARLI | parli-2, R-Ph CT | 17 | 2012-01-06 |  |  | ABB | 4309170 | CT | 2000 A | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2010-05-24 |  | 201201163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7238 | 0 | WR1 | PARLI | parli-2, B-Ph CT | 17 | 2012-01-06 |  |  | ABB | 4309166 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-05-24 |  | 201201165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7239 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-3 R-Ph Bushing | 17 | 2012-02-11 |  |  | AREVA | 1106H2058 | Transformer |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-11-30 |  | 201202188 | C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7240 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-3 Y-Ph Bushing | 17 | 2012-02-11 |  |  | AREVA | 1106H2048 | Transformer |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-11-30 |  | 201202189 | C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7241 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-3 B-Ph Bushing | 17 | 2012-02-11 |  |  | AREVA | 1106H2065 | Transformer |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-11-30 |  | 201202190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7242 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-1 Future Bay Y-Ph CT | 17 | 2012-11-06 |  |  | CGL | 35811 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-07-25 |  | 201211062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7243 | 0 | WR1 | WARDHA | 765KV ICT-1 Y-Ph | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | CGL | 136708 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 201406223 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7244 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-1 future bay R-Ph CT | 17 | 2012-11-06 |  |  | CGL | 35898 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-07-25 |  | 201211061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9146 | 0 | SR1 | RAICHUR | 412 CT R-Ph | 0 | 2014-06-13 |  |  | BHEL | 6187672 | CT |  | 420KV | NAPTHANIC |  |  | 2014-01-01 |  | 201406244 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9147 | 0 | SR1 | RAICHUR | 412 CT Y-Ph | 0 | 2014-06-13 |  |  | BHEL | 6187676 | CT |  | 420KV | Napthanic |  |  | 2014-01-01 |  | 201406245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9148 | 0 | SR1 | RAICHUR | 412 CT B-Ph | 0 | 2014-06-13 |  |  | BHEL | 6187681 | CT |  | 420KV | NAHPTANIC |  |  | 2014-01-01 |  | 201406246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8678 | 0 | SR1 | RAICHUR | ICT-1 B-PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | TBEA | 12B12142 | Transformer | 500MVA | 765/400 KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201407076 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7249 | 0 | WR1 | KORADI | NEW OIL | 17 | 2012-01-15 |  |  | RAJ PETRO |  | Spare Oil |  | 0 | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201201202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7250 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | NEW P1W-Y | 17 | 2012-01-12 |  |  | GEC - ALSTHOM | PTJ 1778/06 | Converter Transf. | 234 MVA | 400 KV | Naphthenic | DRYCOL | OFAF |  | 2012-01-12 | 201201197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7251 | 0 | NR2 | MALERKOTLA | ICT-3 | 16 | 2012-06-28 |  | 6 Monthly | AREVA | 670900098/B-30521 | Transformer | 500 MVA | 400 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2011-09-30 | 2011-09-29 | 201207082 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7252 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 27B R-Ph CT | 24 | 2013-01-21 |  |  | BHEL | 6153882 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201301205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7253 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 27B Y-Phase CT | 24 | 2013-01-21 |  |  | BHEL | 6153881 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201301206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7254 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 27B B-Phase Ct | 24 | 2013-01-21 |  |  | BHEL | 6153880 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201301207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7255 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 28 R-Phase CT | 24 | 2012-01-16 |  |  | BHEL | 6153879 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201201217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7256 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 28 Y-Pase CT | 24 | 2012-01-16 |  |  | BHEL | 6153878 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201201218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7257 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 28 B-Phase CT | 24 | 2012-01-16 |  |  | BHEL | 6153869 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201201219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7258 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 417A CT Y-Ph | 17 |  |  |  | ABB | 4308274 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2011-10-08 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7259 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 417 A CT--Ph | 17 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7260 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 417 A CT-Y-Ph | 17 | 2012-01-10 |  |  | ABB | 4308274 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2011-10-08 |  | 201201220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7261 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 417 A CT-R-Ph | 17 | 2012-01-10 |  |  | ABB | 4308270 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2011-10-08 |  | 201201221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7262 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 417A CT B-Ph | 17 | 2012-01-10 |  | Yearly | ABB | 4308280 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201201222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7263 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 417B CT R-PH | 17 | 2012-01-11 |  |  | ABB | 4308242 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2011-10-08 |  | 201201223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7264 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 417B CT- Y-Ph | 17 | 2012-01-11 |  |  | ABB | 4308243 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2011-10-08 |  | 201201224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7265 | 0 | WR1 | SOLAPUR | Bus-2 CVT Y-Ph | 17 | 2012-01-05 |  |  | ABB | 4208133 | CVT |  | 420 kV |  |  |  | 2011-01-21 |  | 201201225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7266 | 0 | OTH | Teesta V Power Station | GT-1 - R-Phase | 0 | 2013-07-15 |  |  | AREVA | 29954 | Transformer | 70 MVA | 400 KV |  | AIR CELL | OFWF | 2007-01-01 | 2008-03-03 | 201307318 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7267 | 0 | OTH | Teesta V Power Station | GT-1-Y-Pahse | 0 | 2013-07-15 |  |  | AREVA | 29955 | Transformer | 70 MVA | 400 KV |  | Air CELL | OFWF | 2007-01-01 | 2006-12-07 | 201307319 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7268 | 0 | OTH | Teesta V Power Station | GT-1-B-Phase | 0 | 2013-07-15 | 2013-09-14 | 2 Monthly | AREVA | 29956 | Transformer | 70 MVA | 400 KV |  | Air CELL | OFWF | 2007-01-01 | 2006-12-07 | 201307320 | C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7269 | 0 | OTH | Teesta V Power Station | GT-2-R-Phase | 0 | 2013-07-15 |  |  | AREVA | 29957 | Transformer | 70 MVA | 400 KV |  | Air CELL | OFWF | 2007-01-01 | 2010-01-18 | 201307321 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7270 | 0 | OTH | Teesta V Power Station | GT-2-Y-Phase | 0 | 2013-07-15 | 2013-10-15 | 3 Monthly | AREVA | 29958 | Transformer | 70 MVA | 400 KV |  | Air CELL | OFWF | 2007-01-01 | 2007-04-10 | 201307322 | C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7271 | 0 | OTH | Teesta V Power Station | GT-2-B-Phase | 0 | 2013-07-15 |  |  | AREVA | 29959 | Transformer | 70 MVA | 400 KV |  | Air CELL | OFWF | 2007-01-01 | 2007-04-11 | 201307323 | C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7272 | 0 | OTH | Teesta V Power Station | GT-3-R-Phase | 0 | 2013-07-15 |  |  | AREVA | 29960 | Transformer | 70 MVA | 400 KV |  | AIR CELL | OFWF | 2007-01-01 | 2007-04-19 | 201307324 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7273 | 0 | OTH | Teesta V Power Station | GT-3-Y-Phase | 0 | 2013-07-15 | 2013-08-14 | 1Monthly | AREVA | 29961 | Transformer | 70 MVA | 400 KV |  | AIR CELL | OFWF | 2007-01-01 | 2009-01-11 | 201307325 | H2, CH4,C2H4,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7274 | 0 | OTH | Teesta V Power Station | GT-3-B-Phase | 0 | 2013-07-15 |  |  | AREVA | 29962 | Transformer | 70 MVA | 400 KV |  | Air CELL | OFWF | 2007-01-01 | 2007-04-18 | 201307326 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7275 | 0 | SR2 | UDUMALPET | 412R CT R-Ph | 20 | 2012-01-09 |  |  | AREVA | 901110/2008 | CT |  | 400 KV | NAHPTANIC |  |  | 2011-10-28 |  | 201201243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7276 | 0 | SR2 | UDUMALPET | 412R CT Y-Ph | 20 | 2012-01-09 |  |  | AREVA | 20070213 | CT |  | 400 KV | Naphthenic |  |  | 2011-10-28 |  | 201201244 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7277 | 0 | SR2 | UDUMALPET | 422R CT R-Ph | 20 | 2012-01-09 |  |  | AREVA | 20070906 | CT |  | 400 KV | Naphthenic |  |  | 2011-09-24 |  | 201201245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8551 | 0 | SR1 | RAICHUR | ICT-1 R PH | 0 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | TBEA | 12B12138 | Transformer | 500MVA | 765/400/33kV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201407074 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8694 | 0 | SR1 | RAICHUR | ICT-1 Y-PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | TBEA | 12B12143 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Naphthanic | Air Cell | ODAF |  | 2013-12-09 | 201407075 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8729 | 0 | SR1 | RAICHUR | ICT-2 B-PH | 0 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | TBEA | 12B12141 | Transformer | 500MVA | 765 kv | Naphthanic | Silica Gel | OFAF |  |  | 201407079 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7281 | 0 | WR1 | RAIPUR | 418 CT R-Ph | 17 | 2012-01-16 |  |  | CGL | 34882 | CT | 2000 A | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2011-09-16 |  | 201201286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7282 | 0 | WR1 | RAIPUR | 418 CT Y-Ph | 17 | 2012-01-16 |  |  | CGL | 34883 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7283 | 0 | WR1 | RAIPUR | 418 CT B-Ph | 17 | 2012-01-16 |  |  | CGL | 34884 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7284 | 0 | WR1 | RAIPUR | 209 CT R-Ph | 17 | 2012-01-18 |  |  | CGL | 34893 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201289 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7285 | 0 | WR1 | RAIPUR | 209 CT Y-Ph | 17 | 2012-01-18 |  |  | CGL | 34894 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201290 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7286 | 0 | WR1 | RAIPUR | 209 CT B-Ph | 17 | 2012-01-18 |  |  | CGL | 34895 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201291 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7287 | 0 | WR1 | RAIPUR | 418L CT R-Ph | 17 | 2012-01-18 |  |  | CGL | 34891 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7288 | 0 | WR1 | RAIPUR | 418L CT Y-Ph | 17 | 2012-01-18 |  |  | CGL | 34892 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201293 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7289 | 0 | WR1 | RAIPUR | 418L CT B-Ph | 17 | 2012-01-18 |  |  | CGL | 34893 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7291 | 0 | WR1 | RAIPUR | 212 CT Y-Ph | 17 | 2012-01-16 |  |  | CGL | 34900 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201296 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7292 | 0 | WR1 | RAIPUR | 212 CT B-Ph | 17 | 2012-01-16 |  |  | CGL | 34901 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201297 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7293 | 0 | WR1 | RAIPUR | 211 CT R-Ph | 17 | 2012-01-16 |  |  | CGL | 34897 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201298 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7294 | 0 | WR1 | RAIPUR | 211 CT Y-Ph | 17 | 2012-01-16 |  |  | CGL | 34898 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201299 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7295 | 0 | WR1 | RAIPUR | 211 CT B-Ph | 17 | 2012-01-16 |  | Yearly | CGL | 34899 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7296 | 0 | WR1 | RAIPUR | 212 CT R-Ph | 17 | 2012-01-16 |  |  | CGL | 34896 | CT | 2000 A | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2011-09-16 |  | 201201295 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7297 | 0 | ER1 | PURNEA | Mujffurpur LR-1 | 18 | 2013-08-27 | 2014-08-27 | Yearly | BHEL | 6006241 | Shunt Reactor | 63 mvar | 400 kV |  | AIR CELL | ONAN |  |  | 201309027 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7298 | 0 | ER1 | PURNEA | BUS REACTOR-1 | 18 | 2013-08-27 | 2014-08-27 | Yearly | BHEL | 6006848 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 kV |  | AIR CELL | ONAN | 2011-09-30 | 2011-08-01 | 201309023 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7299 | 0 | ER1 | PURNEA | BUS REACTOR-2 | 18 | 2013-08-27 | 2014-08-27 | Yearly | BHEL | 6006847 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 kV |  | AIR CELL | ONAN | 2011-01-27 | 2011-01-01 | 201309022 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7300 | 0 | ER1 | PURNEA | ICT#1 | 18 | 2013-08-27 | 2014-08-27 | Yearly | CGL | T8407/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | Parafifinc | AIR CELL | OFAF | 2011-07-27 | 2011-07-01 | 201309020 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7301 | 0 | ER1 | PURNEA | ICT # 2 | 18 | 2013-08-27 | 2014-08-27 | Yearly | CGL | T09888/1 | Transformer | 315 MVA | 400 kV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2011-09-04 | 2011-08-01 | 201309019 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7302 | 0 | WR1 | KORADI | Bhilai LR NGR | 17 | 2012-01-21 |  |  | MITSUBISHI | 571570 | NGR | KVAR | 400 KV |  |  |  | 1984-05-01 |  | 201201316 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7303 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-1 R-Ph CT B | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4309370 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-15 |  | 201201320 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7304 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-1 Y-Ph CT B | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4310053 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-15 |  | 201201321 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7305 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-1 B-Ph CT B | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4310052 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-15 |  | 201201322 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7306 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-1 R-Ph CT | 17 |  |  |  | ABB | 4310049 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7307 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-1 Y-Ph CT | 17 |  |  |  | ABB | 4310051 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7308 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-1 B-Ph CT | 17 |  |  |  | ABB | 4310047 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7309 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-2 R-Ph CTA | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4309369 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 201201323 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7310 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-2 Y-Ph CTA | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4309322 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 201201324 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7311 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-2 B-Ph CTA | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4309363 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 201201325 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7312 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-2 R-Ph CTB | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4310046 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 201201326 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7313 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-2 Y-Ph CTB | 17 |  |  |  | ABB | 4310054 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7314 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-2 Y-Ph CT B | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4310054 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 201201327 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7315 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-2 B-Ph CT B | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4310048 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2010-06-10 |  | 201201331 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7316 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-2 B-Ph CT | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4310047 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 201201330 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7317 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-2 Y-Ph CT | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4310051 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 201201329 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7318 | 0 | WR1 | PARLI | Wardha-2 R-Ph CT | 17 | 2012-01-24 |  |  | ABB | 4310049 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-10 |  | 201201328 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7319 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | Phase-3 Bus Reactor | 0 | 2014-03-18 |  |  | AREVA | T6866/B-30557 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-01-15 | 2012-01-25 | 201403269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7320 | 0 | WR1 | Bilaspur | SPARE OIL | 17 | 2012-01-25 |  |  |  | MSKU393172(2) | Spare Oil |  | 0 | NYTRO 10XN |  |  |  |  | 201201357 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7321 | 0 | WR1 | Bilaspur | SPARE OIL | 17 | 2012-01-25 |  |  |  | MSKU308417(1) | Spare Oil |  | 0 | NYTRO 10XN |  |  |  |  | 201201358 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7322 | 0 | WR1 | Bilaspur | SPARE OIL | 17 | 2012-01-25 |  |  |  | MSKU779262(5) | Spare Oil |  | 0 | NYTRO 10XN |  |  |  |  | 201201359 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7323 | 0 | WR1 | Bilaspur | SPARE OIL | 17 | 2012-01-25 |  |  |  | MSKU507003(2) | Spare Oil |  | 0 | NYTRO 10XN |  |  |  |  | 201201360 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7324 | 0 | NR1 | BALLIA | Lucknow- LR R-Ph | 17 | 2012-01-27 |  | 6 Monthly | ZTR | 160536 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NYTRO 10XN | AIR CELL | ONAN |  | 2011-12-26 | 201202001 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7325 | 0 | NR1 | BALLIA | Lucknow- LR Y-Ph | 17 | 2012-01-27 |  | 6 Monthly | ZTR | 160533 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NYTRO 10XN | AIR CELL | ONAN |  | 2011-12-20 | 201202002 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7326 | 0 | NR1 | BALLIA | Lucknow-LR B-Ph | 17 | 2012-01-27 |  | 6 Monthly | ZTR | 160529 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NYTRO 10XN | AIR CELL | ONAN |  | 2011-12-16 | 201202003 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7327 | 0 | WR1 | PARLI | pune-1 R-Ph CT | 17 | 2012-02-01 |  |  | ABB | 4310004 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-16 |  | 201202013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7328 | 0 | WR1 | PARLI | pune-1 Y-Ph CT | 17 | 2012-02-01 |  |  | ABB | 4309362 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-16 |  | 201202014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7329 | 0 | WR1 | PARLI | pune-1 B-Ph CT | 17 | 2012-02-01 |  |  | ABB | 4309361 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-16 |  | 201202015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7330 | 0 | WR1 | PARLI | pune-2 R-Ph CT | 17 | 2012-02-01 |  |  | ABB | 4309330 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-16 |  | 201202016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7331 | 0 | WR1 | PARLI | pune-2 Y-Ph CT | 17 | 2012-02-01 |  |  | ABB | 4309328 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-16 |  | 201202017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7332 | 0 | WR1 | PARLI | pune-2 B-Ph CT | 17 | 2012-02-01 |  |  | ABB | 4309329 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2010-06-16 |  | 201202018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7333 | 0 | WR2 | BINA | 1200 KV ICT | 512 | 2012-02-18 |  |  | BHEL | 6006909 | Transformer | 333 MVA | 1150 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | OFAF | 2011-11-30 | 2011-12-25 | 201202261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7334 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | Stage-4 STG-3A | 0 | 2012-01-13 |  |  | Siemens | I110047/01 | Transformer | 165 MVA | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL | OFAF | 2011-09-07 | 2011-09-12 | 201202063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7335 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | Stage-4 STG-3B | 0 | 2012-01-13 | 2013-01-12 | Yearly | Siemens | I110047/02 | Transformer | 165 MVA | 400 KV | Paraffinic | DRYCOL | OFAF | 2011-09-17 | 2011-09-12 | 201202064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7336 | 0 | WR1 | WARDHA | 765KV ICT-1 (R-Phase) | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | CG, Hungary | 136706 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 201406222 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7337 | 0 | WR1 | WARDHA | 765KV ICT-1 B-Ph | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | CG, Hungary | 136707 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 201406224 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7338 | 0 | WR1 | WARDHA | 765KV ICT - Spare | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | CG, Hungary | 136710 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | NAPHTHANIC | AIR CELL | OFAF | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 201406231 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7339 | 0 | WR1 | WARDHA | 765KLV SEONI-2 LR R-Ph | 17 | 2014-05-12 | 2014-06-11 | 1Monthly | ZTR, Ukraine | 160546 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2011-12-28 | 2011-12-26 | 201405207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7340 | 0 | WR1 | WARDHA | 40KL Storage Tank-2 | 17 | 2014-02-14 | [6 empty] | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201402223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7341 | 0 | SR2 | KARAIKUDI | 401 R-Ph CT | 20 | 2012-02-02 |  |  | BHEL | 4310030 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-12-29 |  | 201202086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7342 | 0 | SR2 | PALAKKAD | ICT-2 | 20 | 2012-03-16 | 2012-04-15 | 1Monthly | CGL | T 09698/2 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | Air CELL | OFAF |  | 2012-02-04 | 201203246 | BDV,Water content |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7343 | 0 | SR2 | PALAKKAD | ICT-2-OLTC-R-Phase | 20 | 2012-02-04 |  |  | CGL |  | OLTC | [6 empty] | 2012-02-04 | 201202089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
7344 | 0 | SR2 | PALAKKAD | ICT-2-OLTC-Y Phase | 20 | 2012-02-04 |  |  | CGL |  | OLTC | [7 empty] | 201202090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
7345 | 0 | SR2 | PALAKKAD | ICT-2-OLTC-B-Phase | 20 | 2012-02-04 |  |  | CGL |  | OLTC | [7 empty] | 201202091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
7346 | 0 | ER2 | JEYPORE | ICT-2 | 511 | 2012-01-27 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005908 | Transformer | 315MVA | 400/220 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2002-09-30 | 2002-08-21 | 201202098 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7347 | 0 | SR2 | PONDICHERRY | 401 CT B-Phase | 20 | 2012-01-25 |  |  | AREVA | 200704137 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-09-30 |  | 201202099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7348 | 0 | SR2 | PONDICHERRY | 401CT R-Ph | 20 | 2012-01-25 |  |  | AREVA | 200704136 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-06-25 |  | 201202100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7350 | 0 | ER2 | INDRAVATI | Rengali LR | 511 | 2013-05-18 |  | 6 Monthly | BHEL | 6024501 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | Paraffinic | Diaphragm | ONAN | 2005-05-14 |  | 201306147 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7351 | 0 | ER2 | ROURKELA | JSR-RKL CKT#1 LR | 511 | 2012-01-06 |  | 6 Monthly | BHEL | 4005965 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2002-12-14 | 2002-12-14 | 201202112 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7352 | 0 | ER2 | ROURKELA | RKL-RAIGARH-1 LR | 511 | 2014-02-07 | 2015-02-07 | Yearly | CGL | T8820B/4 | Shunt Reactor | 63 mvar | 420 kV | Paraffinic |  | ONAN | 2003-03-02 |  | 201402188 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7353 | 0 | ER2 | ROURKELA | RKL-JSG(SEL) LR | 511 | 2012-01-06 |  | 6 Monthly | CGL | T8820/3 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 420 kV | Paraffinic |  | ONAN | 2003-03-02 | 2003-03-02 | 201202110 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7354 | 0 | ER2 | RENGALI | Meramundali LR | 511 | 2012-01-14 |  | 6 Monthly | BHEL | 6005973 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2005-05-22 | 2008-09-30 | 201202119 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7355 | 0 | WR1 | PARLI | 413 CT R-Ph | 17 | 2012-02-03 |  |  | ABB | 4309244 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201202120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7356 | 0 | WR1 | PARLI | 414 CT-B Ph | 17 | 2012-02-03 |  |  | ABB | 4309193 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201202121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7357 | 0 | WR1 | PARLI | 414 CT Y-Ph | 17 | 2012-02-03 |  |  | ABB | 4309232 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201202122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7358 | 0 | WR1 | PARLI | 414 CT R-Ph | 17 | 2012-02-03 |  |  | ABB | 4309229 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201202123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7359 | 0 | WR1 | PARLI | 413 CT B-Ph | 17 | 2012-02-03 |  |  | ABB | 4309213 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201202124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7360 | 0 | WR1 | PARLI | 413 CT Y-Ph | 17 | 2012-02-03 |  |  | ABB | 4309230 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201202125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7361 | 0 | OTH | Sirpur paper Mills | Rectifier Transformer |  | 2014-01-02 |  |  |  | 17226/A | Transformer | 4 MVA | 6.6 / 0.230KV | MINARAL | NORMAL | OFWF | 2006-01-01 | 2013-01-01 | 201401070 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
7362 | 0 | WR1 | PARLI | 409 CT R-Ph | 17 | 2012-02-09 |  |  | ABB | 4308294 | CT | 2000 A | 400 KV | paraffinic |  |  | 2011-06-18 |  | 201202134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7363 | 0 | WR1 | PARLI | 409 CT Y-Ph | 17 | 2012-02-09 |  |  | ABB | 4308229 | CT | 2000 A | 400 KV | paraffinic |  |  | 2011-06-18 |  | 201202135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7364 | 0 | WR1 | PARLI | 409 CT B-Ph | 17 | 2012-02-09 |  |  | ABB | 4309031 | CT | 2000 A | 400 KV | paraffinic |  |  | 2011-06-18 |  | 201202136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7365 | 0 | WR1 | PARLI | 417 CT R-Ph | 17 | 2012-02-09 |  |  | ABB | 4309216 | CT | 2000 A | 400 KV | paraffinic |  |  | 2010-05-25 |  | 201202137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7366 | 0 | WR1 | PARLI | 417 CT Y-Ph | 17 | 2012-02-09 |  |  | ABB | 4309234 | CT | 2000 A | 400 KV | paraffinic |  |  | 2010-05-25 |  | 201202138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7367 | 0 | WR1 | PARLI | 417 CT B-Ph | 17 | 2012-02-09 |  |  | ABB | 4309235 | CT | 2000 A | 400 KV | paraffinic |  |  | 2010-05-25 |  | 201202139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7369 | 0 | WR1 | WARDHA | 422 CT R-Ph | 17 | 2012-11-06 |  |  | ABB | 4309171 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-11-20 |  | 201211073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7370 | 0 | WR1 | WARDHA | 422 CT Y-Ph | 17 | 2012-11-06 |  |  | ABB | 4309161 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-11-20 |  | 201211074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7371 | 0 | WR1 | WARDHA | 422 CT-B-Phase | 17 | 2012-11-06 |  |  | ABB | 4309162 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-11-20 |  | 201211075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7372 | 0 | WR1 | WARDHA | 209 CT R-Phase | 17 | 2013-01-08 |  |  | ABB | 2109042 | CT |  | 220KV | Paraffinic |  |  | 2011-11-20 |  | 201301071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7373 | 0 | WR1 | WARDHA | 209 CT-Y-Ph | 17 | 2013-01-08 |  |  | ABB | 2109230 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-11-20 |  | 201301072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7374 | 0 | WR1 | WARDHA | 209 CT B-Ph | 17 | 2013-01-08 |  |  | ABB | 2109231 | CT |  | 220KV | Paraffinic |  |  | 2011-11-20 |  | 201301073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8718 | 0 | SR1 | RAICHUR | ICT-2 R-PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | TBEA | 12B12139 | Transformer | 500MVA | 765/400 KV | NAPTHANIC |  | ODAF |  | 2013-12-18 | 201407077 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7376 | 0 | WR1 | PUNE | 413 CT R-ph | 0 | 2013-05-24 |  |  | ABB | 4308370 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201306001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7377 | 0 | WR1 | PUNE | 413 CT Y-ph | 0 | 2013-05-24 |  |  | ABB | 4308371 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201306002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7378 | 0 | WR1 | PUNE | 413 CT B-ph | 0 | 2013-05-24 |  |  | ABB | 4308373 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201306003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7379 | 0 | WR1 | PUNE | 414 CT R-Ph | 0 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 4308374 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201404143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7380 | 0 | WR1 | PUNE | 414 CT Y-Ph | 0 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 4308375 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201404144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7381 | 0 | WR1 | PUNE | 414 CT B-Ph | 0 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 4308376 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201404145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7382 | 0 | WR1 | PUNE | 415 CT R-Phase | 0 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 4308377 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201404146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7383 | 0 | WR1 | PUNE | 415 CT Y-Phase | 0 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 4308378 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201404147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7384 | 0 | WR1 | PUNE | 415 CT B-Phase | 0 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 4308379 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201404148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7385 | 0 | WR1 | PUNE | 412 R-Phase | 0 | 2013-10-01 |  |  | ABB | 4308367 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201310135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7386 | 0 | WR1 | PUNE | 412 Y-Phase | 0 | 2013-10-01 |  |  | ABB | 4308368 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201310136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7387 | 0 | WR1 | PUNE | 412 B-Phase | 0 | 2013-10-01 |  |  | ABB | 4308369 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201310137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7388 | 0 | WR1 | PUNE | 411 CT R Phase | 0 | 2013-09-30 |  |  | ABB | 4308364 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201310132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7389 | 0 | WR1 | PUNE | 411 CT Y Phase | 0 | 2013-09-30 |  |  | ABB | 4308365 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201310133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7390 | 0 | WR1 | PUNE | 410 CT - R Ph | 0 | 2013-10-01 |  |  | ABB | 4309017 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201310138 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7391 | 0 | WR1 | PUNE | 410 CT - Y Ph | 0 | 2013-10-01 |  |  | ABB | 4308363 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201310139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7392 | 0 | WR1 | PUNE | 411 CT B Phase | 0 | 2013-09-30 |  |  | ABB | 4308366 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201310134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7393 | 0 | OTH | AREVA HOSUR | 420KV Bushing |  | 2012-02-09 |  |  | AREVA | 1106H2063 | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 201202220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7394 | 0 | OTH | AREVA HOSUR | 420KV Bushing | 0 | 2012-02-09 |  |  | AREVA | 1106H2067 | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 201202221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7395 | 0 | NR2 | BAHADURGARH | ICT-2 R-Ph Bushing | 16 | 2012-02-15 |  |  | AREVA | 1105H1731 | Transformer | 1250 Amps | 400 KV |  |  |  | 2011-10-31 |  | 201202234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7396 | 0 | NR2 | BAHADURGARH | ICT-2 Y-Ph Bushing | 16 | 2012-02-15 |  |  | AREVA | 1105H1732 | Transformer | 1250 Amps | 400 KV |  |  |  | 2011-10-31 |  | 201202235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7397 | 0 | NR2 | BAHADURGARH | ICT-2 B-Ph Bushing | 16 | 2012-02-15 |  |  | AREVA | 1105H1734 | Transformer | 1250 Amps | 400 KV |  |  |  | 2011-10-31 |  | 201202236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7398 | 0 | NR1 | BALLIA | 765KV Bus reactor Y-Ph | 15 | 2012-12-03 |  | 6 Monthly | ZTR | 160539 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NYTRO 10XN | AIR CELL | ONAN |  | 2012-02-18 | 201212136 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7399 | 0 | NR1 | BALLIA | 765KV Bus reactor B-Ph | 15 | 2012-03-04 |  | 6 Monthly | ZTR | 160540 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NYTRO 10XN | AIR CELL | ONAN |  | 2012-02-18 | 201203094 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7400 | 0 | WR1 | WARDHA | 765KV Bus reactor R-Ph | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | ZTR | 160560 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Napthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-01-18 | 2012-02-07 | 201406232 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7401 | 0 | WR1 | WARDHA | 765KV Bus reactor Y-Ph | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | ZTR | 160558 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Napthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-01-18 | 2012-02-03 | 201406233 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7402 | 0 | WR1 | WARDHA | 765KV Bus reactor B-Ph | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | ZTR | 160553 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Napthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-01-18 | 2012-02-07 | 201406234 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7403 | 0 | WR1 | SOLAPUR |  | 17 | [5 empty] | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2012-02-22 |  | 201202288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7404 | 0 | WR1 | SOLAPUR |  | 17 | 2012-02-23 | 2013-02-22 | Yearly | ABB |  | CT |  | 420 Kv | Paraffinic |  |  | 2011-01-21 |  | 201202287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8726 | 0 | SR1 | RAICHUR | ICT-2 Y-PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | TBEA | 12B12140 | Transformer | 500MVA | 765/400 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407078 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7406 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 417B B-Ph CT | 17 |  |  |  | ABB | 4311379 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  | 2012-01-20 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7407 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 416 Y-Ph CT | 17 |  |  |  | ABB | 4311378 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  | 2012-01-19 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8612 | 0 | SR1 | RAICHUR | New Oil | 0 | 2013-11-25 | [6 empty] | 765 KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201311264 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8683 | 0 | SR1 | RAICHUR | SOLAPUR-1 LR B-PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | ALSTOM | L0147 | Shunt Reactor |  | 765 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-12-31 | 2013-12-10 | 201407082 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7410 | 0 | SR2 | PALAKKAD | ICT - 1 | 20 | 2014-02-21 | 2014-03-23 | 1Monthly | CGL | T09698/1 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL |  | 2012-02-04 | 2012-02-04 | 201403135 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7411 | 0 | OTH | MALEGOAN | ICT-1 | 122 | 2012-03-06 |  |  | Vijai Electricals | 90063A08 | Transformer | 200 MVA | 220 kv |  | Air CELL | OFAF |  |  | 201203076 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8677 | 0 | SR1 | RAICHUR | SOLAPUR-1 LR R-PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | ALSTOM | L0145 | Shunt Reactor |  | 0 | NAPTHANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-12-31 | 2013-11-02 | 201407080 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7413 | 0 | NR1 | BALLIA | 765KV Bus reactor R-Ph | 15 | 2012-12-03 |  | 6 Monthly | CGL | BH9820/01 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIRCELL | ONAN |  | 2012-02-29 | 201212137 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7414 | 0 | SR2 | TRICHUR | 407 CT - R Ph | 20 | 2012-03-08 |  |  | AREVA | 20070589 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-02-27 |  | 201203097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7415 | 0 | SR2 | TRICHUR | 407 CT - Y-Ph | 20 | 2012-03-08 |  |  | AREVA | 20070590 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-02-27 |  | 201203098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7416 | 0 | SR2 | TRICHUR | 407 CT - B Ph | 20 | 2012-03-08 |  |  | AREVA | 20070591 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2008-02-27 |  | 201203099 | H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7417 | 0 | SR2 | TRICHUR | 408 CT - R Phase | 20 | 2012-03-08 |  |  | AREVA | 20070798 | CT |  | 400 kV |  |  |  | 2009-02-28 |  | 201203100 | H2,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7418 | 0 | SR2 | TRICHUR | 408 CT - Y Phase | 20 | 2012-03-08 |  |  | AREVA | 20070799 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-02-28 |  | 201203101 | H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7419 | 0 | SR2 | TRICHUR | 408 CT - B Phase | 20 | 2012-03-08 |  |  | AREVA | 200707100 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-02-28 |  | 201203102 | H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7420 | 0 | WR1 | Navi Mumbai | BUS REACTOR | 17 | 2012-03-13 | 2012-09-12 | 6 Monthly | ABB | 15004-001 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 KV | Paraffinic | Air cell | ONAN | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 201203132 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7421 | 0 | SR2 | MADRAS | 05A CT R-Ph | 20 | 2012-03-14 |  |  | BHEL | 6150981 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1988-02-12 |  | 201203158 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7422 | 0 | SR2 | MADRAS | 05A CT Y-Ph | 20 | 2012-03-14 |  |  | BHEL | 6150980 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1988-02-12 |  | 201203159 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7423 | 0 | WR1 | WARDHA | 406CT R-Ph | 17 | 2012-11-06 |  |  | CGL | 35889 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-02-10 |  | 201211067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7424 | 0 | NR2 | SONEPAT | 125 MVA BR - R-Ph Bushing | 16 | 2012-03-17 |  |  | AREVA | 77100802325 | Transformer |  | 400 KV |  |  |  | 2010-10-29 |  | 201203185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7425 | 0 | NR2 | SONEPAT | 125 MVA BR - Y-Ph Bushing | 16 | 2012-03-17 |  |  | AREVA | 771008022169 | Transformer |  | 400 KV |  |  |  | 2010-10-29 |  | 201203186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7426 | 0 | NR2 | SONEPAT | 125 MVA BR - B-Ph Bushing | 16 | 2012-03-17 |  |  |  | 77100802170 | Transformer |  | 400 KV |  |  |  | 2010-10-29 |  | 201203187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7427 | 0 | NR2 | PATIALA | 500 MVA ICT R-Ph Bushing | 16 | 2012-03-17 |  |  | AREVA | 77100200492 | Transformer |  | 420 kV | [5 empty] | 201203202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7428 | 0 | NR2 | PATIALA | 500 MVA ICT Y-Ph Bushing | 16 | 2012-03-17 |  |  | AREVA | 77100200495 | Transformer |  | 420 kV | [5 empty] | 201203203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7429 | 0 | NR2 | PATIALA | 500 MVA ICT B-Ph Bushing | 16 | 2012-03-17 |  |  | AREVA | 77100200485 | Transformer |  | 420 kV | [5 empty] | 201203204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7430 | 0 | NR1 | MANDOLA | Drum No:19 | 15 | 2012-02-29 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201203211 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7431 | 0 | NR1 | MANDOLA | drum No: 231 | 15 | 2012-02-29 |  |  | RAJ PETRO |  | Spare Oil |  | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201203212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7432 | 0 | NR1 | KOTA | DrumNo: 215 | 15 | 2012-03-01 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201203213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8670 | 0 | SR1 | RAICHUR | SOLAPUR-1 LR Y-PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | ALSTOM | L0148 | Shunt Reactor |  |  | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2013-12-31 | 2013-11-27 | 201407081 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7434 | 0 | WR1 | PUNE | 418 CT R Phase | 17 | 2013-09-30 |  |  | AREVA | 41090200284 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201310119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7435 | 0 | WR1 | PUNE | 418 CT Y-Phase | 17 | 2013-09-30 |  |  | AREVA | 41090200283 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201310120 | CO2,H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7436 | 0 | WR1 | PUNE | 418 CT B-Phase | 17 | 2013-09-30 |  |  | AREVA | 41090200282 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201310121 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7437 | 0 | NR2 | Malerkotla | 500 MVA ICT-3 R-Ph-Bushing | 16 | 2012-03-15 |  |  | AREVA | 77100802379 | Transformer |  | 400 KV |  |  |  | 2011-09-30 | 2011-03-29 | 201203236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7438 | 0 | NR2 | MALERKOTLA | 500 MVA ICT-3 Y-Ph-Bushing | 16 | 2012-03-15 |  |  | AREVA | 77100802377 | Transformer |  | 400 KV |  |  |  | 2011-09-30 | 2011-03-29 | 201203237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7439 | 0 | NR2 | MALERKOTLA | 500 MVA ICT-3 B-Ph-Bushing | 16 | 2012-03-15 |  |  | AREVA | 77100802372 | Transformer |  | 400 KV |  |  |  | 2011-03-29 | 2011-09-30 | 201203238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7440 | 0 | SR2 | BIDIDI | ICT-1 | 20 | 2012-03-21 | 2012-09-20 | 6 MONTHLY | AREVA | B-30575 | Transformer | 500 MVA | 400 KV | Napthanic | Air CELL | OFAF |  |  | 201203244 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8733 | 0 | SR1 | RAICHUR | SOLAPUR-2 LR B-PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | TBEA | 12B08107 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  | 2014-01-02 | 201407085 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7442 | 0 | WR2 | BINA | ICT-1 R-Ph Bushing. | 512 | 2012-03-23 |  |  | AREVA | 77100802200 | Transformer | [7 empty] | 201203254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7443 | 0 | OTH | KORADI(Nagpur) | ICT-1 | 122 | 2012-03-22 |  |  | BHEL | 6003879 | Transformer | 100MVA | 400 kV | Paraffinic | Air Cell | OFAF |  |  | 201203264 | H2,CH4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8732 | 0 | SR1 | RAICHUR | SOLAPUR-2 LR R-PH | 14 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1Monthly | TBEA | 12B08105 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  | 2014-01-02 | 201407083 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8739 | 0 | SR1 | RAICHUR | SOLAPUR-2 LR Y-PH | 0 | 2014-07-01 | 2014-07-16 | Fortnightly | TBEA | 12B08093 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | OFAF |  | 2014-01-02 | 201407084 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8751 | 0 | SR1 | RAICHUR | SPARE- BUS REACTOR | 14 | 2014-01-29 |  |  | ALSOTM | L0171 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201401360 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7447 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765 KV ICT-2 (R-Phase) | 17 | 2013-08-05 |  | Fortnightly | hyosung | TM80196902 | Transformer |  | 765 KV | NYTRO 10XN | Air CELL | ODAF | 2011-12-16 | 2012-02-24 | 201308110 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7448 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765 KV ICT-2 (Y-Phase) | 17 | 2013-08-05 |  | Fortnightly | hyosung | TM80196903 | Transformer |  | 765 KV | NYTRO 10XN | Air CELL | ODAF | 2011-12-16 | 2012-02-16 | 201308111 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7449 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765 KV ICT-2 (B-Phase) | 17 | 2013-08-05 | 2013-08-20 | Fortnightly | hyosung | TM80196912 | Transformer |  | 765 KV | NYTRO 10XN | AIR CELL | ODAF | 2011-12-16 | 2012-02-10 | 201308112 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7450 | 0 | OTH | NTPC-Simhadri | GT-4Y | 188 | 2012-04-21 |  |  | CGL | T09460/05 | Transformer | 200MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 201204150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7451 | 0 | OTH | NTPC-Simhadri | GT-4B | 188 | 2012-04-21 |  |  | CGL | T09460/06 | Transformer | 200MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 201204151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7452 | 0 | OTH | NTPC-Simhadri | GT-4R(OLD) | 188 | 2012-04-21 |  |  | CGL | T09460/04 | Transformer | 200MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 201204149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7453 | 0 | WR1 | WARDHA | 765 KV ICT-2 (R-Phase) | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | CG, Hungary | 136704 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | NAPTHANIC | Air CELL | ODAF | 2012-05-25 | 2012-06-26 | 201406225 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7454 | 0 | WR1 | WARDHA | 765 KV ICT-2 (Y-Phase) | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | CG, Hungary | 136702 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | NAPTHANIC | Air CELL | ODAF | 2012-05-25 | 2012-06-26 | 201406226 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7455 | 0 | WR1 | WARDHA | 765 KV ICT-2 (B-Phase) | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | CG, Hungary | 136705 | Transformer | 500 MAV | 765 KV | NAPTHANIC | Air CELL | ODAF | 2012-05-25 | 2012-06-26 | 201406227 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7456 | 0 | WR1 | WARDHA | 765 KV ICT-3 R-Ph | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | CG, Hungary | 136709 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ODAF | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 201406228 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7457 | 0 | WR1 | WARDHA | 765 KV ICT-3 (Y-Phase) | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | CG, Hungary | 136701 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | NAPTHANIC | Air CELL | ODAF | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 201406229 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7458 | 0 | WR1 | WARDHA | 765 KV ICT-3 (B-Phase) | 17 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | CG, Hungary | 136703 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | NAPTHANIC | Air CELL | ODAF | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 201406230 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7459 | 0 | NR1 | MANDOLA | AREVA BUSHING-1106H2055 | 15 | 2012-03-13 |  |  | AREVA | 1106H2055 |  |  | 420 Kv | [5 empty] | 201204035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7460 | 0 | NR1 | MANDOLA | AREVA BUSHING-1106H2056 | 15 | 2012-03-13 |  |  | AREVA | 1106H2056 | Transformer |  | 420 Kv | [5 empty] | 201204036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7461 | 0 | NR1 | MANDOLA | AREVA BUSHING-1106H2057 | 15 | 2012-03-13 |  |  | AREVA | 1106H2057 | Transformer |  | 420 KV | [5 empty] | 201204037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7462 | 0 | NR1 | MANDOLA | AREVA BUSHING-1106H2059 | 15 | 2012-03-13 |  |  | AREVA | 1106H2059 | Transformer |  | 420 Kv | [5 empty] | 201204038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7463 | 0 | WR1 | Navi Mumbai | ICT-1 | 17 | 2012-04-09 | 2012-10-09 | 6 Monthly | ABB | 140091-001 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Inhibited | Air CELL | OFAF |  |  | 201204044 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 62 | 1
7464 | 0 | WR1 | PUNE | AURANGABAD LR-I | 17 | 2014-04-04 | 2014-10-04 | 6 Monthly | CGL | T9602/5 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201404129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7465 | 0 | WR1 | PUNE | PARLI-2 LR | 17 | 2014-04-04 | 2014-10-04 | 6 Monthly | CGL | T9602/6 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-07-12 |  | 201404127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7466 | 0 | WR1 | PUNE | PARLI-1 LR | 17 | 2014-04-04 | 2014-10-04 | 6 Monthly | CGL | T09602/8 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-07-12 |  | 201404126 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7467 | 0 | WR1 | PUNE | AURANGABAD-2 LR | 17 | 2013-11-29 | 2014-10-04 | 6 Monthly | CGL | T9602/10 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-07-12 |  | 201312059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7468 | 0 | OTH | APTRANSCO-Mamidipalli | Khammam-1 LR | 125 | 2012-06-23 |  |  | BHEL | 6007101 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 Kv | [5 empty] | 201206170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7469 | 0 | WR2 | LIMADI | Mundra-2 LR | 512 | 2012-03-28 |  |  | CGL | T09669/2 | Shunt Reactor | 50 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201204082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7471 | 0 | WR2 | LIMADI | Mundra-1 LR | 512 | 2012-03-28 |  |  | CGL | T09669/1 | Shunt Reactor | 50 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201204083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7472 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | Raw water transformer |  | 2012-09-04 |  |  | BHEL | 2015407 | Transformer | 5 MVA | 33 / 6.9 KV | Parafinnic | AIR CELL | 0NAN | 2004-07-01 |  | 201209049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
7473 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-3 | 17 | 2014-05-09 | 2014-05-16 | Weekly | AREVA | B-30659 | Transformer | 500 MAV | 400 KV | Paraffinic | Air cell | ONAN | 2012-03-01 | 2013-01-01 | 201405086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7476 | 0 | OTH | ABB Maneja | CT |  | 2012-04-10 |  |  | ABB | 8312024 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201204075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7477 | 0 | WR1 | WARDHA | 60KL strorage Tank-1 | 17 | 2014-06-13 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201406164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7478 | 0 | WR1 | WARDHA | 60KL strorage Tank-2 | 17 | 2014-06-13 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201406165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7479 | 0 | OTH | MANDAMARI | POWER TRANSFORMER | 0 | 2012-04-15 |  |  | voltas | RY/2852/1 | Transformer | 16 MVA | 132 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201204118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7480 | 0 | NER | BALIPARA | 50 MVA ICT | 19 | 2012-03-30 |  |  | BHEL | 4837/1 | Transformer | 50 MVA | 132 kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  | 2006-03-02 | 201204137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7481 | 0 | NR1 | BALLIA | 80MVAR LR R-ph | 17 | 2012-04-17 |  |  | M/s ZTR | 160531 | Shunt Reactor |  | 765 KV | NYTRO 10XN |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-25 | 201204144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7482 | 0 | NR1 | BALLIA | 80 MVAR LR Y-Ph | 17 | 2012-04-17 |  |  | M/s ZTR | 160545 | Shunt Reactor |  | 765 KV | NYTRO 10XN |  |  | 2012-03-15 | 2012-04-01 | 201204145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7483 | 0 | NR1 | BALLIA | 80MVAR LR B-Ph | 17 | 2012-04-17 |  |  | M/s ZTR | 160532 | Shunt Reactor |  | 765 KV | PARAFFINIC |  |  | 2012-03-15 | 2012-04-14 | 201204146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8788 | 0 | SR1 | RAICHUR | SPARE- ICT | 14 | 2014-01-27 |  |  | TBEA | 12B12137 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | OFAF |  | 2014-01-21 | 201401348 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7485 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT | 0 | 2012-06-19 |  |  | ALSOTM | 1203F2762 | CT |  | 145 KV | [5 empty] | 201206118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
7486 | 0 | WR2 | BINA | 765KV SEONI LR Y-Ph | 512 | 2014-05-22 |  |  | ZTR | 160552 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-01-02 | 2012-04-01 | 201406207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7487 | 0 | WR2 | BINA | 765KV SEONI LR R-Ph | 512 | 2014-05-22 | 2015-05-22 | Yearly | ZTR | 160551 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN | 2012-01-02 | 2012-04-04 | 201406206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7488 | 0 | WR2 | BINA | 765KV SEONI LR B-Ph | 512 | 2014-05-22 |  |  | ZTR | 160557 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN | 2012-01-02 | 2012-04-07 | 201406208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7489 | 0 | WR1 | Navi Mumbai | ICT - 2 | 17 | 2012-04-25 |  |  | ABB | 140019-002 | Transformer | 315 MVA |  | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201204202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6865 |  | SR1 | RAICHUR | 652-3 CT R-Phase | 14 |  |  |  | AREVA | 20660114 | CT |  | 420 |  |  |  | 2007-04-29 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7491 | 0 | OTH | 220KV SS AP Carbides | TRANSFORMER | 0 | 2012-05-02 |  |  | APEX | T1056-05/1999 | Transformer | 100 MVA | 132 kv |  |  | ONAF | 2007-09-05 | 2007-09-04 | 201205003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7492 | 0 | WR2 | BINA | AT-1-Y-Phase | 512 | 2012-04-24 |  |  | CGL | BH09691/1 | Transformer | 333 MVA | 1150 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | OFAF |  |  | 201205005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7494 | 0 | WR2 | BINA | AT-1-B-Ph | 512 | 2012-04-26 |  |  | Vijai Electricals | 90091A01 | Transformer | 333 MVA | 1150 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | OFAF |  |  | 201205007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7495 | 0 | OTH | Shanta BioTechnics Limited | Main Transformer | 0 | 2012-04-27 |  |  | Esennar | ET161 | Transformer | 5 MVA | 33 / 11 kv | Paraffinic |  |  |  | 2012-01-05 | 201205008 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7496 | 0 | WR1 | WARDHA | Seoni-II Main Bay R-Ph-CT | 17 | 2013-03-04 |  |  | ABB | 1HSEB8797657 | CT |  | 765 KV |  |  |  | 2012-02-10 |  | 201303108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7497 | 0 | WR1 | WARDHA | Seoni-II Main Bay Y-Ph-CT | 17 | 2013-03-04 |  |  | ABB | 1HSEB8797653 | CT |  | 765 KV |  |  |  | 2012-02-10 |  | 201303109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7498 | 0 | WR1 | WARDHA | Seoni-II Main Bay B-Ph-CT | 17 | 2013-03-04 |  |  | ABB | 1HSEB8797654 | CT |  | 765 KV |  |  |  | 2012-02-10 |  | 201303110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7499 | 0 | WR1 | WARDHA | Seoni-II Tie Bay R-Ph CT | 17 | 2013-04-11 |  |  | ABB | 1HSEB8797655 | CT |  | 765 KV |  |  |  | 2012-02-10 |  | 201304138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7500 | 0 | WR1 | WARDHA | Seoni-II Tie Bay Y-Ph-CT | 17 | 2013-04-11 |  |  | ABB | 1HSEB8797659 | CT |  | 765 KV |  |  |  | 2012-02-10 |  | 201304139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7501 | 0 | WR1 | WARDHA | Seoni-II Tie Bay B-Ph-CT | 17 | 2013-04-11 |  |  | ABB | 1HSEB8797666 | CT |  | 765 KV |  |  |  | 2012-02-10 |  | 201304140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7502 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-1 Main Bay R-Ph CT | 17 | 2013-04-10 |  |  | ABB | 1HSEB8797660 | CT |  | 765 KV |  |  |  | 2012-02-10 |  | 201304135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7503 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-1 Main Bay Y-Ph CT | 17 | 2013-04-10 |  |  | ABB | 1HSEB8797661 | CT |  | 765 KV |  |  |  | 2012-02-10 |  | 201304136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7504 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-1 Main Bay B-Ph CT | 17 | 2013-04-10 |  |  | ABB | 1HSEB8797652 | CT |  | 765 KV |  |  |  | 2012-02-10 |  | 201304137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6866 |  | SR1 | RAICHUR | GTY-2 TIE (652-3) CT Y-Phase | 14 |  |  | Yearly | AREVA | 20060124-2006 | CT |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8597 | 0 | SR1 | RAICHUR | storage Tank-1 (60KL) | 14 | 2013-11-25 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201311284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8596 | 0 | SR1 | RAICHUR | storage Tank-2 (40KL) | 14 | 2013-11-22 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201311214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7508 | 0 | OTH | DHAMDA | ICT-1 | 0 | 2012-08-20 |  |  | Vijai Electricals | 90101A01 | Transformer | 40 MVA | 132 kv |  |  | OFAF |  |  | 201208164 | C2H2,H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7509 | 0 | OTH | KALWA | ICT-1 | 0 |  |  |  | Vijai Electricals | 90063C04 | Transformer | 200 MVA | 220 |  |  |  |  | 2012-03-24 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7510 | 0 | WR1 | SEONI | WARDHA-2 Line Main R-Ph CT | 17 | 2012-05-07 |  |  | ABB | IHSE8797563 | CT | [7 empty] | 201205095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7511 | 0 | WR1 | SEONI | WARDHA-2 Line Main Y-Ph CT | 17 | 2012-05-07 |  |  | ABB | IHSE8797564 | CT | [7 empty] | 201205096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7512 | 0 | WR1 | SEONI | WARDHA-2 Line Main B-Ph CT | 17 | 2012-05-07 |  |  | ABB | IHSE8797571 | CT | [7 empty] | 201205097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7513 | 0 | WR1 | SEONI | WARDHA-2 Line Tie B-Ph CT | 17 | 2012-05-07 |  |  | ABB | IHSE8797575 | CT | [7 empty] | 201205100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7514 | 0 | WR1 | SEONI | WARDHA-2 Line Tie Y-Ph CT | 17 | 2012-05-07 |  |  | ABB | IHSE8797572 | CT | [7 empty] | 201205099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7515 | 0 | WR1 | SEONI | WARDHA-2 Line Tie R-Ph CT | 17 | 2012-05-07 |  |  | ABB | IHSE8797573 | CT | [7 empty] | 201205098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7516 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-R Phase | 0 | 2013-07-25 |  |  | BHEL | 6006938 | Transformer | 270 MVA | 400 KV | Apar Oil | Air CELL | OFAF | 2012-01-01 | 2012-04-27 | 201307375 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8602 | 0 | SR1 | RAICHUR | Tank-3 (30 KL) | 0 | 2013-11-22 | [6 empty] | 0 | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201311213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7518 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-B Phase | 0 | 2013-07-25 |  | Yearly | BHEL | 6006939 | Transformer | 270 MVA | 400 KV | Apar Oil | Air CELL | OFAF | 2012-01-01 | 2012-04-29 | 201307377 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7519 | 0 | WR1 | WARDHA | 707 R-Ph CT | 0 | 2013-04-05 |  |  | ABB | 1HSE8797658 | CT | 2000 A | 765 KV | PARAFFIN |  |  | 2012-02-10 |  | 201304100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7520 | 0 | WR1 | WARDHA | 707 Y-Ph CT | 0 | 2013-04-05 |  |  | ABB | 1HSE8797662 | CT |  | 765 KV | PARAFFIN |  |  | 2012-02-10 |  | 201304101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7521 | 0 | WR1 | WARDHA | 707 B-Ph CT | 0 | 2013-04-05 |  |  | ABB | 1HSE8797664 | CT |  | 765 KV | Parafifinc |  |  | 2012-02-10 |  | 201304102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7522 | 0 | WR1 | WARDHA | 708 R-Ph CT | 0 | 2013-04-12 |  |  | ABB | 1HSE8797646 | CT |  | 765 KV | PARAFFIN |  |  | 2012-02-10 |  | 201304141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7523 | 0 | WR1 | WARDHA | 708 Y-Ph CT | 0 | 2013-04-12 |  | Yearly | ABB | 1HSE8797647 | CT |  | 765 KV | PARAFFIN |  |  | 2012-02-10 |  | 201304142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7524 | 0 | WR1 | WARDHA | 708 B-Ph CT | 0 | 2013-04-12 |  |  | ABB | 1HSE8797648 | CT |  | 765 KV | PARAFFIN |  |  | 2013-02-10 |  | 201304143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7525 | 0 | WR1 | WARDHA | 709 R-Ph CT | 0 | 2013-04-18 |  |  | ABB | 1HSE8797663 | CT |  | 765 KV |  |  |  | 2012-02-10 |  | 201304267 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7526 | 0 | WR1 | WARDHA | 709 Y-Ph CT | 0 | 2013-04-18 |  |  | ABB | 1HSE8797668 | CT |  | 765 KV | PARAFFIN |  |  | 2012-02-10 |  | 201304268 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7527 | 0 | WR1 | WARDHA | 709 B-Ph CT | 0 | 2013-04-18 |  |  | ABB | 1HSE8797669 | CT |  | 765 KV | PARAFFIN |  |  | 2012-02-10 |  | 201304269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7528 | 0 | WR1 | WARDHA | 410 CT - R Ph | 0 | 2012-05-09 |  |  | ABB | 4311046 | CT |  | 765 KV | PARAFFIN |  |  | 2012-02-10 |  | 201205123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7529 | 0 | WR1 | WARDHA | 410 CT - Y Ph | 0 | 2012-05-09 |  |  | ABB | 4311045 | CT |  | 765 KV | PARAFFIN |  |  | 2012-02-10 |  | 201205124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7530 | 0 | WR1 | WARDHA | 410 CT - B Ph | 0 | 2012-05-09 |  |  | ABB | 4311044 | CT |  | 765 KV | PARAFFIN |  |  | 2012-02-10 |  | 201205125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
657 |  | SR1 | RCL VISAKAPATNM | MAIN POWER TRAN-OLD | 27 | 1999-10-09 | 2000-01-09 | 3 Monthly | GEC USA | TIP-6391 | Transformer | 70 | 132/11KV | PARAFIN |  | OFAF | 1997-11-01 |  | 199910042 | C2H2-0.7 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
161 | 589 | SR1 | RIHAND | CONVTR P1 B-PH | 15 | 2011-05-13 |  | 1Monthly | BHEL | 6004876 | HVDC Conv Trans | 305 |  | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 2007-05-07 | 201105266 | CH4 and C2H4 | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
7534 | 0 | NR1 | AGRA | 765 KV ICT-2 R Ph | 15 | 2013-07-26 |  |  | hyosung | TM80243105 | Transformer | 500 MAV | 765 KV | Naphthenic | Aircell |  |  |  | 201310222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7535 | 0 | NR1 | AGRA | 765 KV ICT-2 Y-Ph | 15 | 2013-07-26 |  |  | hyosung | TM80243104 | Transformer | 500 MAV | 765 KV | Naphthenic | Air CELL |  |  |  | 201310223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7536 | 0 | NR1 | AGRA | 765 KV ICT-2 B-Ph | 15 | 2013-07-26 |  |  | hyosung | TM80243101 | Transformer | 500 MAV | 765 KV | NAPTHANIC | Air CELL |  |  |  | 201310224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7537 | 0 | WR1 | WARDHA | 412 CT B-Ph | 17 | 2012-05-18 |  |  | CGL | 35897 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 201205188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7538 | 0 | WR1 | WARDHA | 412 CT Y-Ph | 17 | 2012-05-18 |  |  | CGL | 35896 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 201205189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7539 | 0 | WR1 | WARDHA | 412 CT R-Ph | 17 | 2012-05-18 |  |  | CGL | 35895 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 201205190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7540 | 0 | WR1 | WARDHA | 411 CT B- Ph | 17 | 2012-05-18 |  |  | CGL | 35894 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 201205194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7541 | 0 | WR1 | WARDHA | 411 CT Y- Ph | 17 | 2012-05-18 |  |  | CGL | 35893 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 201205196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7542 | 0 | WR1 | WARDHA | 411 CT R- Ph | 17 | 2012-05-18 |  |  | CGL | 35892 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 201205197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7543 | 0 | WR1 | PUNE | 407 CT - R Ph | 17 | 2013-04-15 |  |  | ABB | 4308346 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  |  |  | 201304213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7544 | 0 | WR1 | PUNE | 407 CT - Y Ph | 17 | 2013-04-15 |  |  | ABB | 4308347 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201304214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7545 | 0 | WR1 | PUNE | 407 CT - B Ph | 17 | 2013-04-15 |  |  | ABB | 4309001 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201304215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7546 | 0 | WR1 | PUNE | 408 CT1 - R Ph | 17 | 2013-04-15 |  |  | ABB | 4309005 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201304216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7547 | 0 | WR1 | PUNE | 408 CT1 - Y Ph | 17 | 2013-04-15 |  |  | ABB | 4309007 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201304217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7548 | 0 | WR1 | PUNE | 408 CT1 - B Ph | 17 | 2013-04-15 |  |  | ABB | 4309009 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201304218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7549 | 0 | WR1 | PUNE | 408 CT2 - R Ph | 17 | 2013-04-15 |  |  | ABB | 4309010 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201304219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7550 | 0 | WR1 | PUNE | 408 CT2 -Y Ph | 17 | 2013-04-15 |  |  | ABB | 4309011 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201304220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7551 | 0 | WR1 | PUNE | 408 CT2 - B Ph | 17 | 2013-04-15 |  |  | ABB | 4309012 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201304221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7552 | 0 | WR1 | WARDHA | 765 KV SEONI-1 LR B-ph | 17 | 2014-05-12 | 2014-06-11 | 1Monthly | CGL | BH 9820/08 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-26 | 2012-05-17 | 201405206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7553 | 0 | WR1 | WARDHA | 765 KV SEONI-1 LR R-Ph | 17 | 2014-05-12 | 2014-06-11 | 1Monthly | CGL | BH 9820/07 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-22 | 2012-05-20 | 201405204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7554 | 0 | WR1 | WARDHA | 765 KV SEONI-1 LR Y-Ph | 17 | 2014-05-12 | 2014-06-11 | 1Monthly | CGL | BH 9820/06 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-22 | 2012-05-21 | 201405205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7555 | 0 | NR2 | NALAGARH | BUS REACTOR-2 | 16 | 2013-05-18 |  | 6 Monthly | ALSOTM | B-30617 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN |  | 2012-05-20 | 201305189 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7556 | 0 | WR1 | PUNE | 409 CT R-Ph | 17 | 2014-05-05 |  |  | ABB | 4309013 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-04-16 |  | 201405062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7557 | 0 | WR1 | PUNE | 409 CT Y-Ph | 17 | 2014-05-05 |  |  | ABB | 4309015 | CT | 2000 A | 400 | Paraffinic |  |  | 2011-04-16 |  | 201405063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7558 | 0 | WR1 | PUNE | 409 CT B-Ph | 17 | 2014-05-05 |  |  | ABB | 4309016 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-04-16 |  | 201405064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7559 | 0 | WR1 | PUNE | 416 CT R-Ph | 17 | 2013-05-24 |  |  | ABB | 4308380 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7560 | 0 | WR1 | PUNE | 416 CT Y-Ph | 17 | 2013-05-24 |  |  | ABB | 4309019 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7561 | 0 | WR1 | PUNE | 416 CT-B Phase | 17 | 2013-05-24 |  |  | ABB | 4308310 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7562 | 0 | WR1 | WARDHA | 407 CT R-Ph | 17 | 2012-05-24 |  |  | AREVA | 200811168 | CT |  | 400 kV | Paraffinic |  |  | 2009-03-28 |  | 201205237 | Water content |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7563 | 0 | WR1 | WARDHA | 407 CT Y-Ph | 17 | 2012-05-24 |  |  | AREVA | 20080511 | CT |  | 400 kV | Paraffinic |  |  | 2009-03-28 |  | 201205238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7564 | 0 | WR1 | WARDHA | 407 CT B-Ph | 17 | 2012-06-21 |  |  | AREVA | 20080512 | CT |  | 400 kV | Paraffinic |  |  | 2009-03-28 |  | 201206146 | C2H2,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7565 | 0 | WR1 | WARDHA | 408 CT R-Ph | 17 | 2012-05-24 |  |  | AREVA | 20080507 | CT |  | 400 kV | Paraffinic |  |  | 2009-03-28 |  | 201205240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7566 | 0 | WR1 | WARDHA | 408 CT Y-Ph | 17 | 2012-05-24 |  |  | AREVA | 20080508 | CT |  | 400 kV | Paraffinic |  |  | 2009-03-28 |  | 201205241 | H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7567 | 0 | WR1 | WARDHA | 408 CT B Ph | 17 | 2012-06-21 |  |  | AREVA | 20080509 | CT |  | 400 kV | Parafifinc |  |  | 2009-03-28 |  | 201206147 | H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7568 | 0 | OTH | SCR JAMMIKUNTA | TR 07 | 0 | 2014-05-27 |  |  | EMCO | 13226 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27 kv | Paraffinic | CONVETIONA | ONAN | 2011-08-19 | 2011-08-19 | 201405319 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7569 | 0 | OTH | SCR SIRPUR-KHAG | TR 04 | 0 | 2014-05-21 |  |  | EMCO | 13228 | Transformer | 13.5 MVA | 132/27 kv | Paraffinic |  | ONAN | 2012-05-14 |  | 201405300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7570 | 0 | OTH | SCR-VIKARABAD | TR 26 | 0 | 2014-05-23 |  |  | ABB | AAJ-002 | Transformer | 30 MVA | 132/25 kv |  |  | ONAN |  |  | 201405270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7571 | 0 | NR2 | JALANDHAR | Bus Reactor | 16 | 2013-11-29 |  |  | AREVA | B 30616 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-22 | 2012-03-24 | 201312133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
174 | 600 | SR1 | RIHAND | CONVTR P2 B PH | 15 | 2011-05-13 |  | 1Monthly | BHEL | 6005734 | HVDC Conv Trans | 315 | 400/213 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 2004-11-03 | 201105269 | C2H4, CO and CO2 | d | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
232 | 623 | SR1 | RIHAND | CONVTR P2 R Ph | 15 | 2011-05-13 |  | 1Monthly | BHEL | 6004906 | HVDC Conv Trans | 315 | 400/213 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 2007-11-21 | 201105267 | CH4, C2H4, C2H6, CO and Furan in next sample. | D | TRUE | TRUE | failed | FALSE | 1 | 1
173 | 599 | SR1 | RIHAND | CONVTR SPARE | 15 | 2011-08-16 |  | 1Monthly | BHEL | 6004904 | HVDC Conv Trans | 315 | 400/213 | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 2005-08-25 | 201108268 | co | D | TRUE | TRUE |  | FALSE | 1 | 1
133 | 583 | SR1 | RIHAND | CONVTR P1-T1-T-Y(OLD) | 15 | 2011-11-12 |  | 1Monthly | ASEA | 7476317 | HVDC Conv Trans | 315 |  | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 1990-01-01 | 2002-10-27 | 201112119 | CO and CO2 | d | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
7576 | 0 | WR1 | BOISAR | ICT-2 OLTC R-Ph | 17 | 2012-05-28 |  |  | BHEL |  | OLTC |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2005-08-30 | 2005-08-30 | 201205303 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7577 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT | 0 | 2012-06-01 |  |  | ABB | 8312022 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201206003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9316 | 0 | SR1 | Srikakulam | Angul-1 LR B Ph | 14 |  |  |  | ABB | 15026/03 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
7579 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT 220KV | 0 | 2012-06-11 |  |  | LAMCO | CF4444 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201206077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7580 | 0 | NER | BONGAIGAON | 105 MVA ICT spare | 19 | 2012-05-07 |  |  | TELK | 140098-4 | Transformer | 105 MVA | 400/220 KV | Paraffinic | AIR CELL |  | 2000-02-02 | 2000-02-02 | 201206048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7581 | 0 | NER | BONGAIGAON | 50 MVA ICT-1 | 19 | 2012-05-07 |  |  | BHEL | 6800000067 | Transformer | 50 MVA | 220/132 Kv | paraffinic | AIR CELL | ONAN | 1994-12-31 | 2009-12-31 | 201206056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7582 | 0 | NER | BONGAIGAON | 50 MVA ICT-2 | 19 | 2012-05-07 |  |  | EMCO |  | Transformer | 50 MVA | 220/132 Kv | paraffinic | AIR CELL | ONAN | 1994-12-31 | 2009-12-31 | 201206057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7583 | 0 | NER | BONGAIGAON | 50 MVAR B/R-1 | 19 | 2013-05-29 |  |  | BHEL | 6005339 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | Air cell | ONAN | 1999-07-24 | 2011-12-23 | 201307039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7584 | 0 | NER | BONGAIGAON | 50 MVAR B/R-2 | 19 | 2013-05-29 |  |  | BHEL | 6005237 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | Air cell | ONAN | 1999-07-24 | 2009-06-04 | 201307042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7585 | 0 | WR1 | WARDHA |  | 17 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7586 | 0 | OTH | navabharath | GT-1 | 0 | 2012-06-13 |  |  | QRE -China | 11120870001 | Transformer | 70 MVA | 11.5/11kv | Paraffinic |  | ONAF | 2011-07-12 | 2011-07-09 | 201206084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7587 | 0 | WR2 | BINA | 765KV SATNA-2 LR R-PH | 512 | 2014-05-22 |  |  | CGL | BH 09821/02 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-21 | 2012-06-06 | 201406209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 62 | 1
7588 | 0 | WR2 | BINA | 765KV SATNA-2 LR Y-PH | 512 | 2014-05-22 |  |  | CGL | BH 09821/01 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-19 | 2012-06-01 | 201406210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7589 | 0 | WR2 | BINA | 765KV SATNA-2 LR B-PH | 512 | 2014-05-22 |  |  | CGL | 160559 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-06-01 | 2012-06-09 | 201406213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7590 | 0 | OTH | CHAKARBHATA | ICT - 1 | 0 | 2012-07-21 |  |  | VEL | 90101A05 | Transformer | 40 MVA | 132 kv | Paraffinic | Aircell | ONAF | 2011-09-28 |  | 201207165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7591 | 0 | OTH | BALODA BAZAR | ICT-1 | 0 | 2012-06-14 |  |  | VEL | 90101A02 | Transformer | 40 MVA | 132 kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2011-10-20 |  | 201206106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7592 | 0 | OTH | APTRANSCO-NANNUR | Shunt Reactor | 0 | 2013-09-09 |  |  | BHEL | 6007102 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 420 Kv |  | CONVENTION | ONAN | 2012-08-22 | 2013-09-08 | 201309096 | H2,CH4,C2H4,C2H6 C2H2 & CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7593 | 0 | WR1 | PUNE | 209CT R-Ph | 17 | 2013-09-30 |  |  | AREVA | 200811170 | CT | 1600 Amps | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201310122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7594 | 0 | WR1 | PUNE | 209CT Y-Ph | 17 | 2013-09-30 |  |  | AREVA | 200811172 | CT | 1600 Amps | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201310123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7595 | 0 | WR1 | PUNE | 209CT B-ph | 17 | 2013-09-30 |  |  | AREVA | 200811173 | CT | 1600 Amps | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201310124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7596 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | SPARE CONV.TR-2 | 17 | 2012-09-21 |  |  | ALSTOM | 1622/06 | Transformer | 324 MVA | 400/93 kv | NAHPTANIC | DRYCOL | OFAF | 1998-03-01 | 2010-10-23 | 201209147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7597 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 415 CVT R-Ph | 17 | 2012-06-21 |  |  | ABB | 4308125 | CVT |  | 420 kV | [5 empty] | 201206156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7598 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 415 CVT Y-Ph | 17 | 2012-06-21 |  |  | ABB | 4308124 | CVT |  | 420 kV | [5 empty] | 201206157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7599 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 415 CVT B-Ph | 17 | 2012-06-21 |  |  | ABB | 4308123 | CVT |  | 420 kV | [5 empty] | 201206158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7600 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 418 CVT R-Ph | 17 | 2012-06-21 |  |  | ABB | 4308122 | CVT |  | 420 kV | [5 empty] | 201206159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7601 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 418 CVT Y-Ph | 17 | 2012-06-21 |  |  | ABB | 4308120 | CVT |  | 420 kV | [5 empty] | 201206160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7602 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 418 CVT B-Ph | 17 | 2012-06-21 |  |  | ABB | 4308133 | CVT |  | 420 kV | [5 empty] | 201206161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7603 | 0 | SR2 | KOLAR | 20C08.B-T11-R-Ph | 14 | 2012-06-20 |  |  | ALSOTM | 20011158 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-07-06 |  | 201206168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7604 | 0 | SR2 | KOLAR | 20C08.B-T11-B-Ph | 14 | 2012-06-20 |  |  | ALSOTM | 20011152 | CT | 3000A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2002-07-06 |  | 201206169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7605 | 0 | WR2 | BINA | Satna-1 LR R-Ph | 512 | 2014-05-22 |  |  | CGL | 160554 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-02 | 2012-06-20 | 201406212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7606 | 0 | WR2 | BINA | satna-1 LR B-Ph | 512 | 2014-05-22 |  |  | CGL | 160556 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-10 | 2012-06-22 | 201406211 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7607 | 0 | WR2 | BINA | Satna-1 LR Y-ph | 512 | 2014-05-22 |  |  | ZTR | 160555 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-02 | 2012-06-20 | 201406214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7608 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT | 0 | 2012-07-04 |  |  | ALSOTM | 1201F2304 | CT |  | 145 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201207026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7609 | 0 | OTH | JURALA HEP | GT | 0 | 2012-06-30 |  |  | VIJAI | 90047A02 | Transformer | 50 MVA | 11/220 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201207001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7610 | 0 | OTH | JURALA HEP | GT | 0 | 2012-06-30 |  |  | VIJAI | 90047A03 | Transformer | 50 MVA | 11/220 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201207002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7611 | 0 | OTH | JURALA HEP | GT | 0 | 2012-06-30 |  |  | VIJAI | 90047A04 | Transformer | 50 MVA | 11/220 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201207003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7612 | 0 | WR1 | PUNE | 410 CT - B Ph | 17 | 2013-10-01 |  |  | ABB | 4308361 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7613 | 0 | WR1 | PUNE | 417 CT R-Ph | 17 | 2013-05-25 |  |  | ABB | 4309021 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7614 | 0 | WR1 | PUNE | 417 CT Y-Ph | 17 | 2013-05-25 |  |  | ABB | 4309025 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7615 | 0 | WR1 | PUNE | 417 CT B-Ph | 17 | 2013-05-25 |  |  | ABB | 4309023 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7616 | 0 | WR1 | PUNE | 205 CT R-Ph | 17 | 2013-03-06 |  |  | ABB | 2109362 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201303155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7617 | 0 | WR1 | PUNE | 205 CT Y-Ph | 17 | 2013-03-06 |  |  | ABB | 2109363 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201303156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7618 | 0 | WR1 | PUNE | 205 CT B-Ph | 17 | 2013-05-25 |  |  | ABB | 2109364 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201306017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7619 | 0 | OTH | BARAMATI | ICT-2 |  | 2012-07-03 |  |  | VEL | 90061B09 | Transformer | 50 MVA | 132 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201207037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7620 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | NEW OIL | 0 | 2012-06-17 | [6 empty] | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201207072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7621 | 0 | OTH | Adoni Sub Station | POWER TRANSFORMER | 0 | 2012-07-16 |  |  | APEX | T-815/1 | Transformer | 31.5MVA | 132/33 KV | PARAFFIN | NORMAL | 0NAF | 2006-07-07 | 2006-07-07 | 201207111 | C2H4,C2H6 & C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7622 | 0 | WR1 | PUNE | 204 R-Phase CT | 17 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 2109359 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201404137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7623 | 0 | WR1 | PUNE | 204 Y-Phase CT | 17 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 2109360 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201404138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7624 | 0 | WR1 | PUNE | 204 B-Phase CT | 17 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 2109361 | CT |  | 220 | [5 empty] | 201404139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7625 | 0 | WR1 | PUNE | 206 CT -R-Phase | 17 | 2013-05-25 |  |  | ABB | 2109284 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201306018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7626 | 0 | WR1 | PUNE | 206 CT - Y-Phase | 17 | 2013-03-05 |  |  | ABB | 2109285 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201303162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7627 | 0 | WR1 | PUNE | 206 CT - B-Phase | 17 | 2013-03-05 |  |  | ABB | 2109286 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201303163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7628 | 0 | OTH | BHILAI | 220KV/132KV SUB STATION | 0 |  |  | Yearly |  |  | LA |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7629 | 0 | Wr2 | Navsari | ICT-1 | 512 | 2012-07-17 | 2013-07-17 | Yearly | ABB | 14029-2 | Transformer |  | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201207142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7630 | 0 | WR2 | Navsari | ICT-2 | 512 |  |  |  | ABB | 14029-1 | Transformer | 315 MVA | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7631 | 0 | WR2 | Navsari | BUS REACTOR | 512 | 2012-07-17 |  |  | ABB | 15011-001 | Reactor | 63MVAR | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201207143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7632 | 0 | WR1 | PUNE | 201 CT R-Ph | 17 | 2014-04-03 | 2014-05-03 | 1Monthly | ABB | 2109114 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2011-04-15 |  | 201404131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7633 | 0 | WR1 | PUNE | 201 CT Y-Ph | 17 | 2014-04-03 |  |  | ABB | 2109115 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2011-04-15 |  | 201404132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7634 | 0 | WR1 | PUNE | 201 CT B-Ph | 17 | 2014-04-03 |  |  | ABB | 2109116 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2011-04-15 |  | 201404133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7635 | 0 | WR1 | PUNE | 202 CT - R-Phase | 17 | 2013-02-25 |  |  | ABB | 2109117 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2011-04-15 |  | 201303027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7636 | 0 | WR1 | PUNE | 202 CT - Y-Phase | 17 | 2013-02-25 |  |  | ABB | 2109118 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2011-04-15 |  | 201303028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7637 | 0 | WR1 | PUNE | 202 CT - B-Phase | 17 | 2013-02-25 |  |  | ABB | 2109119 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2011-04-15 |  | 201303029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7638 | 0 | WR1 | PUNE | 203 CT R-Ph | 17 | 2014-04-03 |  |  | ABB | 2109120 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2011-04-15 |  | 201404134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7639 | 0 | WR1 | PUNE | 203 CT Y-Ph | 17 | 2014-04-03 |  |  | ABB | 2109121 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2012-04-15 |  | 201404135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7640 | 0 | WR1 | PUNE | 203 CT B-Ph | 17 | 2014-04-04 |  |  | ABB | 2109122 | CT |  | 220 | PARAFFIN |  |  | 2012-04-15 |  | 201404136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7641 | 0 | OTH | APGENCO-KTPS | IBT-3 | 0 | 2012-07-19 |  |  | CEM | 23662 | Transformer | 65MVA | 220/132 Kv | PARAFFIN | AIR CELL | 0NAF | 1967-01-01 | 2012-01-01 | 201207163 | H2,CH4,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7642 | 0 | OTH | VALUE LABS | Transformer | 0 | 2012-08-02 |  |  | ESSENNAR | ET-193 | Transformer | 1600 KVA | 11 / 0.433 kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201208045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7643 | 0 | OTH | Udhampur 220kV S/S | AT | 0 | 2012-07-24 |  |  | CGL | 24761 | Transformer | 40 MVA | 220/132/11KV | Paraffinic |  | ONAF | 1987-01-01 |  | 201207205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7644 | 0 | OTH | Udhampur 220kV S/S | AT | 0 | 2012-07-24 |  |  | CGL | 24762 | Transformer | 40 MVA | 220/132/11KV | Paraffinic |  |  | 1987-01-01 |  | 201207206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7645 | 0 | OTH | Udhampur 220kV S/S | AT | 0 | 2012-07-24 |  |  | CGL | 24763 | Transformer | 40 MVA | 220/132/11KV | Paraffinic |  | ONAF | 1987-01-01 |  | 201207207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7646 | 0 | OTH | Udhampur 220kV S/S | AT | 0 | 2012-07-24 |  |  | BHEL | 2001216 | Transformer | 20 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAF | 1982-01-01 |  | 201207208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7647 | 0 | OTH | Udhampur 220kV S/S | AT | 0 | 2012-07-24 |  |  | CGL | 24071 | Transformer | 40 MVA | 220/132/11KV | Paraffinic |  | ONAF | 1978-01-01 |  | 201207209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7648 | 0 | OTH | Udhampur 220kV S/S | AT | 0 | 2012-07-24 |  |  | CGL | 24072 | Transformer | 40 MVA | 220/132/11KV | Paraffinic |  | ONAF | 1978-01-01 |  | 201207210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7649 | 0 | OTH | Udhampur 220kV S/S | AT | 0 | 2012-07-24 |  |  | CGL | 24074 | Transformer | 40 MVA | 220/132/11KV | Paraffinic |  | ONAF | 1981-01-01 |  | 201207211 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7650 | 0 | OTH | Udhampur 220kV S/S | AT | 0 | 2012-07-24 |  |  | BHEL | 6003927 | Transformer | 15 MVA | 132 kv | Paraffinic |  |  | 1977-01-01 |  | 201207212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9314 | 0 | SR1 | Srikakulam | Angul-1 LR R Ph | 14 |  |  |  | ABB | 15026/01 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
7653 | 0 | SR2 | Thondamanatham | ICT - 2 | 0 | 2012-11-07 |  |  | CGL | BH09465/2 | Transformer | 100 MVA | 230 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2012-05-04 | 2012-07-11 | 201211112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7654 | 0 | OTH | NYNAS-MUMBAI | New Oil | 0 | 2012-04-19 |  |  | NYNAS |  |  |  | 0 | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201207225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7655 | 0 | OTH | NPDCL-WARANGAL | SAMPLE-1 | 0 | 2012-07-30 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201208019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
7656 | 0 | OTH | NPDCL-WARANGAL | sample-2 | 0 | 2012-07-30 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201208020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
7657 | 0 | OTH | NPDCL-WARANGAL | sample-3 | 0 | 2012-07-30 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201208021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 8 | 1
7658 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 203 CT B-Ph | 17 | 2013-10-23 |  |  | ABB | 2108853 | CT | 1600 Amps | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2010-03-21 |  | 201310260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7659 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 203 CT R-Ph | 17 | 2013-10-23 |  |  | ABB | 2108851 | CT | 1600 Amps | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2010-03-21 |  | 201310258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7660 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 203 CT Y-Ph | 17 | 2013-10-23 |  |  | ABB | 2108852 | CT | 1600 Amps | 220 kv | Parafifinc |  |  | 2010-03-21 |  | 201310259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7661 | 0 | WR1 | PUNE | 207 CT B-Phase | 17 | 2013-02-25 |  |  | ABB | 2109367 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2011-04-15 |  | 201303035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7662 | 0 | WR1 | PUNE | 207 CT R-Phase | 17 | 2013-02-25 |  |  | ABB | 2109365 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2011-04-15 |  | 201303033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7663 | 0 | WR1 | PUNE | 207 CT Y-Phase | 17 | 2013-02-25 |  |  | ABB | 2109366 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  | 2011-04-15 | 201303034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7664 | 0 | WR1 | PUNE | 208 CT-B-Phase | 17 | 2013-02-25 |  |  | ABB | 2109369 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2011-04-15 |  | 201303032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7665 | 0 | WR1 | PUNE | 208 CT-R-Phase | 17 | 2013-02-25 |  |  | ABB | 2109123 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2011-04-15 |  | 201303030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7666 | 0 | WR1 | PUNE | 208 CT-Y-Phase | 17 | 2013-05-25 |  |  | ABB | 2109368 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2011-04-15 |  | 201306016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7667 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT | 0 | 2012-08-14 |  |  | ALSOTM | 1206E1041 | CT |  | 245KV | [5 empty] | 201208121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7668 | 0 | WR1 | SEONI | Bina LR R-PH | 17 | 2013-07-22 |  | Yearly | CGL | BH09822/02 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN | 2012-06-14 | 2012-06-28 | 201307354 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7669 | 0 | OTH | SEPCO project , L&T | ST | 0 | 2013-06-08 |  |  | SANDOG | 201103023 | Transformer | 88/60 MVA | [6 empty] | 201306120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7670 | 0 | WR1 | WARDHA | 706 CT R-Ph | 17 | 2013-04-26 |  |  | ABB | 8312019 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 |  | 201305029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7671 | 0 | WR1 | WARDHA | 706 CT Y-Ph | 17 | 2013-04-26 |  |  | ABB | 8797651 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 |  | 201305030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7672 | 0 | WR1 | WARDHA | 706 CT B-Ph | 17 | 2013-04-26 |  |  | ABB | 8797656 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 |  | 201305031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7673 | 0 | NR1 | MEERUT | BUS REACTOR R-Ph | 15 | 2012-07-27 |  |  | TBEA (China) | 10B13040 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN |  | 2012-07-22 | 201208148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7674 | 0 | NR1 | MEERUT | BUS REACTOR Y-PH | 15 | 2012-07-27 |  |  | TBEA (China) | 10B12229 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ONAN |  | 2012-07-11 | 201208149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7675 | 0 | NR1 | MEERUT | BUS REACTOR - B-PH | 15 | 2012-07-27 |  |  | TBEA (China) | 10B13047 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN |  | 2012-07-17 | 201208150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7676 | 0 | NR1 | MEERUT | BUS REACTOR | 15 | 2012-07-27 |  |  | TBEA (China) | 10B13042 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Nephthanic | AIR CELL | ONAN |  | 2012-07-22 | 201208151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9315 | 0 | SR1 | Srikakulam | Angul-1 LR Y Ph | 14 |  |  |  | ABB | 15026/02 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
7678 | 0 | OTH | NTPC-Simhadri | GT-4R | 0 | 2012-08-21 |  |  | CGL | T09460/7 | Transformer | 200MVA | 400 KV | Paraffinic | Air CELL | OFAF | 2012-08-21 | 2012-08-15 | 201208157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7679 | 0 | OTH | RGCCPP-Kayamkulam | UAT-1 | 0 | 2012-08-18 |  |  | BHEL | 6005655 | Transformer | 20 MVA | 10.5KV/6.6KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201208162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7680 | 0 | OTH | RGCCPP-Kayamkulam | UAT-2 | 0 | 2012-08-18 |  |  | BHEL | 6005654 | Transformer | 20 MVA | 10.5 kv/6.6kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201208163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7681 | 0 | OTH | AP Transco - Thukkapur | POWER TRANSFORMER |  | 2012-08-23 |  |  | BBL | 5263/6 | Transformer | 50MVA | 132kV | PARAFFIN | NORMAL | 0NAF | 2012-01-06 |  | 201208179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7682 | 0 | OTH | AP Transco - siddipet | POWER TRANSFORMER | 0 | 2012-08-24 |  | 18.11.06 | APEX | T-929/05 | Transformer | 31.5MVA | 132 kv | PARAFFIN | NORMAL | ONAF | 1996-02-07 |  | 201208178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7683 | 0 | OTH | DIGANCHI | ICT - 1 | 0 | 2012-08-26 |  |  | VEL | 90016F02 | Transformer | 25 MVA | 132 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201208205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7684 | 0 | OTH | shanthala Power Limited | TR-2 | 0 | 2012-08-07 |  |  |  | 32101V | Transformer | 1.6 MVA | 11 / 0.433 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201208206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7685 | 0 | OTH | shantala Power Limited | TR-1 | 0 | 2012-08-07 |  |  |  | 24280 | Transformer | 8 MVA | 11 KV/433V | Paraffinic |  |  |  |  | 201208207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7686 | 0 | OTH | JSW ENERGY LTD | TR-1 | 0 | 2012-07-14 |  |  | CGL | T8483/2 | Transformer | 80 MVA | 220 kv |  | CONVETIONA | OFAF | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 201208218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7687 | 0 | OTH | JSW ENERGY LTD |  | 0 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7688 | 0 | OTH | Ghatkesar Railway | TR-21 | 0 | 2012-08-30 |  |  | CGL | T8355/4 | Transformer | 21.6 MVA | 132/25kv | [5 empty] | 201208220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7689 | 0 | WR1 | SEONI | Bina LR Y-PH | 0 | 2013-07-22 |  | Yearly | CGL | BH09822/03 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Inhibited | AIR CELL | 0NAN | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 201307355 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7691 | 0 | WR1 | SEONI | Bina LR B-PH | 17 | 2013-07-22 |  | Yearly | CGL | BH09822/01 | Shunt Reactor | 80 Mvar | 765 KV | Inhibited | AIR CELL | ONAN | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 201307356 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7692 | 0 | WR1 | KOLHAPUR | solapur1 R-ph CT | 17 | 2012-08-30 | 2013-08-30 | Yearly | ABB | 4309002 | CT |  | 0 | PARAFFIN |  |  | 2011-03-10 |  | 201209015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7693 | 0 | WR1 | KOLHAPUR | solapur1 Y-ph CT | 17 | 2012-08-30 |  | Yearly | ABB | 4309004 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2011-03-10 |  | 201209016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7694 | 0 | WR1 | KOLHAPUR | solapur1 B-ph CT | 17 | 2012-08-30 | 2013-08-30 | Yearly | ABB | 4309008 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2011-03-10 |  | 201209017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7695 | 0 | WR1 | KOLHAPUR | solapur2 R-ph CT | 17 | 2012-08-30 | 2013-08-30 | Yearly | ABB | 4309032 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2011-03-10 |  | 201209018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7696 | 0 | WR1 | KOLHAPUR | solapur2 Y-ph CT | 17 | 2012-08-30 | 2013-08-30 | Yearly | ABB | 4309030 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2011-03-10 |  | 201209019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7697 | 0 | WR1 | KOLHAPUR | solapur2 B-ph CT | 17 | 2012-08-30 | 2013-08-30 | Yearly | ABB | 4309116 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201209020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7698 | 0 | WR1 | WARDHA | 704 CT R-Ph | 17 | 2013-02-23 |  |  | ABB | 8312030 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 |  | 201302240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7699 | 0 | WR1 | WARDHA | 704 CT Y-Ph | 17 | 2013-02-23 |  |  | ABB | 8312021 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 |  | 201302241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7700 | 0 | WR1 | WARDHA | 704 CT B-Ph | 17 | 2013-02-23 |  |  | ABB | 8312024 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 |  | 201302242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7701 | 0 | WR1 | WARDHA | 705 CT R-Ph | 17 | 2013-04-27 |  |  | ABB | 8812058 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 |  | 201305032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7702 | 0 | WR1 | WARDHA | 705 CT Y-Ph | 17 | 2013-04-27 |  |  | ABB | 8812055 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 |  | 201305033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7703 | 0 | WR1 | WARDHA | 705 CT B-Ph | 17 | 2013-04-27 |  |  | ABB | 8312020 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-04-01 |  | 201305034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7704 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT Y-Ph | 0 | 2013-07-25 |  |  | BHEL | 6006946 | Transformer | 270 MVA | 400 KV | Paraffinic |  | OFAF | 2012-09-02 |  | 201307376 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7705 | 0 | OTH | GADCHIROLLI | ICT - 1 | 0 | 2013-02-17 |  |  | VEL | 90045D03 | Transformer | 100 MVA | 220 | PARAFFIN | AIR CELL | OFAF |  |  | 201302251 | C2H4,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7706 | 0 | OTH | APML-TIRODA | ST-1 | 0 | 2012-09-10 |  |  | ABB | 12077-002 | Transformer | 80 MVA | 400/11.5/11.5KV | Paraffinic |  | 0NAF |  |  | 201209084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7707 | 0 | OTH | APML-TIRODA | BUS REACTOR-1 | 0 | 2014-04-02 |  |  | ABB | 15012-01 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 Kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201404211 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7708 | 0 | OTH | APML-TIRODA | BUS REACTOR-2 | 0 | 2014-04-02 |  |  | ABB | 15012-02 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 Kv | Parafifinc |  | ONAN |  |  | 201404212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7709 | 0 | OTH | MYHOME-MELLACHERUVU WORKS-1 | UNIT-3 | 0 | 2012-09-12 |  |  | KEC | 07YM-012/01 | Transformer | 20 MVA | 132/6.9 kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201209091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7710 | 0 | WR1 | WARDHA | 423 CT-R-Phase | 17 | 2012-09-11 |  |  | AREVA | 20060769 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2009-09-22 |  | 201209103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7711 | 0 | WR1 | WARDHA | 423 CT-Y-Phase | 17 | 2012-09-11 |  |  | AREVA | 20060635 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2009-09-22 |  | 201209104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7712 | 0 | WR1 | WARDHA | 423 CT-B-Phase | 17 | 2012-09-11 |  |  | AREVA | 1206-D-0837 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2009-09-22 |  | 201209105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7713 | 0 | WR1 | WARDHA | 415 CT R-Phase | 17 | 2012-09-15 |  |  | CGL | 35885 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-07-01 |  | 201209122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7714 | 0 | WR1 | WARDHA | 415 CT Y-Phase | 17 | 2012-09-15 |  |  | CGL | 35886 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-07-01 |  | 201209123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7715 | 0 | WR1 | WARDHA | 415 CT B-Phase | 17 | 2012-09-15 |  |  | CGL | 35887 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-07-01 |  | 201209124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7716 | 0 | WR1 | WARDHA | 430 CT R-Ph | 17 | 2012-09-15 |  |  | CGL | 43736 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2012-09-01 |  | 201209125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7717 | 0 | WR1 | WARDHA | 430 CT Y-Ph | 17 | 2012-09-15 |  |  | CGL | 43737 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2012-09-01 |  | 201209126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7718 | 0 | WR1 | WARDHA | 430 CT B-Ph | 17 | 2012-09-15 |  |  | CGL | 43738 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-09-01 |  | 201209127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7719 | 0 | NR2 | PATIALA | BUS REACTOR | 15 | 2013-03-02 |  |  | CGL | 963151 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2011-11-12 | 2011-11-09 | 201303224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7720 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | GT-5R | 0 | 2014-07-09 |  |  | BHEL | 6007013 | Transformer | 200 MVA | 21/400 kV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2012-08-01 | 2012-10-09 | 201407161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7721 | 0 | WR1 | WARDHA | 433 CT R-Phase | 17 | 2012-09-22 |  |  | CGL | 43739 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-03-31 |  | 201209148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7722 | 0 | WR1 | WARDHA | 433 CT Y-Phase | 17 | 2012-09-22 |  |  | CGL | 43740 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2012-03-31 |  | 201209149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7723 | 0 | WR1 | WARDHA | 433 CT B-Phase | 17 | 2012-09-22 |  |  | CGL | 43741 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201209150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7724 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | GT1 R-Ph | 0 | 2014-07-03 |  |  | BHEL |  | Transformer | 200MVA | 400KV | PARAFFIN | DRYCOL | OFAF | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 201407151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7725 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | GT1 Y-Ph | 0 | 2014-07-03 |  |  | BHEL |  | Transformer | 200MVA | 400 | PARAFFIN | DRYCOL | OFAF | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 201407152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7726 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | GT1 B-Ph | 0 | 2014-07-03 |  |  | BHEL |  | Transformer |  | 400 | PARAFFIN | DRYCOL | OFAF | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 201407153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7727 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | Station Transformer-2 | 0 | 2013-09-02 |  |  | BHEL |  | Transformer | 80MVA | 400 | PARAFFIN | DRYCOL | ONAF | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 201402333 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7728 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | Unit Transformer-1 | 0 | 2014-02-17 |  |  | KANOHAR |  | Transformer | 36MVA | 21KV | PARAFFIN | DRYCOL | ONAF | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 201402339 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7729 | 0 | OTH | Max India -132 KV | TF-2 | 0 | 2012-09-10 | 2013-09-10 | Yearly | AREVA | 68070078 | Transformer | 10MVA | 132 kv | PARAFFIN | Air cell | ONAN | 2008-05-16 | 2011-02-28 | 201209205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7730 | 0 | WR1 | WARDHA | 414 CT R-Ph | 17 | 2012-09-25 |  |  | CGL | 35888 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2012-08-31 |  | 201209196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7731 | 0 | WR1 | WARDHA | 414 CT Y-Ph | 17 | 2012-09-25 |  |  | CGL | 35890 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2012-08-31 |  | 201209197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7732 | 0 | WR1 | WARDHA | 414 CT B-Ph | 17 | 2012-09-25 |  |  | CGL | 35891 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2012-08-31 |  | 201209198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7733 | 0 | WR1 | WARDHA | 431 CT R Phase | 17 | 2012-09-25 |  |  | CGL | 43742 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2012-05-31 |  | 201209199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7734 | 0 | WR1 | WARDHA | 431 CT Y Phase | 17 | 2012-09-25 |  |  | CGL | 43743 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2012-05-31 |  | 201209200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7735 | 0 | WR1 | WARDHA | 431 CT B Phase | 17 | 2012-09-25 |  |  | CGL | 43744 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2012-05-31 |  | 201209201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7736 | 0 | WR1 | WARDHA | 434 CT R Phase | 17 | 2012-09-25 |  |  | CGL | 43745 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2012-03-31 |  | 201209202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7737 | 0 | WR1 | WARDHA | 434 CT Y Phase | 17 | 2012-09-25 |  |  | CGL | 43746 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2012-03-31 |  | 201209203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7738 | 0 | WR1 | WARDHA | 434 CT B Phase | 17 | 2012-09-25 |  |  | CGL | 43747 | CT |  | 400 | PARAFFIN |  |  | 2012-03-31 |  | 201209204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7739 | 0 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | ICT - 2 | 15 | 2012-09-19 | 2013-09-19 | Yearly | AREVA | 6865T | Transformer | 500MVA | 400 | PARAFFIN |  |  | 2012-01-26 |  | 201209207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9313 | 0 | SR1 | Srikakulam | Angul-2 LR B Ph | 14 |  |  |  | ABB | 15024/03 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9311 | 0 | SR1 | Srikakulam | Angul-2 LR R Ph | 14 |  |  |  | ABB | 15024/01 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
7742 | 0 | OTH | VIJAI ELECT. | Transformer Oil | 0 | 2012-09-13 |  |  | VIJAI | 1824782 | Transformer | 5 MVA | 33 kV | Paraffinic |  |  |  |  | 201210001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7743 | 0 | OTH | Dell Intl India Pvt Ltd | Main Transformer-1 | 0 | 2014-01-01 |  |  |  | JN11526/1 | Transformer |  | 33 / 0.433 KV | PARAFFIN |  | 0NAN | 2005-07-12 | 2012-07-15 | 201401007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7744 | 0 | OTH | Dell Intl India Pvt Ltd | Main Transformer-2 | 0 | 2014-01-01 |  |  |  | JN11526/2 | Transformer |  | 33 / 0.433 KV | PARAFFIN |  | 0NAN | 2005-07-12 | 2012-07-15 | 201401008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7745 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | Biharshariff - 3 LR | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | Siemens | I300057/2 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-23 | 2012-04-27 | 201402094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7746 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | BUS REACTOR - 1 | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | AREVA | B-30534 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-04-22 | 2012-05-16 | 201402092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7747 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | BUS REACTOR-2 | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | AREVA | B-30535 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-04-03 | 2012-04-25 | 201402093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7748 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | R-Ph Mid point Reactor | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | ZTR | 160563 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | Napthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-20 | 2012-03-28 | 201402082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7749 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | Y-Ph Mid Point Reactor | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | ZTR | 160564 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | Napthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 201402083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7750 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | B-Ph Mid Point Reactor | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | ZTR | 160562 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | Nephthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 201402084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7751 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | Ballia LR | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | Siemens | I300057/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-23 | 2012-05-04 | 201402095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9312 | 0 | SR1 | Srikakulam | Angul-2 LR Y Ph | 14 |  |  |  | ABB | 15024/02 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
7753 | 0 | WR1 | PUNE | 404 CT R-Ph | 17 | 2013-09-23 |  |  | ABB | 4308324 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201309259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9304 | 0 | SR1 | Srikakulam | BR Spare | 14 |  |  |  | ABB | 15025-04 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9303 | 0 | SR1 | Srikakulam | BR1 B Ph | 14 |  |  |  | ABB | 15025-03 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
7756 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 204 CT R-Ph | 17 | 2012-10-04 |  |  | ABB | 2109109 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2012-03-21 |  | 201211027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7757 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 204 CT Y-Ph | 17 | 2012-10-04 |  |  | ABB | 2109110 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2012-03-21 |  | 201211028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7758 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 204 CT B-Ph | 17 | 2012-10-04 |  |  | ABB | 2109111 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2012-03-21 |  | 201211029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7759 | 0 | NR1 | MEERUT | 500 MVA AT-R-Ph | 15 | 2012-10-04 |  |  | m/s BTW | 6S08 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201211030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7760 | 0 | NR1 | MEERUT | 500 MVA AT-Y-Ph | 15 | 2012-10-04 |  |  | m/s BTW | 6S10 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201211031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7761 | 0 | NR1 | MEERUT | 500 MVA AT--B-Ph | 15 | 2012-10-04 |  |  | m/s BTW | 6S09 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201211032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7762 | 0 | OTH | NTPC-Simhadri | BUS REACTOR | 0 | 2012-10-26 |  |  | BHEL | 6006826 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 420 kV | Paraffinic |  | ONAN | 2012-12-19 | 2012-11-06 | 201211033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7763 | 0 | OTH | APTRANSCO-S'PALLY | 315 MVA AT | 0 | 2013-04-08 |  |  | TELK | 140166-01 | Transformer | 315 MVA | 400 | PARAFFIN | Silicagel | OFAF |  |  | 201304094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7764 | 0 | OTH | APML-TIRODA | Startup Transformer | 0 | 2012-11-03 |  |  | EMCO | 1007/70 | Transformer |  | 132 kv | Paraffinic |  | ONAF |  |  | 201211036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7765 | 0 | OTH | APML-TIRODA | ST-2 | 0 | 2013-05-21 |  |  | ABB | 12077-001 | Transformer | 80MVA | 400 | PARAFFIN |  | ONAF |  |  | 201305170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7766 | 0 | OTH | APML-TIRODA | ST-2 | 0 |  |  | Yearly | ABB | 12077-001 | Transformer | 80MVA | 400 | PARAFFIN | Silicagel | ONAF |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7767 | 0 | WR1 | SEONI | 411 CT R- Ph | 17 | 2012-11-09 |  |  | AREVA | 1105D0232 | CT |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2012-09-24 |  | 201211084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7768 | 0 | OTH | AP TRANSCO-Yemmiganur | TR-2 |  | 2012-11-04 |  |  | EMCO | 1332/11603 | Transformer | 31.5 | 132 kv | Paraffinic |  | ONAF | 2005-03-19 |  | 201211086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7769 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-2 Main bay(424) CT-R Ph | 17 | 2012-11-09 |  |  | AREVA | 1206D0839 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-09-01 |  | 201211098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7770 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-2 Main bay(424) CT Y-Ph | 17 | 2012-11-09 |  |  | AREVA | 20051261 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-09-01 |  | 201211099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7771 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-2 Main bay (424)CT-B-Ph | 17 | 2012-11-09 |  |  | AREVA | 1206D0838 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-09-01 |  | 201211100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7772 | 0 | OTH | APTRANSCO-S'PALLY | TR2 | 0 | 2013-03-08 |  |  | TELK | 140166-02 | Transformer | 315 MVA | 400/220 kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201303149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7773 | 0 | OTH | APTRANSCO - ANANTHAPUR | PTR | 0 | 2012-11-14 |  |  | BHEL | 2011443 | Transformer | 100 MVA | 220/132 Kv | Paraffinic |  | ONAF | 2000-06-20 |  | 201211105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7774 | 0 | WR1 | WARDHA | Spare Reactor | 17 | 2013-01-01 |  |  | Siemens | 1300072/01 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN |  |  | 201301032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7775 | 0 | SR2 | Thondamanatham | ICT-1 | 20 | 2012-11-07 |  |  | CGL | BH09465/1 | Transformer | 100MVA | 230/110kv | paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-02-17 | 2012-03-31 | 201211111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7776 | 0 | OTH | Nava Bharath Energy | Unit AUX TR | 0 | 2012-11-20 |  |  | Sanbian Sci-Tech(China) | 8111031101 | Transformer | 25 MVA | 15.75/7 Kv | Naphtha | AIR CELL | ONAN | 2012-06-06 | 2012-08-05 | 201211189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7777 | 0 | OTH | Nava Bharath Energy | GT | 0 | 2012-11-20 |  |  | SPECO-INDIA | 201109084 | Transformer | 190 MVA | 235/15.75KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAF | 2012-01-26 | 2012-07-22 | 201211191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7778 | 0 | OTH | Nava Bharath Energy | STATION TR | 0 | 2012-11-20 |  |  | QRE -China | 112150240001 | Transformer | 25 MVA | 235/7 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAF | 2012-06-06 | 2012-07-30 | 201211190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7779 | 0 | OTH | APTRANSCO-MOULALI | PTR-3 | 0 | 2012-11-21 |  |  | EMCO | HT1381/11863 | Transformer | 100 MVA | 220/132 kV | paraffinic | AIR CELL | ONAN | 1999-05-15 | 1999-05-15 | 201211164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7780 | 0 | OTH | BADVEL | PT | 0 | 2012-11-22 |  |  | APEX | HT-1028/05 | Transformer | 10 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201211165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7781 | 0 | NR1 | UNNAO | LINE REACTOR | 15 | 2013-09-27 |  |  | TBEA (China) | 10B09283 | Shunt Reactor |  | 765 KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201310038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7782 | 0 | NR1 | UNNAO | BUS REACTOR | 15 | 2013-09-27 |  |  | TBEA (China) | 10B09287 | Shunt Reactor |  | 765 KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201310039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7783 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765 KV Ranch LR B-Ph | 17 | 2013-09-04 |  |  | CGL | BH09821/03 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  | ONAN | 2012-10-29 | 2012-11-20 | 201309100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7784 | 0 | SR2 | MADRAS | 05ACT-B-Ph | 20 | 2012-11-20 |  |  | BHEL | 6174113 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-09-06 |  | 201211178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7785 | 0 | OTH | NTPC-Simhadri | CGL GT | 0 | 2012-11-28 |  |  | CGL | T09762/4 | Transformer | 200MVA | 400/21kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  | 2012-11-28 | 201212015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7786 | 0 | WR2 | BINA | Gwl II Reactor R-Ph | 512 | 2014-06-04 | 2015-06-04 | Yearly | CGL | BH 9821/6 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AirCell | ONAN | 2012-10-17 | 2012-12-08 | 201406203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7787 | 0 | WR2 | BINA | Gwl II Reactor- Y-Ph | 512 | 2014-06-04 | 2015-06-04 | Yearly | CGL | BH 9821/07 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-10-08 | 2012-12-09 | 201406204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7788 | 0 | WR2 | BINA | Gwl II Reactor- B-Ph | 512 | 2014-06-04 | 2015-06-04 | Yearly | CGL | BH 9820/03 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Nephthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-10-27 | 2012-11-28 | 201406205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7789 | 0 | WR1 | PUNE | 404 CT Y-Ph | 17 | 2013-09-23 |  |  | ABB | 4308325 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201309260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7790 | 0 | WR1 | PUNE | 404 CT B-Ph | 17 | 2013-09-23 |  |  | ABB | 4308326 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201309261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7791 | 0 | WR1 | PUNE | 405 CT R-Phase | 17 | 2013-09-30 |  |  | ABB | 4308329 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7792 | 0 | WR1 | PUNE | 405 CT Y-Phase | 17 | 2013-09-30 |  |  | ABB | 4308335 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7793 | 0 | WR1 | PUNE | 405 CT - B-Phase | 17 | 2013-09-30 |  |  | ABB | 4308327 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7794 | 0 | WR1 | PUNE | 406 CT R-Ph | 17 | 2013-09-30 |  |  | ABB | 4308343 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7795 | 0 | WR1 | PUNE | 406 CT Y-Ph | 17 | 2013-09-30 |  |  | ABB | 4308344 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7796 | 0 | WR1 | PUNE | 406 CT B-Ph | 17 | 2013-09-30 |  |  | ABB | 4308345 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7797 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 407 CT - R Ph | 17 | 2012-12-11 |  |  | ABB | 4312064 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2012-10-20 |  | 201212071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7798 | 0 | OTH | APL-PHASE-2 | GT # 3 | 0 | 2013-01-22 |  |  | BHEL | 6006612 | Transformer | 400 MVA | 400/24 | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201301166 | C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7799 | 0 | OTH | APL-PHASE-2 | GT # 4 | 0 | 2013-01-22 |  |  | BHEL | 6006613 | Transformer | 400 MVA | 400/24 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201301167 | nil |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7800 | 0 | NR1 | AGRA | ICT-1 Y-Ph | 15 | 2012-12-08 |  |  | hyosung | TM80219802 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Naphthenic | Convention | AFOF | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 201212091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7801 | 0 | NR1 | AGRA | ICT-1 B-Ph | 15 | 2012-12-08 |  |  | hyosung | TM80219801 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Naphthenic | CONVENTIOA | AFOF | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 201212092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7802 | 0 | NR1 | AGRA | ICT Spare Phase | 15 | 2012-12-08 |  |  | hyosung | TM80219805 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Naphthenic | CONVENTIOA | AFOF | 2012-04-01 | 2012-06-24 | 201212093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7803 | 0 | OTH | APTRANSCO-UNDI | PTR-1 | 0 | 2012-12-20 |  |  | EMCO | HT169812585 | Transformer | 100 MVA | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2007-02-01 |  | 201212103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7804 | 0 | OTH | KCP- Macherla | Tr-1 OLTC | 0 | 2013-12-10 |  |  | VOLTAS | 42683973 | OLTC | 8 MVA | 132 kv | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAF | 1990-01-01 | 2012-07-31 | 201312120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
7805 | 0 | OTH | KCP- Macherla | Tr-2 OLTC | 0 | 2013-12-10 |  |  | VOLTAS | 42683972 | OLTC | 8 MVA | 132 kv | Paraffinic | CONVENTIOA | ONAF | 1990-01-01 | 2012-07-30 | 201312122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
7806 | 0 | OTH | PTCUL-KICHHA | TR-1 | 0 | 2012-11-30 |  |  | ALSTOM | TNLK-6518/B-29662 | Transformer | 40 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201212118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7807 | 0 | OTH | PTCUL-KICHHA | TR-2 | 0 | 2012-11-30 |  |  | GEC ALSTOM | B28565 | Transformer | 40 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-01-03 |  | 201212119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7808 | 0 | OTH | PTCUL-RUDRAPUR | TR-1 | 0 | 2012-11-30 |  |  | CGL |  | Transformer | 40 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201212120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7809 | 0 | OTH | PTCUL-RUDRAPUR | TR-2 | 0 | 2012-11-30 |  |  | AREVA | TNLK-6553/b-30024 | Transformer | 40 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201212121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7810 | 0 | OTH | PTCUL-PANTHNAGAR | TR-1 | 0 | 2012-11-30 |  |  | BHEL | 2017376 | Transformer | 80 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | AIR CELL |  |  |  | 201212122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7811 | 0 | OTH | PTCUL-PANTHNAGAR | TR-2 | 0 | 2012-11-30 |  |  | BHEL | 2017585 | Transformer | 80 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201212123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7812 | 0 | OTH | PTCUL-PANTHNAGAR | 160 MVA TR-1 | 0 | 2012-11-30 |  |  | BHEL | 2017850 | Transformer | 160 MVA | 220/132/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2002-01-03 |  | 201212124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7813 | 0 | OTH | PTCUL-PANTHNAGAR | 160 MVA TR-2 | 0 | 2012-11-30 |  |  | BHEL | 2017851 | Transformer | 160 MVA | 220/132/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201212125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7814 | 0 | OTH | PTCUL-SITARGANJ | TR-1 | 0 | 2012-12-01 |  |  | ABB | 12042-002 | Transformer | 40 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201212126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7815 | 0 | OTH | PTCUL-SITARGANJ | TR-2 | 0 | 2012-12-01 |  |  | ABB | 12042-001 | Transformer | 40 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201212127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7816 | 0 | NR1 | BALLIA | 80MVAR B/R-1 B-Ph | 17 | 2012-12-03 |  |  | CGL | BH09820/5 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Napthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 201212135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7817 | 0 | OTH | NTPC-Simhadri | busreactor | 0 | 2012-12-21 |  |  | BHEL | 6007007 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-12-19 | 2012-11-06 | 201212146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7818 | 0 | WR1 | PUNE | ICT spare | 17 | 2014-03-07 |  |  | Siemens | I130077-01 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Parafifinc | Air CELL | ONAN | 2012-12-16 |  | 201403200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7819 | 0 | OTH | AndhrCmnt-Durgapuram | POWER TRANSFORMER | 0 | 2013-01-04 |  | Yearly | GEC |  | Transformer | 15MVA | 132/6.9KV | PARAFFIN | AIR CELL | 0NAF | 1980-01-01 |  | 201301038 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7820 | 0 | OTH | AndhrCmnt-Durgapuram | POWER HOUSE Trf. | 0 | 2013-01-04 |  | Yearly | voltamp | 21186/1 | Transformer | 35 MVA | 132/6.9KV | PARAFFIN | Air CELL | 0NAF | 2009-01-01 |  | 201301040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7821 | 0 | OTH | SURYAJYOTI LTD | TRANSFORMER | 0 | 2013-01-10 |  |  | CGL |  | Transformer | 4 MVA | 33KV/433V | Paraffinic |  |  |  |  | 201301063 | H2 & C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7822 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | Station Transformer-1 | 0 | 2014-02-17 |  |  | BHEL |  | Transformer | 80 MVA | 400/11.5/11.5KV | Paraffinic |  | AFON | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 201402338 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7823 | 0 | OTH | SEPCO-BALCO | ST | 0 | 2013-01-09 |  |  | shandong | 200812144 | Transformer | 50 MVA | 220/6.9 KV | Paraffinic |  |  |  | 2012-12-20 | 201301066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7824 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-3 R-Ph HV Bushing | 17 | 2013-01-07 |  |  | AREVA | 1111H3475 | bushing |  | 400 KV | [5 empty] | 201301086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7825 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-3 Y-Ph HV Bushing | 17 | 2013-01-07 |  |  | AREVA | 1111H3553 | bushing |  | 400 KV | [5 empty] | 201301087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7826 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-3 B-ph HV Bushing | 17 | 2013-01-07 |  |  | AREVA | 1112H3632 | bushing |  | 400 KV | [5 empty] | 201301088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7827 | 0 | NR2 | MOGA | 705 CT R-Ph | 16 | 2013-01-08 |  |  | AREVA | 482992 | CT |  | 765 KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201301099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7828 | 0 | NR2 | MOGA | 705 CT Y-Ph | 16 | 2013-01-08 |  |  | AREVA | 482989 | CT |  | 765 KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201301100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7829 | 0 | NR2 | MOGA | 708 CT B-Ph | 16 | 2013-01-08 |  |  | AREVA | 44101000039 | CT |  | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201301101 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7830 | 0 | OTH | Apar Industries | Drum Sample | 0 | 2013-01-08 |  |  | APAR |  | New Oil |  | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201301127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
7831 | 0 | OTH | Apar Industries | ICT-1 Tanker | 0 | 2013-01-08 |  |  | APAR |  | New Oil |  | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201301128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
7832 | 0 | OTH | Apar Industries | ICT-2 Tanker | 0 | 2013-01-08 |  |  | APAR |  | New Oil |  | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201301129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
7833 | 0 | OTH | AP TRANSCO-MALKARAM | ICT-3 | 0 | 2013-03-20 |  |  | TELK | 140166-4 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2013-02-15 | 2013-02-12 | 201303251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7834 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | Auto# 4 R-Ph | 0 | 2013-01-19 |  |  | WSI | 860809/81 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201301152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7835 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | Auto# 4 Y-Ph | 0 | 2013-03-08 |  |  | WSI | 870303/81 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201303147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7836 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | Auto#4 B-Ph | 0 | 2013-01-19 |  |  | WSI | 870503/81 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201301154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7837 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | N.sagar#1 R-Ph | 0 | 2013-01-16 |  |  | WSI | 870404/81 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201301155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7838 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | N.Sagar#1 Y-Ph | 0 | 2013-01-16 |  |  | WSI | 870304/81 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201301156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7839 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | N.Sagar#1 B-Ph | 0 | 2013-01-16 |  |  | WSI | 870204./81 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201301157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7840 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | N.Sagar#2 R-Ph | 0 | 2013-01-15 |  |  | WSI | 870402/81 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201301158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7841 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | N.Sagar#2 Y-Ph | 0 | 2013-01-15 |  |  | WSI | 870401 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201301159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7842 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | N.Sagar#2 B-Ph | 0 | 2013-01-15 |  |  | WSI | 870405/81 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201301160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7843 | 0 | OTH | APTRANSCO-KADIRI | POWER TR-1 | 0 | 2013-01-22 |  |  | EMCO | 1252/11337 | Transformer | 31.5MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAF | 2006-03-25 | 2009-01-23 | 201301164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9301 | 0 | SR1 | Srikakulam | BR1 R Ph | 14 |  |  |  | ABB | 15025-01 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9302 | 0 | SR1 | Srikakulam | BR1 Y Ph | 14 |  |  |  | ABB | 15025-02 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9248 | 0 | SR1 | Srikakulam | ICT SPARE | 14 |  |  |  | TBEA | XX | Transformer | 500MVA | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9244 | 0 | SR1 | Srikakulam | ICT-1 B PH | 14 |  |  |  | TBEA | 15B09061 | Transformer | 500MVA | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
7848 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 27A CT R-Phase | 0 | 2013-01-21 |  |  | WSI | 86081 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201301202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7849 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 27A CT Y-Phase | 0 | 2013-01-21 |  |  | WSI | 870501 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201301203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7850 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 27A CT B-Phase | 0 | 2013-01-21 |  |  | WSI | 860804 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201301204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7851 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | BUS REACTOR | 0 | 2014-02-18 | 2014-03-20 | 1Monthly | BHEL | 6007038 | Shunt Reactor | 63MVAR | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201402249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7852 | 0 | NR1 | KANPUR | BLB LR-2 | 15 | 2013-01-30 | 2014-01-30 | Yearly | BHEL | 6006395 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201302004 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7853 | 0 | NR1 | KANPUR | BLB LR-3 | 15 | 2013-01-30 | 2014-01-30 | Yearly | BHEL | 6006724 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201302005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7854 | 0 | WR1 | PUNE | 210 R-Phase CT | 17 | 2013-09-30 |  |  | AREVA | 200811176 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201310125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7855 | 0 | WR1 | PUNE | 210 Y-Phase CT | 17 | 2013-07-17 |  |  | AREVA | 200811177 | CT |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201307248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7856 | 0 | WR1 | PUNE | 210 B-Phase CT | 17 | 2013-07-13 |  |  | AREVA | 200811178 | CT |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201307249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7857 | 0 | WR1 | PUNE | 211 CT R-Ph | 17 | 2013-05-25 |  |  | AREVA | 200811174 | CT |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201306019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7858 | 0 | WR1 | PUNE | 211 CT Y-Ph | 17 | 2013-07-13 |  |  | AREVA | 200811180 | CT |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201307250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7859 | 0 | WR1 | PUNE | 211 CT B-Ph | 17 | 2013-07-13 |  |  | AREVA | 200811185 | CT |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201307251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7860 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | ST-2 Diverter | 0 | 2013-01-28 |  |  | BHEL |  | Transformer | 80 MVA | 400/11 KV | Paraffinic |  | OFAF |  |  | 201302015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7861 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | ST-2 | 0 | 2013-11-11 |  |  | BHEL |  | Transformer | 80 MVA | 400/11 KV | Paraffinic |  | OFAF |  |  | 201312084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7862 | 0 | WR1 | BHILAI | Raigarh 3 LR | 17 |  |  |  | CGL | T-9546/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIRCELL | ONAN | 2010-09-30 | 2010-06-15 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7864 | 0 | ER2 | TALCHER - HVDC | Spare Con. Trf - 2 | 0 |  |  | Yearly | Siemens | 110755756 | Transformer | 397MVA | 400 | NAHPTANIC |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9242 | 0 | SR1 | Srikakulam | ICT-1 R PH | 14 |  |  |  | TBEA | 15B09059 | Transformer | 500MVA | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9243 | 0 | SR1 | Srikakulam | ICT-1 Y PH | 14 |  |  |  | TBEA | 15B09060 | Transformer | 500MVA | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
7867 | 0 | NR1 | BALLABGARH | KANPUR -3 LR | 15 | 2013-01-31 |  | Yearly | BHEL | 6006725 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2010-12-04 |  | 201302112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7868 | 0 | OTH | MARS INTERNATIONAL INDIA | PT |  | 2014-02-09 |  |  | Kirloskar | 05P0G018/6 | Transformer | 2 MVA | 33 Kv | Paraffinic |  | 0NAN |  |  | 201402197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7869 | 0 | OTH | DSP MRS | MX-6 | 0 | 2013-01-17 |  |  | CGL | T09348/1 | Transformer | 80 MVA | 220 / 33 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2008-07-01 | 2008-07-01 | 201302147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7870 | 0 | OTH | DSP MRS | MX-4 | 0 | 2013-01-17 |  |  | BHEL | 2017658 | Transformer | 80 MVA | 220 / 33 KV | Paraffinic | AIRCELL | OFAF | 2005-12-12 | 2005-12-12 | 201302148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7871 | 0 | OTH | DSP MRS | MX-3 | 0 | 2013-01-17 |  |  | BHEL | 2006135 | Transformer | 80 MVA | 220 / 33 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 1991-12-31 | 2006-05-31 | 201302150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7872 | 0 | OTH | DSP MRS | MX-5 | 0 | 2013-01-17 |  |  | BHEL | 2006139 | Transformer | 80 MVA | 220 / 33 KV | Paraffinic | AIRCELL | OFAF | 1991-12-31 | 2010-02-04 | 201302149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7873 | 0 | OTH | DSP MRS | MX-1 | 0 | 2013-01-17 |  |  | BHEL | 2006137 | Transformer | 80 MVA | 220 / 33 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 1991-08-01 | 2009-08-01 | 201302151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7874 | 0 | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Fur Tr-1 (CCP-2) | 0 | 2013-02-10 |  |  | ALFA | 9000/04 | Transformer | 9 MVA | 33/0.24KV | Paraffinic |  | ODWF |  |  | 201302121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
7875 | 0 | OTH | IMFA-CHOUDWAR | Fur Tr-3 (CCP-2) | 0 | 2013-02-10 |  |  | ALFA | 9000/01 | Transformer | 9 MVA | 33/0.24 KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201302122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 2
7876 | 0 | OTH | APTRANSCO-SHIVARAMPALLY | PTR-1 | 0 | 2013-02-11 |  |  | EMCO | HT-01513/12099 | Transformer | 100 MVA | 220 / 132 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2002-10-31 | 2002-10-31 | 201302125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7877 | 0 | OTH | APTRANSCO-SHIVARAMPALLY | PTR-4 | 0 | 2013-02-11 |  |  | BBL | 05118/1 | Transformer | 80 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  |  | 2009-09-24 | 2009-09-14 | 201302126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7878 | 0 | OTH | APTRANSCO-ASIFNAGAR | PTR-1 | 0 | 2013-02-11 |  |  | EMCO | HT-1531/12131 | Transformer | 50 MVA | 132/33KV | Paraffinic |  |  | 2007-04-19 | 2007-04-19 | 201302127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7879 | 0 | OTH | 132KV MSDS | PTR -III | 0 | 2013-02-09 |  | Yearly | ITTL | IT-39056 | Transformer | 10.6 KVA | 132 kv | PARAFFIN |  |  |  |  | 201302129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7880 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 3452 CT R-Ph | 0 | 2013-02-12 |  |  | BHEL | 6150990 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1983-10-27 |  | 201302152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7881 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 3452 CT Y-Ph | 0 | 2013-02-12 |  |  | BHEL | 612510 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1983-10-27 |  | 201302153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 3
7882 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 3452 CT B-Ph | 0 | 2013-02-12 |  |  | BHEL | 6150993 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1983-10-27 |  | 201302154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 3
7883 | 0 | OTH | APTRANSCO-S'PALLY | ICT - 1 | 0 | 2013-06-01 |  |  | TELK | 140166-03 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL |  |  | 2013-01-20 | 201306037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7884 | 0 | OTH | CMC LIMITED | Transformer-2 | 0 | 2013-02-15 |  |  | CGL | 3479/1 | Transformer | 1500 KVA | 33 Kv | Paraffinic |  | ONAN |  | 2012-01-20 | 201302173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7885 | 0 | OTH | CMC LIMITED | Transformer-1 | 0 | 2013-02-15 |  |  | CGL | 3479/2 | Transformer | 1500 KVA | 33 kV | Paraffinic |  | ONAN |  | 2012-01-20 | 201302174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7886 | 0 | OTH | GCCPP-VEMAGIRI | GTGT#2 | 0 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | L0023 | Transformer | 277 MVA | 420/15.75KV | Paraffinic |  | OFAF | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 201405140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7887 | 0 | OTH | GCCPP-VEMAGIRI | STGT#2 | 0 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | L0036 | Transformer | 170 MVA | 420/15.75 KV | Paraffinic |  | OFAF | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 201405142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7888 | 0 | OTH | GCCPP-VEMAGIRI | GTGT#3 | 0 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | L0025 | Transformer | 277 MVA | 420/15.75 KV | Paraffinic |  | OFAF | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 201405141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7889 | 0 | OTH | GCCPP-VEMAGIRI | STGT#3 | 0 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | L0038 | Transformer | 170 MVA | 420/15.75 KV | Paraffinic |  | OFAF | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 201405143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7890 | 0 | OTH | GCCPP-VEMAGIRI | UAT#3 | 0 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | 3424 | Transformer | 28 MVA | 15.75/6.9KV | Paraffinic |  | ONAF | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 201405144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7891 | 0 | OTH | GCCPP-VEMAGIRI | UAT#4 | 0 | 2014-04-04 |  |  | AREVA | 3423 | Transformer | 28 MVA | 15.75/6.9KV | Paraffinic |  | ONAF | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 201405145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7892 | 0 | OTH | PUNABAD | T-5 | 0 | 2013-02-13 |  |  | English Electric Ltd., | ABG2503/3 | Transformer | 10 MVA | 33 Kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7893 | 0 | OTH | PUNABAD | T-4 | 0 | 2013-02-12 |  |  | Crompton Parkinson |  | Transformer | 10 MVA | 33 KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7894 | 0 | OTH | PUNABAD | T-2 | 0 | 2013-02-12 |  |  | English Electric Ltd., |  | Transformer | 10 MVA | 33 Kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7895 | 0 | OTH | PUNABAD | T-3 | 0 | 2013-02-12 |  |  |  |  | Transformer | 10 MVA | 33 Kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7896 | 0 | OTH | PUNABAD | T-12 | 0 | 2013-02-05 |  |  | Crompton Parkinson | 20300 | Transformer | 10 MVA | 33/11.5KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201302201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7897 | 0 | OTH | PUNABAD | T-1M | 0 | 2013-02-05 |  |  | CGL | T-8247A/1 | Transformer | 10 MVA | 33/11.5KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7898 | 0 | OTH | COKE OVEN SOUTH | T-8 | 0 | 2013-02-13 |  |  | English Electric Ltd., |  | Transformer | 10 MVA | 33 Kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7899 | 0 | OTH | SMS PLANT | T-7 | 0 | 2013-02-13 |  |  | English Electric Ltd., | ABG2506/61 | Transformer | 10 MVA | 33 KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7900 | 0 | OTH | SINTERING PLANT | T-10 | 0 | 2013-02-13 |  |  | Crompton Parkinson |  | Transformer | 10MVA | 33 Kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7901 | 0 | OTH | PUNABAD | T-13 | 0 | 2013-02-12 |  |  |  | 228811 | Transformer | 10 MVA | 33 kV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7902 | 0 | OTH | COKE OVEN NORTH | T-14 | 0 | 2013-02-13 |  |  | Bharat Bijilee |  | Transformer |  | 33 kV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7903 | 0 | OTH | PUNAVA | T-11 | 0 | 2013-02-12 |  |  | English Electric Ltd., | ABG2503/2 | Transformer | 10 MVA | 33 Kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7904 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M2-80MVA-1T | 0 | 2013-02-22 |  |  | BHEL | 2009726 | Transformer | 80 MVA | 132 kv | Paraffinic | AIRCELL | OFAF |  |  | 201302230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7905 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M2-80MVA-2T | 0 | 2013-02-22 |  |  | AREVA | T6881/c-10047 | Transformer | 80 MVA | 132/11/6.6KV | Paraffinic | AIRCELL | ONAF |  |  | 201302231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7906 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M2-15MVA-3T | 0 | 2013-02-22 |  |  | NGEF | 28-004-9973 | Transformer | 15 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | AIR CELL |  |  |  | 201302232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7907 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M2-50MVA-4T | 0 | 2013-02-22 |  |  | TELK | 120410 | Transformer | 50 MVA | 132 kv | Paraffinic | AIRCELL | ONAF |  |  | 201302233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7908 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M3-80MVA-1T | 0 | 2013-02-22 |  |  | CGL | T8667/1 | Transformer | 80MVA | 132/11 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201302234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7909 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M3-80MVA-2T | 0 | 2013-02-22 |  |  | BHEL | 6003936 | Transformer | 80 MVA | 132/11KV | Paraffinic | AIR CELL | OFB |  |  | 201302235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7910 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M3-80MVA-3T | 0 | 2013-02-22 |  |  | BHEL | 2012614 | Transformer | 80 MVA | 132/11KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201302236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7911 | 0 | OTH | APTRANSCO-SIRCILLA | PTR # 1 | 0 | 2013-02-25 |  |  | APEX | T-956A/02 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAN |  | 2010-10-16 | 201302237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7912 | 0 | OTH | APTRANSCO-SIRCILLA | PTR # 2 | 0 | 2013-02-25 |  |  | CGL | T-8719 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201302238 | CO,CO2,C2H4,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7913 | 0 | OTH | APTRANSCO-ELLANTHAKUNTA | PTR-2 | 0 | 2013-02-25 |  |  | Andrew Yule | 13066 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2002-12-07 | 2002-12-07 | 201302239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7914 | 0 | OTH | APTRANSCO-PUDUR | PTR-1 | 0 | 2013-02-25 |  |  | NGEF | 2800055570 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV | Paraffinic | CONVENTION | ONAF | 2003-09-27 | 2010-10-25 | 201302244 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7915 | 0 | OTH | APTRANSCO-HUZURABAD | PTR # 2 | 0 | 2013-02-26 |  |  | APEX | T-1097B/03 | Transformer | 16 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2002-01-05 |  | 201302248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7916 | 0 | OTH | SCR-SULUR | TR | 0 | 2013-02-24 |  |  | BHEL | 2009747 | Transformer | 21.6 MVA | 110/27KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201302249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7917 | 0 | OTH | 220 KV GHANAPUR SS |  | 0 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7918 | 0 | OTH | 220 KV GHANAPUR SS | TR | 0 | 2013-01-21 |  |  | BBL | 5273/4 | Transformer | 160 MVA | 220/132/11KV | Paraffinic |  | ONAF | 2012-04-26 |  | 201303005 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7919 | 0 | OTH | 132KV NUZIVEEDU | TR | 0 | 2013-02-01 |  |  | BBL | 5263/7 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2012-01-21 |  | 201303006 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7920 | 0 | OTH | 132KV BIBINAGAR | TR | 0 | 2013-01-22 |  |  | BBL | 5263/5 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2012-07-11 |  | 201303007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7921 | 0 | OTH | AP Tansco - Chandrayanagutta | PTR-4 | 0 | 2013-02-28 |  | Yearly | TELK | 130154-2 | Transformer | 100MVA | 220 / 132 KV | PARAFFIN | Silicagel | ONAF | 2006-11-29 | 2011-02-06 | 201303008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7922 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS1-1T | 0 | 2013-04-03 |  |  | NGEF | 6800000189 | Transformer | 80 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | OFAF |  |  | 201304246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7923 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS1-2T | 0 | 2013-04-03 |  |  | NGEF | 6800000188 | Transformer | 80 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | OFAF |  |  | 201304247 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7924 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS5-1T | 0 | 2013-02-25 |  |  | BHEL | 2004499 | Transformer | 80 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | OFAF |  |  | 201303039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7925 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS5-2T | 0 | 2013-02-25 |  |  | BHEL | 2023655 | Transformer | 80 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | OFAF |  |  | 201303040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7926 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS5-3T | 0 | 2013-02-25 |  |  | BHEL | 6001955 | Transformer | 80 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | OFB |  |  | 201303041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7927 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS6-1T | 0 | 2013-04-03 |  |  | CGL | T8480/2 | Transformer | 63 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201304248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7928 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS6-2T | 0 | 2013-04-03 |  |  | CGL | T8480/1 | Transformer | 63 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201304249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7929 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS6-3T | 0 | 2013-04-03 |  |  |  |  | Transformer | 63 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201304250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7930 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-6, 4T | 0 | 2013-04-03 |  |  | CGL | T8481/1 | Transformer | 63 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201304251 | Sludge content |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7931 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS2-6TPB | 0 | 2013-02-25 |  |  | Russain |  | Transformer | 40 MVA | 11kv | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201303046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7932 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS2-8TPB | 0 | 2013-02-25 |  |  | Russain |  | Transformer | 40 MVA | 11 KV | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201303047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7933 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS2-9TPB | 0 | 2013-02-25 |  |  | Russain |  | Transformer | 40 MVA | 11 KV | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201303048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7934 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS2-10TPB | 0 | 2013-02-25 |  |  | Russain |  | Transformer | 40 MVA | 11 KV | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201303049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7935 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS2-11TPB | 0 | 2013-02-25 |  |  | Russain |  | Transformer | 40 MVA | 11 KV | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201303050 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7936 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS5-2TPB | 0 | 2013-02-25 |  |  | Russain |  | Transformer | 40 MVA | 11 KV | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201303051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7937 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-3TPB | 0 | 2013-02-25 |  |  | Russain |  | Transformer | 40 MVA | 11 KV | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201303052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7938 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | GT-2 R-PH | 0 | 2014-07-03 |  |  | BHEL |  | Transformer | 200 MVA | 420/21kv |  | DRYCOL | OFAF | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 201407148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7939 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | GT-2 Y-PH | 0 | 2014-07-03 |  |  | BHEL |  | Transformer | 200 MVA | 420/21kv |  | DRYCOL | OFAF | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 201407149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7940 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | GT-2 B-PH | 0 | 2014-07-03 |  |  | BHEL |  | Transformer | 200 MVA | 420/21kv |  | DRYCOL | OFAF | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 201407150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7941 | 0 | OTH | APML-TIRODA | R-PH REACTOR | 0 | 2013-02-26 |  |  | HHI | 20103355TR0022-007 | Shunt Reactor | 80 mavr | 765 KV | NAHPTANIC |  | ONAN | 2012-12-01 | 2013-02-10 | 201303076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7942 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M1-1T | 0 | 2013-02-27 |  |  | TELK | 120256 | Transformer | 40.5MVA | 132/7.2KV | Paraffinic | AIRCELL | OFAF |  |  | 201303094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7943 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M1-2T | 0 | 2013-02-27 |  |  | CGL | 23744 | Transformer | 40.5MVA | 132/7.2KV | Paraffinic | AIR CELL | ONOB |  |  | 201303095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7944 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M1-3T | 0 | 2013-02-27 |  |  | TELK | 120316 | Transformer |  | 132/7.2KV | PARAFFINIC | AIR CELL | ONAF |  |  | 201303096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7945 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M1-4T | 0 | 2013-02-27 |  |  | ALSTOM |  | Transformer | 80 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201303097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7946 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M1-5T | 0 | 2013-02-27 |  |  | BHEL | 2005423 | Transformer | 80 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201303098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7947 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M4-1T | 0 | 2013-02-27 |  |  | BHEL | 2010654 | Transformer | 50 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Air Cell | ONAN |  |  | 201303099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7948 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M4-2T | 0 | 2013-02-27 |  |  | BHEL | 2010655 | Transformer | 50 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201303100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7949 | 0 | OTH | CGL-NASHIK | CT | 0 | 2013-03-05 |  |  | CGL | PROTO-2 | CT |  | 800 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201303102 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7950 | 0 | OTH | APTRANSCO-JAMMIKUNTA | PT | 0 | 2013-03-05 |  |  | APEX | T-1087/04 | Transformer | 31.5MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAF | 1999-10-13 | 1999-10-13 | 201303104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7951 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | UT | 0 | 2013-06-20 | 2013-07-20 | 1Monthly | BHEL | 6006824 | Transformer | 45 MVA | 22/11.5kv | POWER OIL |  | ONAF |  |  | 201306183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7952 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli |  | 0 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7953 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | UAT-3B(phase-3) | 0 | 2014-03-18 |  |  | INDOTECH | IT-44789/3223-2 | Transformer | 28 MVA | 15/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2011-04-25 | 2011-05-17 | 201403275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7954 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | UAT-3A(phase-3) | 0 | 2014-03-18 |  |  | INDOTECH | IT-44788/3223-1 | Transformer | 28 MVA | 15/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2011-04-10 | 2011-09-01 | 201403274 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7955 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | STG-3B (phase-3) | 0 | 2014-03-18 |  |  | Siemens | I110047-2 | Transformer | 165 MVA | 13.8/420 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2011-05-09 | 2011-10-03 | 201403273 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7956 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | STG-3A(phase-3) | 0 | 2014-03-18 |  |  | Siemens | I110047-1 | Transformer | 165 MVA | 13.8/420 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2011-05-09 | 2011-10-03 | 201403272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7957 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | GTG-3B (phase-3) | 0 | 2014-03-18 |  |  | Siemens | I130046-2 | Transformer | 321 MVA | 15/420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2011-04-26 | 2011-06-06 | 201403271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7958 | 0 | OTH | LKPL-Kondapalli | GTG-3A(phase-3) | 0 | 2014-03-18 |  |  | Siemens | I130046 | Transformer | 321 MVA | 15/420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2011-03-30 | 2011-07-09 | 201403270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7959 | 0 | OTH | IOCL,Ramagundam | Transformer -1 | 0 | 2014-03-02 |  |  | ALSOTM | TSNA-2277-D5205 | Transformer | 750KVA | 11 / 0.433 kv | PARAFFIN | Silicagel | 0NAN |  |  | 201403068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
7960 | 0 | OTH | Shell India Markets | NEW OIL | 0 | 2013-08-31 |  |  | SHELL |  | Spare Oil |  | 0 | Shell-Dial |  |  |  |  | 201311033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
7961 | 0 | OTH | APTRANSCO-DURSHED | PTR-2 | 0 | 2013-03-12 |  |  | CGL | BH8877 | Transformer | 100 MVA | 220/132/11KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2003-11-28 | 2003-11-28 | 201303171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7962 | 0 | OTH | CGL-GLOBAL | ILC Sample | 0 | 2013-02-04 | 2014-02-04 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201303172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7963 | 0 | OTH | ALSTOM-HOSUR | ILC Sample | 0 | 2014-01-02 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201401302 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7964 | 0 | OTH | CPRI-Bangalore | ILC Sample | 0 | 2013-03-04 |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201303174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7965 | 0 | OTH | Raj Petro - SILVASA | ILC Sample | 0 | 2012-12-10 | 2013-12-10 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201303176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7966 | 0 | WR1 | BOISAR | ICT-2 R-Ph Bushing | 17 | 2013-03-03 |  | Yearly | BHEL |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 201303179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7967 | 0 | WR1 | BOISAR | ICT-2 Y-Ph Bushing | 17 | 2013-04-07 | 2014-04-07 | Yearly | BHEL |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 201304119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7968 | 0 | WR1 | BOISAR | ICT-2 B-Ph Bushing | 17 | 2013-03-03 |  | Yearly | BHEL |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 201303181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7969 | 0 | WR2 | BINA | ICT-2 R-PH | 512 | 2013-03-12 |  |  | Hyundai | 2#004 | Transformer | 333 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2013-03-01 | 2013-03-11 | 201303186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7970 | 0 | WR2 | BINA | ICT-2 B-PH | 512 | 2013-03-12 |  |  | Hyundai | 2#003 | Transformer | 333 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2013-02-28 | 2013-03-11 | 201303187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7971 | 0 | WR2 | BINA | ICT-2 Y-PH | 512 | 2013-03-12 |  |  | Hyundai | 2#002 | Transformer | 333 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2013-02-28 | 2013-03-11 | 201303188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7972 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M6-80MVA-1T | 0 | 2013-03-06 |  |  | EMCO | HT1756/12893 | Transformer | 80 MVA | 132 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201303189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7973 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M6-80MVA-2T | 0 | 2013-03-06 |  |  | EMCO | HT1756/12894 | Transformer | 80 MVA | 132 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201303190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7974 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M6-50MVA-1T | 0 | 2013-03-06 |  |  | BHEL | 2010305 | Transformer | 50 MVA | 132 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201303191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7975 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M6-50MVA-2T | 0 | 2013-03-06 |  |  | BHEL | 2010306 | Transformer | 50 MVA | 132 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201303192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7976 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M6-50MVA-3T | 0 | 2013-03-06 |  |  | Kirloskar | 07/2ZM-003/01 | Transformer | 50 MVA | 132 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201303193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7977 | 0 | WR1 | SAIL-BHILAI | M3-50MVA-4T | 0 | 2013-03-06 |  |  | AREVA | TIP-6650/B-3005 | Transformer | 50 MVA | 132 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201303194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7978 | 0 | OTH | GSN Ferro Alloys | POWER TRANSFOREMR | 0 | 2013-03-13 |  |  | Transformers and Rect | PC400335 | Transformer | 40MVA | 132 kv | PARAFFIN | Silicagel | ONAN |  |  | 201303204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
7979 | 0 | OTH | DR.REDDY'S LAB | TR-3 | 0 | 2013-03-10 |  | Yearly | HIT | 6078 | Transformer | 500 KVA | 11 KV | Paraffinic |  | ONAN |  | 2012-03-09 | 201303205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7981 | 0 | OTH | DR.REDDY'S LAB | TR-2 | 0 | 2013-03-10 |  |  | PETE | 3965 | Transformer | 1000KVA | 33 kV | Paraffinic |  | ONAN |  | 2012-03-09 | 201303206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7982 | 0 | OTH | DR.REDDY'S LAB | TR-1 | 0 | 2013-03-10 |  |  | PETE | 3883 | Transformer | 2500 KVA | 33 kV | Paraffinic |  | ONAN |  | 2012-03-09 | 201303207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7983 | 0 | OTH | DR.REDDY'S LAB | TR-2 OLTC | 0 | 2013-03-10 |  | Yearly | CTR | 986247 | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2011-01-22 | 201303209 | CH4,C2H4,C2H6 and C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7984 | 0 | OTH | DR.REDDY'S LAB | TR-2 | 0 | 2013-03-10 |  |  | CROMPTON | V9117 | Transformer | 2000 KVA | 33 kV | Paraffinic |  | ONAN |  | 2011-01-22 | 201303213 | CO,CH4,C2H4,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7985 | 0 | OTH | DR.REDDY'S LAB | TR-1 | 0 | 2013-03-10 |  |  | Crompton | V8988 | Transformer | 2000 KVA | 33 Kv | Paraffinic |  | ONAN |  | 2011-01-22 | 201303215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7986 | 0 | OTH | DR.REDDY'S LAB | Tr-1 OLTC | 0 | 2013-03-10 |  |  | CTR | 976103 | OLTC | 2000 A | 33 kV | Paraffinic |  | ONAN |  | 2011-01-22 | 201303211 | CO,CH4,C2H4 nad C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
7987 | 0 | NR2 | PATIALA | ICT-2 | 16 | 2013-03-02 |  |  | AREVA | B-30503 | Transformer | 500 MVA | 400 KV | Paraffinic | Air cell | OFAF | 2011-08-11 | 2011-07-29 | 201303223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7988 | 0 | NR2 | PANCHKULA | NJ-1 LR | 16 | 2013-02-28 |  |  | CGL | T09803/6 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2013-02-28 | 2013-02-17 | 201303225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7989 | 0 | NR2 | PATIALA | LR-2 | 16 | 2013-02-28 |  |  | CGL | T09803/3 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Naphthenic | AIR CELL | OFAF | 2012-02-28 | 2013-02-24 | 201303226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7990 | 0 | NR2 | PANCHKULA | busreactor | 16 | 2013-02-28 |  |  | CGL | T09804/1 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | OFAF | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 201303227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7991 | 0 | NR2 | PANCHKULA | ICT-1 | 16 | 2013-02-28 |  |  | CGL | T09801/4 | Shunt Reactor | 315 MVA | 400 KV | Naphthenic | AIR CELL | OFAF | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 201303228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7992 | 0 | NR2 | WAGOORA | ICT-4 R-PH | 16 | 2013-02-28 |  |  | ABB | 14015-001 | Transformer | 105 MVA | 400 KV | Naphthenic | AIRCELL | OFAF | 2011-07-31 | 2011-04-28 | 201303232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7993 | 0 | NR2 | WAGOORA | ICT-4 Y-PH | 16 | 2013-02-28 |  |  | ABB | 14015-002 | Transformer | 105 MVA | 400 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | OFAF | 2011-07-31 | 2011-04-28 | 201303233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7994 | 0 | NR2 | WAGOORA | ICT-4 B-PH | 16 | 2013-02-28 |  |  | ABB | 14015-003 | Transformer | 105 MVA | 400 KV | Naphthenic | AIR CELL | OFAF | 2011-07-31 | 2011-04-28 | 201303234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9247 | 0 | SR1 | Srikakulam | ICT-2 B PH | 14 |  |  |  | TBEA | 15B09064 | Transformer | 500MVA | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
7996 | 0 | OTH | AP Genco-DCPH | Generating Transformer | 0 | 2013-03-19 |  | Yearly | NGEF | 28200037500 | Transformer | 31.5MVA | 220 | PARAFFIN | Silicagel | OFWF | 1982-01-01 |  | 201303245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7997 | 0 | OTH | AKOLA | bus reactor (Spare) | 0 | 2013-03-20 |  |  | HHI | 20103354TR0020-016 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201303258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7998 | 0 | OTH | AKOLA | 703 BUS REACTOR- R-ph | 0 | 2014-05-11 |  |  | HHI | 20103354TR0020-009 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-01-31 | 2012-11-01 | 201405119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7999 | 0 | OTH | AKOLA | 703 BUS REACTOR-Y-ph | 0 | 2014-05-11 |  |  | HHI | 20103354TR0020-015 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | Air cell | ONAN | 2014-01-31 | 2012-11-01 | 201405120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8000 | 0 | OTH | AKOLA | 703 BUS REACTOR-B-ph | 0 | 2014-05-11 |  |  | HHI | 20103354TR0020-008 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | Air Cell | ONAN | 2014-01-31 | 2012-11-01 | 201405121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8001 | 0 | OTH | AKOLA | 706 LINE REACTOR-R-ph | 0 | 2014-05-11 |  |  | HHI | 20103354TR0020-018 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-13 | 2012-11-01 | 201405125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8002 | 0 | OTH | AKOLA | 706 LINE REACTOR-Y-PH | 0 | 2014-05-11 |  |  | HHI | 20103354TR0020-006 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-13 | 2012-11-01 | 201405126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8003 | 0 | OTH | AKOLA | 706 LINE REACTOR-BPh | 0 | 2014-06-18 |  |  | HHI | 20103354TR0020-003 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-13 | 2012-11-01 | 201406248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8004 | 0 | OTH | AKOLA | LINE REACTOR (SPARE) | 0 | 2013-03-20 |  |  | HHI | 20103354TR0020-013 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201303265 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8005 | 0 | OTH | AKOLA | 709 LINE REACTOR-RPh | 0 | 2014-05-11 |  |  | HHI | 20103354TR0020-011 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-25 | 2012-12-01 | 201405131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8006 | 0 | OTH | AKOLA | 709 LINE REACTOR Y-PH | 0 | 2014-05-11 |  |  | HHI | 20103354TR0020-012 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-25 | 2012-12-01 | 201405132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8007 | 0 | OTH | AKOLA | 709 LINE REACTOR - B-PH | 0 | 2014-05-11 |  |  | HHI | 20103354TR0020-017 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-25 | 2012-12-01 | 201405133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8008 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | ASS-2,TM-2,STAND-1 | 18 | 2013-04-02 |  |  | CGL | 24227 | Transformer | 8 MVA | 11kV/825V | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201304252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8009 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | ASS-2,TM-2,STAND-2 | 18 | 2013-04-02 |  |  | CGL | 24231 | Transformer | 8 MVA | 11kV/825V | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201304253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8010 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | ASS-2,TM-2,STAND-3 | 18 | 2013-04-02 |  |  | CGL | T8317 | Transformer | 8 MVA | 11kV/825V | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201304254 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8011 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | ASS-2,TM-2,STAND-4 | 18 | 2013-04-02 |  |  | CGL | 24230 | Transformer | 8 MVA | 11kV/825V | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201304255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8012 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | ASS-2,TM-2,STAND-5 | 18 | 2013-04-02 |  |  | CGL | 24229 | Transformer | 8 MVA | 11kV/825V | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201304256 | CO,CH4,C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8013 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-2,1T | 18 | 2013-03-13 |  |  | BHEL | 20118232 | Transformer | 80 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | OFAF |  |  | 201303274 | C2H4,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8014 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-2,2T | 18 | 2013-03-13 |  |  | BHEL |  | Transformer |  | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel |  |  |  | 201303275 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8015 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-2,7TPB | 18 | 2013-03-13 |  |  | Russain |  | Transformer | 40 MVA | 11kV/825V | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201303276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8016 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-3,1T | 18 | 2013-03-13 |  |  | BHEL | 2008190 | Transformer | 80 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | OFAF |  |  | 201303277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8017 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-4,1T | 18 | 2013-03-13 |  |  | BHEL | 2020662 | Transformer | 80 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel |  |  |  | 201303278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8018 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-4,2T | 18 | 2013-03-13 |  |  | BHEL | 6001961 | Transformer | 80 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | OFB |  |  | 201303279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8019 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-5,1TPB | 18 | 2013-03-13 |  |  | Russain | 24784 | Transformer | 40 MVA | 11kV/825V | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201303280 | H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8020 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-5,4TPB | 18 | 2013-03-13 |  |  | Russain |  | Transformer | 40 MVA | 11kV/825V | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201303281 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8021 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-7,1T | 18 | 2013-03-13 |  |  | CGL | T09316/2 | Transformer | 50 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201303282 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8022 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-7,2T | 18 | 2013-03-13 |  | Yearly | CGL | T09316/1 | Transformer | 50 MVA | 132/11.5KV | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201303283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8023 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | TOWNSHIP -1T | 18 | 2013-03-13 |  |  | GEC - ALSTHOM | B-29408 | Transformer | 12.5 MVA | 132/11KV | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201303284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8024 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | TOWNSHIP -2T | 18 | 2013-03-13 |  |  | GEC | 37779 | Transformer | 10 MVA | 132/11 kv | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201303285 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8025 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | TOWNSHIP -3T | 18 | 2013-03-13 |  |  | Andrew Yule | 13244 | Transformer | 15 MVA | 132/11 kv | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201303286 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8026 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | TOWNSHIP -4T | 18 | 2013-03-13 |  |  | CGL | 24607 | Transformer |  | 132/11 kv | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201303287 | CO2,C2H4 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8027 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | TOWNSHIP-5T | 18 | 2013-03-13 |  |  | Volt Amp. | 8856 | Transformer |  | 132/11 kv | Paraffinic | Silicagel | ONAN |  |  | 201303288 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8028 | 0 | ER1 | RANCHI | MAITHAN-1 LR | 18 | 2013-03-14 |  |  | BHEL | 6006833 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2011-12-26 | 2011-09-13 | 201303303 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8029 | 0 | ER1 | RANCHI | MAITHAN-2 LR | 18 | 2013-03-14 |  |  | BHEL | 60068.7 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2011-12-26 | 2012-02-07 | 201303304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8030 | 0 | ER1 | GAYA | LINE REACTOR-1 | 18 | 2013-03-20 |  |  | CGL | BH-9818/07 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-01-25 | 2012-02-29 | 201303306 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8031 | 0 | ER1 | GAYA | LINE REACTOR-2 | 18 | 2013-03-20 |  |  | CGL | BH-9818/04 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Paraffinic | Air CELL | ONAN | 2012-01-25 | 2012-02-29 | 201303307 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8032 | 0 | ER1 | GAYA | LINE REACTOR-3 | 18 | 2013-03-20 |  |  | CGL | BH-9818/03 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-01-25 | 2012-02-29 | 201303308 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8033 | 0 | ER1 | GAYA | BUSREACTOR-2 | 18 | 2013-03-20 |  |  | CGL | BH-9818/05 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-02-05 | 2012-03-20 | 201303309 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8034 | 0 | ER1 | GAYA | BUS REACTOR-2 | 18 | 2013-03-20 |  |  | CGL | BH-9818/06 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-02-05 | 2012-03-20 | 201303310 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8035 | 0 | ER1 | GAYA | BUS REACTOR-2 | 18 | 2013-03-20 |  |  | CGL | BH-9818/02 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-02-05 | 2012-03-20 | 201303311 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8036 | 0 | OTH | APTRANSCO-DHARMAVARAM | PTR-3 | 0 | 2013-03-24 |  |  | KANOHAR ELECTRICALS | KT-31500/6 | Transformer | 31.5 MVA | 132 kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2007-03-10 |  | 201303317 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8037 | 0 | OTH | APTRANSCO-DHARMAVARAM | PTR-1 | 0 | 2013-03-24 |  |  | APEX | T526 C&D/32528 | Transformer | 16 MVA | 132 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 1985-07-15 |  | 201303318 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8038 | 0 | OTH | DR.REDDY'S LAB | TR-1 | 0 | 2013-05-29 |  |  | PETE | 5356 | Transformer | 2500 KVA | 33 kV | Paraffinic |  | ONAN |  | 2012-12-18 | 201306048 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
9245 | 0 | SR1 | Srikakulam | ICT-2 R PH | 14 |  |  |  | TBEA | 15B09062 | Transformer | 500MVA | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9246 | 0 | SR1 | Srikakulam | ICT-2 Y PH | 14 |  |  |  | TBEA | 15B09063 | Transformer | 500MVA | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9317 | 0 | SR1 | Srikakulam | LR Spare | 14 |  |  |  | ABB | xx | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9310 | 0 | SR1 | Srikakulam | Vemagiri-1 LR B Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632-03 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8043 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | MSDS-2 | 0 |  |  |  | BHEL | 2010977 | Transformer | 63 MVA | 132/34.5/11KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8044 | 0 | OTH | AKOLA | ICT-SPARE | 0 | 2014-06-18 | 2014-07-18 | 1Monthly | HHI | 20103354TNG002-002 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthenic |  | ODAF |  |  | 201406247 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8045 | 0 | OTH | AKOLA | 701 ICT-R-PH | 0 | 2014-05-12 |  |  | HHI | 20103354TNG002-001 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF | 2014-01-30 | 2013-01-01 | 201405116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8046 | 0 | OTH | AKOLA | 701 ICT-Y-PH | 0 | 2014-05-12 |  |  | HHI | 20103354TNG002-003 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF | 2014-01-30 | 2013-01-01 | 201405117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8047 | 0 | OTH | AKOLA | 701 ICT-B-PH | 0 | 2014-07-04 |  |  | HHI | 20103355TNG004-003 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF | 2014-01-30 | 2013-01-01 | 201407089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8048 | 0 | OTH | AKOLA | 704 LINE REACTOR-R-PH | 0 | 2014-05-12 |  |  | HHI | 20103354TR0020-010 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-19 | 2012-11-01 | 201405122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8049 | 0 | OTH | AKOLA | 704 LINE REACTOR-Y-PH | 0 | 2014-05-12 |  |  | HHI | 20103354TR0020-002 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-19 | 2012-11-01 | 201405123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8050 | 0 | OTH | AKOLA | 704 LINE REACTOR-B-PH | 0 | 2014-05-12 |  |  | HHI | 20103354TR0020-007 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-19 | 2012-11-01 | 201405124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8051 | 0 | OTH | AKOLA | LINE REACTOR | 0 | 2013-03-25 |  |  | HHI | 20103354TR0020-001 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic |  | ONAN |  |  | 201304047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8052 | 0 | OTH | AKOLA | 707 LINE REACTOR-R-PH | 0 | 2014-05-12 |  |  | HHI | 20103354TR0020-005 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-18 | 2012-12-01 | 201405128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8053 | 0 | OTH | AKOLA | 707 LINE REACTOR-Y-PH | 0 | 2014-05-12 |  |  | HHI | 20103354TR0020-004 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-18 | 2012-12-01 | 201405129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8054 | 0 | OTH | AKOLA | 707 LINE REACTOR-B-PH | 0 | 2014-05-12 |  |  | HHI | 20103354TR0020-014 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2014-02-18 | 2012-12-01 | 201405130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8055 | 0 | SR2 | BIDADI | ICT-2 | 20 | 2013-04-05 |  |  | ALSTOM | B30596 | Transformer | 500 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2013-03-31 | 2013-03-30 | 201304054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8056 | 0 | OTH | APML-TIRODA | BUSREACTOR-B-PH | 0 | 2013-03-23 |  |  | HHI | 20103355TR0022-006 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-12-01 | 2013-01-22 | 201304103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8057 | 0 | OTH | APML-TIRODA | BUS REACTOR- Y-PH | 0 | 2013-03-23 |  |  | HHI | 20103355TR0022-005 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN | 2012-12-01 | 2013-01-10 | 201304104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8058 | 0 | OTH | APML-TIRODA | ICT-B-PH | 0 | 2014-05-10 |  |  | HHI | 20103354TNG001-002 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF | 2012-06-01 | 2013-02-05 | 201405067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8059 | 0 | OTH | APML-TIRODA | ICT-R-PH | 0 | 2014-05-10 |  |  | HHI | 20103354TNG001-003 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF | 2012-05-01 | 2013-01-22 | 201405069 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8060 | 0 | OTH | APML-TIRODA | ICT-Y-PH | 0 | 2014-05-10 |  |  | HHI | 20103354TNG001-001 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF | 2012-05-01 | 2013-01-30 | 201405071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8061 | 0 | OTH | APML-TIRODA | ICT-SPARE | 0 | 2013-05-23 |  |  | HHI | 20103354TNG001-004 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF | 2012-05-01 | 2013-01-30 | 201305212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8062 | 0 | WR1 | BINA | LR Y-PH | 17 |  |  |  | CGL | BH09822/03 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Nepthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-06-04 | 2012-10-15 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8063 | 0 | NR1 | AGRA | BUS REACTOR-R-PH | 15 | 2013-01-15 |  |  | hyosung | TM80307403 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | Air Cell | ONAN |  |  | 201304112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8064 | 0 | NR1 | AGRA | BUS REACTOR - Y-PH | 15 | 2013-01-15 |  |  | hyosung | TM80307502 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201304113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8065 | 0 | NR1 | AGRA | BUS REACTOR -B-PH | 15 | 2013-01-15 |  |  | hyosung | TM80307402 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201304114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8066 | 0 | WR2 | BINA | SPARE Reactor | 512 | 2013-04-08 |  |  | CGL | BH9821/05 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | Air Cell | ONAN | 2013-03-11 | 2013-04-02 | 201304115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8067 | 0 | OTH | BOLLINENI CASTINGS & STEEL LTD | 1.6 MVA Transformer | 0 | 2013-04-02 |  |  | VOLATAMP |  | Transformer | 1.6 MVA | 33/11 KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8068 | 0 | ER1 | RANCHI | BUS REACTOR | 18 | 2013-04-04 |  |  | CGL | T10026/1 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2013-04-02 | 2013-03-25 | 201304127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8069 | 0 | NR1 | MEERUT | 80 MVAR LR R-Ph | 15 | 2013-01-27 |  |  | TBEA (China) | 11B03048 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  | 2013-01-22 | 201304131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8070 | 0 | NR1 | MEERUT | 80 MVAR LR Y-Ph | 15 | 2013-01-27 |  |  | TBEA (China) | 11B02202 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  | 2013-01-18 | 201304132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8071 | 0 | NR1 | MEERUT | 80 MVAR LR B-Ph | 15 | 2013-01-27 |  |  | TBEA (China) | 11B03041 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  | 2013-01-18 | 201304133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8072 | 0 | NR1 | MEERUT | 80 MVAR LR (SPARE) | 15 | 2013-01-27 |  |  | TBEA (China) | 11B03043 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  | 2013-01-22 | 201304134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8073 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 21A CT R-PH | 0 | 2013-08-02 |  |  | WSI | 870702 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1983-10-27 |  | 201308095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
8074 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 21A CT Y-PH | 0 | 2013-08-02 |  |  | WSI | 870705 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1983-10-27 |  | 201308096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
8075 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 21A CT B-PH | 0 | 2013-08-02 |  |  | WSI | 870709 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1983-10-27 |  | 201308097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
8076 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 21B CT R-PH | 0 | 2013-08-02 |  |  | WSI | 870706 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1983-10-27 |  | 201308098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
8077 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 21B CT Y-PH | 0 | 2013-08-02 |  |  | WSI | 870302 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1983-10-27 |  | 201308099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
8078 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 21B CT B-PH | 0 | 2013-08-02 |  |  | WSI | 870403 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1983-10-27 |  | 201308100 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
8079 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TOP-III | 0 | 2013-03-06 |  |  | AREVA | D8229 | Transformer | 30 MVA | 33/11.5KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8080 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | MSDS-3 | 0 | 2013-03-06 |  |  | CGL | 24543 | Transformer | 62.5 MVA | 132/33/11 KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8081 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TOP-III | 0 | 2013-03-05 |  |  | AREVA | D8296 | Transformer | 3.5 MVA | 33/11.5KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8082 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | MSDS-2 | 0 | 2013-03-05 |  |  | NGEF | 2800032389 | Transformer | 12 MVA | 33/6.9 kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8083 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TOP-III | 0 | 2013-03-05 |  |  | AREVA | D8297 | Transformer | 3.5 MVA | 33.11.5 kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8084 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | MSDS-2 | 0 | 2013-03-05 |  |  | NGEF | 2800032388 | Transformer | 12 MVA | 33/6.9 kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8085 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | MSDS-2 | 0 | 2013-03-05 |  |  | NGEF | 2800032922 | Transformer | 63 MVA | 132/34.5/11KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8086 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | MSDS-2 | 0 | 2013-03-04 |  |  | BHEL | 2010977 | Transformer | 63 MVA | 132/34.5/11KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8087 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | LBSS-1 | 0 | 2013-03-04 |  |  | Bharat bijilee | 3237/1 | Transformer | 25 MVA | 33/6.9 kv | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8088 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | LBSS-1 | 0 | 2013-03-04 |  |  | Bharat Bijilee | 3237/2 | Transformer | 25 MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8089 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | LBSS-1 | 0 | 2013-03-04 |  |  | Bharat Bijilee | 3476/1 | Transformer | 25 MVA | 33/6.6 KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8090 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TOP-II | 0 | 2013-03-04 |  |  | Bharat Bijilee | 3378/2 | Transformer | 12.5 MVA | 33/11.5KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8091 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TOP-III | 0 | 2013-03-04 |  |  | AREVA | D8230 | Transformer | 30 MVA | 11/11.5KV | paraffinic |  | ONAN |  |  | 201304163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8092 | 0 | OTH | APML-TIRODA | Spare LR | 0 | 2013-04-08 |  |  | HHI | 20103354TR0019-001 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-01 | 2012-10-01 | 201304164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8093 | 0 | OTH | APML-TIRODA | 765KV LR-1B-PH | 0 | 2014-05-28 |  |  | HHI | 20103354TR0019-002 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-01 | 2012-10-10 | 201406098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8094 | 0 | OTH | APML-TIRODA | 765KV LR-1Y-PH | 0 | 2014-05-28 |  |  | HHI | 20103354TR0019-004 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-01 | 2012-11-01 | 201406097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8095 | 0 | OTH | APML-TIRODA | 765 KV LR-1R-PH | 0 | 2014-05-28 |  |  | HHI | 20103354TR0019-003 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-01 | 2012-10-30 | 201406096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8096 | 0 | OTH | APML-TIRODA | Unit-4 LR-B-PH | 0 | 2013-04-08 |  |  | HHI | 20103354TR0019-005 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-06-01 | 2013-01-05 | 201304168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8097 | 0 | OTH | APML-TIRODA | unit-4 LR-R-PH | 0 | 2013-04-08 |  |  | HHI | 20103354TR0019-006 | Transformer | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-06-01 | 2012-11-24 | 201304169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8098 | 0 | OTH | APML-TIRODA | Unit-4 LR-Y-PH | 0 | 2013-04-08 |  |  | HHI | 20103354TR0019-007 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIiir CELL | ONAN | 2012-05-01 | 2012-12-15 | 201304170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8099 | 0 | WR2 | JABALPUR | 9CT Y-PH | 512 | 2014-04-12 |  |  | WSI | 951105 | CT | 2000 A | 400 | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201404237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8100 | 0 | WR2 | JABALPUR | 8CTA B-PH | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 951107 | CT | 2000 A | 400 | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201307276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8101 | 0 | WR2 | JABALPUR | 8CTA R-PH | 512 | 2014-04-12 |  |  | WSI | 951115 | CT | 2000 A | 400 | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201404236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
9308 | 0 | SR1 | Srikakulam | Vemagiri-1 LR R Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632-01 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9309 | 0 | SR1 | Srikakulam | Vemagiri-1 LR Y Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632-02 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9307 | 0 | SR1 | Srikakulam | Vemagiri-2 LR B Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632-09 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9305 | 0 | SR1 | Srikakulam | Vemagiri-2 LR R Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632-07 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9306 | 0 | SR1 | Srikakulam | Vemagiri-2 LR Y Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632-08 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9324 | 0 | SR1 | Vemagiri | BR Spare | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/16 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9261 | 0 | SR1 | Vemagiri | BR1 400kV | 14 |  |  |  | CGL | T10658 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9323 | 0 | SR1 | Vemagiri | BR1 B PH | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/15 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9321 | 0 | SR1 | Vemagiri | BR1 R PH | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/12 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8111 | 0 | OTH | IOC, Hyderabad | TRANSFORMER | 0 | 2014-05-14 |  |  | EMCO | 47604 | Transformer | 1000 KVA | 11 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201405139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8112 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 9A CT R-Pahse | 0 | 2013-04-16 |  |  | WSI | 860813 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8113 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 9A CT Y-Phase | 0 | 2014-03-13 | 2015-03-13 |  | WSI | 860817 | CT | 2000 A | 400 | [5 empty] | 201403240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8114 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 9A CT B-Pahse | 0 | 2013-04-16 |  |  | WSI | 860806 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8115 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 9B CT R-Phase | 0 | 2014-03-13 |  |  | WSI | 821002 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201403241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8116 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 9B CT Y-Phase | 0 | 2014-03-13 |  |  | WSI | 8309009 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201403242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8117 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 9B CT- B-phase | 0 | 2014-03-13 |  |  | WSI | 8309008 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201403243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8118 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1B A SIDE CT-R-Ph | 0 | 2013-04-15 |  |  | BHEL | 6166887 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8119 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1B A SIDE CT-Y-Ph | 0 | 2013-04-15 |  |  | BHEL | 6166897 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8120 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1B A SIDE CT-B-Ph | 0 | 2013-04-15 |  |  | BHEL | 6166896 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8121 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1B B SIDE CT-R-Ph | 0 | 2013-04-15 |  |  | BHEL | 6166898 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8122 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1B BSIDE CT-Y-Ph | 0 | 2013-04-15 |  |  | BHEL | 6166885 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304241 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8123 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1B B SIDE CT-B-Ph | 0 | 2013-04-15 |  |  | BHEL | 6166894 | CT | 2000 A | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304242 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8124 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | MSDS-2,12TPB,HOT STRIP MILL | 0 | 2013-04-03 |  |  | Russain |  | Transformer | 40 MVA | 11/0.825kv | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 201304258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8125 | 0 | OTH | SAIL-BOKARO | MSDS-2,12TPB,HOT STRIP MILL | 0 |  |  |  | Russain |  | Transformer | 40 MVA | 11/0.825kv | Paraffinic | Silicagel | ONAF |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8126 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | LF1(BLAST FURNANCE TRANSFORMER | 0 | 2013-04-03 |  |  | NGEF | 2800055528 | Transformer | 40 MVA | 33kv/501.4v | Paraffinic | Silicagel | AFWF |  |  | 201304260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8127 | 0 | ER1 | SAIL-BOKARO | LF2(BLAST FURNANCE TR) | 0 | 2013-04-03 |  |  | CGL | T09397/1 | Transformer | 46 MVA | 33KV/520V | Paraffinic | Silicagel | OFWF |  |  | 201304262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
9322 | 0 | SR1 | Vemagiri | BR1 Y PH | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/14 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9320 | 0 | SR1 | Vemagiri | BR2 B PH | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/19 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9318 | 0 | SR1 | Vemagiri | BR2 R PH | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/17 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9319 | 0 | SR1 | Vemagiri | BR2 Y PH | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/18 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8132 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | OxY PLANT TR-8 | 0 | 2013-03-21 |  |  | AEG | 81/22325 | Transformer | 12 MVA | 33KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304273 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8133 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | OXY PLANT TR-9 | 0 | 2013-03-21 |  |  | Bharat bijilee | 3156/1 | Transformer | 14MVA | 33 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304274 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8134 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | OXY PLANT TR-3 | 0 | 2013-03-21 |  |  | AEG | 81/18510 | Transformer | 16MVA | 33KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8135 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | BP-II,TR-3 | 0 | 2013-03-21 |  |  | AEG | 81/22328 | Transformer | 12 MVA | 33KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8136 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | BP-II TR-2 | 0 | 2013-03-21 |  |  | AEG | 81/22326 | Transformer | 12 MVA | 33 Kv | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8137 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-3 | 0 | 2013-03-21 |  |  | GEC | 10214 | Transformer | 2.75MVA | 33KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8138 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-4 | 0 | 2013-03-21 |  |  | GEC | 10212 | Transformer | 2.75 MVA | 33KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8139 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-5 | 0 | 2013-03-21 |  |  | GEC | 10213 | Transformer | 2.75MVA | 33KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8140 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-6 | 0 | 2013-03-22 |  |  | TESLA | ITL1 | Transformer | 2.75MVA | 33 Kv | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304281 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8141 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-7 | 0 | 2013-03-22 |  |  | TESLA | 10940 | Transformer | 2.75MVA | 33 Kv | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304282 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8142 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-8 | 0 | 2013-03-22 |  |  | GEC | B27671 | Transformer | 2.75MVA | 33 Kv | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8143 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-9 | 0 | 2013-03-22 |  |  | GEC | 11824 | Transformer | 2.75 MVA | 33 Kv | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8144 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | OXY PLANT TR-1 | 0 | 2013-03-22 |  |  | AEG | 81/12947 | Transformer | 16 MVA | 33 Kv | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8145 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CPP-1 TR-33 | 0 | 2013-03-22 |  |  | AEG | 81/22323 | Transformer | 32 mva | 33 Kv | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8146 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CPP-1 TR-2 | 0 | 2013-03-22 |  |  | AEG | 81/12840 | Transformer | 32MVA | 33 Kv | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8147 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | LBSS-3, TR-1 | 0 | 2013-03-22 |  |  | Bharat bijilee | 3477/3 | Transformer | 12.5MVA | 33KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8148 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | LBSS-3, TR-2 | 0 | 2013-03-22 |  |  | Bharat bijilee | 3927/1 | Transformer | 12.5 MVA | 33 Kv | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304289 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8149 | 0 | OTH | BOLLINENI CASTINGS & STEEL LTD | 1.6 MVA Transformer-OLTC | 0 | 2013-03-28 |  |  | Volatamp | JN6901 | OLTC | 1.6 MVA | 11 / 0.433 kv | PARAFFIN | Silicagel | ONAN |  |  | 201304297 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8150 | 0 | OTH | BOLLINENI CASTINGS & STEEL LTD | 10MVA TRF | 0 | 2013-03-28 |  |  | Volt Amp. | JN8126 | Transformer | 10 MVA | 33KV | PARAFFIN | Silicagel | ONAN |  |  | 201304298 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8151 | 0 | OTH | BOLLINENI CASTINGS & STEEL LTD | 10 MVA TRF-OLTC | 0 | 2013-03-28 |  |  | Volt Amp. | JN 8126 O | OLTC | 10MVA | 33 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304299 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 3
8152 | 0 | OTH | BOLLINENI CASTINGS & STEEL LTD | 3 MVA Transformer | 0 | 2013-03-28 |  |  | PETE | 4672 | Transformer | 3 MVA | 33KV | PARAFFIN | Silicagel | ONAN |  |  | 201304300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8153 | 0 | OTH | BOLLINENI CASTINGS & STEEL LTD | 4.2 MVA TRF | 0 | 2013-03-28 |  |  | PETE | 4673 | Transformer | 4.2 MVA | 33 | PARAFFIN | Silicagel | ONAN |  |  | 201304301 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8154 | 0 | OTH | NEEMRANA | ICT-2 | 15 | 2013-10-04 |  |  | Vijai Electricals | 90060A01 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIRCELL | OFAF | 2011-12-31 |  | 201310079 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8155 | 0 | NR2 | MOGA | BHIWADI -1 NGR | 16 | 2013-03-15 |  |  | BHEL | 6006522 | NGR | 65 kvar | 145 KV | Paraffinic | CONVETIOAN | ONAN | 2010-02-13 | 2012-09-16 | 201304307 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8156 | 0 | NR2 | MOGA | BHIWADI -2 NGR | 16 | 2013-03-15 |  |  | BHEL | 6006523 | NGR | 65 kvar | 145 KV | Paraffinic | CONVENTION | ONAN | 2009-07-05 | 2009-07-17 | 201304310 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8157 | 0 | NR2 | BHIWANI | ICT-1 R-Ph | 16 | 2013-03-20 |  |  | BAODING,CHINA | 20112S06 | Transformer | 333 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201304315 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8158 | 0 | NR2 | BHIWANI | ICT-1 Y-Ph | 16 | 2013-03-20 |  |  | BAODING,CHINA | 20112S07 | Transformer | 333 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201304316 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8159 | 0 | NR2 | BHIWANI | ICT-1 B-Ph | 16 | 2013-03-20 |  |  | BAODING,CHINA | 20112S05 | Transformer | 333 MVA | 765 KV | Naphthenic | Air cell | ONAF |  |  | 201304317 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8160 | 0 | NR2 | BHIWANI | ICT-2 R-PH | 16 | 2013-03-20 |  |  | BAODING,CHINA | 20113S09 | Transformer | 333 MVA | 765 kv | Naphthanic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201304318 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8161 | 0 | NR2 | BHIWANI | ICT-2 Y-PH | 16 | 2013-03-20 |  |  | BAODING,CHINA | 20113S10 | Transformer | 333 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201304319 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8162 | 0 | NR2 | BHIWANI | ICT-2 B-PH | 16 | 2013-03-20 |  |  | BAODING,CHINA | 20113S11 | Transformer | 333 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201304320 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8163 | 0 | NR2 | BHIWANI | REACTOR SPARE | 16 | 2013-05-11 |  |  | TBEA (China) | 10B12197 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | 0NAF |  |  | 201306130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8164 | 0 | NR2 | BHIWANI | BR-1 Y-PH | 16 | 2013-03-20 |  |  | TBEA (China) | 10B12230 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201304322 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8165 | 0 | NR2 | BHIWANI | BR-1 B-PH | 16 | 2013-03-20 |  |  | TBEA (China) | 10B12211 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201304323 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8166 | 0 | NR2 | BHIWANI | BR-2 R-PH | 16 | 2013-03-20 |  |  | TBEA (China) | 10B06188 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201304324 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8167 | 0 | NR2 | BHIWANI | BR-2 Y-PH | 16 | 2013-03-20 |  |  | BR-2 Y-PH | 10B03049 | Transformer | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201304325 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8168 | 0 | NR2 | BHIWANI | BR-2 B-PH | 16 | 2013-03-20 |  |  | TBEA (China) | 10B12205 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201304326 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8169 | 0 | OTH | CSPTCL-KHEDAMARA | ICT | 0 | 2013-04-20 |  |  | BHEL | 600521 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201304309 | H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8170 | 0 | OTH | PPN POWER PLANT | Excitation Transformer | 0 | 2014-02-26 |  |  | ALSOTM |  | Transformer | 3.1MVA | 15/0.730kv | Naphthanic | AIR CELL | OFAF | 2001-02-22 | 2009-08-14 | 201403307 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8171 | 0 | OTH | APML-TIRODA | Unit-5-R-ph | 0 | 2013-04-22 |  |  | HHI | 20102966TIG003-001 | Transformer | 270 MVA | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL | ODAF | 2012-11-01 | 2013-03-10 | 201304348 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8172 | 0 | OTH | APML-TIRODA | Unit-5-Y-ph | 0 | 2013-05-23 |  |  | HHI | 20102966TIG003-004 | Transformer | 270 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ODAF | 2012-11-01 | 2013-02-25 | 201305214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8173 | 0 | OTH | APML-TIRODA | Unit-5-B-Ph | 0 | 2013-04-22 |  |  | HHI | 20102966TIG003-002 | Transformer | 270 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ODAF | 2012-12-01 | 2013-02-15 | 201304350 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8174 | 0 | OTH | APML-TIRODA | Unit-5-spare phase | 0 | 2013-05-23 |  |  | HHI | 20102966TIG003-003 | Transformer | 270 MVA | 765 KV | Naphthanic | Air cell | ODAF | 2012-12-01 | 2013-02-01 | 201305213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8175 | 0 | OTH | APML-TIRODA | Unit-4-B-Ph | 0 | 2014-06-16 |  |  | HHI | 20102966TIG002-003 | Transformer | 270 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ODAF | 2012-10-01 | 1930-02-13 | 201406179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8176 | 0 | OTH | APML-TIRODA | Unit-4-R-Ph | 0 | 2014-06-16 |  |  | HHI | 20102966TIG002-002 | Transformer | 270 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ODAF | 2012-10-01 | 2013-01-10 | 201406180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8177 | 0 | OTH | APML-TIRODA | Unit-4-Y-Ph | 0 | 2014-06-16 |  |  | HHI | 20102966TIG002-001 | Transformer | 270 MVA |  | Naphthanic | AIR CELL | ODAF | 2012-10-01 | 2013-01-25 | 201406181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8178 | 0 | NR2 | KISHENPUR | 80MVAR BUS REACTOR | 16 | 2013-04-23 |  |  | BHEL | 6006602 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 201304376 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8179 | 0 | ER2 | DURGAPUR | NEW OIL | 511 | 2013-04-11 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201304378 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8180 | 0 | OTH | Mallaram S/S | TRANSFORMER | 0 | 2013-04-19 |  |  | BHARAT BIJLEE | 5333/19 | Transformer | 31.5MVA | 132kV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201304379 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8181 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | SKPM-3, TR-2 | 511 | 2013-04-16 |  |  | AEG | 81/22363 | Transformer | 8 MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8182 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | SKPM-3,TR-1 | 511 | 2013-04-16 |  |  | AEG | 81/22364 | Transformer | 8 MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8183 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | SKPM-3,TR-10 | 511 | 2013-04-16 |  |  | ABB | M87682 | Transformer | 31.5 MVA | 33/6.9 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201305012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8184 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CRM-1,TR-62 | 511 | 2013-04-16 |  |  | AEG | 81/12945 | Transformer | 16 MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8185 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CRM-1,TR-61 | 511 | 2013-04-16 |  |  | AEG | 81/12948 | Transformer | 16 MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8186 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CRGO-2,TR-2 | 511 | 2013-04-16 |  |  | NGEF | 2800034997 | Transformer | 31.5 MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8187 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | ELBDS-4,TR-1 | 511 | 2013-04-16 |  |  | Kirloskar | 93ZG001/2 | Transformer | 25 MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8188 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | LHF-1 | 511 | 2013-04-16 |  |  | EMCO | 11790 | Transformer | 14 MVA | 33/6.9KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8189 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | MSDS-2,TR-1 | 511 | 2013-04-16 |  |  | NGEF | 2800032923 | Transformer | 63 MVA | 132/33/11 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8192 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-2 Main Bay CT R-Ph | 17 | 2013-04-28 |  |  | ABB | 8797646 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
8193 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-2 Main Bay CT-Y-Ph | 17 | 2013-04-28 |  |  | ABB | 8797647 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
8194 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-2 Main Bat CT B-Ph | 17 | 2013-04-28 |  |  | ABB | 8797648 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201305037 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
9330 | 0 | SR1 | Vemagiri | Cpeta-1 LR B Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/06 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8196 | 0 | OTH | AP Transco, DURSHED | PTR | 0 | 2013-05-03 |  | Yearly | APEX | 032529 | Transformer | 16MVA | 132 kv | PARAFFIN | Silicagel | ODAF | 1993-12-30 | 2004-07-02 | 201305072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8197 | 0 | NR2 | MOGA | 765 KV Spare Bus Reactor | 16 | 2013-04-22 |  |  | TBEA (China) | 10B12198 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 201305088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8198 | 0 | NR2 | MOGA | 765 kv Bus Reactor-1 R-Ph | 16 | 2013-04-22 |  |  | TBEA (China) | 10B12226 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-27 | 2012-05-31 | 201305089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8199 | 0 | NR2 | MOGA | 765 KV Bus Reactor-1 Y-Ph | 16 | 2013-04-22 |  |  | TBEA (China) | 10B12227 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-27 | 2012-05-31 | 201305090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8200 | 0 | NR2 | MOGA | 765KV Bus Reactor-1 B-Ph | 16 | 2013-04-22 |  |  | TBEA (China) | 11B03032 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-05-27 | 2012-05-31 | 201305091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8201 | 0 | NR2 | MOGA | 765 Kv Bus Reactor-2 R-ph | 16 | 2013-04-22 |  |  | TBEA (China) | 11B03030 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 220943 | 2012-05-28 | 201305092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8202 | 0 | NR2 | MOGA | 765KV Bus Reactor-2 Y-ph | 16 | 2013-04-22 |  |  | TBEA (China) | 11B03031 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-04-25 | 2012-05-28 | 201305093 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8203 | 0 | NR2 | MOGA | 765 kv Bus Reactor-2 B-Ph | 16 | 2013-04-22 |  |  | TBEA (China) | 11B03033 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-04-25 | 2012-05-28 | 201305094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8204 | 0 | NR2 | MOGA | 765KV Bhiwani LR R-Ph | 16 | 2013-04-22 |  |  | TBEA (China) | 10B12225 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-15 | 2012-03-21 | 201305095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8205 | 0 | NR2 | MOGA | 765 kvBhiwani LR Y-Ph | 16 | 2013-04-22 |  |  | TBEA (China) | 10B12224 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-15 | 2012-03-26 | 201305096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8206 | 0 | NR2 | MOGA | 765KV Bhiwani LR B-Ph | 16 | 2013-04-22 |  |  | TBEA (China) | 10B12194 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-03-15 | 2012-03-17 | 201305097 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8207 | 0 | NR2 | MOGA | 765 kv Spare Bhiwani LR | 16 | 2013-04-22 |  |  | TBEA (China) | 10B12295 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-07-01 | 2012-07-03 | 201305098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8208 | 0 | OTH | APTRANSCO-ANANTAPUR | PTR | 0 | 2013-05-07 |  |  | Andrew Yule | 13061 | Transformer | 16MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAF | 2013-02-24 |  | 201305103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8209 | 0 | OTH | APGENCO-ANANTAPUR | PTR | 0 | 2013-05-08 |  |  | TELK | 120286 | Transformer | 15 MVA | 11/132 kv | Paraffinic |  | ONAN | 1994-01-26 |  | 201305104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8210 | 0 | OTH | APGENCO-ANANTAPUR | PTR | 0 | 2013-05-08 |  |  | TELK | 120312 | Transformer | 15 MVA | 11/132 kv | Paraffinic |  | ONAN | 1994-01-26 |  | 201305105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9328 | 0 | SR1 | Vemagiri | Cpeta-1 LR R Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/04 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8212 | 0 | OTH | APTRANSCO-RAJAMPETA | PTR | 0 | 2013-05-17 |  |  | BHEL | 2006472 | Transformer | 100 MVA | 220 / 132 KV | paraffinic | CONVENTION | OFAF | 2001-03-31 | 2008-03-04 | 201305167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8213 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-2 R Phase | 0 | 2013-09-21 |  |  | BHEL | 6006942 | Transformer | 270MVA | 420 | PARAFFIN | Silicagel | OFAF |  |  | 201310071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8214 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-2 Y Phase | 0 | 2013-09-21 |  | Yearly | BHEL | 6006941 | Transformer | 270 MVA | 400 | PARAFFIN | Silicagel | OFAF |  |  | 201310072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8215 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-2 B-Phase | 0 | 2013-09-21 |  | Yearly | BHEL | 6006940 | Transformer | 270MVA | 400 | PARAFFIN | Silicagel | OFAF |  |  | 201310073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8216 | 0 | OTH | INOX-PUDUCHERRY | 10 MVA TR | 0 | 2013-10-16 |  |  | CGL | MT7430/01 | Transformer | 10 MVA | 110/6.9 KV | Paraffinic |  | ONAF | 2012-02-27 | 2013-07-13 | 201310153 | C2H4,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8217 | 0 | WR2 | ITARSI | ILC Sample | 512 | 2013-05-10 |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201305191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8218 | 0 | OTH | SCR RAMAGUNDAM | TR-06 | 0 | 2013-05-23 |  |  | EMCO | 13227 | Transformer | 20 MVA | 132/27.5 kv | Paraffinic |  | ONAF |  |  | 201305253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8219 | 0 | WR1 | PUNE | 211CT R-ph | 17 |  |  |  | ABB | 200811174 | CT |  | 220 kv | Paraffinic |  |  | 2011-04-15 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8220 | 0 | WR1 | Bilaspur | 718 CT R-Ph | 17 | 2013-05-26 |  |  | ABB | 8312046 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8221 | 0 | WR1 | Bilaspur | 718 CT Y-Ph | 17 | 2013-05-26 |  |  | ABB | 8312045 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8222 | 0 | WR1 | Bilaspur | 718 CT B-Ph | 17 | 2013-05-26 |  |  | ABB | 8312036 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8223 | 0 | WR1 | Bilaspur | 717 CT R-Ph | 17 | 2013-05-26 |  |  | ABB | 8312034 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8224 | 0 | WR1 | Bilaspur | 717 CT Y-Ph | 17 | 2013-05-26 |  |  | ABB | 8312032 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306032 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8225 | 0 | WR1 | Bilaspur | 717 CT B-Ph | 17 | 2013-05-26 |  |  | ABB | IHSE8796966 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306033 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8226 | 0 | WR1 | Bilaspur | 716 CT R-Ph | 17 | 2013-05-26 |  |  | ABB | 8312027 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306034 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8227 | 0 | WR1 | Bilaspur | 716 CT Y-Ph | 17 | 2013-05-26 |  |  | ABB | 8312029 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306035 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8228 | 0 | WR1 | Bilaspur | 716 CT B-Ph | 17 | 2013-05-26 |  |  | ABB | 8312028 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201306036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8229 | 0 | WR1 | RAIGARH | 765KV ICT-1 (B-Phase) | 17 | 2013-06-25 | 2013-07-02 | Weekly | CGL | BH09988/1 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | Diaphragm |  |  | 2013-04-10 | 201308049 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8230 | 0 | WR1 | RAIGARH | 765KV ICT-1 (Y-Phase) | 17 | 2013-06-25 | 2013-07-02 | Weekly | CGL | BH09988/2 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | Diaphragm |  |  | 2013-04-16 | 201308048 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8231 | 0 | WR1 | RAIGARH | 765KV ICT-1 ( R-Phase) | 17 | 2013-06-25 | 2013-07-02 | Weekly | CGL | BH09988/3 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | Diaphragm |  |  | 2013-04-16 | 201308047 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8232 | 0 | OTH | DR.REDDY'S LAB | TR-02 | 0 | 2013-05-29 |  |  | VOLTAMP. | JN15562/1 | Transformer | 3000 KVA | 33 kV | Paraffinic |  |  |  | 2013-02-20 | 201306046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8233 | 0 | OTH | DR.REDDY'S LAB | TR-1 | 0 | 2013-05-29 |  |  | CGL | DT2230/1 | Transformer | 3000 KVA | 33 kV | Paraffinic |  | ONAN |  | 2013-02-21 | 201306047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
9329 | 0 | SR1 | Vemagiri | Cpeta-1 LR Y Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/05 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9327 | 0 | SR1 | Vemagiri | Cpeta-2 LR B Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/11 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8237 | 0 | OTH | SEPCO project , L&T | TR-2 OLTC | 0 | 2013-06-08 |  |  | shandong | 201103023 | Transformer |  | 11.5/400 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201306121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
8238 | 0 | NR2 | BHIWANI | 765KV Meerut LR-R-Ph | 16 | 2013-05-11 |  |  | TBEA (China) | 11B03039 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-10-31 | 2012-10-21 | 201306124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8239 | 0 | NR2 | BHIWANI | 765KV Meerut- LR Y-Ph | 16 | 2013-05-11 |  |  | TBEA (China) | 10B12210 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-10-31 | 2012-10-22 | 201306125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8240 | 0 | NR2 | BHIWANI | 765KV Meerut LR-B-Ph | 16 | 2013-05-11 |  |  | TBEA (China) | 10B12222 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-10-31 | 2012-10-22 | 201306126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8241 | 0 | NR2 | BHIWANI | ICT-1 | 16 | 2013-05-11 |  |  | Siemens | 1130068-02 | Transformer | 315 MVA | 400 kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2012-01-09 | 2013-01-02 | 201306127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8242 | 0 | NR2 | BHIWANI | ICT-2 | 16 | 2013-05-10 |  |  | Siemens | 1130068-01 | Transformer | 315 MVA | 400 kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2012-01-09 | 2013-01-02 | 201306128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8243 | 0 | NR2 | BHIWANI | ICT-SPARE | 16 | 2013-05-11 |  |  | BAODING,CHINA | 20113S08 | Transformer | 333 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAF | 2012-04-20 | 2012-04-10 | 201306129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8244 | 0 | NR2 | BHIWANI | 765KV Meerut LR-Spare | 16 | 2013-05-11 |  |  | TBEA (China) | 10B12217 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | Air CELL | ONAN | 2012-10-31 | 2012-10-22 | 201306131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8245 | 0 | WR1 | SEONI | 726 bay CT R-Ph | 17 | 2013-06-14 |  |  | AREVA | 44101000052 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2012-08-24 |  | 201306163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8246 | 0 | WR1 | SEONI | 726 bay CT Y-Ph | 17 | 2013-06-14 |  |  | AREVA | 44101000053 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2012-08-24 |  | 201306164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8247 | 0 | WR1 | SEONI | 726 bay CT B-Ph | 17 | 2013-06-14 |  |  | AREVA | 44100900037 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2012-08-24 |  | 201306165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8248 | 0 | WR1 | SEONI | 727 bay CT R-Ph | 17 | 2013-06-15 |  |  | AREVA | 482570 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2012-06-30 |  | 201306166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8249 | 0 | WR1 | SEONI | 727 bay CT Y-Ph | 17 | 2013-06-15 |  |  | AREVA | 481735 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2012-06-30 |  | 201306167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8250 | 0 | WR1 | SEONI | 727 bay CT B-Ph | 17 | 2013-06-15 |  |  | AREVA | 482567 | CT |  | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2012-06-30 |  | 201306168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8251 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | UAT-1A | 0 | 2014-01-20 |  |  | BHEL |  | Transformer | 16 MVA | 21/11 kv | Paraffinic |  |  | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 201402103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8252 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | UAT-1B | 0 | 2014-01-20 |  |  | BHEL |  | Transformer | 16 Mva | 21/11 kv | Paraffinic |  |  | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 201402104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8253 | 0 | WR1 | SEONI | BUS REACTOR | 17 | 2013-07-30 |  |  | CGL | T09382/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2009-03-31 | 2009-06-30 | 201308029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11470 | 0 | SR1 | Vemagiri | Cpeta-2 LR R Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/13 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9326 | 0 | SR1 | Vemagiri | Cpeta-2 LR Y Ph | 14 |  |  |  | CGL | BH10632/10 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9238 | 0 | SR1 | Vemagiri | ICT SPARE | 14 |  |  |  | Alstom | XX | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9237 | 0 | SR1 | Vemagiri | ICT-1 B PH | 14 |  |  |  | Alstom | L0302 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8258 | 0 | OTH | JITPL-DERANG | GT R-PH | 0 | 2013-11-15 |  |  | BHEL | 6007024 | Transformer | 250 MVA | 420/21.75KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2013-04-01 | 2013-06-24 | 201311287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8260 | 0 | OTH | JITPL-DERANG | GT Y-Ph | 0 | 2013-11-15 |  |  | BHEL | 6007023 | Transformer | 250MVA | 420/21.75KV | Paraffinic | AIiir CELL | OFAF | 2013-03-30 | 2013-05-31 | 201311286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8261 | 0 | OTH | JITPL-DERANG | GT B-PH | 0 | 2013-11-15 |  |  | BHEL | 6007022 | Transformer | 250 MVA | 420/21.75KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2013-03-26 | 2013-06-21 | 201311285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8262 | 0 | OTH | JITPL-DERANG | GT B-PH | 0 |  |  |  | BHEL | 6007024 | Transformer | 250 MVA | 420/21.75KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2013-04-01 | 2013-06-24 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8263 | 0 | WR1 | Navi Mumbai | Spare ICT | 17 | 2014-01-02 |  |  | Siemens | I 130092 | Transformer | 315 MVA | 400kV | [5 empty] | 201401045 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8264 | 0 | WR1 | RAIGARH | BUS REACTOR (R-Ph) | 0 | 2013-06-28 | 2013-07-05 | Weekly | CGL | BH09989/03 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthenic | AIR CELL |  |  |  | 201308050 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8265 | 0 | WR1 | RAIGARH | BUS REACTOR - Y-PH | 0 | 2013-06-28 | 2013-07-05 | Weekly | CGL | BH09989/02 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Napthanic | AIR CELL | 0NAN |  |  | 201308051 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8266 | 0 | WR1 | RAIGARH | BUS REACTOR - B-PH | 0 | 2013-06-28 | 2013-07-05 | Weekly | CGL | BH09989/01 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Napthanic | AIRCELL | ONAN |  |  | 201308052 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8267 | 0 | SR2 | KOCHI | LINE REACTOR-1 | 0 | 2013-06-29 |  | Yearly | AREVA | 30181 | Shunt Reactor | 63MVAR | 400 | PARAFFIN | AIR CELL | ONAN | 2011-12-30 | 2011-12-27 | 201307103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8268 | 0 | SR2 | KOCHI | LINE REACTOR-2 | 0 | 2013-06-29 |  | Yearly | AREVA | 30180 | Shunt Reactor | 63MVAR | 400 | PARAFFIN | AIR CELL | ONAN | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 201307104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8269 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-11 | 0 | 2013-06-15 |  |  | GEC | 10839 | Transformer | 2.75 MVA | 33/0.745KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201307166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8270 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-10 | 0 | 2013-06-15 |  |  | GEC | 10938 | Transformer | 2.75 MVA | 33/0.745KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201307167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8272 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL, TR-1 SPARE | 0 | 2013-06-15 |  |  | AREVA | D6619 | Transformer | 12 MVA | 33/1.1kV | Paraffinic | Air CELL | 0NAN | 2006-01-01 |  | 201307168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8273 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-SPARE | 0 | 2013-06-15 |  | Yearly | VOLTAS | RY3992/2 | Transformer | 2.75 MVA | 33/0.745KV | Paraffinic | AIRCELL | ONAF | 1995-01-01 |  | 201307169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8274 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-SPARE | 0 | 2013-06-15 |  | Yearly | AEG | 81/18509 | Transformer | 16MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFW | 1960-01-01 |  | 201307170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8275 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | PLATE MILL, TR-SPARE | 0 | 2013-06-15 |  | Yearly | Andrew Yule | 12315 | Transformer | 12MVA | 33/1.65/1.65 | Parffinic | AIR CELL | OFWF | 1994-01-01 |  | 201307171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8276 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | LBSS-2,TR-1 | 0 | 2013-06-15 |  | Yearly | BHARAT BIJLEE | 3477/1 | Transformer | 12.5 MVA | 33/6.9 kv | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN | 1992-01-01 |  | 201307172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8277 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | LBSS-2,TR-2 | 0 | 2013-06-15 |  | Yearly | Bharat bijilee | 3477/2 | Transformer | 12.5 MVA | 33/6.9 KV | Parafinic | AIR CELL | ONAN | 1992-01-01 |  | 201307173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8278 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | ESM,TR-1 | 0 | 2013-06-17 |  | Yearly | AEG | 81/22365 | Transformer | 8MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFW | 1964-01-01 |  | 201307174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8279 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM(Rolling mill),TR-26 | 0 | 2013-06-18 |  | Yearly | Andrew Yule | 12623 | Transformer | 12MVA | 33/1.65/1.65 | Paraffinic | AIR CELL | OFWF | 1997-01-01 |  | 201307175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8280 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM(Rolling mill),TR-30 | 0 | 2013-06-18 |  | Yearly | AEG | 76157/22 | Transformer | 16MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic | AIRCELL | OFW | 1957-01-01 |  | 201307176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8281 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM(Rolling mill),TR-31 | 0 | 2013-06-18 |  | Yearly | AEG | 76157/23 | Transformer | 16MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFW | 1957-01-01 |  | 201307177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8282 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | PLATE MILL, TR-12 | 0 | 2013-06-18 |  | Yearly | AEG | 81/12943 | Transformer | 16MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFW | 1958-01-01 |  | 201307178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8283 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM, TR-4 | 0 | 2013-06-18 |  | Yearly | Bharat Bijilee | 1909/2 | Transformer | 6.3 MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 1978-01-01 |  | 201307179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8284 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | Sintering plant,TR | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | Bharat Bijilee | 4797/1 | Transformer | 12.5 MVA | 33/11.5KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2004-01-01 |  | 201307180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8285 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | New Sintering plant, TR-1 | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | BHARAT BIJLEE | 3093/1 | Transformer | 12.5 MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 1988-01-01 |  | 201307181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8286 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | New Sintering plant, TR-2 | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | Bharat Bijilee | 3238/1 | Transformer | 12.5 MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 1990-01-01 |  | 201307182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8287 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | BP-I, TR-1 | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | AEG | 76157/19 | Transformer | 16MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFW | 1957-01-01 |  | 201307183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8288 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | BP-I, TR-3 | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | AEG | 76157/21 | Transformer | 16MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFW | 1957-01-01 |  | 201307184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8289 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | ARC Furnace TR | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | Brown Boveri | M84019 | Transformer | 2.7MVA | 6.6/0.205Kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 1964-01-01 |  | 201307185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8290 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | MSDS3, TR-3 | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | CGL | T8338/1 | Transformer | 63MVA | 132/33/11Kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 1993-01-01 |  | 201307186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8291 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | MSDS3, TR-2 | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | CGL | T8554 | Transformer | 63MVA | 132/33/11Kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 1985-01-01 |  | 201307187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8292 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-09 | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | AEG | 81/22841 | Transformer | 12MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFW | 1964-01-01 |  | 201307188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8293 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-08 | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | AEG | 81/22842 | Transformer | 12MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFW | 1964-01-01 |  | 201307189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8294 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TANDEM MILL TR-SPARE | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | Siemens | T84561 | Transformer | 5.1MVA | 33/1.46/1.46kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 1958-01-01 |  | 201307190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8295 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | ELBDS-4, TR-2 | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | Kirloskar |  | Transformer | 25MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201307191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8296 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | Plate MILL, TR-15 | 0 | 2013-06-19 |  | Yearly | AEG | 76157/16 | Transformer | 16MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic | AIR CELL | OFW | 1957-01-01 |  | 201307192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8297 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TandEM MILL TR-13 | 0 | 2013-06-21 |  | Yearly | GEC | 9713 | Transformer | 2.75 MVA | 33/0.745KV | Paraffinic | AIRCELL | OFW | 1988-01-01 |  | 201307193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8298 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TandEM MILL TR-12 | 0 | 2013-06-21 |  | Yearly | GEC | B28608 | Transformer | 2.75 MVA | 33/0.745KV | Paraffinic | AIR CELL | OFW |  |  | 201307194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8299 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | Tandem MILL TR-01 | 0 | 2013-06-21 |  | Yearly | GEC | 10211 | Transformer | 2.75 MVA | 33/0.745KV | Paraffinic | AIR CELL | OFW |  |  | 201307195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8300 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 24 CT R-Ph | 0 | 2013-07-02 |  |  | WSI | 860701 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201307196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8301 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 24 CT Y-Ph | 0 | 2013-07-02 |  |  | WSI | 860710 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201307197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8302 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 24 CT B-Ph | 0 | 2013-07-02 |  |  | WSI | 860808 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201307198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8303 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 25 CT R-Ph | 0 | 2013-07-02 |  |  | WSI | 860803 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201307199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8304 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 25 CT Y-Ph | 0 | 2013-07-02 |  |  | WSI | 860624 | CT | 2000A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201307200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8305 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 25 CT B-Ph | 0 | 2013-07-02 |  |  | WSI | 860801 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201307201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9235 | 0 | SR1 | Vemagiri | ICT-1 R Ph | 14 |  |  |  | Alstom | L0303 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9236 | 0 | SR1 | Vemagiri | ICT-1 Y PH | 14 |  |  |  | Alstom | L0304 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9241 | 0 | SR1 | Vemagiri | ICT-2 B PH | 14 |  |  |  | Alstom | L0305 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8309 | 0 | OTH | WALUJ-MSETC | PUNE-2 LR | 0 | 2013-07-12 |  |  | CGL | T09601/3 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  | 2013-07-01 | 201307216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8310 | 0 | OTH | WALUJ-MSETC | PUNE-1 NGR | 0 | 2013-07-12 |  |  | CGL | T09604/1 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic | CONVENTION | ONAN |  | 2013-07-01 | 201307217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8311 | 0 | OTH | WALUJ-MSETC | PUNE-1 LR | 0 | 2013-07-12 |  |  | CGL | T09601/1 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  | 2013-07-03 | 201307218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8312 | 0 | OTH | WALUJ-MSETC | PUNE-2 NGR | 0 | 2013-07-12 |  |  | CGL | T09604/3 | NGR |  | 145 KV | Paraffinic | CONVENTION | ONAN |  | 2013-07-01 | 201307219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8313 | 0 | WR2 | JABALPUR | 5CTB R-Ph | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 960167 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-12-04 |  | 201307265 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8314 | 0 | WR2 | JABALPUR | 5CTB Y-Ph | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 960123 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-12-04 |  | 201307266 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8315 | 0 | WR2 | JABALPUR | 5CTB B-Ph | 512 | 2014-04-12 |  |  | WSI | 960316 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-12-04 |  | 201404234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8316 | 0 | WR2 | JABALPUR | 6CT R-Ph | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 960169 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-12-04 |  | 201307268 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8317 | 0 | WR2 | JABALPUR | 6CT Y-Ph | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 960156 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-12-04 |  | 201307269 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8318 | 0 | WR2 | JABALPUR | 6CT B-Ph | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 960166 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-12-04 |  | 201307270 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8319 | 0 | WR2 | JABALPUR | 7CT R-Ph | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 960265 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201307271 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8320 | 0 | WR2 | JABALPUR | 7CT Y-Ph | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 960163 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201307272 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8321 | 0 | WR2 | JABALPUR | 7CT B-Ph | 512 | 2014-04-12 |  |  | WSI | 951225 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201404235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8322 | 0 | WR2 | JABALPUR | 8CTA Y-Ph | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 951104 | CT | 2000 A | 400KV | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201307275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8323 | 0 | WR2 | JABALPUR | 8CTB R-PH | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 960264 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201307277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8324 | 0 | WR2 | JABALPUR | 8CTB Y-Ph | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 960309 | CT | 2000 A | 400KV | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201307278 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8325 | 0 | WR2 | JABALPUR | 8CTB B-Ph | 512 | 2013-07-12 |  |  | WSI | 960269 | CT | 2000 A | 400KV | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201307279 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8326 | 0 | WR2 | JABALPUR | 9CT R-Ph | 512 | 2013-07-13 |  |  | WSI | 960164 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201307280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8327 | 0 | WR2 | JABALPUR | 9CT B-PH | 512 | 2014-04-12 |  |  | WSI | 951019 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-05-15 |  | 201404238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8328 | 0 | WR2 | JABALPUR | 11CT R-Ph | 512 | 2013-07-13 |  |  | WSI | 9601234 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-10-06 |  | 201307283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8329 | 0 | WR2 | JABALPUR | 11CT Y-Ph | 512 | 2013-07-13 |  |  | WSI | 9601232 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-10-06 |  | 201307284 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8330 | 0 | WR2 | JABALPUR | 11CT B-Ph | 512 | 2013-07-13 |  |  | WSI | 960160 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-10-06 |  | 201307285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8331 | 0 | WR2 | JABALPUR | 12CT R-Ph | 512 | 2013-07-13 |  |  | WSI | 951228 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-10-06 |  | 201307286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8332 | 0 | WR2 | JABALPUR | 12CT Y-Ph | 512 | 2013-07-13 |  |  | WSI | 951227 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-10-06 |  | 201307287 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8333 | 0 | WR2 | JABALPUR | 12CT B-Ph | 512 | 2013-07-13 |  |  | WSI | 960157 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-10-06 |  | 201307288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8334 | 0 | WR2 | JABALPUR | 13CT R-Ph | 512 | 2013-07-13 |  |  | WSI | 960159 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-10-06 |  | 201307289 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8335 | 0 | WR2 | JABALPUR | 13CT Y-Ph | 512 | 2013-07-10 |  |  | WSI | 951229 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-10-06 |  | 201307290 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8336 | 0 | WR2 | JABALPUR | 13CT B-Ph | 512 | 2013-07-10 |  |  | WSI | 951113 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-10-06 |  | 201307291 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8337 | 0 | WR2 | JABALPUR | 14CTB R-Ph | 512 | 2013-07-10 |  |  | WSI | 960165 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-06-21 |  | 201307292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8338 | 0 | WR2 | JABALPUR | 14CTB Y-Ph | 512 | 2013-07-10 |  |  | WSI | 960162 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-06-21 |  | 201307293 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8339 | 0 | WR2 | JABALPUR | 14CTB B-Ph | 512 | 2013-07-10 |  |  | WSI | 960155 | CT | 2000 A | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1997-06-21 |  | 201307294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9239 | 0 | SR1 | Vemagiri | ICT-2 R PH | 14 |  |  |  | Alstom | L0308 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9240 | 0 | SR1 | Vemagiri | ICT-2 Y PH | 14 |  |  |  | Alstom | L0306 | Transformer | 500MVA | 765kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
41 | 39 | SR1 | Vemagiri | SIMHADRI-2 LINE REACTOR | 14 | 2014-07-14 |  |  | BHEL | 6005068 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 KV | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 2012-10-20 | 2013-08-22 | 201407229 |  | D | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11514 | 0 | SR1 | Vemagiri | SKL-1 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05039 | Shunt Reactor | 80 | 765 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11512 | 0 | SR1 | Vemagiri | SKL-1 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05037 | Shunt Reactor | 80 | 765 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11513 | 0 | SR1 | Vemagiri | SKL-1 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05038 | Shunt Reactor | 80 | 765 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8346 | 0 | NR2 | Malerkotla | LINE REACTOR | 16 | 2013-07-10 |  |  | BHEL | 6005025 | Shunt Reactor | 63 MAVR | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 1992-07-01 | 2012-07-03 | 201307317 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
11511 | 0 | SR1 | Vemagiri | SKL-2 LR B Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05036 | Shunt Reactor | 80 | 765 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11509 | 0 | SR1 | Vemagiri | SKL-2 LR R Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05034 | Shunt Reactor | 80 | 765 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
11510 | 0 | SR1 | Vemagiri | SKL-2 LR Y Ph | 14 |  |  |  | TBEA | 17B05035 | Shunt Reactor | 80 | 765 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8351 | 0 | WR1 | SEONI | 432 CT R-Ph | 17 | 2013-07-20 |  |  | AREVA | 20071218 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2008-12-20 |  | 201307359 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8352 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-3 R-Ph | 0 | 2013-12-26 |  |  | BHEL | 6006945 | Transformer | 270 MVA | 400/22KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 201401188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8353 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-3 Y-Ph | 0 | 2013-07-25 |  |  | BHEL | 6006944 | Transformer | 270 MVA | 400/22KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201307379 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8354 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-3 B-Ph | 0 | 2013-07-25 |  |  | BHEL | 6006943 | Transformer | 270 MVA | 400/22KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201307380 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8355 | 0 | OTH | PETE | NEW TRANSFORMER | 0 | 2013-07-29 |  |  | PETE | 9339 | Transformer | 7MVA | 33KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201307381 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8356 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT ( OSKF) | 0 | 2013-08-02 |  |  | Alstom Ltd | 1111F1648 | CT |  | 245 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201308011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8357 | 0 | ER2 | JEYPORE | Meramundali LR Bushing R-Ph | 511 | 2013-07-28 |  |  | BHEL | 6005972 | Shunt Reactor |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201308020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8358 | 0 | ER2 | JEYPORE | Meramundali LR Bushing Y-Ph | 511 | 2013-07-28 |  |  | BHEL | 6005972 | Shunt Reactor |  | 420 Kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201308021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8359 | 0 | ER2 | JEYPORE | Meramundali LR Bushing B-Ph | 511 | 2013-07-28 |  |  | BHEL | 6005972 | Shunt Reactor |  | 420 kV | Paraffinic |  |  |  |  | 201308022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8360 | 0 | WR1 | SEONI | 720 CT R-Ph | 17 | 2013-07-30 |  |  | ABB | 8312033 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-05-12 |  | 201308025 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8361 | 0 | WR1 | SEONI | 720 CT Y-Ph | 17 | 2013-07-30 |  |  | ABB | 8312035 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-05-26 |  | 201308026 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8362 | 0 | WR1 | SEONI | 720 CT B-Ph | 17 | 2013-07-30 |  |  | ABB | 8312023 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-05-26 |  | 201308027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8363 | 0 | WR1 | SEONI | 721 CT R-Ph | 17 | 2013-07-30 |  |  | ABB | 1HSE8312026 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-05-30 |  | 201308028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2128 | 186 | SR1 | Vemagiri | SMH-1 LR | 14 | 2014-07-14 | 2014-08-13 | 1Monthly | CGL | T8964/1 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 Kv | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-01-25 | 2012-12-11 | 201407228 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
1661 |  | SR1 | VIJAYAWADA | Nellore - 1 NGR | 14 | 2003-01-22 |  |  | BHEL | 6005975 | NGR | [6 empty] | 2003-01-17 | 200301108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
1717 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 22CT (NLR-II) - R-Ph. | 14 | 2003-03-01 |  |  | BHEL | 66166789 | CT | [7 empty] | 200303002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
8367 | 0 | OTH | CPDCL-KURNOOL | Fresh Oil | 0 | 2013-06-25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201308053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8368 | 0 | OTH | CPDCL-ERRAGADDA | Fresh Oil | 0 | 2013-06-24 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201308054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8369 | 0 | WR1 | SEONI | 413 CT B-Ph | 17 | 2013-07-20 |  |  | AREVA | 200811169 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-07-05 |  | 201308055 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8370 | 0 | WR1 | SEONI | 419 CT R-Ph | 17 | 2013-07-20 |  |  | AREVA | 20060770 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-06-29 |  | 201308056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8371 | 0 | WR1 | SEONI | 419 CT Y-Ph | 17 | 2013-07-20 |  |  | AREVA | 20060636 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-06-29 |  | 201308057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1718 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 22CT (NLR-II)-B-ph. | 14 | 2003-03-01 | 2003-06-01 | 3 Monthly | BHEL | 66166380 | CT | [7 empty] | 200303003 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 4
1728 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 22LCT(NLR-II)-R-Ph. | 14 | 2003-03-14 |  |  | BHEL |  | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200303073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1729 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 22LCT(NLR-II)-Y-Ph. | 14 | 2003-03-14 |  |  | BHEL |  | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200303074 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1730 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 22LCT(NLR-II)-B-Ph. | 14 | 2003-03-14 |  |  | BHEL |  | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 200303075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
2081 |  | SR1 | VIJAYAWADA | Spare CVT - 4203045 | 14 | 2004-11-13 |  |  | ABB | 4203045 | CVT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 200411105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
2082 |  | SR1 | VIJAYAWADA | Spare CVT - 4203089 | 14 | 2004-11-13 |  |  | ABB | 4203089 | CVT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 200411106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | 1
8379 | 0 | ER2 | DSP MRS | MX-11 | 511 | 2013-07-24 |  |  | BHEL | 2006138 | Transformer |  | 220/33 kv | Naphthanic |  | OFAF |  | 2013-07-20 | 201308106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8380 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765KV ICT-1 R-Ph | 17 | 2013-08-05 |  |  | hyosung | TM80196911 | Transformer |  | 765 KV | Naphthanic |  | ODAF |  |  | 201308107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8381 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765KV ICT-1 Y-Ph | 17 | 2013-08-05 |  |  | hyosung | TM80196910 | Transformer |  | 765 KV | Naphthanic |  | ODAF |  |  | 201308108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8382 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765KV ICT-1 B-Ph | 17 | 2013-08-05 |  |  | hyosung | TM80196802 | Transformer |  | 765 KV | Naphthanic |  | ODAF |  |  | 201308109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8383 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765KV ICT-3 R-Ph | 17 | 2013-09-04 |  |  | CGL | 136713 | Transformer |  | 765 KV | Naphthanic |  | ONAF | 2012-12-16 | 2012-12-24 | 201309104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8384 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765KV ICT-3 Y-Ph | 17 | 2013-09-04 |  |  | CGL | 136712 | Transformer |  | 765 KV | Naphthanic |  | ONAF | 2012-12-22 | 2012-12-26 | 201309105 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8385 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 407CT B-Ph | 17 | 2013-08-12 |  |  | ABB | 4312357 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2013-06-04 |  | 201308132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5442 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 20 KL Storage Tank | 14 | 2014-07-14 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201407223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2228 |  | SR1 | VIJAYAWADA | GWK-3 NGR | 14 | 2005-03-04 |  |  | BHEL | 6006223 | NGR | 40KVAR | 145 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-02-27 | 2005-02-23 | 200503042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3188 |  | SR1 | VIJAYAWADA | Khammam LINE - B phase CT(OLD) | 14 | 2007-02-09 | 2008-02-09 | Yearly | BHEL | 6154973 | CT | [7 empty] | 200702080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3357 |  | SR1 | VIJAYAWADA | CT-6154964 | 14 | 2007-06-20 | 2008-07-01 | Yearly | BHEL | 6154964 | CT |  |  | Paraffinic |  |  |  |  | 200706150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3450 |  | SR1 | VIJAYAWADA | CT - 6154968 | 14 | 2007-07-02 | 2008-07-01 | Yearly | BHEL | 6154968 | CT | 2000 A | 400 KV | [5 empty] | 200707031 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5443 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 25 KL Tank-2 | 14 | 2009-11-02 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200911029 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8392 | 0 | OTH | APTRANSCO-DURSHED | PTR | 0 | 2013-08-16 |  |  | GEC | B-25138 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | OFAF | 2000-08-13 | 2011-07-25 | 201308143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8393 | 0 | ER1 | MAITHON | KOD-2 LR R-Ph Bushing | 0 | 2013-08-02 |  |  | BHEL | 1027017 | bushing | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-03-01 | 2012-02-23 | 201308144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8394 | 0 | ER1 | MAITHON | KOD-2 LR B-Ph Bushing | 0 | 2013-08-02 |  |  | BHEL | 1027016 | Bushing | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-03-01 | 2012-02-23 | 201308145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8395 | 0 | ER1 | MAITHON | KOD-2 LR Y-Ph Bushing | 0 | 2013-08-02 |  |  | BHEL | 1026030 | Bushing | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-03-01 | 2012-02-23 | 201308146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7198 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | 30 KL tank | 14 | 2011-12-26 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201112346 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2129 | 187 | SR1 | VIJAYAWADA | BR1 | 14 | 2014-06-09 | 2014-07-09 | 1Monthly | CGL | T8964/2 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 KV | PARAFFINIC | AIR CELL | ANON | 2004-12-16 | 2004-12-03 | 201406105 | CO2 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
8398 | 0 | NER | MISA | ICT-2 | 0 | 2013-07-20 |  |  | CGL | T09889/1 | Transformer | 315 MVA | 420/220/33KV | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2012-06-22 | 2012-06-19 | 201308161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7120 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | BR-1-Y-Ph. Bushing(old-new) | 14 |  |  |  | BHEL | 0857100 | Shunt Reactor |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7119 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | BR-1-Y-Ph. Bushing(old-org) | 14 |  |  |  | BHEL | 91-1-5013 | Shunt Reactor |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2229 |  | SR1 | VIJAYAWADA | GWK-2 NGR | 14 | 2009-07-23 | 2009-08-22 |  | CGL | 25055 | NGR | 3 MVAR | 145 KV | Paraffinic | AIR CELL | ANON | 2005-01-10 | 2009-07-23 | 200907285 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
5099 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 25 CT R-Phase(old) | 0 | 2009-07-27 |  |  | AREVA | 20030940 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200907330 | C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5103 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 27 CT Y-Phase | 0 | 2009-07-27 |  |  | AREVA | 20030943 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200907334 | H2, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5104 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 26 A CT B-Phase(old) | 0 | 2009-07-27 |  |  | AREVA | 20030948 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200907335 | C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8406 | 0 | OTH | APTRANSCO-KALAPAKA | ICT-3 | 0 | 2013-12-19 |  |  | TELK | 140166-5 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | Paraffinic |  | OFAF | 2013-11-18 |  | 201401132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5109 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 27 CT-Y-Phase(old) | 0 | 2009-07-27 |  |  | AREVA | 20030956 | CT |  | 400 | [5 empty] | 200907340 | H2, C2H2, CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9224 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | Bus Reactor 3 | 14 |  |  |  | ALSTOM | T-7055-1 | Shunt Reactor | 125MVAR | 400KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
7118 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | BUS REACTOR-1-Y-Ph. Bushing | 14 | 2011-12-08 |  |  | CGL | 6506B | Shunt Reactor |  | 400 KV | [5 empty] | 201112104 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8410 | 0 | ER2 | MAITHON | koderma-I B-Ph bushing | 511 | 2013-08-14 | 2014-08-14 | Yearly | BHEL | 1027019 | Reactor |  | 0 |  |  |  | 1933-03-12 |  | 201308207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8411 | 0 | ER2 | MAITHON | koderma-I Y Ph bushing | 511 | 2013-08-14 | 2014-08-14 | Yearly | BHEL |  | Reactor |  | 420 kV |  |  |  | 2012-03-22 |  | 201308208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8412 | 0 | ER2 | MAITHON | koderma-I R _ph bushing | 511 | 2013-08-14 | 2014-08-14 |  | BHEL | 1026027 | Reactor |  | 420 KV |  |  |  | 2012-03-22 |  | 201308209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2055 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-1 OLTC-R | 14 | 2010-01-06 |  | Yearly | CGL | T8988/1 | OLTC | 315 MVA | 400 KV |  |  |  |  | 2010-01-06 | 201001071 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
2056 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-1 OLTC-Y | 14 | 2010-01-07 |  | Yearly | CGL | T8988/1 | OLTC | 315 MVA | 400 kV |  |  |  |  | 2010-01-06 | 201001072 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
2057 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-1 OLTC-B | 14 | 2010-01-07 |  | Yearly | CGL | T8988/1 | OLTC | 315 MVA | 400 KV |  |  |  |  | 2010-01-06 | 201001073 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
8417 | 0 | OTH | APTRANSCO-NANNUR | 40KL Tank | 0 | 2013-09-02 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  | 2013-09-02 | 201309030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8418 | 0 | WR1 | KOTRA PS | LINE REACTOR R-PH | 17 | 2014-05-25 |  |  | CGL | BH09989/05 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201406028 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8419 | 0 | WR1 | KOTRA PS | LINE REACTOR Y-PH | 17 | 2014-02-08 |  |  | CGL | BH09989/07 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201402204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8420 | 0 | WR1 | KOTRA PS | LINE REACTOR B-PH | 17 | 2014-05-25 |  |  | CGL | BH09989/04 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN |  |  | 201406027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3869 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-2 OLTC-R | 14 | 2010-03-01 | 2011-03-01 | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2008-03-07 | 201003019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3870 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-2 OLTC-Y | 14 | 2010-03-01 | 2011-03-01 | Yearly |  |  | OLTC | [7 empty] | 201003020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
3871 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-2 OLTC-B | 14 | 2010-04-05 |  | Yearly |  |  | OLTC | [6 empty] | 2008-03-07 | 201004065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5813 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 29 CT Y-Phase(LANCO-1 Tie) | 14 | 2010-07-10 |  |  | AREVA | 41090300415 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2009-10-21 |  | 201007121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5819 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 32 CT Y-Ph(LANCO-2 Tie)(OLD) | 14 | 2010-08-16 |  |  | AREVA | 41090300412 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-01-22 |  | 201008147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5802 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 25 CT Y-Phase(old) | 14 | 2010-09-14 |  |  | AREVA | 420030945/2003 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-05-01 |  | 201009163 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5101 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 25 CT B-Phase(OLD) | 0 | 2010-11-24 |  |  | AREVA | 20030942 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201011227 | C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6095 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 25 CT Y-Phase(OLD) | 14 | 2010-11-24 |  |  | AREVA | 20030951 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-09-30 |  | 201011226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5132 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 8 CT B-Ph.(ICT-2 Tie) | 14 | 2010-12-16 |  |  | CGL | 29021 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2009-04-08 |  | 201012182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6181 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 24 LCT R-Phase. | 14 | 2011-01-09 |  |  | BHEL | 6154976 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201101137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6182 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 24 LCT Y-Phase. | 14 | 2011-01-09 |  |  | BHEL | 6154923 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201101138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6183 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 24 LCT B-Phase. | 14 | 2011-01-09 |  |  | BHEL | 6154955 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201101139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6184 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 24 R CT Y-Phase | 14 | 2011-01-09 |  |  | BHEL | 6154925 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201101141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6185 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 24 R CT B-Phase | 14 | 2011-01-09 |  |  | BHEL | 6154966 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201101142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6189 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 24 R CT R-Phase | 14 | 2011-01-09 |  |  | BHEL | 6154973 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-02-20 |  | 201101140 | C2H4, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1825 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR1(22 Bay CT) - R Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6154962 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201102311 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1826 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR1(22 Bay CT) - Y Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6162812 | CT |  | 400 KV | paraffinic |  |  |  |  | 201102312 | CO & CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1827 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR1(22 Bay CT) - B Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6166387 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102313 | CO & CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
5105 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 26 B CT R-Phase (OLD) | 0 | 2011-02-15 |  |  | AREVA | 20030949 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201102320 | H2, C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5106 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 26 B CT Y-Phase (OLD) | 0 | 2011-02-15 |  |  | AREVA | 20030947 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201102321 | C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5102 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 25 CT Y-Phase(old) | 0 | 2011-02-16 |  |  | AREVA | 20030945 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201102323 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5107 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 26 B CT B-Phase (OLD) | 0 | 2011-02-16 |  |  | AREVA | 20030946 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201102322 | H2, C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1828 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-1(22 Line CT) - R Phase | 14 | 2011-02-22 |  |  | BHEL | 6166381 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201102398 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1829 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-1(22 Line CT) - Y Phase | 14 | 2011-02-22 |  |  | BHEL | 6166377 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201102399 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8445 | 0 | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA -1 LR R-PH BUSHING | 17 | 2013-09-06 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201309088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8446 | 0 | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA-1 LR Y-PH BUSHING | 17 | 2013-09-06 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201309089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8447 | 0 | WR1 | AURANGABAD(WALUJ) | AKOLA-1 LR B-PH BUSHING | 17 | 2013-09-06 |  |  |  |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201309090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8448 | 0 | OTH | PETE- HAMMOND POWER SOLUTIONS | NEW TRANSFORMER | 0 | 2013-10-04 |  |  | PETE | 20068 | Transformer | 600KVA | 11/0.69KV | Paraffinic |  | ONAN |  | 2013-09-11 | 201310036 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8449 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765 KV Ranchi LR R-Ph | 17 | 2013-09-04 |  |  | CGL | BH09821/08 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-10-25 | 2012-11-15 | 201309098 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8450 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765KV Ranchi LR Y-Ph | 17 | 2013-09-04 |  |  | CGL | BH 09821/09 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-10-15 | 2012-10-25 | 201309099 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8451 | 0 | WR1 | Bilaspur | 765KV ICT-3 B-Ph | 17 | 2013-09-04 |  |  | CGL | BH098780/01 | Transformer |  | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-12-21 | 2012-12-26 | 201309106 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8452 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1652 CT R-Ph | 0 | 2013-09-06 |  |  | WSI | 82/726793 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201309113 | CO2&C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8453 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1652 CT B-Ph | 0 | 2013-09-06 |  |  | WSI | 81/726767 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201309115 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8454 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1552A CT R-Ph | 0 | 2014-03-08 |  |  | WSI | 950775/95 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201403166 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8455 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1552A CT Y-Ph | 0 | 2014-03-08 |  |  | ALSTOM | 20030944/2003 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201403167 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8456 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1552A CT B-Ph | 0 | 2014-03-08 |  |  | AREVA | 200806134/2008 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201403168 | H2,CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8457 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1552B CT R-Ph | 0 | 2014-03-08 |  |  | WSI | 726783/1982 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201403169 | H2,CO2&C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8458 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1552B CT Y-Ph | 0 | 2014-03-08 |  |  | WSI | 726779/1981 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201403170 | H2,CO2&C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8459 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 1552B CT B-Ph | 0 | 2014-03-08 |  |  | WSI | 726773/1981 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201403171 | H2,CO2,C2H6 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1830 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-1(22 Line CT) - B Phase | 14 | 2011-02-22 |  |  | BHEL | 6166376 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201102400 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
3673 |  | SR1 | VIJAYAWADA | CT-6154904 | 14 | 2011-02-22 |  | Yearly | BHEL | 6154904 | CT | [5 empty] | 1992-03-23 |  | 201102397 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6276 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 23 CT- R-Phase | 14 | 2011-02-22 |  |  | BHEL | 6154927 | CT |  | 0 |  |  |  | 1994-04-28 |  | 201102403 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6277 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 23 CT- Y-Phase | 14 | 2011-02-22 |  |  | BHEL | 6154980 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1994-04-28 |  | 201102404 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6278 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 23 CT- B-Phase | 14 | 2011-02-22 |  |  | BHEL | 6154953 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1994-04-28 |  | 201102405 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4981 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 17 CT Y-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | BHEL | 6154956 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201103090 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6322 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 17 CT R-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | BHEL | 6154975 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201103089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6323 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 17 CT B-Phase | 14 | 2011-03-08 |  |  | BHEL | 6154928 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201103091 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8468 | 0 | WR1 | TAMNAR | ICT - 1 | 0 | 2013-09-08 | 2014-09-08 | Yearly | CGL | BH10067/02 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Napthanic | Silicagel | OFAF |  | 2013-09-07 | 201309132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8469 | 0 | WR1 | TAMNAR | ICT-2 | 0 | 2013-09-08 | 2014-09-08 | Yearly | CGL | BH10067/03 | Transformer | 500MVA | 765 KV | NAPTHANIC | Silicagel | OFAF |  |  | 201309133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8470 | 0 | WR1 | TAMNAR | ICT # 3 | 0 | 2013-09-08 | 2014-09-08 | Yearly | CGL | BH10067/04 | Transformer | 500MVA | 765 KV | NAPTHANIC | Silicagel | OFAF |  | 2013-09-05 | 201309134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8472 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-2 Y-Ph Bushing | 17 | 2013-09-02 |  |  | BHEL | 825049 | Bushing |  | 400 | PARAFINIC |  |  | 2009-02-18 | 2010-01-16 | 201309136 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8473 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-2 B-Ph Bushing | 17 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8474 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-2 B-Ph Bushing | 17 | 2013-09-02 |  |  | BHEL | 825047 | Bushing |  | 400 | PARAFINIC |  |  | 2009-02-18 | 2010-01-16 | 201309137 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8475 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-2 R-Ph Bushing | 17 | 2013-09-02 |  |  | BHEL | 825048 | Bushing |  | 0 | PARAFINIC |  |  | 2009-02-18 | 2010-01-16 | 201309138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8476 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT-1 B-Ph Bushing | 17 | 2013-09-04 |  |  | BHEL | 815012 | Bushing |  | 400 | PARAFINIC |  |  | 2010-12-20 | 2011-02-14 | 201309139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8477 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT- 1 - 400 KV B-Ph Bushing | 17 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8478 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT- 1 - 400 KV Y-Ph Bushing | 17 | 2013-09-19 |  |  | BHEL | 815016 | Bushing |  | 400 | Paraffinic |  |  | 2010-12-20 | 2011-02-14 | 201309212 | H2,CH4,C2H6 & C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8479 | 0 | WR1 | WARDHA | ICT- 1 - 400 KV R-Ph Bushing | 17 | 2013-09-04 |  |  | BHEL | 815013 | Bushing |  | 0 | PARAFINIC |  |  | 2010-12-20 | 2011-02-14 | 201309141 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8480 | 0 | WR1 | WARDHA | B/R R-Ph Bushing | 17 | 2013-09-05 |  |  | BHEL | 825059 | Bushing |  | 400 | PARAFINIC |  |  | 2009-12-18 | 2009-11-01 | 201309142 | CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8481 | 0 | WR1 | WARDHA | B/R Y-Ph Bushing | 17 | 2013-09-05 |  |  | BHEL | 757084 | Bushing |  | 400 | PARAFINIC |  |  | 2009-12-18 | 2009-11-01 | 201309165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8482 | 0 | WR1 | WARDHA | B/R B-Ph Bushing | 17 | 2013-09-05 |  |  | BHEL | 757085 | Bushing |  | 400 | PARAFINIC |  |  | 2009-12-18 | 2009-11-01 | 201309143 | CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8487 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | Unit Transformer-2 | 0 | 2014-02-13 |  |  | KANOHAR |  | Transformer | 36MVA | 21/11 kv | Paraffinic | DRYCOL | ONAN | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 201402334 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8488 | 0 | WR1 | SOLAPUR | ICT- 1 Unit-2 | 17 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8489 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765KV ICT-1 Y-Ph | 17 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | ABB | 14041-002 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201407112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8490 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765KV ICT-1 B-Ph | 17 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | ABB | 14041-001 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201407113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8491 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765KV ICT-1 R-Ph | 17 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | ABB | 14041-003 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201407111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8492 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 12A-Rph-CT | 0 | 2013-09-09 |  |  | WSI | 726778 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8493 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 12A-Yph-CT | 0 | 2013-09-09 |  |  | WSI | 726768 | CT | 2000 A | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201309194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8494 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 12A-Bph-CT | 0 | 2013-09-09 |  |  | WSI | 726769 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8495 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 12B-Rph-CT | 0 | 2013-09-09 |  |  | WSI | 726774 | CT | 2000 A | 400 | Paraffinic |  |  |  |  | 201309196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8496 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 12B-Yph-CT | 0 | 2013-09-09 |  |  | WSI | 726787 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8497 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 12B-Bph-CT | 0 | 2013-09-09 |  |  | WSI | 726789 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8498 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 13-Rph-CT | 0 | 2013-09-09 |  |  | WSI | 726770 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8499 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 13-Yph-CT | 0 | 2013-09-09 |  |  | WSI | 726794 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8500 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 13-Bph-CT | 0 | 2013-09-09 |  |  | WSI | 726780 | CT | 2000 A | 400 | Parafifinc |  |  |  |  | 201309201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8501 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 17-Rph-CT | 0 | 2013-09-09 |  |  | WSI | 726785 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8502 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 17-Yph-CT | 0 | 2013-09-09 |  |  | WSI | 726790 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8503 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 17-Bph-CT | 0 | 2013-09-13 |  |  | WSI | 726781 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8504 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 18A-Rph-CT | 0 | 2013-09-13 |  |  | WSI | 8403045/82 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8505 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 18A-Yph-CT | 0 | 2013-09-13 |  |  | WSI | 726797/82 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8506 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 18A-Bph-CT | 0 | 2013-09-13 |  |  | WSI | 726776/81 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8507 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 18B-Rph-CT | 0 | 2013-09-13 |  |  | WSI | 860625/81 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8508 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 18B-Yph-CT | 0 | 2013-09-13 |  |  | WSI | 860814/81 | CT | 2000 A | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201309208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8509 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 18B-Bph-CT | 0 | 2013-09-13 |  |  | WSI | 860807/81 | CT | 2000 A | 400 | Parafifinc |  |  |  |  | 201309210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5037 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 16L CT Y-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154926 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201103176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6347 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 16 CT R-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154924 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201103172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6348 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 16 CT Y-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154508 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201103173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8513 | 0 | OTH | IOCL, Vizak | Transformer-1 | 0 | 2013-09-11 |  |  | INDOTECH | 31950 | Transformer | 1000KVA | 11 / 0.433 kv | PARAFINIC |  | ONAN | 1999-01-01 | 2013-09-10 | 201309221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8514 | 0 | OTH | IOCL, Vizak | Transformer-2 | 0 | 2013-09-11 |  |  | INDOTECH | IT 18585 | Transformer | 750 KVA | 11 / 0.433 kv | PARAFINIC |  | ONAN |  |  | 201309222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8515 | 0 | OTH | IOCL, Vizak | Transformer-3 | 0 | 2013-09-11 |  |  | The Indian Transformers L | 31951 | Transformer | 750 KVA | 11 / 0.433 kv | PARAFINIC |  | ONAN |  | 2013-09-10 | 201309223 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8517 | 0 | OTH | SCCL-Godavarikhani | PTR-1 | 0 | 2013-09-23 |  |  | INDOTECH | IT 43081 | Transformer | 10/16MVA | 132/33 | PARAFINIC | AIRCEL | 0NAF | 2009-12-04 | 2009-11-08 | 201309251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8518 | 0 | WR1 | MAPUSA | ICT-III batch-1 | 17 | 2013-09-20 |  |  | APAR |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 201309252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8519 | 0 | WR1 | MAPUSA | ICT-III batch-2 | 17 | 2013-09-20 |  |  | APAR |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 201309253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8520 | 0 | WR1 | MAPUSA | ICT-III batch-3 | 17 | 2013-09-20 |  |  | APAR |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 201309254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8522 | 0 | WR1 | MAPUSA | ICT-3 | 17 | 2014-07-13 | 2014-07-20 | Weekly | CGL | T-10225/3 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Naphthanic | AIR CELL | OFAF | 2013-10-22 | 2014-01-12 | 201407192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8523 | 0 | OTH | Vasavi |  |  |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8524 | 0 | OTH | JITPL-DERANG | ST | 0 | 2013-11-15 |  |  | BHEL | 2030472 | Transformer | 50MVA | 21.75/11kV | Parafifinc | AIR CELL | 0NAF | 2013-08-25 | 2013-09-10 | 201311291 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8525 | 0 | OTH | JITPL-DERANG | UT-1A | 0 | 2013-11-15 |  |  | BHEL | 2030470 | Transformer | 50MVA | 21.75/11kV | PARAFINIC | AIR CELL | 0NAF | 2013-09-10 | 2013-09-18 | 201311288 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8526 | 0 | OTH | Vasavi Electricals | UAT-1A | 0 | 2013-09-25 |  |  | BHEL | 2030900 | Transformer | 16MVA | 11/6.6 KV | PARAFINIC | AIRCEL | 0NAF | 2013-09-15 | 2013-09-22 | 201310019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6349 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 16 CT B-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154957 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201103174 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6350 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 16L CT R-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154959 | CT |  | 400 Kv |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201103175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8532 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765 kv Bus Reactor Unit-2 | 17 |  |  | Yearly | CGL | BH 09821/01 | Bus reactor |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8533 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765 kv Bus Reactor Unit-2 | 17 |  |  | Yearly | CGL | BH 09821/01 | Bus Reactor |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8535 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765 kv Bus Reactor Y-Ph | 17 | 2013-09-30 |  |  | CGL | BH1032/07 | Bus Reactor | 80MVAR | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201310041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8537 | 0 | OTH | VIJAI ELECT |  | 0 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8538 | 0 | OTH | VIJAI ELECT. |  | 0 | 2013-10-03 |  |  | Vijai Electricals | 1505802 | Transformer | 5MVA | 33 / 11 kv | PARAFINIC |  |  |  |  | 201310051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8539 | 0 | OTH | GET Power Pvt Ltd | TRANSFORMER | 0 |  |  |  | Vijai Electricals | 1505802 | Transformer | 5 MVA | 33/11 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 6 | 1
8540 | 0 | OTH | KILPUK | TRANSFORMER | 0 | 2013-09-30 |  |  | KANOHAR | KT-100000/03 | Transformer | 100 MVA | 230/110kv | Paraffinic |  |  | 2007-07-19 |  | 201310053 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6351 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 16L CT B-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154963 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201103177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8542 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT | 0 | 2013-10-04 |  |  | CGL-Nasik | X111264 | CT |  | 300 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8543 | 0 | NR1 | BALLIA | 709 CT Y-Ph | 15 | 2013-09-30 |  |  | ALSOTM | 481686 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  | 2012-03-01 |  | 201310066 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8544 | 0 | WR2 | SATNA | 707 CT B-Ph | 512 | 2013-10-04 |  |  | ALSOTM | 482596 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8545 | 0 | WR2 | SATNA | 705 CT B-Ph | 512 | 2013-10-04 |  |  | ALSTOM | 482603 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310068 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8547 | 0 | OTH | APML-TIRODA | ST-4 | 0 | 2013-12-30 |  |  |  | 12081-01 | Transformer | 63.5MVA | 400/11/11KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2012-05-01 | 2013-03-01 | 201401189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8548 | 0 | OTH | APML-TIRODA | UT-3A | 0 | 2013-09-21 |  |  |  | 3443 | Transformer | 35MVA | 22/11KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201310075 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8549 | 0 | OTH | APML-TIRODA | UT-3B | 0 | 2013-09-23 |  |  |  | 3442 | Transformer | 35MVA | 22/11KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201310076 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8550 | 0 | WR1 | RAIPUR | Raigarh 4 LR | 17 | 2013-10-04 |  |  | CGL | T09526A/01 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  | 2013-10-01 | 201310078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6352 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 19R CT R-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154961 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-27 |  | 201103178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8552 | 0 | OTH | iocl,cherlapally | Main Transformer | 0 | 2013-10-11 |  |  | GEC | 13496 | Transformer | 630 KVA | 11 / 0.433 kv | PARAFFIN | Silicagel |  |  | 2013-09-03 | 201310144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8554 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | colony Transformer - 3 | 0 | 2013-11-22 |  |  | VOLTAS | RY3802/1-93 | Transformer | 4 MVA | 33 / 11 kv | NAPTHANIC | AIR CELL | 0NAN | 1993-11-15 |  | 201311236 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8555 | 0 | OTH | CHP-OCM1-RG3 | Surface TR-1 | 0 | 2013-10-18 |  |  | ETE Hyderabad | 9969 | Transformer | 5 MVA | 33 Kv | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN |  | 2004-01-09 | 201310174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8556 | 0 | OTH | CHP-OCM1-RG3 | Surface TR-2 | 0 | 2013-10-18 |  |  | ETE Hyderabad | 10068 | Transformer | 3.15MVA | 33 kV | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN |  | 2004-01-07 | 201310175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8557 | 0 | OTH | OCM1 Substation | Surface TR-3 | 0 | 2013-10-18 |  |  | ETE Hyderabad | 9968 | Transformer | 5 MVA | 33 kV | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN |  | 2007-09-10 | 201310176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8558 | 0 | OTH | OCM1 Substation | surface TR-4 | 0 | 2013-10-18 |  |  | Andrew Yule | 10670 | Transformer | 8 MVA | 33 Kv | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN |  | 2010-04-01 | 201310177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8559 | 0 | OTH | OCM1 Substation | surface TR-5 | 0 | 2013-10-18 |  |  | Andrew Yule | 10671 | Transformer | 8 MVA | 33 kV | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN |  | 2011-03-16 | 201310178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8560 | 0 | OTH | OCM1 Substation | surface TR-6 | 0 | 2013-10-18 |  |  | Vijai Electricals | 207925 | Transformer | 5 MVA | 33 kV | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN |  | 2013-01-24 | 201310179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6353 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 19R CT Y-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154954 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-27 |  | 201103180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8562 | 0 | OTH | JITPL-DERANG | Unit Transformer 1B | 0 | 2013-12-29 |  |  | BHEL | 2030467 | Transformer | 50 MVA | 21/11.5 kv | Paraffinic | AIR CELL | ONAF | 2013-08-24 | 2013-10-01 | 201401151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8563 | 0 | OTH | WARDHANAPUR | NGEF PTR | 0 | 2013-10-17 |  |  |  | 6800000044 | Transformer | 50 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2011-12-18 | 2013-05-28 | 201310205 | H2,C2H4,C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8564 | 0 | NR1 | AGRA | SPARE Reactor | 15 | 2013-07-05 |  |  | hyosung | TM80307503 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ANON |  | 2013-01-04 | 201310220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
8565 | 0 | NR1 | AGRA | ICT-1 R-Ph | 15 | 2013-07-05 |  |  | hyosung | TM80248510 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | OFAF |  | 2013-01-02 | 201310221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
8567 | 0 | OTH | MYLAN UNIT-7 | TF-1802 | 0 | 2013-10-21 |  |  | DETE | 6775 | Transformer | 2 MVA | 33/0.433 kv | Paraffinic |  |  | 2010-01-01 | 2013-04-08 | 201310216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8568 | 0 | OTH | MYLAN UNIT-7 | TF-1803 | 0 | 2013-10-21 |  |  | ESSENNAR | ET-2-3831 | Transformer | 2.1 MVA | 33/0.433 kv | Paraffinic |  |  | 2011-01-01 | 2013-04-08 | 201310217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8569 | 0 | NR1 | AGRA | 765 kv Bus Reactor R-Ph | 15 | 2013-07-06 |  |  | TBEA | 10B12204 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | CONVENTIAN | ANON | 2012-12-15 | 2013-02-02 | 201310228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8570 | 0 | NR1 | AGRA | 765 KV Bus Reactor Y-Ph | 15 | 2013-07-06 |  |  | TBEA | 10B12215 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | CONVENTIAN | ANON | 2012-12-15 | 2013-02-02 | 201310229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8571 | 0 | NR1 | AGRA | 765 kv Bus Reactor B-Ph | 15 | 2013-07-06 |  |  | TBEA | 10B12209 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | CONVENTIAN | ANON | 2012-12-15 | 2013-02-02 | 201310230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8572 | 0 | NR1 | AGRA | 765KV Fatehpur-1 LR R-Ph | 15 | 2013-07-06 |  |  | TBEA | 10B12221 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | CONVENTIAN | ANON | 2012-05-10 | 2012-06-24 | 201310231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8573 | 0 | NR1 | AGRA | 765KV Fatehpur-1 LR Y-Ph | 15 | 2013-07-06 |  |  | TBEA | 10B12213 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | CONVENTIAN | ANON | 2012-05-10 | 2012-06-27 | 201310232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8574 | 0 | NR1 | AGRA | 765KV fatehpur-1 LR B-Ph | 15 | 2013-07-06 |  |  | TBEA | 10B12219 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | CONVENTIAN | ANON | 2012-05-10 | 2012-06-28 | 201310233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8575 | 0 | NR1 | AGRA | 765KV LR Spare Phase | 15 | 2013-07-06 |  |  | TBEA | 10B12196 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | CONVENTIAN | ANON | 2012-05-10 | 2012-07-02 | 201310234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8576 | 0 | NR1 | AGRA | 765KV Fatehpur-2 LR R-Ph | 15 | 2013-08-01 |  |  | hyosung | TM80307506 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | CONVENTIAN | ANON | 2012-06-14 | 2012-10-16 | 201310225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8577 | 0 | NR1 | AGRA | 765KV Fatehpur-2 LR Y-Ph | 15 | 2013-08-01 |  |  | hyosung | TM80307505 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | CONVENTIAN | AFOF | 2012-06-18 | 2012-10-17 | 201310226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8578 | 0 | NR1 | AGRA | 765KV Fatehpur-2 LR B-Ph | 15 | 2013-08-01 |  |  | hyosung | TM80307504 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | CONVENTIAN | AFOF | 2012-06-23 | 2012-10-22 | 201310227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8579 | 0 | WR2 | INDORE | 125 MVAR BUS REACTOR | 512 | 2013-10-21 |  |  | ALSTOM | 30739 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2013-10-21 | 2013-09-27 | 201310249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6354 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 19R CT B-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154960 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-27 |  | 201103179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8581 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765KV Bus Reactor | 17 | 2013-10-21 |  |  | CGL |  | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | ONAN |  |  | 201310261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8583 | 0 | WR1 | AURANGABAD | ICT-1 | 17 | 2013-12-13 |  |  | ABB |  | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201312152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8584 | 0 | OTH | Alstom T&D India Ltd. | ICT-3 | 0 | 2013-10-27 |  |  |  |  | Transformer | 500MVA | 0 | PARAFINIC |  | 0NAN | 2013-09-26 |  | 201310275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8585 | 0 | OTH | KPCL-RTPS Raichur | ICT-3 | 0 | 2013-11-12 |  |  |  |  | Transformer | 500 MVA | 400/220 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2013-09-26 | 2013-11-11 | 201311170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8587 | 0 | OTH | VIJAI ELECT | 630KVA TR | 0 | 2013-10-22 |  |  | Vijai Electricals |  | Transformer |  |  | Paraffinic |  |  |  |  | 201310275 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8588 | 0 | OTH | VIJAI ELECT | 630 KVA transformer | 0 | 2013-10-22 |  |  | Vijai Electricals | 1907086 | Transformer | 630 KVA | 11/ 0.433kV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310276 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8589 | 0 | OTH | VIJAI ELECT | 630 KVA transformer | 0 | 2013-10-22 |  |  | Vijai Electricals | 1907085 | Transformer | 630 KVA | 11/0.433 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201310277 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8590 | 0 | WR1 | AURANGABAD | ICT-2 | 17 | 2013-12-13 |  |  | ABB |  | Transformer | 315MVA | 400 KV | Napthanic | AIR CELL |  |  |  | 201312198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8593 | 0 | NER | NIRJULI | ICT-1 | 19 | 2013-10-20 |  |  | AYL | 13436 | Transformer | 10 MVA | 132/33 KV | Paraffinic |  | ONAN | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 201311003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8594 | 0 | OTH | INDIAN IMMUNOLOGICALS LTD | Transformer-1 | 0 | 2013-10-30 |  |  | CGL | 2177/1 | Transformer | 2 MVA | 33/0.433 kv | PARAFFINIC |  | ONAN | 1981-01-01 | 2012-06-30 | 201311006 | BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
6355 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 20 CT R-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154968 | CT |  | 400 Kv |  |  |  | 1992-03-27 |  | 201103181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6356 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 20 CT Y-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154958 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-27 |  | 201103182 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6357 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 20 CT B-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154965 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-27 |  | 201103183 | C2H4 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6358 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 21 CT Y-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6154970 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201103184 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6359 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 21 CT B-Phase | 14 | 2011-03-11 |  |  | BHEL | 6166382 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1992-03-20 |  | 201103185 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1792 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 15 CT R - Phase (NLR-1) | 14 | 2011-03-12 |  |  | BHEL | 6166378 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201103166 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1793 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 15 CT Y - Phase (NLR-1) | 14 | 2011-03-12 |  |  | BHEL | 6166375 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201103167 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1794 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 15 CT B - Phase (NLR-1) | 14 | 2011-03-12 |  |  | BHEL | 6166779 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201103168 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1795 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 15L CT R - Phase(NLR-1) | 14 | 2011-03-12 |  |  | BHEL | 6166384 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201103169 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1796 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 15L CT Y - Phase(NLR-1) | 14 | 2011-03-12 |  |  | BHEL | 6166374 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201103170 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
1797 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 15L CT B - Phase(NLR-1) | 14 | 2011-03-12 |  |  | BHEL | 6166383 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201103171 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8607 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765 kv R-Ph Raichur-II LR | 0 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | TBEA | 12B08101 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | 0NAN |  |  | 201406249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8608 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765kv Y-Ph Raichur-II LR | 0 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | TBEA | 12B08102 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | 0NAN |  |  | 201406250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8609 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765kV B-ph Raichur-II LR | 0 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | TBEA | 12B08103 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIRCEL | 0NAN |  |  | 201406251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8610 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765KV Raichur-2 LR | 0 | 2013-11-20 |  |  | TBEA |  | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201311211 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4313 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 24 CT Y Phase | 14 | 2011-03-12 |  | Yearly | BHEL | 6154965 | CT | [5 empty] | 1991-06-21 |  | 201103187 | C2H4 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6360 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 24 CT R Phase | 14 | 2011-03-12 |  |  | BHEL | 6154976 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201103186 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8613 | 0 | WR1 | BOISAR | ICT-I R-ph Bushing | 17 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8614 | 0 | WR1 | BOISAR | ICT-I R-ph 400kV Bushing | 17 | 2013-11-06 |  |  | BHEL | B499 | Busnhing |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2005-08-31 |  | 201311084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8615 | 0 | WR1 | BOISAR | ICT-I Y-ph 400kV Bushing | 17 | 2013-11-06 |  |  | BHEL | R525 | Bushing |  | 400 KV | PARAFINIC |  |  | 2005-08-31 |  | 201311085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8616 | 0 | WR1 | BOISAR | ICT-I B-ph 400kV Bushing | 17 | 2013-11-06 |  |  | BhEL | B110 | Bushing |  | 400 KV | PARAFINIC |  |  | 2005-08-31 |  | 201311086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6362 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 24 CT-B Phase | 14 | 2011-03-12 |  |  | BHEL | 6154978 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 1991-06-21 |  | 201103188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8619 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | VAD,TR | 0 | 2013-10-23 |  |  | NGEF | 10211 | Transformer | 12 MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic |  | OFW |  |  | 201311124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8620 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM,TR NO-35(F-1) | 0 | 2013-10-23 |  |  | Kirloskar | CUG036/01 | Transformer | 8 MVA | 33/0.85 KV | Paraffinic |  | OFW |  |  | 201311125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8621 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM,TR NO-36(F-2) | 0 | 2013-10-23 |  |  | Kirloskar | CUG042/02 | Transformer | 8 MVA | 33/0.85 KV | Paraffinic |  | ONAN |  |  | 201311126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8622 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM,TR NO-38(F-4) | 0 | 2013-10-23 |  |  | Siemens | T84566 | Transformer | 5.1 MVA | 33/1.46 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8623 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM,TR NO-39(F-5) | 0 | 2013-10-23 |  |  | Siemens | T84555 | Transformer | 5.1MVA | 33/1.46 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8624 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM, TR NO-40 (F-6) | 0 | 2013-10-23 |  |  | Siemens | T84557 | Transformer | 5.1MVA | 33/1.46 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311129 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8625 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | PLATE MILL, TR NO-3 | 0 | 2013-10-23 |  |  | AREVA | D8/78 | Transformer | 12 MVA | 33./1.1/1.1 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8626 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM,TR NO-1 (REVAMPING) | 0 | 2013-10-23 |  |  | Bharat bijilee | 1909-1 | Transformer | 6.5 MVA | 33/6.9 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8627 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM,TR-RO | 0 | 2013-10-23 |  |  | TRAFOUNION | N340063 | Transformer | 10.8 MVA | 33/1.14 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8628 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM,TR-RO | 0 | 2013-10-23 |  |  | TRAFOUNION | N340063 | Transformer | 10.8 MVA | 33/1.14 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311133 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8629 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM,TR-VO | 0 | 2013-10-23 |  |  | TRAFOUNION | N340064 | Transformer | 10.8 MVA | 33/1.14 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8630 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM, TR-VO | 0 |  |  |  | TRAFOUNION | N340064 | Transformer | 10.8 MVA | 33/1.14 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8631 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CPP-1,TR NO-8 | 0 | 2013-10-29 |  |  | AEG | 81/12946 | Transformer | 16 MVA | 33/1.1kV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8632 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CPP-1, TR NO-31 | 0 | 2013-10-29 |  |  | AEG | 81/22322 | Transformer | 32 mva | 33/6.6 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8633 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CPP-1, TR NO-07 | 0 | 2013-10-29 |  |  | AEG | 81/18507 | Transformer | 32 mva | 33/6.6 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8634 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CPP-1,TR NO-GT3 | 0 | 2013-10-29 |  |  | AEG | 81/12841 | Transformer | 32 mva | 33/6.6 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8635 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CPP-1,TR NO-6 | 0 | 2013-10-29 |  |  | AEG | 81/12944 | Transformer | 32 mva | 33/6.6 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8636 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CPP-1,TR NO-5 | 0 | 2013-10-29 |  |  | AEG | 76/57/17 | Transformer | 16 MVA | 33/6.6 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8637 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CPP-1, TR NO-32 | 0 | 2013-10-29 |  |  | AEG | 81/22363 | Transformer | 8 MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8638 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | CPP-1,TR NO-34 | 0 | 2013-10-29 |  |  | AEG | 81/22361 | Transformer | 8 MVA | 33/7.1 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8639 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | tendem mill, tr no-2 | 0 | 2013-10-30 |  |  | GEC | 386/608/10 | Transformer | 2.75 MVA | 33/0.745KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8640 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 27CT R Phase | 17 | 2013-11-11 |  |  | CGL | 43703 | CT | 2000 A | 400 | NAHPTANI |  |  |  |  | 201311159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8641 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 27 CT Y-Phase | 17 | 2013-11-11 |  |  | CGL | 43704 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201311160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8642 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 27 CT B-Phase | 17 | 2013-11-11 |  |  | CGL | 43705 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201311161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8643 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 26 CT R-Phase | 17 | 2013-11-11 |  |  | CGL | 43706 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201311162 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8644 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 26 CT Y-Phase | 17 | 2013-11-11 |  |  | CGL | 43707 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201311163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8645 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 26 CT B-Phase | 17 | 2013-11-11 |  |  | CGL | 43708 | CT | 2000 A | 400 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201311164 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8646 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-3 B-Ph HV Bushing | 0 | 2013-11-09 |  |  | BHEL | 1126015 | BUSHING |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201311165 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8647 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-3 Y-Ph HV Bushing | 0 | 2013-11-05 |  |  | BHEL | 1136037 | bushing |  | 420 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201311166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8648 | 0 | OTH | MSETCL - DHULE | KHANDWA-1 LR Y-Ph Bushing |  | 2013-11-06 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8649 | 0 | OTH | MSETCL - DHULE | KHANDWA-1 LR R-Ph Bushing | 0 | 2013-11-06 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8650 | 0 | OTH | MSETCL - DHULE | KHANDWA-1 LR B-Ph Bushing | 0 | 2013-11-06 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8651 | 0 | OTH | MSETCL - DHULE | KHANDWA-2 LR B-Ph Bushing | 0 | 2013-11-08 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8652 | 0 | OTH | MSETCL - DHULE | KHANDWA-2 LR Y-Ph Bushing | 0 | 2013-11-08 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8653 | 0 | OTH | MSETCL - DHULE | KHANDWA-2 LR R-Ph Bushing | 0 | 2013-11-08 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201311177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8654 | 0 | OTH | AARADHANA FOODS & JUICES | Transformer - 1 | 0 | 2013-11-06 |  |  | AREVA | D 8037 | Transformer | 2.5 mva | 33/0.433 kv | Paraffinic |  | ONAN | 2008-02-01 | 2012-12-22 | 201311178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8655 | 0 | OTH | AARADHANA FOODS & JUICES | Transformer - 2 | 0 | 2013-11-06 |  |  | AREVA | D 8038 | Transformer | 2.5 mva | 33/0.433 kv | Paraffinic |  | ONAN | 2008-02-01 | 2012-12-22 | 201311179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8656 | 0 | OTH | AARADHANA FOODS & JUICES | Transformer - 3 | 0 | 2013-11-06 |  |  | VOLATAMP | JN 15137/1 | Transformer | 2.5 mva | 33/0.433 kv | Paraffinic |  | ONAN | 2009-05-01 | 2012-12-22 | 201311180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8657 | 0 | WR1 | DURG | 765 KV ICT Y-Ph | 17 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 1Monthly | CGL | 09988/08 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Naphthanic |  |  | 2013-05-01 |  | 201407182 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8658 | 0 | WR1 | DURG | 765KV ICT-B Ph | 17 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 1Monthly | CGL | 09988/07 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Naphthanic |  |  | 2013-05-01 |  | 201407183 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8659 | 0 | WR1 | DURG | 765 KV ICT Spare unit | 17 | 2014-07-08 | 2014-07-15 | Weekly | CGL | 09988/09 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Naphthanic | silica gel | ONAN | 2013-05-01 | 2014-05-20 | 201407184 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8660 | 0 | WR1 | DURG | 765 KV ICT-R Ph | 17 | 2014-07-08 | 2014-07-15 | Weekly | CGL | 09988/06 | Transformer | 500 MVA | 765/400 KV | Naphthanic |  |  | 2013-05-01 |  | 201407181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8661 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765kV Raichur-1 LR Y-Ph | 17 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | CGL | BH10132/04 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | ONAN |  |  | 201406260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6650 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 26 B CT B-Phase | 14 | 2011-05-30 |  |  | AREVA | 43100901217 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2011-04-19 |  | 201106016 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8663 | 0 | WR1 | TAMNAR | BUS REACTOR | 17 | 2013-11-18 |  |  |  | AC201210K07 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | 0NAN |  |  | 201311202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8664 | 0 | WR1 | TAMNAR | BUSREACTOR | 17 | 2013-11-18 |  |  |  | AC201210K09 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | ONAN |  |  | 201311203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8665 | 0 | WR1 | TAMNAR | BUSREACTOR | 0 | 2013-11-18 |  |  |  | AC201211K02 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201311204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8666 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765kv Bus Reactor R-Ph | 17 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | CGL | BH10132/06 | Shunt Reactor | 80 mavr | 765 kv | Naphthanic |  | ONAN |  |  | 201407108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8667 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765KV Bus reactor Y-Ph | 17 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | CGL | BH10132/07 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | ONAN |  |  | 201407109 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8668 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765 kv Bus Reactor B-Ph | 17 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | CGL | BH10132/09 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | ONAN |  |  | 201407110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6651 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 26 B CT R-Phase | 14 | 2011-05-30 |  |  | AREVA | 43100901220 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 2011-04-19 |  | 201106017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8671 | 0 | WR1 | TAMNAR | LINE REACTOR | 0 | 2013-11-22 | 2014-11-22 | Yearly | BAODING,CHINA | AC201210K07 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 0 | NAHPTANI | Silica Gel | 0NAN |  |  | 201311225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8672 | 0 | WR1 | AURANGABAD | Wardha-1 LR | 17 | 2014-01-19 |  |  | CGL | T10069/3 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201401207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8673 | 0 | OTH | GENPACT | TR-1 | 0 | 2013-11-27 |  |  | Crompton Greaves | V9587/3 | Transformer | 2 MVA | 33/0.433 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201311265 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
6652 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 26 B CT Y-Phase | 14 | 2011-05-30 |  |  | AREVA | 43100901221 | CT |  | 400 KV | Parafifinc |  |  | 2011-04-19 |  | 201106018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4131 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 9 CT R-Ph.(ICT-2 Main) | 14 | 2011-07-31 |  | Yearly | CGL | 29017 | CT | 2000 A | 420 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 201108011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4132 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 9 CT Y-Ph.(ICT-2 Main) | 14 | 2011-07-31 |  | Yearly | CGL | 29016 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 201108012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4133 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 9 CT B-Ph.(ICT-2 Main) | 14 | 2011-07-31 |  | Yearly | CGL | 29015 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 201108013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4134 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 8 CT R-Ph.(ICT-2 Tie) | 14 | 2011-07-31 |  | Yearly | CGL | 29020 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 201108008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4135 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 8 CT Y-Ph.(ICT-2 Tie) | 14 | 2011-07-31 |  | Yearly | CGL | 29019 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 201108009 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4136 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 8 CT B-Ph.(ICT-2 Tie)(OLD) | 14 | 2011-07-31 |  | Yearly | CGL | 29018 | CT | 2000 A | 420 kV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 201108010 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8681 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 60KL strorage Tank | 17 | 2014-02-11 | 2015-02-11 | Yearly |  |  |  |  | 0 | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201402190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1450 | 148 | SR1 | VIJAYAWADA | BUS REACTOR-2 | 14 | 2014-03-03 | 2014-09-02 | 6 Monthly | BHEL | 6005769 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 400 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2001-11-30 | 2001-06-16 | 201403056 | CO and CO2 | ABDIRTWF2 | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8684 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765kV ICT-II R-Ph | 17 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | ABB | 14041-004 | Transformer | 500MVA | 0 | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201406252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9333 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | Bus Reactor-4 | 14 |  |  |  | BHEL | 6007600 | Shunt Reactor | 125 MVAR | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8686 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-II R-Ph bushing | 17 | 2013-12-03 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 420 Kv | PARAFINIC |  |  |  |  | 201312064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8687 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-II Y-Ph bushing | 17 | 2013-12-03 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 0 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201312065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8688 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765kV Raichur-1 LR B-ph | 17 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | CGL | BH10132/05 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201406261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8689 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 20kL storage tank -1 | 17 | 2013-12-02 | [6 empty] | 0 | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201312091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8690 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 20kL storage tank -2 | 17 | 2013-12-02 | [6 empty] | 0 | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201312092 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1731 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 22CT(NLR-II)-Y-Ph. | 14 | 2011-12-17 |  |  | BHEL |  | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201112306 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
7200 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | CGL Bushing - 65078 | 14 |  |  |  | CGL | 65078 | Shunt Reactor |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7199 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | CGL Bushing - 70033 | 14 |  |  |  | CGL | 70033 | Shunt Reactor |  | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
7652 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | vij-2 15KL Takner | 0 | 2012-08-03 |  |  | spare oil |  | drum oil |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201208052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8695 | 0 | WR1 | WARDHA | 15 KL tank | 17 | 2013-12-13 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201312143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8696 | 0 | WR1 | TAMNAR | ICT-4 | 0 | 2013-11-30 | 2014-11-30 | Yearly | CGL | BH10067/01 | Transformer | 500MVA | 765 KV | NAPHTHA | Silica Gel | OFAF |  |  | 201312123 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8697 | 0 | WR1 | TAMNAR | ICT-5 | 0 | 2013-11-30 | 2014-11-30 | Yearly | CGL | bh10067/05 | Transformer | 500MVA | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | OFAF |  |  | 201312124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8698 | 0 | WR1 | TAMNAR | ICT-6 | 0 | 2013-11-30 | 2014-11-30 | Yearly | CGL | BH10067/06 | Transformer | 500MVA | 765KV | Naphthanic | Silica Gel | OFAF |  |  | 201312125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8699 | 0 | WR1 | WARDHA | 20kL storage Tank No.4 | 17 | 2013-12-22 |  |  |  |  | Shunt Reactor |  | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201312220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8700 | 0 | WR1 | WARDHA | 20kL storage tank No.5 | 17 | 2013-12-22 |  |  |  |  | Shunt Reactor |  | 765 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201312221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8701 | 0 | NR2 | JALANDHAR | Chamba-II Reactor-I | 16 | 2013-11-29 |  |  | BHEL | 6006719 | Shunt Reactor | 50MVAR | 420 kV | PARAFINIC | AIR CELL | 0NAN |  |  | 201312134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8702 | 0 | NR2 | JALANDHAR | Chamba-I Reactor-II | 16 | 2013-11-29 |  |  | BhEL | 6006718 | Shunt Reactor | 50MVAR | 400 KV | PARAFINIC | AIR CELL | 0NAN | 2012-02-21 | 2012-10-19 | 201312135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8703 | 0 | ER2 | FARAKKA | ICT | 511 | 2014-02-27 |  |  | CGL | T10093B/01 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33kV | Naphthenic | AIR CELL | 0NAN | 2013-09-27 | 2013-09-24 | 201403192 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8704 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | ST | 0 | 2013-12-05 |  |  | BHEL | 6006822 | Transformer | 80MMVAR | 400KV | PARAFINIC |  | 0NAF |  |  | 201312148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8705 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | OLTC - ST | 0 |  |  |  | BHEL |  | OLTC |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  | 2013-12-27 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4137 |  | SR1 | VIJAYAWADA | L2 CT R-Ph.(ICT-2 220 KV Side) | 14 | 2012-08-08 | 2013-08-08 | Yearly | CGL | 29025 | CT | 1600 Amps | 245 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 201208112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8707 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | HSM, TR-22 |  | 2013-12-03 |  |  | Andrew Yule | 12314 | Transformer | 6 MVA | 33/1.65/1.65 |  |  | OFWF | 1994-01-01 |  | 201312170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8708 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | ESM,TR-2 | 0 | 2013-12-03 |  |  | AEG | 81/22366 | Transformer | 8MVA | 33/7.1 KV |  |  | OFW | 1964-01-01 |  | 201312171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8709 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | ID FAN, Tr-1 | 0 | 2013-12-04 |  |  | NGEF | 2800054639 | Transformer | 4MVA | 34.65/6.9 |  |  | ANAN | 1995-01-01 |  | 201312172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8710 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | ID FAN, Tr-2 | 0 | 2013-12-04 |  |  | VOLTA Ltd. | RY3524 | Transformer | 8MVA | 34.65/7.1 |  |  | 0NAN | 1989-01-01 |  | 201312173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8711 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | LHF-2B | 0 | 2013-12-04 |  |  | EMCO Ltd. | HT 1805/1304 | Transformer | 28MVA | 33/0.39 |  |  | OFWF | 2009-01-01 |  | 201312174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8712 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | LHF-2A | 0 | 2013-12-04 |  |  | NGEF | 2800054842 | Transformer | 24MVA | 33/0.38 |  |  | OFWF | 1995-01-01 |  | 201312175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8713 | 0 | ER2 | SAIL-ROURKELA | TOP-2, UTR-1 | 0 | 2013-12-04 |  |  | Bharat bijilee | 3378/1 | Transformer | 12.5MVA | 34.65/11.5 |  |  | 0NAN | 1991-01-01 |  | 201312176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8714 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765 kv Raichur-I LR R-Ph | 17 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | CGL | BH10132/08 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  | ANAN |  |  | 201406259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8715 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-3 L/R R-Ph bushing | 0 | 2013-12-17 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 420KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201312179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8716 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-3 L/R Y-Ph bushing | 0 | 2013-12-17 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 420KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201312180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8717 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | Raipur-3 L/R B-Ph bushing | 0 | 2013-12-17 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 420KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201312181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4138 |  | SR1 | VIJAYAWADA | L2 CT Y-Ph.(ICT-2 220 KV Side) | 14 | 2012-08-08 | 2013-08-08 | Yearly | CGL | 29023 | CT | 1600 Amps | 245 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 201208113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8719 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kV Aurangabad-2 L/R R-Ph | 17 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | Weekly | ZTR | 161557 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 201407188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8720 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kV Aurangabad-2 L/R Y-Ph | 17 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | ZTR | 161559 | Shunt Reactor | 11 MVAR | 765 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 201407134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8721 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kV Aurangabad-2 L/R B-Ph | 17 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | ZTR | 161560 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 201407135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4139 |  | SR1 | VIJAYAWADA | L2 CT B-Ph.(ICT-2 220 KV Side) | 14 | 2012-08-08 | 2013-08-08 | Yearly | CGL | 29024 | CT | 1600 Amps | 245 KV |  |  |  | 2008-03-31 |  | 201208114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8723 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kV Aurangabad-1 L/R R-Ph | 17 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | ZTR | 161558 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 201407130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8724 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kv Aurangabad-1 L/R B-Ph | 17 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | ZTR | 161561 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 201407132 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8725 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kv Aurangabad-1 L/R Y-Ph | 17 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | ZTR | 161556 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 201407131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5801 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 25 CT R-Phase(OLD) | 14 | 2012-09-27 |  |  | AREVA | 420030948/2003 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-05-01 |  | 201209234 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
7741 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | 26A CT Y-Ph | 14 | 2012-09-27 |  |  | AREVA | 42090600567 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2010-12-20 |  | 201209235 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8728 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | CT |  | 2014-03-19 |  |  | CGL-AURANGABAD | 122505 | CT |  | 145KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201403283 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5812 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 29 CT R-Phase(LANCO-1 Tie) | 14 | 2012-09-28 |  |  | AREVA | 41090300414 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2009-10-21 |  | 201209226 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8730 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765 KV ICT-II Y-Ph | 0 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | ABB | 14041-005 | Transformer | 500MVA | 765KV | Naphthanic | Silica Gel | OFAF |  |  | 201406253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8731 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765 KV ICT-II B-Ph | 0 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | ABB | 14041-006 | Transformer | 500MVA | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | OFAF |  |  | 201406254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5814 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 29 CT B-Phase(LANCO-1 Tie) | 14 | 2012-09-28 |  |  | AREVA | 41090300416 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2009-10-21 |  | 201209227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1662 |  | SR1 | VIJAYAWADA | Nellore - 2 NGR | 14 | 2013-05-16 |  |  | BHEL | 6005974 | NGR | [7 empty] | 201305155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8734 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | 800KV CT | 0 | 2013-12-31 |  |  | CGL-Nasik |  | CT |  | 800 kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201401027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 4
8735 | 0 | ER2 | DURGAPUR | Sample-I | 511 | 2013-12-14 |  |  |  |  | Shunt Reactor |  | 0 | [5 empty] | 201401046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8736 | 0 | ER2 | DURGAPUR | Sample-II | 511 | 2013-12-12 |  |  |  |  | Shunt Reactor |  | 0 | [5 empty] | 201401047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8737 | 0 | ER2 | DURGAPUR | Sample-III | 511 | 2013-12-12 |  |  |  |  | Shunt Reactor |  | 0 | [5 empty] | 201401049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8738 | 0 | OTH | KCP- Macherla | RM FAN FEED BACK (TR-14) |  | 2014-01-06 |  |  | Kirloskar | 87KD-135/1 | Transformer | 775 KVA | 11.55/0.604 KV | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN | 1989-10-01 | 2005-08-02 | 201401053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
6166 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 25 CT Y-Phase | 14 | 2013-05-16 |  |  | AREVA | 42090600567 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-12-18 |  | 201305159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5108 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 27 CT-R-Phase | 0 | 2013-05-23 |  |  | AREVA | 20030950 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201305211 | H2, CO & CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5803 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 26 A CT R-Phase | 14 | 2013-05-23 |  |  | AREVA | 200806133/2008 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2009-11-28 |  | 201305208 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5804 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 26 A CT Y-Phase | 14 | 2013-05-23 |  |  | AREVA | 41090600649 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2009-11-28 |  | 201305207 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8743 | 0 | OTH | NPCIL-Tarapur | X03A | 0 | 2013-12-09 |  |  | G.E (USA) | D-577639 | Transformer | 20MVA | 230kV/3.3kV | NAPTHANIC |  |  | 1996-01-01 | 2012-08-01 | 201401124 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8744 | 0 | OTH | NPCIL-Tarapur | X03B | 0 | 2013-12-09 |  |  |  | 6004165 | Transformer | 20MVA | 230kV/3.3kV | Parafifinc |  |  | 1991-01-01 | 2011-01-01 | 201401125 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8745 | 0 | WR1 | KOTRA PS | AT-4 R-Ph | 17 | 2014-01-25 |  |  | CGL | BH09988/12 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | Air cell | OFAN | 2013-10-28 | 2014-01-08 | 201401327 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5806 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 27 CT-Y-Phase | 14 | 2013-05-23 |  |  | AREVA | 420030943/2003 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-05-07 |  | 201305210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5100 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 25 CT B-Phase | 0 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 20030941 | CT |  | 400 |  |  |  | 2010-12-18 |  | 201306055 | ch4, c2h4, c2h6, co2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5805 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 26 A CT B-Phase | 14 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 41090600651 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2009-11-28 |  | 201306053 | C2H2 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8749 | 0 | WR1 | DURG | Raigarh-I LR Y-Ph | 17 | 2014-01-10 |  |  | TBEA | 12B10358 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201401139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8750 | 0 | WR1 | DURG | 40kL Storage tank | 17 | 2014-07-05 | 2015-07-05 | Yearly |  |  |  |  | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201407128 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5809 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 30 CT R-Phase(LANCO-1 Main) | 14 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 41090400457 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2009-10-21 |  | 201306056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8752 | 0 | WR1 | KOTRA PS | AT-4 B Phase | 0 | 2014-01-24 | 2015-01-24 | Yearly | CGL | BH09988/16 | Transformer | 500MVA | 400 | MINARAL | Silica Gel | OFAF |  |  | 201401329 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8753 | 0 | WR1 | KOTRA PS | AT-4 Y Phase | 0 | 2014-01-24 | 2015-01-24 | Yearly | CGL | BH09988/15 | Transformer | 500MVA | 400 | NAPHTHA | Silica Gel | OFAF |  |  | 201401328 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8754 | 0 | OTH | JITPL-DERANG | UAT-IB | 0 | 2013-12-29 |  |  | BHEL | 2030899 | Transformer | 16MVA | 11/6.6 KV | PARAFINIC | AIiir CELL | 0NAN | 2013-09-25 | 2013-11-29 | 201401150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
8755 | 0 | WR1 | DURG | Kotra-1 LR B-Ph | 17 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 1Monthly | TBEA | 12B08134 | Shunt Reactor | 80MMVAR |  | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407177 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8756 | 0 | WR1 | DURG | 60kL strorage Tank | 17 | 2014-07-05 | [6 empty] | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201407126 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8757 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-1R HV Bushing | 0 | 2014-01-02 |  |  | BHEL | 1056093 | Bushing |  | 400 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201401185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8758 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-1Y HV Bushing | 0 | 2014-01-03 |  |  | BHEL | 1144076 | Bushing |  | 400 kV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201401186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8759 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-1B HV Bushing | 0 | 2014-01-02 |  |  | BHEL | 1146073 | bushing |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201401187 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8760 | 0 | OTH | APML-TIRODA | ST-5 | 0 | 2014-07-03 |  |  | ABB | 12081-02 | Transformer | 63MVA | 400 KV | PARAFINIC |  |  | 2012-05-01 | 2013-11-01 | 201407166 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5810 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 30 CT Y-Phase(LANCO-1 Main) | 14 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 41090400458 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2009-10-21 |  | 201306057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5811 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 30 CT B-Phase(LANCO-1 Main) | 14 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 41090400459 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2009-10-21 |  | 201306058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5815 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 31 CT R-Phase(LANCO-2 Main) | 14 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 41090400460 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2010-01-22 |  | 201306062 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8764 | 0 | WR1 | AURANGABAD | Wardha-II LR | 17 | 2014-01-19 |  |  | CGL | T10069/4 | Shunt Reactor |  | 0 | NAPTHANIC | AIR CELL | 0NAN |  |  | 201401208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8765 | 0 | WR1 | AKOLA | Aurangabad LR-2 R-Ph bushing | 17 | 2014-01-17 |  |  | BHEL | 817007 | Bushing |  | 400 KV | PARAFINIC |  |  | 2013-12-01 |  | 201401213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8766 | 0 | WR1 | AKOLA | Aurangabad LR-2 Y-Ph Bushing | 17 | 2014-01-17 |  |  | BHEL | 555053 | Bushing |  | 400 KV | PARAFINIC |  |  | 2009-12-01 |  | 201401214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8767 | 0 | WR1 | AKOLA | Aurangabad LR-2 B-Ph bushing | 17 | 2014-01-17 |  |  | BHEL | 817014 | Bushing |  | 400 KV | PARAFINIC |  |  | 2009-12-01 |  | 201401215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5816 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 31 CT Y-Phase(LANCO-2 Main) | 14 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 41090400461 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-01-22 |  | 201306063 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5817 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 31 CT B-Phase(LANCO-2 Main) | 14 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 41090400462 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2010-01-22 |  | 201306064 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5818 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 32 CT R-Phase(LANCO-2 Tie) | 14 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 41090300411 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-01-22 |  | 201306060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5820 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 32 CT B-Phase(LANCO-2 Tie) | 14 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 41090300413 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-01-22 |  | 201306059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6094 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 32 CT Y-Phase(LANCO-2 Tie) | 14 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 904000463 | CT |  | 400 KV |  |  |  | 2010-10-06 |  | 201306061 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8773 | 0 | WR1 | KOTRA PS | AT-3 B-PH | 17 | 2014-01-25 | 2015-01-25 | Yearly | CGL | BH09988/11 | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 201401326 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8774 | 0 | WR1 | KOTRA PS | AT-3 Y-Phase | 17 | 2014-01-25 |  |  | CGL | BH09988/13 | Transformer | 500MVA | 765 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | OFAF |  |  | 201401325 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8775 | 0 | OTH | APTRANSCO-SATTENAPALLI | ICT-1 | 0 | 2014-01-22 |  |  | TELK | 140166-06 | Transformer | 315 MVAR | 400/220/33KV | Paraffinic | AIRCEL | ONAN |  |  | 201401235 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8776 | 0 | OTH | BILT-KAMALAPUR | POWER TRANSFORMER | 0 | 2014-01-24 |  |  | NGEF | 28002-2397 | Transformer | 7.5MVA | 132kV | PARAFFIN | Silicagel |  | 2009-10-07 |  | 201401256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8777 | 0 | OTH | BILT-KAMALAPUR | POWER TRANSFOREMR | 0 |  |  | Yearly | B&B | 2006/1 | Transformer | 10MVA | 132 kv | PARAFFIN | Silica Gel |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8778 | 0 | WR1 | DURG | 765KV BUS REACTOR B-PH | 0 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 1Monthly | TBEA | 12B08133 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | NAHPTANIC | Silica Gel | ONAN | 2013-11-30 | 2013-12-03 | 201407174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8779 | 0 | WR1 | DURG | 765KV BUS REACTOR-R-PH | 0 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 1Monthly | TBEA | 12B10359 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | Naphthanic | Silicagel | ONAN |  |  | 201407172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8780 | 0 | WR1 | DURG | 765KV BUS REACTOR Y-PH | 0 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 1Monthly | TBEA | 12B08135 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201407173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8781 | 0 | WR1 | DURG |  | 0 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8782 | 0 | WR1 | DURG | Kotra-1 LR R-ph | 0 | 2014-07-08 | 2014-07-15 | Weekly | TBEA | 12B10363 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | Silica Gel | ONAN | 2013-12-20 | 2014-01-23 | 201407175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8783 | 0 | WR1 | KOTRA PS | AT-3 R-PH | 17 | 2014-01-25 |  |  | CGL | BH09988/14 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | OFAF |  | 2014-01-25 | 201401324 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7740 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | 25 CT R-Ph | 14 | 2013-05-31 |  |  | AREVA | 20030948 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2010-05-01 |  | 201306054 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5110 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 27 CT-B-Phase | 0 | 2013-10-26 |  |  | AREVA | 20030952 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201310273 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8693 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | 26A CT B-Ph | 14 | 2014-01-13 |  |  | ALSTOM | 20030956 | CT |  | 420 Kv | PARAFINIC |  |  | 2013-12-05 |  | 201401181 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8768 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | 25CT R-Ph | 14 | 2014-01-17 | 2014-02-16 | 1Monthly | ALSOTM | 20030940 | CT |  | 400 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201401218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9162 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | Fresh Oil | 0 | 2014-06-26 | [6 empty] | 0 | Naphthenic |  |  |  |  | 201407041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
8789 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765kV SPARE ICT UNIT-7 | 17 | 2014-02-13 |  |  | ABB | 14041-007 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAF |  |  | 201402215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8790 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 717 CT R-Ph | 17 | 2014-01-29 |  |  | ARTECHE | 12003199/003 | CT |  | 765 KV | paraffinic |  |  |  |  | 201401350 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8791 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 717 CT Y-Ph | 17 | 2014-01-29 |  |  | ARTECHE | 12003199/006 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201401351 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8792 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 717 CT B-Ph | 17 | 2014-01-29 |  |  | ARTECHE | 12003199/032 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201401352 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8793 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 718 CT R-Ph | 17 | 2014-01-29 |  |  | ARTECHE | 12006954/005 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201401353 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8794 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 718 CT Y-Ph | 17 | 2014-01-29 |  |  | ARTECHE | 12006954/004 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201401354 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8795 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 718 CT B-Ph | 17 | 2014-01-29 |  |  | ARTECHE | 12003199/002 | CT |  | 765 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201401355 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8797 | 0 | WR1 | DURG | KOTRA-2 LR R-Ph | 17 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 1Monthly | TBEA | 12B10362 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765/400 KV | Naphthanic | AIRCEL | ONAN | 2013-12-20 | 2014-01-28 | 201407178 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8798 | 0 | WR1 | DURG | KOTRA-2 LR Y-PH | 17 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 1Monthly | TBEA | 12B10361 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2013-12-20 | 2014-01-28 | 201407179 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8799 | 0 | WR1 | DURG | KOTRA-2 LR B-PH | 17 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 1Monthly | TBEA | 12B10360 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIRCEL | ONAN | 2013-12-19 | 2014-01-28 | 201407180 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8800 | 0 | WR2 | JABALPUR PS | BINA-2 LR R-PH | 512 | 2014-01-29 |  |  | BTW | 1K12 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | ONAN | 2013-12-01 | 2014-01-29 | 201401361 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8801 | 0 | WR2 | JABALPUR PS | BINA-2 LR Y-PH | 512 | 2014-01-29 |  |  | BTW | 1K11 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | ONAN | 2013-12-01 | 2014-01-29 | 201401362 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8802 | 0 | WR2 | JABALPUR PS | BINA-2 LR B-PH | 512 | 2014-01-29 |  |  | BTW | 4K20 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | ONAN | 2013-12-01 | 2014-01-29 | 201401363 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8803 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-2R HV Bushing |  | 2014-01-31 |  |  | BHEL | 1112704 | Bushing | 1800A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201402001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8804 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-2B HV Bushing | 0 | 2014-01-31 |  |  | BHEL | 1056093-1 | Bushing | 1800A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201402003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8805 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-2Y HV Bushing | 0 | 2014-01-31 |  |  | BHEL | 1066110 | Bushing | 1800A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201402002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8806 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-3R HV Bushing | 0 | 2014-02-09 |  |  | BHEL | 1136044 | Bushing | 1800A | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201402142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
40 | 38 | SR1 | VIJAYAWADA | GWK-1 LINE REACTOR | 14 | 2014-06-09 | 2014-09-09 | 3 Monthly | BHEL | 6005070 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 KV | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1991-04-21 | 2002-05-30 | 201406106 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2052 | 179 | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-1 | 14 | 2014-03-03 | 2014-09-02 | 6 Monthly | CGL | T8988/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220 KV | PARAFFINIC | AIRCELL | OFAF | 2004-10-14 | 2004-11-01 | 201403054 | BDV | bdw | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
3840 | 267 | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-2 | 14 | 2014-05-01 | 2014-10-31 | 6 Monthly | CGL | BHO-9321/1 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv |  |  |  | 2008-03-05 | 2008-03-07 | 201405019 | CO | BDW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9231 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-3 | 14 |  |  |  | ALSTOM | B-30985 | Transformer | 500MVA | 400Kv | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
8812 | 0 | ER2 | INDRAVATI | R-Ph OHPC Switchyard | 0 | 2014-01-17 | 2015-01-17 | Yearly | BHEL | 6006169 | Transformer | 105MVA | 0 | PARAFINIC | Diaphragm | ONAN | 2007-07-13 |  | 201402077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8813 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 765kV ICT-I R-ph | 0 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | CGL | BH09638/01 | Transformer | 500 MVA | 765 KV | NAPTHANIC |  | ODAF | 2013-05-20 | 2013-02-09 | 201402078 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8814 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 765kV ICT-I Y-ph | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | CGL | BH09638/02 | Transformer | 500MVA | 765 KV | NAPTHANIC | Diaphragm | ODAF | 2013-05-07 |  | 201402079 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8815 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 765kV ICT-I B-ph | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | CGL | BH09638/03 | Transformer | 500MVA | 765 KV | NAPTHANIC | Diaphragm | ODAF | 2013-05-20 |  | 201402080 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8816 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 765KV ICT - Spare | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly |  | 136711 | Transformer | 500MVA | 765 KV | NAPTHANIC | Diaphragm | ODAF | 2013-05-20 |  | 201402081 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8817 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 765kV Mid point Reactor Spare | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | ZTR | 160561 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201402085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8818 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 765KV Bus reactor R-Ph | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | CGL | BH09819/3 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | NAHPTANIC |  |  | 2013-06-03 |  | 201402086 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8819 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 765KV Bus reactor Y-Ph | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | CGL | BH09819/2 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  | 2013-06-03 |  | 201402087 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8820 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 765KV Bus reactor B-Ph | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | CGL | BH09819/1 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  | 2013-06-03 |  | 201402088 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8821 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 765kV Fatehpur L/R R-ph | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | HYSOUNG | TM80307508 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAHPTANIC |  |  | 2013-06-03 |  | 201402089 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8822 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 765kV Fatehpur L/R Y-ph | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | HYSOUNG | TM80307509 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  | 2013-06-03 |  | 201402090 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8823 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 765kV Fatehpur L/R B-ph | 18 | 2014-01-26 | 2015-01-26 | Yearly | HYSOUNG | TM80307507 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAHPTANIC |  |  | 2013-06-03 |  | 201402091 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8824 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | UAT-2A | 0 | 2014-01-20 |  |  | KANOHAR |  | Transformer | 16MVA | 11/3.3KV | Paraffinic | DRYCOL | ONAN | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 201402107 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
8825 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | UAT-2B | 0 | 2014-01-20 |  |  | KANOHAR |  | Transformer | 16MVA | 11/3.3KV | Paraffinic | DRYCOL | ONAN | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 201402108 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
9341 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | Nellore AP 3 LR | 14 |  |  |  | CGL | T10261/1 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
9342 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | Nellore AP 4 LR | 14 |  |  |  | CGL | T10261/2 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 400 kV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
5067 |  | SR1 | VIJAYAWADA | New Oil - ABB Reactor | 14 | 2009-07-14 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200907224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
8829 | 0 | OTH | HMRP UPPAL | Aux Trans -I | 0 | 2014-02-07 |  |  | EMCO | 1912/40 | Transformer | 25MVA | 132/33KV | Parafifinc |  |  |  |  | 201402114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8830 | 0 | OTH | HMRP UPPAL | AUX Trans -II | 0 | 2014-02-07 |  |  | EMCO | 1912/20 | Transformer | 25MVA | 132/33KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201402115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8831 | 0 | OTH | HMRP UPPAL | Traction trf.-01 | 0 | 2014-02-07 |  |  | CGL | T10242/1 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201402116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8832 | 0 | OTH | HMRP UPPAL | Traction trf.-02 | 0 | 2014-02-07 |  |  | CGL | T10242B/1 | Transformer | 30.24 MVA | 132/27kv | PARAFINIC |  |  |  |  | 201402117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3795 |  | SR1 | VIJAYAWADA | New oil for ICT-2 | 14 | 2008-02-29 | 2009-02-28 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200803001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8834 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 11CT B-Ph | 0 | 2014-03-26 |  |  | WSI | 726786/81 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1981-10-27 |  | 201404048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8835 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 11 CT R - Phase | 0 | 2014-02-04 |  |  | WSI | 726765/81 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1981-10-27 |  | 201402134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8836 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 11 CT Y- Phase | 0 | 2014-02-04 |  |  | WSI | 726784/81 | CT |  | 400 KV | Paraffinic |  |  | 1981-10-27 |  | 201402135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8837 | 0 | WR1 | SOLAPUR | New Oil | 17 | 2014-02-07 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Naphthanic |  |  |  |  | 201402141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8838 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-3 B-Ph | 0 | 2014-02-09 |  |  | BHEL | 1355065 | BUSHING |  | 0 | PARAFFIN |  |  | 2014-01-20 |  | 201402143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8839 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 702 CT R-Ph | 17 | 2014-02-03 | 2014-03-05 | 1Monthly | ARTECHE | 12002844/011 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201402159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8840 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 702 CT Y-Ph | 17 | 2014-02-03 | 2014-03-05 | 1Monthly | ARTECHE | 12002844/008 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201402160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8841 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 702 CT B-Ph | 17 | 2014-02-03 | 2014-03-05 | 1Monthly | ARTECHE | 12005364/025 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201402161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8842 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 705 CT R-Ph | 17 | 2014-02-03 | 2014-03-05 | 1Monthly | ARTECHE | 12006954/003 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201402157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8843 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 705 CT Y-Ph | 17 | 2014-02-03 | 2014-03-05 | 1Monthly | ARTECHE | 12003199/007 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201402158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8844 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 705 CT B-Ph | 17 | 2014-02-03 | 2014-03-05 | 1Monthly | ARTECHE | 12003199/012 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201402156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8845 | 0 | SR2 | Puducherry | PTR-II | 20 | 2014-02-07 |  |  | BBL | 5238/2 | Transformer | 31.5MVA | 110/11 KV | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN |  |  | 201402189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8846 | 0 | WR1 | KOTRA PS | REACTOR | 17 | 2014-02-22 |  |  | CGL | BH09989/06 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201402344 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8847 | 0 | WR2 | GWALIOR | 765kV Bina-III Reactor R-Ph | 512 | 2014-02-14 |  |  | XION | A2013087-1 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201402217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8848 | 0 | WR2 | GWALIOR | 765kV Bina-III Reactor Y-Ph | 512 | 2014-02-14 |  |  | XION | A2013086-3 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201402218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8849 | 0 | WR2 | GWALIOR | 765kV Bina-III Reactor B-Ph | 512 | 2014-02-14 |  |  | XION | A2013086-1 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201402219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1659 | 168 | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-1 LINE REACTOR | 14 | 2014-06-09 | 2014-09-09 | 3 Monthly | BHEL | 6005977 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2003-01-22 | 2002-12-15 | 201406107 | CH4, C2H6, CO and CO2 |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1660 | 169 | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-2 LINE REACTOR | 14 | 2014-06-09 | 2014-07-09 | 1Monthly | BHEL | 6005976 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2003-01-22 | 2003-01-06 | 201406108 | CH4, C2H6, CO and CO2, Water content |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6229 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 19 CT R-Phase | 14 |  |  |  | BHEL | 6154977 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1992-03-27 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8853 | 0 | OTH | TTDIPL | Unit 15 Oil plant | 0 | 2014-02-19 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201402280 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8854 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765kV PUNE LR B-Ph | 17 | 2014-07-03 | 2014-07-18 | Fortnightly | ZTR | 161874 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  | 0NAF |  |  | 201407115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8855 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765kV PUNE LR Y-ph | 17 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | ZTR | 161873 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAHPTANIC |  | 0NAF |  |  | 201407116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8856 | 0 | WR1 | DURG | Kotra-1 LR Y-Ph | 17 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 1Monthly | TBEA | 12B10358 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  | 0NAN |  |  | 201407176 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6230 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 19 CT Y-Phase | 14 |  |  |  | BHEL | 6154971 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 1992-03-27 |  | 0 | C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6231 |  | SR1 | VIJAYAWADA | 19 CT B-Phase | 14 |  |  |  | BHEL | 6154972 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 1992-03-27 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
4033 |  | SR1 | VIJAYAWADA | OLD OIL OF ICT-1 | 14 | 2008-06-21 | 2009-06-21 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200806240 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8860 | 0 | WR1 | AKOLA | Aurangabad -I LR R-ph Bushing | 17 | 2014-02-26 |  |  | BHEL | 817007 | Bushing |  | 400KV |  |  |  | 2009-11-17 |  | 201402370 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8861 | 0 | WR1 | AKOLA | Aurangabad -I LR B-ph Bushing | 17 | 2014-02-21 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 400KV |  |  |  | 2009-11-17 |  | 201402324 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8862 | 0 | WR1 | AKOLA | Aurangabad -I LR Y-ph Bushing | 17 | 2014-02-21 |  |  | BHEL | 555053 | Bushing |  | 400KV |  |  |  | 2009-11-17 |  | 201402323 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
632 |  | SR1 | VIJAYAWADA | SPARE | 14 | 2011-12-07 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201112098 | TRI | TRI | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8864 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kV Raipur-2 LR Y-ph | 17 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | BTW | 20134K21 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8865 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kV Raipur-2 LR B-ph | 17 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | BTW | 20134K22 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8866 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765kV PUNE LR R-Ph | 17 | 2014-07-03 | 2014-07-18 | Fortnightly | ZTR | 161872 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | ONAF |  | 2014-02-25 | 201407114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8867 | 0 | WR1 | SOLAPUR | Spare BUS REACTOR | 17 | 2014-04-22 |  |  | CGL |  | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | ONAN |  | 2013-12-26 | 201404336 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8868 | 0 | WR1 | SOLAPUR | Spare Raichur LR | 17 | 2014-04-22 |  |  | CGL |  | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  | ONAF |  | 2013-12-29 | 201404335 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8869 | 0 | WR1 | WARDHA | 765KV Raipur-2 LR R-Ph | 17 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | BTW | 20136K19 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2014-02-15 | 2014-02-26 | 201407139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
7148 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | SPARE- BUS REACTOR | 14 | 2011-12-20 |  |  | CGL |  | Shunt Reactor |  | 0 | [5 empty] | 201112305 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1611 |  | SR1 | VIJAYAWADA | SPARE OIL | 14 | 2005-02-09 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 200502056 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
8211 | 0 | SR1 | VIJAYAWADA | 25CT Y-Ph | 14 |  |  |  | AREVA | 42090600567 | CT |  | 420 KV | Paraffinic |  |  | 2010-12-20 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3831 |  | SR1 | VIJAYAWADA | Storage Tank-1 | 14 | 2008-02-24 | [6 empty] | 0 | Parffinic |  |  |  |  | 200802248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3832 |  | SR1 | VIJAYAWADA | Storage Tank-2 | 14 | 2009-12-08 | [6 empty] | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 200912082 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3833 |  | SR1 | VIJAYAWADA | Storage Tank-3 | 14 | 2008-02-24 | [6 empty] | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 200802250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5524 | 314 | SR1 | VIJAYAWADA | Vemagiri PG-2 LR | 14 | 2014-06-09 | 2014-12-09 | 6 Monthly | ABB | 15001-003 | Shunt Reactor | 50MVAR | 420 | PARAFFIN | AIir CELL | ONAN | 2009-12-15 | 2009-12-15 | 201406109 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2215 | 190 | SR1 | VIJAYAWADA | Vemagiri PG-3 LR | 14 | 2014-03-03 | 2014-09-02 | 6 Monthly | BHEL | 6006177 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN | 2005-02-18 | 2005-02-23 | 201403059 | CO2 | DWB | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
9031 | 0 | SR1 | VIZAG | 40 KL Storage Tank | 0 | 2014-04-28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201405003 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8879 | 0 | WR2 | INDORE | Vadodara LR R-PHASE | 0 | 2014-02-27 |  | Yearly | XIAN | A2013087-3 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | Silica Gel | ONAN |  |  | 201403001 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8880 | 0 | WR2 | INDORE | vadodara LR B-Ph | 0 | 2014-02-27 |  | Yearly | XIAN | A2013088 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPHTHA | Silica Gel | ONAN |  |  | 201403002 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8881 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 422 CT R-Ph | 17 | 2014-02-24 | 2015-02-24 |  | ALSOTM | 37994001024 | CT |  | 40kV | [5 empty] | 201403053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8882 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 422 CT Y-Ph | 17 | 2014-02-24 |  |  | ALSOTM | 37994001030 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201403052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8883 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 422 CT B-Ph | 17 | 2014-02-24 |  |  | ALSOTM | 37994001031 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201403051 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8884 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 423 CT R-Ph | 17 | 2014-05-13 |  |  | ALSOTM | 1303F5285 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201405163 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8885 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 423 CT Y-Ph | 17 | 2014-02-24 |  |  | ALSOTM | 37994000719 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201403049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8886 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 423 CT B-Ph | 17 | 2014-02-24 |  |  | ALSTOM | 37994000722 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201403048 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8887 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 428 CT R-Ph | 17 |  |  |  | ALSTOM | 37994000618 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8888 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 428 CT Y-Ph | 17 | 2014-02-24 |  |  | ALSOTM | 37994000620 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201403046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8889 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 428 CT B-Ph | 17 | 2014-02-24 |  |  | ALSTHOM | 37994000623 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201403047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8890 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 429 CT R-Ph | 17 | 2014-02-24 |  |  | ALSOTM | 37994000609 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201403044 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8891 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 429 CT Y-Ph | 17 | 2014-02-24 |  |  | ALSOTM | 37994000610 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201403043 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8892 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 429 CT B-Ph | 17 | 2014-02-24 |  |  | ALSOTM | 37994000611 | CT |  | 400KV | [5 empty] | 201403042 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8893 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 716 CT B-Ph | 17 | 2014-02-28 |  |  | ARTECHE | 12005364/027 | CT |  | 765KV | [5 empty] | 201403041 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8894 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 716 CT Y-Ph | 17 | 2014-04-16 |  |  | ARTECHE | 12003199/030 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201404344 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8895 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 716 CT R-Ph | 17 | 2014-02-28 |  |  | ARTECHE | 12003199/009 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201403039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1332 |  | SR1 | VIZAG | EAST -R-OLTC | 14 | 2001-12-06 | 2002-12-06 | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2001-12-05 | 200201011 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1333 |  | SR1 | VIZAG | EAST -Y-OLTC | 14 | 2001-12-06 | 2002-12-06 | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2001-12-05 | 200201012 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1334 |  | SR1 | VIZAG | EAST- B-OLTC | 14 | 2001-12-06 | 2002-12-06 | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2001-12-05 | 200201013 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1335 |  | SR1 | VIZAG | SOUTH-R-OLTC | 14 | 2001-12-06 |  | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2001-12-05 | 200201014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1336 |  | SR1 | VIZAG | SOUTH-YOLTC | 14 | 2001-12-06 |  | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2001-12-05 | 200201015 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1337 |  | SR1 | VIZAG | SOUTH-B-OLTC | 14 | 2001-12-06 |  | Yearly |  |  | OLTC |  | 0 |  |  |  |  | 2001-12-05 | 200201016 |  | BW | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
1603 |  | SR1 | VIZAG | Jeypore -2 NGR | 14 | 2004-07-31 | 2005-07-31 |  | BHEL | 6005723 | NGR | 100 KVAR | 145 KV | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1999-03-01 | 2003-07-10 | 200408015 |  | D | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2131 |  | SR1 | VIZAG | VJA - 3 LR NGR | 14 | 2004-12-16 |  |  | CGL | T8965/2 | NGR | 0.04 MVAR | 145 KV | Paraffinic | Air cell | ANON |  | 2004-12-03 | 200412153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 5 | 1
9039 | 0 | SR1 | VIZAG | 80 MVAR SPARE REACTOR | 14 | 2014-06-25 |  |  | ALSTOM | B-30805 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | ONAN |  | 2014-05-08 | 201406315 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2897 |  | SR1 | VIZAG | WA1. W1.T2.B-Ph(OLD) | 14 | 2006-05-27 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103023/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 200605234 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2905 |  | SR1 | VIZAG | WA1.W1.T3.Y-Ph (old) | 14 | 2006-06-03 |  |  | ABB | 4103004 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 200606060 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6860 |  | SR1 | VIZAG | B-PhBushing(OLD)-P-II-EastReac | 14 | [5 empty] | Transformer | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
157 | 78 | SR1 | VIZAG | BUS REACTOR | 14 | 2014-05-03 | 2014-08-03 | 3 Monthly | BHEL | 6005101 | Shunt Reactor | 50 MVAR | 420 | PARAFIN | AIR CELL | ONAN | 1996-03-23 | 1996-03-23 | 201405035 |  |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
3021 |  | SR1 | VIZAG | 18CT R-Ph (old) | 14 | 2007-11-14 |  |  | ABB | IB 098909 | CT |  | 420 |  |  |  | 1996-05-09 |  | 200711224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2130 |  | SR1 | VIZAG | VJA - 2 LR NGR | 14 | 2008-03-26 |  |  | CGL | T8965/1 | NGR | 0.04 MVAR | 145 KV | paraffinic | AIR CELL | ANON |  | 2008-03-25 | 200803217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3908 |  | SR1 | ViZAG | 8R CT | 99 | 2008-04-24 | 2009-04-24 | Yearly | CGL | 29854 | CT |  | 420 kv | [5 empty] | 200804374 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3909 |  | SR1 | ViZAG | 8Y CT | 99 | 2008-04-24 | 2009-04-24 | Yearly | CGL | 29856 | CT |  | 420 kv | [5 empty] | 200804375 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8913 | 0 | WR1 | DURG | Champa-2 LR Y-Ph | 17 | 2014-06-28 | 2014-07-05 | Weekly | TBEA | 13B05047 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201407014 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8914 | 0 | WR1 | DURG | Champa-2 LR R-Ph | 17 | 2014-06-28 | 2014-07-05 | Weekly | TBEA | 12B08114 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407013 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8915 | 0 | WR2 | GWALIOR | 765kV Jaipur-I LR R-Ph | 512 | 2014-03-03 | 2015-03-03 | Yearly | BTW | 20133K16 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201403094 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8916 | 0 | WR2 | GWALIOR | 765kV Jaipur-I LR B-Ph | 512 | 2014-03-03 |  |  | BTW | 20137K11 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201403095 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8917 | 0 | WR2 | GWALIOR | 765kV Jaipur-I LR Y-Ph | 512 | 2014-03-03 |  |  | BTW | 20137K13 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201403096 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3910 |  | SR1 | ViZAG | 8B CT | 99 | 2008-04-24 | 2009-04-24 | Yearly | CGL | 29857 | CT |  | 420 kv | [5 empty] | 200804376 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3911 |  | SR1 | ViZAG | 9R CT | 99 | 2008-04-24 | 2009-04-24 | Yearly | CGL | 29858 | CT |  | 420 kv | [5 empty] | 200804377 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3912 |  | SR1 | ViZAG | 9Y CT | 99 | 2008-04-24 | 2009-04-24 | Yearly | CGL | 29859 | CT |  | 420 kv | [5 empty] | 200804378 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8922 | 0 | WR2 | INDORE | 765kV LR Y-PH | 512 | 2014-03-04 |  |  | XIAN | A2013087-2 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201403112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8923 | 0 | WR2 | KALA GIS | ICT-1 | 0 | 2014-03-05 | 2015-03-05 | Yearly | Vijai Electricals | 90122A02 | Transformer | 315 MVA | 400 | NAPTHANIC | Silica Gel | OFAF |  |  | 201403119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8924 | 0 | WR2 | KALA GIS | ICT-2 | 0 | 2014-03-05 | 2015-03-05 | Yearly | Vijai Electricals | 90122A01 | Transformer | 315 MVA | 400 | Napthanic | Silica Gel | OFAF |  |  | 201403120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8925 | 0 | WR1 | AURANGABAD | Wardha-1 LR B-Ph | 17 | 2014-03-07 |  |  | CGL | BH10132/03 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic |  |  | 2014-02-28 | 2014-02-27 | 201403127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8927 | 0 | WR1 | SOLAPUR | ICT-2 | 17 | 2014-02-20 | 2015-02-20 | Yearly | ABB | 14017-001 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33KV | Paraffinic |  | OFAF | 2011-03-31 | 2011-03-20 | 201403150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8928 | 0 | WR1 | SOLAPUR | ICT-I | 17 | 2014-02-20 | 2015-02-20 | Yearly | ABB | 14017-002 | Transformer | 315MVA | 400/220/33 | PARAFINIC |  |  | 2011-05-31 | 2010-05-31 | 201403151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8929 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | MSETCL CKT-1 Main CT | 17 | 2014-03-07 |  |  | BHEL | 618823 | CT |  |  | Parafifinc |  |  | 2014-01-17 |  | 201403174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8930 | 0 | WR1 | DURG | champa-2 LR B-Ph | 17 | 2014-06-28 | 2014-07-05 | Weekly | TBEA | 12B08115 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407015 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8931 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-3B HV BUSHING | 0 | 2014-03-03 |  |  | BHEL |  | Bushing |  | 420KV | Paraffinic |  |  | 2014-01-20 |  | 201403194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3913 |  | SR1 | ViZAG | 9B CT | 99 | 2008-04-24 | 2009-04-24 | Yearly | CGL | 29860 | CT |  | 420 kv | [5 empty] | 200804379 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3914 |  | SR1 | ViZAG | L2R CT | 99 | 2008-04-24 | 2009-04-24 | Yearly | CGL | 29895 | CT |  | 245kv | [5 empty] | 200804380 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8934 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kV Raipur-I LR R-Ph | 17 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | BTW | 20136K18 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ONAN | 2014-01-01 | 2014-03-13 | 201407136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8935 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kV Raipur-I LR Y-Ph | 17 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | BTW | 20136K20 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ONAN | 2014-01-01 | 2014-03-13 | 201407137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8936 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kV Raipur-I LR B-Ph | 17 | 2014-07-04 | 2014-08-03 | 1Monthly | BTW | 20134K23 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2014-01-01 | 2014-03-13 | 201407138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8937 | 0 | WR1 | WARDHA | 220kV Bus coupler CT R-Ph | 17 | 2014-03-11 |  |  | BHEL | 2450884 | CT |  | 220KV | PARAFINIC |  |  | 2009-09-22 |  | 201403214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8938 | 0 | WR1 | WARDHA | 220kV Bus Coupler CT Y- Ph | 17 | 2014-03-11 |  |  | BHEL | 2450885 | CT |  | 220KV | PARAFINIC |  |  | 2009-09-22 |  | 201403215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8939 | 0 | WR1 | WARDHA | 220kV Bus Coupler CT B-Ph | 17 | 2014-03-11 |  |  | BHEL | 2450886 | CT |  | 220KV | Parafifinc |  |  | 2009-09-22 |  | 201403216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8940 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 22 CT R-Ph | 0 | 2014-03-13 |  |  | WSI | 870704/81 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403237 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8941 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 22 CT Y-Ph | 0 | 2014-03-13 |  |  | WSI | 860707/81 | CT |  | 400KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201403238 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8942 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 22 CT B-Ph | 0 | 2014-03-13 |  |  | WSI | 860708/81 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403239 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8943 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 417 Bay CT Y-Ph | 0 | 2014-03-08 |  |  | AREVA | 11010F0244 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 1931-04-12 |  | 201403244 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8944 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 420 bay CT-R-Ph | 0 | 2014-03-08 |  |  | AREVA | 11010F0260 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2012-04-30 |  | 201403245 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8945 | 0 | ER1 | SASARAM-HVDC | 420 bay CT Y-Ph | 0 | 2014-03-08 |  |  | AREVA | 11010F0261 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2012-04-30 |  | 201403246 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8946 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | GT3 B-Ph | 0 | 2014-02-27 |  |  | BHEL |  | Transformer | 200MVA | 420KV | PARAFINIC | DRYCOL | OFAF | 2014-02-01 |  | 201403252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8947 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | GT3 R-Ph | 0 | 2014-02-27 |  |  | BHEL |  | Transformer | 200MVA | 420/21kv | PARAFINIC | DRYCOL | OFAF | 2014-02-01 |  | 201403253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8948 | 0 | OTH | NTECL-VALLUR | GT3 Y-Ph | 0 | 2014-02-27 |  |  | BHEL |  | Transformer | 200MVA | 420/21kv | PARAFINIC | DRYCOL | OFAF | 2014-02-01 |  | 201403254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8949 | 0 | OTH | CPRI-HYDERABAD | 245kV CT NEW | 0 | 2014-03-22 |  |  | CGL-NASIC | PROTO-1 | CT |  | 245 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403342 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8950 | 0 | WR2 | INDORE | 400kV Bus Reactor | 0 | 2014-03-18 |  |  | XIAN | A2013090 | Shunt Reactor | 63MVAR | 400KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201403286 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8951 | 0 | OTH | ABB Bangalore | ABB | 0 | 2014-03-21 |  |  | ABB |  | Spare Oil |  | 0 | [5 empty] | 201403299 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8952 | 0 | WR1 | KORBA | 765kv Bus Reactor-1 R-Ph | 0 | 2014-04-03 | 2014-04-10 | Weekly | TBEA | 13B04072 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAPHTHA |  |  |  | 2014-03-09 | 201404065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8953 | 0 | WR1 | KORBA | 765kv Bus Reactor-1 B-Ph | 0 | 2014-04-03 | 2014-04-10 | Weekly | TBEA | 13B04073 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  | 2014-03-09 | 201404067 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8954 | 0 | WR1 | KORBA | 765kv Bus Reactor-1 Y-Ph | 0 | 2014-04-08 | 2014-04-15 | Weekly | TBEA | 13B04034 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  | 2014-03-09 | 201404153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8955 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 31 R CT | 0 | 2014-03-20 |  |  | WSI | 860812 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403333 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8956 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 31 Y CT | 0 | 2014-03-20 |  |  | WSI | 860810 | 860810 |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403334 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8957 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 31 B CT | 0 | 2014-03-20 |  |  | WSI | 860802 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403335 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8958 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 30A R CT | 0 | 2014-03-20 |  |  | BHEL | 6166881 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403336 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8959 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 30A Y CT | 0 | 2014-03-20 |  |  | BHEL | 6168892 | CT |  | 40kV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403337 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8960 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 30A B CT | 0 | 2014-03-20 |  |  | BHEL | 6166880 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403338 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8961 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 30B R CT | 0 | 2014-03-20 |  |  | WSI | 870301 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403339 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8962 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 30B Y CT | 0 | 2014-03-20 |  |  | WSI | 860703 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403340 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8963 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 30B B CT | 0 | 2014-03-20 |  |  | WSI | 870502 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403341 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8964 | 0 | OTH | Barvala SS | POWER TRANSFORMER | 0 | 2014-03-13 |  | Yearly | T&R | PCO100298 | Transformer | 25MVA | 132/11KV | Paraffinic |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 201403343 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8965 | 0 | OTH | Jetpur SS | Shunt Reactor | 0 | 2014-03-13 |  |  | T&R | PM0100069 | Shunt Reactor | 63MVAR | 40kV | PARAFINIC |  | ONAN | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 201403344 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8966 | 0 | OTH | DORAJI | POWER TRANSFOREMR | 0 | 2014-03-12 |  |  | T&R | PC0100297 | Transformer | 25MVA | 132/11KV | PARAFINIC | AIR CELL | ONAF | 2012-09-02 | 2012-09-02 | 201403345 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8967 | 0 | WR1 | WARDHA | 765kV Raipur Spare Reactor | 17 | 2014-04-03 | 2014-04-23 | 1Monthly | BTW | 20136K21 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201404049 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8968 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 703 B-Ph CT | 0 | 2014-03-22 |  |  | ARTECHE | 12003199/034 | CT |  | 765KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403375 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8969 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 703 Y-Ph CT | 0 | 2014-03-22 |  |  | ARTECHE | 12005364/018 | CT |  | 765KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403376 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8970 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 703 R-Ph CT | 0 | 2014-03-22 |  |  | ARTECHE | 12005364/028 | CT |  | 765KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201403377 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8971 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 706 B-Ph CT | 0 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | ARTECHE | 12003199/016 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201406218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8972 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 706 Y-Ph CT | 0 | 2014-06-16 | 2014-07-01 | Fortnightly | ARTECHE | 12003199/020 | CT |  | 765KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201406217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8973 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 706 R-Ph CT | 0 | 2014-06-16 |  |  | ARTECHE | 12006954/010 | CT |  | 765KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201406216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3915 |  | SR1 | ViZAG | L2Y CT | 99 | 2008-04-24 | 2009-04-24 | Yearly | CGL | 26896 | CT |  | 245 kv | [5 empty] | 200804381 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8975 | 0 | OTH | JSW ENERGY LTD | UAT-2A | 0 | 2014-03-05 |  |  | Crompton Greaves |  | Transformer |  | 0 | Paraffinic |  |  |  |  | 201403409 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3916 |  | SR1 | ViZAG | L2B CT | 99 | 2008-04-24 | 2009-04-24 | Yearly | CGL | 29897 | CT |  | 245kv | [5 empty] | 200804382 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
1 | 808 | SR1 | VIZAG | ICT-1 | 14 | 2014-05-03 | 2014-08-03 | 3 Monthly | TELK | 140060 | Transformer | 315 MVA | 400/220 | MINERAL | DIAPHRAM | OFAF | 1984-09-20 | 2011-07-12 | 201405034 | CO2 | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
4978 |  | SR1 | VIZAG | ICT-1 OLTC - R-Phase | 14 | 2009-06-24 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200906372 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4979 |  | SR1 | VIZAG | ICT-1 OLTC - Y-Phase | 14 | 2009-06-24 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200906373 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
8980 | 0 | WR1 | DURG | Champa-1 LR R-Ph | 0 | 2014-06-28 | 2014-07-05 | Weekly | TBEA | 13B05048 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8981 | 0 | WR1 | KORBA | 765kV Bus Reactor-2 R-ph | 0 | 2014-04-17 | 2014-04-24 | Weekly | TBEA | 12B11096 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201404255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8982 | 0 | WR1 | KORBA | 765kV Bus Reactor-2 Y-Ph | 0 | 2014-04-17 | 2014-04-24 | Weekly | TBEA | 12B11095 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201404256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8983 | 0 | WR1 | KORBA | 765kV Bus Reactor-2 B-ph | 0 | 2014-04-17 | 2014-04-24 | Weekly | TBEA | 12B11094 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201404254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8984 | 0 | WR1 | DURG | Champa-1 LR B-Ph | 0 | 2014-06-28 | 2014-07-05 | Weekly | TBEA | 12B08116 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8985 | 0 | WR1 | DURG | Champa-1 LR Y-Ph | 0 | 2014-06-28 | 2014-07-05 | Weekly | TBEA | 13B05049 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAHPTANIC |  |  |  |  | 201407011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8986 | 0 | OTH | APTRASCO-SATTENAPALLY | ICT-2 | 0 |  |  |  | TELK | 140166-07 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | paraffinic |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 4 | 1
8987 | 0 | OTH | APTRANSCO-SATTENAPALLI | ICT-2 | 0 | 2014-03-31 |  |  | TELK | 140166-07 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201404030 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8988 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 10 CT R-Ph | 0 | 2014-03-26 |  |  | WSI | 726792/82 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 1981-10-27 |  | 201404046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8989 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 10 CT Y-Ph | 0 | 2014-03-26 |  |  | WSI | 726791/82 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 1981-10-27 |  | 201404047 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8990 | 0 | OTH | NTPC-Ramagundam | 10 CT B-Ph | 0 |  |  |  | WSI | 726775/81 | CT |  | 400 | PARAFINIC |  |  | 1981-10-27 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8991 | 0 | NR1 | SOHAWAL SS | 420KV CT B-Ph | 0 | 2014-04-23 |  |  | CGL | 41267 | 420KV CT |  | 400 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201404354 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8992 | 0 | NR1 | SOHAWAL SS | 420KV CT Y-Ph | 0 | 2014-04-23 |  |  | CGL | 41272 | CT |  | 400 KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201404353 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8993 | 0 | WR1 | KORBA | Ranchi LR R-Ph | 0 | 2014-04-05 |  |  | ALSOTM | L164 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765KV | NAHPTANIC |  | ONAN |  |  | 201404084 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8994 | 0 | WR1 | KORBA | Ranchi LR Y-Ph | 0 | 2014-04-05 |  |  | ALSOTM | L163 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201404085 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8995 | 0 | WR1 | KORBA | Ranchi LR B-Ph | 0 | 2014-05-08 | 2014-06-07 | 1Monthly | ALSTOM | L162 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201405115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
4980 |  | SR1 | VIZAG | ICT-1 OLTC - B-Phase | 14 | 2009-06-24 |  |  |  |  | OLTC | [7 empty] | 200906374 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4879 | 304 | SR1 | VIZAG | ICT-1(Old) | 14 | 2011-06-19 | 2011-12-19 | 6 Monthly | AREVA | 30171 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2009-06-16 | 2009-06-24 | 201106184 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3564 | 245 | SR1 | VIZAG | ICT-2 | 14 | 2014-05-03 | 2014-08-03 | 3 Monthly | BHEL | 6006345 | Transformer | 315 MVA | 420 kV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2007-07-29 | 2007-09-27 | 201405036 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2886 |  | SR1 | VIZAG | WA2. W1.T1.R-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103036/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101243 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2887 |  | SR1 | VIZAG | WA2. W1.T1.Y-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103035/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101244 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2888 |  | SR1 | VIZAG | WA2. W1.T1.B-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103037/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101245 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2889 |  | SR1 | VIZAG | WA2. W1.T2.R-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103018/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101246 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2890 |  | SR1 | VIZAG | WA2. W1.T2.Y-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103019/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101247 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2891 |  | SR1 | VIZAG | WA2. W1.T2. B-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103020/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
9005 | 0 | OTH | APGENCO-KTPS | PST (Series unit) | 0 | 2014-06-30 |  |  | BHEL | 6007030 | Transformer | 105MVA | 220KV | PARAFFIN |  | OFAF | 2014-03-01 | 2014-03-28 | 201407023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9006 | 0 | OTH | APML-TIRODA | UT-4A | 0 | 2014-04-02 |  |  | EMCO | 3486 | Transformer | 35MVA | 22/11KV | PARAFINIC |  |  |  | 2012-01-01 | 201404206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
9007 | 0 | OTH | APML-TIRODA | UT-4B | 0 | 2014-04-02 |  |  | EMCO | 3485 | Transformer | 35MVA | 22/11KV | PARAFINIC |  |  |  | 2012-01-01 | 201404210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
9008 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 711 R-Ph CT | 0 | 2014-04-10 |  |  | ARTECHE | 12003199/013 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201404213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9009 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 711 Y-Ph CT | 0 | 2014-04-10 |  |  | ARTECHE | 12006954/002 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201404214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9010 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 711 B-Ph CT | 0 | 2014-04-10 |  |  | ARTECHE | 12003199/001 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201404215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9011 | 0 | WR2 | BINA | SPARE Reactor | 0 | 2014-04-06 |  |  |  | A201385-3 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-01-11 |  | 201404216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2892 |  | SR1 | VIZAG | WA2. W1.T3.R-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103024/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2893 |  | SR1 | VIZAG | WA2. W1.T3.Y-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103025/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2894 |  | SR1 | VIZAG | WA2. W1.T3.B-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103026/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101251 | C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2895 |  | SR1 | VIZAG | WA1. W1.T2.R-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103021/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101255 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2896 |  | SR1 | VIZAG | WA1. W1.T2.Y-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103022/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101256 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2898 |  | SR1 | VIZAG | WA1. W1.T1.R-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103031/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101252 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2899 |  | SR1 | VIZAG | WA3.T1.R-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103028/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2900 |  | SR1 | VIZAG | WA3.T1.Y-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103029/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101262 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
2901 |  | SR1 | VIZAG | WA3. T1. B-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TMBRI 420 | 4103030/2003 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201101263 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 1
9021 | 0 | OTH | APML-TIRODA | 703CT-B phase | 0 | 2014-04-17 |  |  | ABB | 8312069 | CT | 3000A | 800 kv | NAHPTANI |  |  |  |  | 201404315 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2902 |  | SR1 | VIZAG | WA1.W1.T1-Y-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB | 4103032 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201101253 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9023 | 0 | WR1 | WARDHA | 718 CT R-Ph | 0 | 2014-04-26 |  |  | ARTECHE | 12003199/014 | CT |  | 765 KV | Parafifinc |  |  | 2014-03-01 |  | 201404362 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9024 | 0 | WR1 | WARDHA | 718 CT Y-Ph | 0 | 2014-04-26 |  |  | ARTECHE | 12002812/018 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-03-01 |  | 201404363 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9025 | 0 | WR1 | WARDHA | 718 CT B-Ph | 0 | 2014-04-26 |  |  | ARTECHE | 12006954/009 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-03-01 |  | 201404364 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9026 | 0 | WR1 | WARDHA | 715 CT B-Ph | 0 | 2014-04-26 |  |  | ARTECHE | 12005364/039 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-03-01 |  | 201404365 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9027 | 0 | WR1 | WARDHA | 715 CT Y-Ph | 0 | 2014-04-26 |  |  | ARTECHE | 12005364/038 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-03-01 |  | 201404366 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9028 | 0 | WR1 | WARDHA | 715 CT R-Ph | 0 | 2014-04-26 |  |  | ARTECHE | 12008621/001 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-03-01 |  | 201404367 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9029 | 0 | OTH | PETH | ICT-I | 0 | 2014-04-23 |  |  | TOSHIBA | 90063D02 | Transformer | 100MVA | 220KV | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF |  |  | 201404389 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9030 | 0 | OTH | BHARAMATI | ICT-I | 0 | 2014-04-23 |  |  | TOSHIBA | 90063D05 | Transformer | 100MVA | 220KV | PARAFINIC | AIRCELL | OFAF |  |  | 201404391 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2903 |  | SR1 | VIZAG | WA1.W1.T1.B-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB | 4103033 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201101254 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2904 |  | SR1 | VIZAG | WA1.W1.T3.R-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB | 4103003 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201101258 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9033 | 0 | WR2 | SATNA | 765KV Bus Reactor (R-Ph) | 0 | 2014-04-28 | 2015-04-28 | Yearly | CGL | BH-9822/4 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | Silica Gel | ONAN | 2012-12-27 | 2012-10-28 | 201405052 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9034 | 0 | WR2 | SATNA | 765 kv Bus Reactor Y-Ph | 0 | 2014-04-28 | 2015-04-28 | Yearly | CGL | BH-9822/6 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-12-27 | 2012-10-28 | 201405053 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9035 | 0 | WR2 | SATNA | 765 kv Bus Reactor B-Ph | 0 | 2014-04-28 | 2015-04-28 | Yearly | CGL | BH-9822/5 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2012-12-27 | 2012-10-28 | 201405054 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9036 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-3Y HV BUSHING | 0 | 2014-04-26 |  |  | BHEL | 1364125 | Bushing | 270MVA | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2014-03-02 |  | 201405057 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9037 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-3B HV BUSHING | 0 | 2014-04-27 |  |  | BHEL | 1355065 | Bushing | 270MVA | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2014-01-20 |  | 201405058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9038 | 0 | OTH | APML-TIRODA | GT-3R HV Bushing | 0 | 2014-04-27 |  |  | BHEL | 1364124 | Bushing | 270MVA | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2014-03-02 |  | 201405059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2906 |  | SR1 | VIZAG | WA1.W1.T3.B-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB | 4103005 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201101260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9040 | 0 | WR1 | KORBA | 765kV ICT-2 R-PH | 0 | 2014-05-08 |  |  | TRIL | 161331 | Transformer | 500MVA | 765 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201405152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9041 | 0 | WR1 | KORBA | 765kV ICT-2 Y-PH | 0 | 2014-05-08 |  |  | TRIL | 161332 | Transformer | 500MVA | 765KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201405153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9042 | 0 | WR1 | KORBA | 765kv ICT-2 B-PH | 0 | 2014-05-08 |  |  | TRIL | 161333 | Transformer | 500MVA | 765 KV | PARAFFIN |  |  |  |  | 201405154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9043 | 0 | WR1 | KORBA | 707 Y-Ph CT | 0 | 2014-05-11 |  |  | ARTECHE | 12005364/015 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9044 | 0 | WR1 | KORBA | 707 R-Ph CT | 0 | 2014-05-11 |  |  | ARTECHE | 12002803/033 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405147 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9045 | 0 | WR1 | KORBA | 711 B-Ph CT | 0 | 2014-05-11 |  |  | ARTECHE | 12005303/010 | CT |  | 765KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405148 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9046 | 0 | WR1 | KORBA | 711 Y-Ph CT | 0 | 2014-05-11 |  |  | ARTECHE | 12002803/024 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405149 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9047 | 0 | WR1 | KORBA | 711 R-Ph CT | 0 | 2014-05-11 |  |  | ARTECHE | 12002803/034 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405150 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9048 | 0 | WR1 | KORBA | 707 B-Ph CT | 0 | 2014-05-11 |  |  | ARTECHE | 12005364/005 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9049 | 0 | WR1 | KORBA | 30kL Storage Tank | 0 | 2014-05-08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201405155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9050 | 0 | WR1 | KORBA | 25kL Storage tank-A | 0 | 2014-05-08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201405156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9051 | 0 | WR1 | KORBA | 25kL Storage tank-04 | 0 | 2014-05-08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201405157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9052 | 0 | WR1 | KORBA | 25kL Storage tank-B | 0 | 2014-05-08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201405158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9053 | 0 | WR1 | KORBA | 16kL storage Tank-02 | 0 | 2014-05-08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201405159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9054 | 0 | WR1 | KORBA | 20kL Storage tank-08 | 0 | 2014-05-08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 201405160 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3027 |  | SR1 | VIZAG | WA1.W1.T3.Y-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB | 4103023N | CT |  | 420 |  |  |  | 2006-06-06 |  | 201101259 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9056 | 0 | WR1 | SOLAPUR | 765kV Spare bus reactor | 0 | 2014-06-16 | 2014-07-16 | 1Monthly | CGL | BH10223-1 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC |  |  | 2014-02-18 | 2014-02-16 | 201406258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9057 | 0 | NR1 | LUCKNOW-Kursi Road | Transformer-2 | 0 |  |  | Yearly | hyosung | tm80196505 | Transformer | 500MVA | 765 KV | NAHPTANI | Silica Gel | OFAF |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9058 | 0 | WR1 | WARDHA | 713 R-Ph CT | 0 | 2014-05-12 |  |  | ALSOTM | 37994001820 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9059 | 0 | WR1 | WARDHA | 713 Y-Ph CT | 0 | 2014-05-12 |  |  | ALSTHOM | 37994001821 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9060 | 0 | WR1 | WARDHA | 713 B-Ph CT | 0 | 2014-05-12 |  |  | ALSTHOM | 37994001823 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9061 | 0 | WR1 | WARDHA | 716 R-Ph CT | 0 | 2014-05-13 |  |  | ALSTHOM | 37994001939 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9062 | 0 | WR1 | WARDHA | 716 Y-Ph CT | 0 | 2014-05-13 |  |  | ALSTHOM | 37994001977 | CT |  | 765 KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9063 | 0 | WR1 | WARDHA | 716 B-Ph CT | 0 | 2014-05-13 |  |  | ALSTHOM | 37994001980 | CT |  | 765KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6212 |  | SR1 | VIZAG | WA1. W1.T2.B-Ph | 14 | 2011-01-17 |  |  | ABB/TNBRI 420 | 4103034/2003 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201101257 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3022 |  | SR1 | VIZAG | 18CT Y-Ph. | 14 | 2011-01-24 |  |  | ABB | IB 098910 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1996-05-09 |  | 201101343 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9066 | 0 | WR1 | WARDHA | 60KL Storage Tank for B/R-2 | 17 | 2014-05-19 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Naphthanic |  |  |  |  | 201405249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9067 | 0 | WR1 | WARDHA | 40KL Storage Tank for B/R-2 | 17 | 2014-05-19 |  |  |  |  | Spare Oil |  | 0 | Naphthanic |  |  |  |  | 201405250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9068 | 0 | OTH | MSDS | OLTC-1 | 0 | 2014-05-12 |  |  | CTR | 937077 | OLTC |  | 33 Kv | Paraffinic |  |  | 1993-01-01 | 2010-02-25 | 201405252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 3
9069 | 0 | OTH | MSDS | Transformer-2 | 0 | 2014-05-12 |  |  | CGL | V8272/2 | Transformer | 4 MVA | 33/11kV | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN | 1993-01-01 | 2011-05-14 | 201405253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
9070 | 0 | OTH | MSDS | OLTC-2 | 0 | 2014-05-12 |  |  | CTR | 937081 | OLTC |  | 33 Kv | Paraffinic |  |  | 1993-01-01 | 2011-05-17 | 201405254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 3
9071 | 0 | OTH | LTSS-1 | TRANSFORMER-11 | 0 | 2014-05-12 |  |  | CGL | 1136/1 | Transformer | 1 MVA | 11/0.4KV | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN | 1993-01-01 | 2011-05-17 | 201405255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
9072 | 0 | OTH | LTSS-1 | TRANSFORMER-12 | 0 | 2014-05-12 |  |  | CGL | 1136/2 | Transformer | 1 MVA | 11/0.4KV | PARAFFIN | CONVENTIAN | ONAN | 1993-01-01 | 2011-05-17 | 201405256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
9073 | 0 | OTH | LTSS-2 | TRANSFORMER-21 | 0 | 2014-05-12 |  |  | CGL | V8273/A | Transformer | 1.6 MVA | 11/0.433kV | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN | 1993-01-01 | 2011-05-17 | 201405257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
9074 | 0 | OTH | LTSS-2 | TRANSFORMER-22 | 0 | 2014-05-12 |  |  | CGL | V8273 | Transformer | 1.6 MVA | 11/0.4KV | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN | 1993-01-01 | 2011-05-17 | 201405258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
9075 | 0 | OTH | MSDS | Transformer-1 | 0 | 2014-05-12 |  |  | CGL | V8272/1 | Transformer | 4 MVA | 33/11 KV | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN | 1993-01-01 | 2010-02-25 | 201405251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
3023 |  | SR1 | VIZAG | 18CT B-Ph. | 14 | 2011-01-24 |  |  | ABB | IB 098907 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1996-05-09 |  | 201101344 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3025 |  | SR1 | VIZAG | 18R CT Y-Ph. | 14 | 2011-01-24 |  |  | ABB | IB 098915 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 1996-05-09 |  | 201101346 | H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3026 |  | SR1 | VIZAG | 18R CT B-Ph. | 14 | 2011-01-24 |  |  | ABB | IB 098916 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 1996-05-09 |  | 201101347 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9079 | 0 | OTH | IOCL-VIJAYAWADA | TRANSFORMER | 0 | 2014-05-23 |  |  |  | 5855 | Transformer | 750 KVA | 11 KV | Paraffinic |  | ONAN |  | 2013-06-06 | 201405298 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 3
9080 | 0 | OTH | SCR JAMMIKUNTA | TR-08 | 0 | 2014-05-27 |  |  | TELK | 1203612 | Transformer | 30 MVA | 132/27KV | Paraffinic | CONVENTIAN | ONAN | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 201405320 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9081 | 0 | WR1 | KORBA | JHARSUGUDA-2 LR | 17 | 2014-05-29 |  |  | TBEA | 12B11078 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2014-04-01 | 2014-05-25 | 201406159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9082 | 0 | WR1 | KORBA | JHARSUGUDA-2 LR Y-Ph | 17 | 2014-06-24 |  |  | TBEA | 12B11100 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2014-04-01 | 2014-05-25 | 201406323 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9083 | 0 | WR1 | KORBA | JHARSUGUDA-2 LR B-Ph | 17 | 2014-06-24 |  |  | TBEA | 12B11099 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV |  | AIR CELL | ONAN | 2014-04-01 | 2014-05-25 | 201406322 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9084 | 0 | WR1 | WARDHA | Bus Reactor-2 R-Ph | 17 | 2014-06-01 |  |  |  | 20138K23 | Shunt Reactor | 110 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2014-04-01 | 2014-05-29 | 201406007 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9085 | 0 | WR1 | WARDHA | Bus Reactor-2 Y-Ph | 17 | 2014-07-01 |  |  |  | 20138K24 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2014-04-01 | 2014-05-31 | 201407022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9086 | 0 | WR1 | WARDHA | Bus Reactor-2 B-Ph | 17 | 2014-06-13 |  |  |  | 20138K25 | Shunt Reactor | 110MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2014-04-01 | 2014-05-28 | 201406167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3659 |  | SR1 | VIZAG | 10CT R - Phase(OLD) | 14 | 2011-01-24 | 2012-01-24 | Yearly | ALSTOM | 200104-05 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2001-12-21 |  | 201101333 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3660 |  | SR1 | VIZAG | 10CT Y - Phase(OLD) | 14 | 2011-01-24 | 2012-01-24 | Yearly | ALSTOM | 200104-04 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2001-12-21 |  | 201101334 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3661 |  | SR1 | VIZAG | 10CT B - Phase(OLD) | 14 | 2011-01-24 | 2012-01-24 | Yearly | ALSTOM | 200105-28 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2001-12-21 |  | 201101335 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9090 | 0 | WR1 | KORBA | 708-Y Phase |  | 2014-05-27 |  |  | ARTECHE | 12002803/023 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201406017 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9091 | 0 | WR1 | KORBA | 708 R-Ph CT | 0 | 2014-05-27 |  |  | ARTECHE | 12002803/035 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201406018 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9092 | 0 | WR1 | KORBA | 710-B Phase | 0 |  |  |  | ARTECHE | 12002803/025 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9093 | 0 | WR1 | KORBA | 710-Y Phase | 0 | 2014-05-27 |  |  | ARTECHE | 12002803/038 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201406020 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 14
9094 | 0 | WR1 | KORBA | 710-R Phase | 0 | 2014-05-27 |  |  | ARTECHE | 12002803/036 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201406021 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9095 | 0 | WR1 | KORBA | 712-B Phase | 0 | 2014-05-27 |  |  | ARTECHE | 12005364/006 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201406022 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9096 | 0 | WR1 | KORBA | 712-Y Phase | 0 | 2014-05-27 |  |  | ARTECHE | 12005364/008 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201406023 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9097 | 0 | WR1 | KORBA | 712-R Phase | 0 | 2014-05-27 |  |  | ARTECHE | 12002803/032 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201406024 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9098 | 0 | WR1 | KORBA | 710-B Phase | 0 | 2014-05-27 |  |  | ARTECHE | 12002803/035 | CT |  | 765 KV | [5 empty] | 201406019 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3689 |  | SR1 | ViZAG | 18CT R-Ph. | 14 | 2011-01-24 |  | Yearly | ABB | IB 098937 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 201101342 | H2, C2H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9100 | 0 | WR1 | DURG | Wardha-1 B-Ph LR | 0 | 2014-06-03 | 2015-06-03 | Yearly | TBEA | 12B10364 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAHPTANIC | Silica Gel | ONAN |  |  | 201406039 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9101 | 0 | OTH | 132KV KURNOOL SS | PTR1 | 0 | 2014-06-09 |  |  | NGEF | 2800040729 | Transformer | 16MVA | 132kV | PARAFFIN | Silica Gel | ONAN |  |  | 201406103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9102 | 0 | WR1 | MAPUSA | 4 CT R-Phase | 0 | 2014-06-05 |  |  | ALSOTM | 37994001377 | CT | 2000 A | 400 |  |  |  | 2013-10-22 |  | 201406110 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9103 | 0 | WR1 | MAPUSA | 4 CT B-Phase | 0 | 2014-06-05 |  |  | ALSTHOM | 37934001380 | CT | 2000 A | 400 |  |  |  | 2013-10-22 |  | 201406111 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9104 | 0 | WR1 | MAPUSA | 4 CT Y-Phase | 0 | 2014-06-05 |  |  | ALSOTM | 37994001379 | CT | 2000 A | 400 |  |  |  | 2013-10-22 |  | 201406113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9105 | 0 | WR1 | MAPUSA | 209 R-Phase | 0 | 2014-06-05 |  |  | ALSOTM | 32994002123 | CT |  | 220 |  |  |  | 2013-10-22 |  | 201406112 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9106 | 0 | WR1 | MAPUSA | 209 Y-Phase | 0 | 2014-06-05 |  |  | ALSTHOM | 32994002124 | CT | 2000 A | 400 |  |  |  | 2013-10-22 |  | 201406114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9107 | 0 | WR1 | MAPUSA | 209 B-Phase | 0 | 2014-06-05 |  |  | ALSTHOM | 32991001912 | CT | 2000 A | 400 |  |  |  | 2013-10-22 |  | 201406115 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9108 | 0 | OTH | IOC, Hyderabad | Fresh Oil for APCPDCL,Medak | 0 | 2014-05-24 |  |  | IOC |  | oil |  | 0 | [5 empty] | 201406116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9109 | 0 | OTH | IOC, Hyderabad | Fresh Oil for APCPDCL,Ranga re | 0 | 2014-05-24 |  |  |  |  | oil |  | 0 | [5 empty] | 201406117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9110 | 0 | OTH | IOC, Hyderabad | Fresh Oil for APCPDCL,Anantapu | 0 | 2014-05-24 | 2015-05-24 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201406118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9111 | 0 | OTH | IOC, Hyderabad | Fresh Oil for APCPDCL,Kurnool | 0 | 2014-05-14 | 2015-05-14 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201406119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9112 | 0 | OTH | IOC, Hyderabad | Oil for APCPDCL,Mahabubnagar | 0 | 2014-05-14 | 2015-05-14 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201406120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9113 | 0 | OTH | IOC, Hyderabad | Oil for APCPDCL,NALGONDA | 0 | 2014-05-15 | 2015-05-15 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201406121 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9114 | 0 | OTH | IOC, Hyderabad | Oil for APCPDCL,CITY STORES | 0 | 2014-05-24 | 2015-05-24 | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 201406122 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9115 | 0 | OTH | toshiba | ICOM-16KVA TRANSFORMER | 0 | 2014-06-12 |  |  |  | 1948671 |  |  | 0 | [5 empty] | 201406130 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9116 | 0 | OTH | toshiba | ICOM-25KVA TRANSFORMER | 0 | 2014-06-12 |  |  |  | 2002517 |  | 250KVA | 0 | [5 empty] | 201406131 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9117 | 0 | NR2 | KAITHAL | 408 CT - R Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41091001573 | CT |  | 400 | PARAFINIC |  |  | 2010-06-30 |  | 201406134 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9118 | 0 | NR2 | KAITHAL | 408 CT - Y Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41091201862 | CT |  | 400 KV | PARAFINIC |  |  | 2014-06-30 |  | 201406135 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9119 | 0 | NR2 | KAITHAL | 408 CT - B Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41091001575 | CT |  | 400 KV | PARAFINIC |  |  | 2010-06-30 |  | 201406136 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9120 | 0 | NR2 | KAITHAL | 409 CT R-Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41100300080 | CT |  | 400 KV | PARAFINIC |  |  | 2010-06-30 |  | 201406137 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9121 | 0 | NR2 | KAITHAL | 409 CT Y-Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41100300081 | CT |  | 400 KV | PARAFINIC |  |  | 2010-06-30 |  | 201406138 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9122 | 0 | NR2 | KAITHAL | 409 CT B-Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41100200020 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2014-06-30 |  | 201406139 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9123 | 0 | NR2 | KAITHAL | 411 CT R- Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41091001569 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2010-06-30 |  | 201406140 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9124 | 0 | NR2 | KAITHAL | 411 CT Y- Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41091001571 | CT |  | 400 | PARAFINIC |  |  | 2010-06-30 |  | 201406141 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9125 | 0 | NR2 | KAITHAL | 411 CT B- Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41091001572 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2010-06-30 |  | 201406142 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9126 | 0 | NR2 | KAITHAL | 412 CT R-Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41091001576 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2014-06-30 |  | 201406143 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9127 | 0 | NR2 | KAITHAL | 412 CT Y-Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41100200021 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2010-06-30 |  | 201406144 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9128 | 0 | NR2 | KAITHAL | 412 CT B-Phase | 0 | 2014-05-28 |  |  | AREVA | 41091201866 | CT |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2010-06-30 |  | 201406145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5093 |  | SR1 | VIZAG | 13CT R-Phase(OLD) | 0 | 2011-01-24 |  |  | ALSOTM | 20030955 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201101339 | H2, C2H2, CH4, C2H6 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9130 | 0 | NR2 | SUPAUL | ICT-I | 0 |  |  | Yearly | TOSHIBA |  | Transformer |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9131 | 0 | OTH | SUPAUL | ICT-I | 0 | 2014-06-06 |  |  | TOSHIBA | 90136B01 | Transformer | 20MVA | 132 kv | PARAFFIN | AIR CELL | OFAF |  |  | 201406170 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9132 | 0 | OTH | SUPAUL | ICT-1 | 0 | 2014-06-06 |  |  | TOSHIBA | 90136B02 | Transformer | 20MVA | 132 kv | Parafinnic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201406171 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9133 | 0 | OTH | ARA | ICT-I | 0 | 2014-06-01 |  |  | TOSHIBA | 90136A01 | Transformer | 50MVA | 132 kv | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF |  |  | 201406172 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9134 | 0 | OTH | SIWAN | ICT-1 | 0 | 2014-06-02 |  |  | TOSHIBA | 90136A02 | Transformer | 50MVA | 132 kv | Parafinnic | AIR CELL | OFAF |  |  | 201406173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9135 | 0 | OTH | BARH | ICT-I | 0 | 2014-06-04 |  |  | TOSHIBA | 90136A03 | Transformer | 50MVA | 132 kv | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF |  |  | 201406174 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9136 | 0 | OTH | NAWADA | ICT-I | 0 | 2014-06-04 |  |  | TOSHIBA | 90136A04 | Transformer | 50MVA | 132 kv | PARAFINIC | AIR CELL | OFAF |  |  | 201406175 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9137 | 0 | WR2 | BINA | 765kV Indore LR R-Ph | 0 | 2014-06-04 | 2015-06-04 | Yearly | ALSOTM | L 0135 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAPTHANIC | AIRCELL | ONAN | 2013-06-22 | 2013-07-02 | 201406197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9138 | 0 | WR2 | BINA | 765kV Indore LR Y-Ph | 0 | 2014-06-04 | 2015-06-04 | Yearly | ALSOTM | L 0136 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-06-22 | 2013-07-02 | 201406198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9139 | 0 | WR2 | BINA | 765kV Indore LR B-Ph | 0 | 2014-06-04 | 2015-06-04 | Yearly | ALSTHOM | L 0137 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-06-22 | 2013-07-02 | 201406199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9140 | 0 | WR2 | BINA | 765kV GWR-1 LR R-Ph | 0 | 2014-06-04 | 2015-06-04 | Yearly | CGL | BH9821/04 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC | AIRCELL | ONAN | 2013-02-10 | 2013-02-28 | 201406200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9141 | 0 | WR2 | BINA | 765kV GWR-1 LR Y-Ph | 0 | 2014-06-04 | 2015-06-04 | Yearly | CGL | BH9821/11 | Shunt Reactor | 80MVAR | 765 KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-02-10 | 2013-02-28 | 201406201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9142 | 0 | WR2 | BINA | 765kV GWR-1 LR B-Ph | 0 | 2014-06-04 | 2015-06-04 | Yearly | CGL | BH9818/11 | Shunt Reactor | 80MMVAR | 765 KV | NAHPTANIC | AIR CELL | ONAN | 2013-02-10 | 2013-02-28 | 201406202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2907 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN1. T1 R-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103006 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102411 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2908 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN1. T1 Y-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103007 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102412 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2909 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN1. T1 B-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103008 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102413 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2910 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN1. T2 R-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103017 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102414 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2911 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN1. T2 Y-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103027 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102415 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2912 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN1. T2 B-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103009 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102416 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9149 | 0 | WR1 | WARDHA | Aurangabad LR-II B-Ph Bushing | 0 | 2014-06-23 | 2014-06-30 | Weekly | BHEL | 825067 | bushing |  | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2009-02-17 |  | 201406292 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9150 | 0 | WR1 | WARDHA | aurangabad-II LR R-PH Bushing | 0 | 2014-06-23 | 2014-06-30 | Weekly | BHEL | 757073 | Bushing |  | 400 | PARAFINIC |  |  | 2009-02-17 |  | 201406293 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9151 | 0 | WR1 | AKOLA | 15kl storage tank-2 | 0 | 2014-06-23 | [6 empty] | 0 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201406294 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9152 | 0 | WR1 | AKOLA | 15kL storage tank-1 | 0 | 2014-06-23 | [6 empty] | 0 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201406295 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9153 | 0 | WR1 | AKOLA | 15KL storage tank | 0 | 2014-06-23 | [6 empty] | 0 | PARAFINIC |  |  |  |  | 201406296 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9154 | 0 | OTH | APGENCO-KTPS | PST SHUNT TRANSFORMER | 0 | 2014-06-24 |  |  | BHEL | 6007029 | Shunt Reactor | 315MVA | 400KV | PARAFINIC |  |  | 2014-05-01 | 2014-03-25 | 201406314 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9155 | 0 | OTH | P & G Home products ltd | Transformer-01 | 0 | 2014-06-24 |  |  | SCHNEIDER | TBI/624000226/1 | Transformer | 10MVA | 33/11 KV | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN | 2013-01-01 | 2014-06-24 | 201406339 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
9156 | 0 | OTH | P & G Home products ltd | TRANSFORMER - 1 | 0 | 2014-06-24 |  |  | CTR | 1320223 | OLTC |  | 33/11 KV | Parafinnic |  |  |  | 2014-06-24 | 201406341 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | 1
2913 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN2. T1 R-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103013 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102417 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2914 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN2. T1 Y-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103014 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102418 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2915 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN2. T1 B-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103015 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102419 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9160 | 0 | WR1 | d |  | 0 |  |  | Yearly |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9161 | 0 | WR1 | DURG | WARDHA-1 LR Y-PH | 0 | 2014-06-28 |  |  | TBEA | 12B08154 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765 KV | Naphthanic | AIR CELL | ONAN | 2014-06-28 | 2014-06-28 | 201407008 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2916 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN2. T2 R-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103010 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102420 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9163 | 0 | OTH | RCI-DRDO, HYD | PTR-4 | 0 | 2014-07-02 |  |  | AREVA | 10470 | Transformer | 8MVA | 132/11KV | PARAFINIC | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407058 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
2917 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN2. T2 Y-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103011 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102421 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2918 |  | SR1 | VIZAG | WA2 .WIN2. T2 B-Ph | 14 | 2011-02-14 |  |  | ABB | 4103012 | CT |  |  | Paraffinic |  |  | 2006-03-01 |  | 201102422 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6279 |  | SR1 | VIZAG | 16 CT - R-Phase | 14 | 2011-02-14 |  |  | BHEL | 6154966 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102423 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6280 |  | SR1 | VIZAG | 16 CT - Y-Phase | 14 | 2011-02-14 |  |  | BHEL | 6154997 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102424 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6281 |  | SR1 | VIZAG | 16 CT - B Phase | 14 | 2011-02-14 |  |  | BHEL | 6154998 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102425 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6282 |  | SR1 | VIZAG | 16L CT R-Phase | 14 | 2011-02-14 |  |  | BHEL | 6155005 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102426 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6283 |  | SR1 | VIZAG | 16L CT Y-Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155004 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102427 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6284 |  | SR1 | VIZAG | 16L CT B-Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6155001 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102428 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6285 |  | SR1 | VIZAG | 17 CT R-Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6154967 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102429 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6286 |  | SR1 | VIZAG | 17 CT Y-Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6154988 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102430 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6287 |  | SR1 | VIZAG | 17 CT B-Phase | 14 | 2011-02-15 |  |  | BHEL | 6154991 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102431 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6291 |  | SR1 | VIZAG | 15 CT R - Phase | 14 | 2011-02-16 |  |  | BHEL | 6154986 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102435 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6292 |  | SR1 | VIZAG | 15 CT Y - Phase | 14 | 2011-02-16 |  |  | BHEL | 6154985 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102436 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6293 |  | SR1 | VIZAG | 15 CT B - Phase | 14 | 2011-02-16 |  |  | BHEL | 6154984 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102437 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6294 |  | SR1 | VIZAG | 14 CT R - Phase | 14 | 2011-02-16 |  |  | BHEL | 6154995 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102438 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6295 |  | SR1 | VIZAG | 14 CT Y - Phase | 14 | 2011-02-16 |  |  | BHEL | 6154994 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102439 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6296 |  | SR1 | VIZAG | 14 CT B-Phase | 14 | 2011-02-16 |  |  | BHEL | 6154993 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102440 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6303 |  | SR1 | VIZAG | 13 CT R-Phase | 14 | 2011-02-16 |  |  | BHEL | 6162848 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102441 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6297 |  | SR1 | VIZAG | 15R CT-R-Phase | 14 | 2011-02-17 |  |  | BHEL | 6154983 | CT |  | 400 kV | [5 empty] | 201102442 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6298 |  | SR1 | VIZAG | 15R CT-Y-Phase | 14 | 2011-02-17 |  |  | BHEL | 6154982 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102443 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9184 | 0 | WR1 | DURG | Wardha-I LR R-Ph | 0 | 2014-07-05 |  |  | TBEA | 13B08152 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 765KV | NAPTHANIC | AIR CELL | ONAN |  |  | 201407127 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9185 | 0 | OTH | TANDUR TSS | Transformer-28 | 0 | 2014-07-14 |  |  | MINEL | 9872088 | Transformer | 13.5mva | 132/27kv | PARAFINIC | AIR CELL |  |  |  | 201407227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9186 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 8CT R-Ph | 0 | 2014-07-07 |  |  | BHEL | 6188229 | CT |  | 420kV | PARAFINIC |  |  | 2014-06-05 |  | 201407145 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9187 | 0 | WR1 | BHADRAWATI | 9CT B-PH | 0 | 2014-07-07 |  |  | BHEL | 6188232 | CT |  | 420KV | PARAFINIC |  |  | 2014-06-05 |  | 201407146 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9188 | 0 | WR2 | GWALIOR | ICT-Ph-1 | 0 | 2014-07-08 |  |  | BTW | 20124S05 | Transformer | 500MVA | 765 | PARAFINIC | AIR CELL | ODAF |  |  | 201407159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9189 | 0 | OTH | APML-TIRODA | HV Bushing GT-2R | 0 | 2014-07-03 |  |  | BHEL | 1426031 | Bushing |  | 420KV | PARAFINIC |  |  | 2014-05-23 |  | 201407167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9190 | 0 | OTH | APML-TIRODA | HV Bushing GT-2Y | 0 | 2014-07-03 |  |  | BHEL | 1426032 | Bushing |  | 420KV | Paraffinic |  |  | 2014-05-28 |  | 201407168 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9191 | 0 | OTH | APML-TIRODA | HV Bushing GT-2B | 0 | 2014-07-03 |  |  | BHEL | 1426035 | Bushing |  | 420KV | PARAFINIC |  |  | 2014-05-23 |  | 201407169 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9192 | 0 | OTH | 132kV PORT SS | Transformer-1 | 0 | 2014-07-07 |  |  | Bharat Bijilee | 5333/15 | Transformer | 31.5MVA | 132/33KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201407185 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
9193 | 0 | WR1 | BOISAR | Fresh Oil | 0 | 2014-07-07 | [6 empty] | 0 | NAHPTANI |  |  |  |  | 201407191 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | 1
9194 | 0 | WR1 | DURG | 803 CT R-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | ARTECHE | 12002812/03 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407193 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9195 | 0 | WR1 | DURG | 803 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | ARTECHE | 12002812/02 | CT |  | 765KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201407194 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9196 | 0 | WR1 | DURG | 803 CT B-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | ARTECHE | 12002812/01 | CT |  | 765KV | Naphthanic |  |  |  |  | 201407195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9197 | 0 | WR1 | DURG | 812 CT R-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | ARTECHE | 12002812/08 | CT |  | 765KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201407196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9198 | 0 | WR1 | DURG | 812 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | ARTECHE | 12002812/07 | CT |  | 765KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201407197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9199 | 0 | WR1 | DURG | 812 CT B-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | ARTECHE | 12002812/04 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9200 | 0 | WR1 | DURG | 816 CT R-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | ARTECHE | 12002803/22 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9201 | 0 | WR1 | DURG | 816 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | ARTECHE | 12002803/26 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9202 | 0 | WR1 | DURG | 816 CT B-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | ARTECHE | 12002803/01 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9203 | 0 | WR1 | DURG | 813 CT R-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | ARTECHE | 12002844/13 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9204 | 0 | WR1 | DURG | 813 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-11 |  |  | ARTECHE | 12002803/27 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9205 | 0 | WR1 | DURG | 813 CT B-Ph | 0 | 2014-07-11 |  |  | ARTECHE | 12002844/01 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407204 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9206 | 0 | WR1 | DURG | 810 CT R-Ph | 0 | 2014-07-11 |  |  | ARTECHE | 12002844/06 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407205 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9207 | 0 | WR1 | DURG | 810 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-11 |  |  | ARTECHE | 12002803/20 | CT |  | 765KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201407206 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9208 | 0 | WR1 | DURG | 810 CT B-Ph | 0 | 2014-07-11 |  |  | ARTECHE | 12002844/15 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407207 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9209 | 0 | WR1 | DURG | 815 CT R-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12002812/12 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407208 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9210 | 0 | WR1 | DURG | 815 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12002812/10 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407209 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9211 | 0 | WR1 | DURG | 815 CT B-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12002812/09 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407210 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9212 | 0 | WR1 | DURG | 814 CT R-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12005366/03 | CT |  | 765KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201407211 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9213 | 0 | WR1 | DURG | 814 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12005366/02 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9214 | 0 | WR1 | DURG | 814 CT B-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12005366/01 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407213 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9215 | 0 | WR1 | DURG | 811 CT R-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12005365/01 | CT |  | 765KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201407214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9216 | 0 | WR1 | DURG | 811 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12002812/19 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9217 | 0 | WR1 | DURG | 811 CT B-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12002812/17 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9218 | 0 | WR1 | DURG | 802 CT R-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12002812/16 | CT |  | 765KV | Naphthenic |  |  |  |  | 201407217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9219 | 0 | WR1 | DURG | 802 CT Y-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12002812/14 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9220 | 0 | WR1 | DURG | 802 CT B-Ph | 0 | 2014-07-12 |  |  | ARTECHE | 12002812/13 | CT |  | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
9221 | 0 | ER2 | ANGUL | ICT R-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | TBEA | 13B06136 | Transformer | 500MVA | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407220 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9222 | 0 | ER2 | ANGUL | ICT B-Ph | 0 | 2014-07-10 |  |  | TBEA | 13B07260 | Transformer | 500MVA | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407221 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9223 | 0 | ER2 | ANGUL | BUS REACTOR - B-PH | 0 | 2014-07-10 |  |  | TBEA | 13B05054 | Shunt Reactor | 500MVA | 765KV | NAPTHANIC |  |  |  |  | 201407222 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6299 |  | SR1 | VIZAG | 15R CT-B-Phase | 14 | 2011-02-17 |  |  | BHEL | 6154981 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102444 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6300 |  | SR1 | VIZAG | 15L CT-R-Phase | 14 | 2011-02-17 |  |  | BHEL | 6154992 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102445 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6301 |  | SR1 | VIZAG | 15L CT-Y-Phase | 14 | 2011-02-17 |  |  | BHEL | 6155491 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102446 | C2H4 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6302 |  | SR1 | VIZAG | 15L CT-B-Phase | 14 | 2011-02-17 |  |  | BHEL | 6154990 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201102447 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6392 |  | SR1 | VIZAG | CWD10T54 R-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162843 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103299 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6394 |  | SR1 | VIZAG | CWD 10T54 B-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162831 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  |  |  | 201103301 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6395 |  | SR1 | VIZAG | CWL 12T58 R - PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162830 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  |  |  | 201103302 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6396 |  | SR1 | VIZAG | CWL 12T58 Y - PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162821 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  |  |  | 201103303 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6397 |  | SR1 | VIZAG | CWL 12T58 B - PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162849 | CT |  | 420 Kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201103304 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6398 |  | SR1 | VIZAG | CWL 19T59 R - PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162853 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  |  |  | 201103305 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6399 |  | SR1 | VIZAG | CWL 19T59 Y - PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162854 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103306 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6400 |  | SR1 | VIZAG | CWL 19T59 B - PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162852 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103307 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6401 |  | SR1 | VIZAG | CWD 10T53 R-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162827 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  |  |  | 201103308 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6402 |  | SR1 | VIZAG | CWD 10T53 Y-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162813 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103309 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6403 |  | SR1 | VIZAG | CWD 10T53 B-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162833 | CT |  | 420KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201103310 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6404 |  | SR1 | VIZAG | CWD 10T52 R-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162836 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103311 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6405 |  | SR1 | VIZAG | CWD 10T52 Y-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162823 | CT |  | 420 | paraffinic |  |  |  |  | 201103312 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6406 |  | SR1 | VIZAG | CWD 10T52 B-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162817 | CT |  | 420 Kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201103313 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6407 |  | SR1 | VIZAG | CWD 10T51 R-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162851 | CT |  | 420 Kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201103314 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6408 |  | SR1 | VIZAG | CWD 10T51 Y-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162842 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103315 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6409 |  | SR1 | VIZAG | CWD 10T51 B-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162850 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103316 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6410 |  | SR1 | VIZAG | CWL29T59 R-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162856 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103317 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6411 |  | SR1 | VIZAG | CWL29T59 Y-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162980 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103318 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6412 |  | SR1 | VIZAG | CWL29T59 B-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162847 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103319 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6416 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T53 R-PH | 14 | 2011-03-07 |  |  | BHEL | 6162814 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103323 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6417 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T53 Y-PH | 14 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6162826 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103324 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6418 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T53 B-PH | 14 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6162811 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103325 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6419 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T51 R-PH | 14 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6162829 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103326 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6420 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T51 Y-PH | 14 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6162855 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103327 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6421 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T51 B-PH | 14 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6162845 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103328 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6422 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T54 R-PH | 14 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6162844 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103329 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6423 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T54 Y-PH | 14 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6162840 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103330 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6424 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T54 B-PH | 14 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6162837 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103331 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6425 |  | SR1 | VIZAG | CWD21T58 R-PH | 14 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6162879 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103332 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6426 |  | SR1 | VIZAG | CWD21T58 Y-PH | 14 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6162977 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103333 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6427 |  | SR1 | VIZAG | CWD21T58 B-PH | 14 | 2011-03-15 |  |  | BHEL | 6162978 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201103334 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3662 |  | SR1 | VIZAG | 10LCT R - Phase | 14 | 2011-03-30 |  | Yearly | TELK | 240040-70 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2000-12-10 |  | 201104155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3663 |  | SR1 | VIZAG | 10LCT Y - Phase | 14 | 2011-03-30 |  | Yearly | TELK | 240040-74 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2000-12-10 |  | 201104156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3664 |  | SR1 | VIZAG | 10LCT B - Phase | 14 | 2011-03-30 |  | Yearly | TELK | 240040-75 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2000-12-10 |  | 201104157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3665 |  | SR1 | VIZAG | 11CT-R-Phase | 14 | 2011-03-30 |  | Yearly | TELK | 240040-68 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2000-12-09 |  | 201104158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3666 |  | SR1 | VIZAG | 11CT-Y-Phase | 14 | 2011-03-30 |  | Yearly | TELK | 240040-80 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2000-12-09 |  | 201104159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3667 |  | SR1 | VIZAG | 11CT-B-Phase | 14 | 2011-03-30 |  | Yearly | TELK | 240040-69 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2000-12-09 |  | 201104160 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6413 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T52 R-PH | 14 | 2011-05-04 |  |  | BHEL | 6162820 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201105035 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6414 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T52 Y-PH | 14 | 2011-05-04 |  |  | BHEL | 6162810 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201105036 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6415 |  | SR1 | VIZAG | CWD20T52 B-PH | 14 | 2011-05-04 |  |  | BHEL | 6162809 | CT |  | 420 | Paraffinic |  |  |  |  | 201105037 | CO and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
916 | 131 | SR1 | VIZAG | JEYPORE-1 LINE REACTOR | 14 | 2014-05-03 | 2014-08-03 | 3 Monthly | BHEL | 6005725 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 | MINERAL |  | ONAN | 1999-03-01 | 1999-03-01 | 201405031 |  | BDW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5176 |  | SR1 | VIZAG | 8 CT R-Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | CGL | 29854 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201108198 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5177 |  | SR1 | VIZAG | 8 CT Y-Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | CGL | 29856 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201108199 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5178 |  | SR1 | VIZAG | 8 CT B-Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | CGL | 29857 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201108200 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5179 |  | SR1 | VIZAG | 9 CT R-Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | CGL | 29858 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201108201 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5180 |  | SR1 | VIZAG | 9 CT Y-Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | CGL | 29859 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201108202 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5181 |  | SR1 | VIZAG | 9 CT B-Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | CGL | 29860 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201108203 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5182 |  | SR1 | VIZAG | L2 CT - R Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | CGL | 29895 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201108195 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5183 |  | SR1 | VIZAG | L2 CT - Y Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | CGL | 29896 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201108196 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5184 |  | SR1 | VIZAG | L2 CT - B Phase | 14 | 2011-08-16 |  |  | CGL | 29897 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2007-09-30 |  | 201108197 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6902 | 0 | SR1 | VIZAG | CWD 30T51R-PH | 14 | 2011-09-09 |  |  | BHEL | 6162841 | CT |  | 420 | [5 empty] | 201109151 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6903 | 0 | SR1 | VIZAG | CWD 30T51 Y-PH | 14 | 2011-09-09 |  |  | BHEL | 6162838 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201109152 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6904 | 0 | SR1 | VIZAG | CWD 30T51 B-PH | 22 | 2011-09-09 |  |  | BHEL | 6162819 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201109153 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6905 | 0 | SR1 | VIZAG | CWD 30T53 R-PH | 14 | 2011-09-09 |  |  | BHEL | 6162816 | CT |  | 420 Kv | [5 empty] | 201109154 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6906 | 0 | SR1 | VIZAG | CWD 30T53 Y-PH | 14 | 2011-09-09 |  |  | BHEL | 6162846 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201109155 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6907 | 0 | SR1 | VIZAG | CWD 30T53 B-PH | 14 | 2011-09-09 |  |  | BHEL | 6162810 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201109156 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6908 | 0 | SR1 | VIZAG | CWD 30T54 R-PH | 14 | 2011-09-09 |  |  | BHEL | 6162828 | CT |  | 420 kV | [5 empty] | 201109157 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6909 | 0 | SR1 | VIZAG | CWD 30T54 Y-PH | 14 | 2011-09-09 |  |  | BHEL | 6162822 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 201109158 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6910 | 0 | SR1 | VIZAG | CWD 30T54 B-PH | 14 | 2011-09-09 |  |  | BHEL | 6162825 | CT |  | 420 KV | [5 empty] | 201109159 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3653 |  | SR1 | VIZAG | 3CT-R-Phase(OLD) | 14 | 2011-09-23 |  | Yearly | ALSTOM | 200104-03 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2001-12-22 |  | 201109388 | C2H2,, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3654 |  | SR1 | VIZAG | 3CT-Y-Phase(OLD) | 14 | 2011-09-23 |  | Yearly | ALSTOM | 200104-06 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2001-12-22 |  | 201109389 | C2H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3655 |  | SR1 | VIZAG | 3CT-B-Phase(OLD) | 14 | 2011-09-23 |  | Yearly | ALSTOM | 200104-02 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2001-12-22 |  | 201109390 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3650 |  | SR1 | VIZAG | 2CT-R-Phase(OLD) | 14 | 2012-07-03 | 2013-07-03 | Yearly | ALSTOM | 200105-25 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2001-12-22 |  | 201207055 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3651 |  | SR1 | VIZAG | 2CT-Y-Phase(OLD) | 14 | 2012-07-03 | 2013-07-03 | Yearly | ALSTOM | 200105-27 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2001-12-22 |  | 201207056 | CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3652 |  | SR1 | VIZAG | 2CT-B-Phase(OLD) | 14 | 2012-07-03 | 2013-07-03 | Yearly | ALSTOM | 200105-22 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2001-12-22 |  | 201207057 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
924 | 132 | SR1 | VIZAG | JEYPORE-2 LINE REACTOR | 14 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | BHEL | 6005724 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 420 |  | AIR CELL | ONAN | 1999-05-29 | 1999-05-29 | 201407064 |  | DBW | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
6393 |  | SR1 | VIZAG | CWD10T54 Y- PH | 14 | 2013-04-26 |  |  | BHEL | 6162834 | CT |  | 420 Kv | Paraffinic |  |  |  |  | 201305062 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6288 |  | SR1 | VIZAG | L1 CT - R Phase | 14 | 2013-05-17 |  |  | BHEL | 2218715 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201305152 | C2H4, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6289 |  | SR1 | VIZAG | L1 CT - Y Phase | 14 | 2013-05-17 |  |  | BHEL | 2218735 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201305153 | C2H4 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6290 |  | SR1 | VIZAG | L1 CT - B Phase | 14 | 2013-05-17 |  |  | BHEL | 2218734 | CT |  | 220 kv | [5 empty] | 201305154 | CH4, C2H6, C2H4 and CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8234 | 0 | SR1 | VIZAG | L1 CT - R Phase | 0 | 2013-06-03 |  |  | BHEL | 2218718 | CT |  | 0 | PARAFFIN |  |  |  |  | 201306083 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
2290 |  | SR1 | VIZAG | NEW OIL | 14 | 2012-09-01 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201209040 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
1602 |  | SR1 | VIZAG | Jeypore -1 NGR | 14 | 2013-07-01 |  |  | BHEL | 6005722 | NGR | 100 KVAR | 145 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1999-03-01 | 1999-03-01 | 201307084 |  | ABDIRTWF2 | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
3656 |  | SR1 | VIZAG | 3LCT-R-Phase | 14 | 2013-07-16 |  | Yearly | ALSTOM | 200105-21 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2001-12-26 |  | 201307306 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3657 |  | SR1 | VIZAG | 3LCT-Y-Phase | 14 | 2013-07-16 |  | Yearly | ALSTOM | 200104-01 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2001-12-26 |  | 201307307 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3658 |  | SR1 | VIZAG | 3LCT-B-Phase | 14 | 2013-07-16 |  | Yearly | ALSTOM | 200105-24 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2001-12-26 |  | 201307308 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5094 |  | SR1 | VIZAG | 13CT Y-Ph | 0 | 2013-07-16 |  |  | ALSOTM | 20030954 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201307315 | H2, CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5095 |  | SR1 | VIZAG | 13CT B-Ph | 0 | 2013-07-16 |  |  | ALSOTM | 20030953 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201307316 | H2,CO, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5097 |  | SR1 | VIZAG | 12CT Y-Ph | 0 | 2013-07-16 |  |  | ALSOTM | 20030938 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201307313 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6223 |  | SR1 | VIZAG | 10CT R - Phase | 14 | 2013-07-16 |  |  | ALSOTM | 20011266/2008 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201307309 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6224 |  | SR1 | VIZAG | 10CT Y - Phase | 14 | 2013-07-16 |  |  | ALSTOM | 20011161 | CT |  | 400 KV | [5 empty] | 201307310 | C2H2, CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6225 |  | SR1 | VIZAG | 10CT B - Phase | 14 | 2013-07-16 |  |  | ALSOTM | 20010523 | CT |  | 400 kv | [5 empty] | 201307311 | CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8340 | 0 | SR1 | VIZAG | 2CT R-Ph | 14 | 2013-07-16 |  |  | ALSTOM | 1106D0264 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2012-07-11 |  | 201307300 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8341 | 0 | SR1 | VIZAG | 2CT Y-Ph | 14 | 2013-07-16 |  |  | ALSTOM | 1107D0323 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2012-07-11 |  | 201307301 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8342 | 0 | SR1 | VIZAG | 2CT B-Ph | 14 | 2013-07-16 |  |  | ALSTOM | 1106D0263 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2012-07-11 |  | 201307302 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8343 | 0 | SR1 | VIZAG | 3CT R-Ph | 14 | 2013-07-16 |  |  | ALSTOM | 2001617 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2013-03-01 |  | 201307303 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8344 | 0 | SR1 | VIZAG | 3CT Y-Ph | 14 | 2013-07-16 |  |  | ALSTOM | 2001613 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2013-03-01 |  | 201307304 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8345 | 0 | SR1 | VIZAG | 3CT B-Ph | 14 | 2013-07-16 |  |  | ALSTOM | 20011167 | CT |  | 420 kV | Paraffinic |  |  | 2013-03-01 |  | 201307305 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
8366 | 0 | SR1 | VIZAG | vijayawada-1 NGR | 0 | 2013-08-09 |  |  | BHEL | 6005077 | NGR |  | 0 | PARAFFIN | Silicagel | ONAN |  |  | 201308059 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8407 | 0 | SR1 | VIZAG | ICT-2 R-Ph HV Bushing | 0 | 2013-08-24 |  |  |  |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201308188 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8408 | 0 | SR1 | VIZAG | ICT-2 Y-Ph HV Bushing | 0 | 2013-08-24 |  |  |  |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201308189 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
8409 | 0 | SR1 | VIZAG | ICT-2 B-Ph HV Bushing | 0 | 2013-08-24 |  |  |  |  | Bushing |  | 400 KV | Paraffinic |  |  |  |  | 201308190 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5096 |  | SR1 | VIZAG | 12CT R-Ph | 0 | 2014-04-22 |  |  | ALSOTM | 20030937 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201404348 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5098 |  | SR1 | VIZAG | 12CT B-Ph | 0 | 2014-04-23 |  |  | ALSTHOM | 20030939 | CT |  | 400 | [5 empty] | 201404349 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3024 |  | SR1 | VIZAG | 18R CT R-Ph. | 14 | 2014-04-28 |  |  | ABB | IB 098913 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 1996-05-09 |  | 201404395 | H2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3542 |  | SR1 | VIZAG | New oil - ICT-2 | 14 | 2007-09-05 | 2008-09-04 | Yearly | ELECTROL-RAJ LUBRICANTS | V7-TRO-281 | Transformer | [7 empty] | 200709077 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4799 |  | SR1 | VIZAG | NEW OIL FOR AREVA ICT-1 | 14 | 2009-06-11 |  |  | SAVITHA | LOT No. TD26908 | Spare Oil | [7 empty] | 200906186 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5767 |  | SR1 | VIZAG | NEW OIL FOR POLE-1 CONV.TRF | 14 | 2010-06-11 |  |  | APAR |  | Spare Oil | [7 empty] | 201006103 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 16 | 1
4289 |  | SR1 | VIZAG | Oil for Pole-1 Spare Conv.TRF | 14 | 2013-06-23 |  | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201306212 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
885 | 130 | SR1 | VIZAG | POLE1- EAST B-PH | 14 | 2014-06-25 | 2014-07-05 | Fortnightly | GEC UK | PTD 1659/03 | HVDC Conv Trans | 234 MVA | 400/2X93KV | Nephthenic | DRYCOL | OFAF | 1998-10-29 | 2010-07-16 | 201406318 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
883 | 128 | SR1 | VIZAG | POLE-1 EAST R-PH | 14 | 2014-06-25 | 2014-02-02 | 1Monthly | GEC UK | PTD 1659/01 | HVDC Conv Trans | 234 MVA | 400/2X93KV | Nephthenic | DRYCOL | OFAF | 1998-10-14 | 2010-07-16 | 201406316 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
884 | 129 | SR1 | VIZAG | POLE-1 EAST Y-PH | 14 | 2014-06-25 | 2014-07-20 | 1Monthly | GEC UK | PTD 1659/02 | HVDC Conv Trans | 234 MVA | 400/2X93KV | Nephthenic | DRYCOL | OFAF | 1998-10-22 | 2010-07-16 | 201406317 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
3258 |  | SR1 | VIZAG | Pole-1 NEW OIL | 14 | 2007-01-01 | 2008-01-01 | Yearly | NYNAS |  | Spare Oil | [7 empty] | 200701027 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 14 | 1
1215 | 146 | SR1 | VIZAG | POLE-1 SOUTH B-PH | 14 | 2014-06-25 | 2014-07-25 | 1Monthly | GEC INDIA | PTB 1622/13 | HVDC Conv Trans | 234MVA | 400/2X93kV | Naphthenic | DRYCOL | OFAF | 2003-04-13 | 2010-07-16 | 201406321 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
879 | 125 | SR1 | VIZAG | POLE-1 SOUTH R-PH | 14 | 2014-06-25 | 2014-07-25 | 1Monthly | GEC UK | PTD 1659/04 | HVDC Conv Trans | 234 MVA | 400/2x93KV | Nephthenic | DRYCOL | OFAF | 1998-09-23 | 2010-07-16 | 201406319 | CO2 |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
880 | 126 | SR1 | VIZAG | POLE-1 SOUTH Y-PH | 14 | 2014-06-25 | 2014-07-25 | 1Monthly | GEC UK | PTD 1659/05 | HVDC Conv Trans | 234 MVA | 400/2X93KV | Nephthenic | DRYCOL | OFAF | 1998-09-13 | 2010-07-16 | 201406320 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
3646 | 248 | SR1 | VIZAG | POLE-1 SPARE TR | 14 | 2014-06-04 | 2014-07-04 | 1Monthly | ALSTOM | PTJ1778/06 | HVDC Conv Trans | 234 MVA | 400/93 kv | Paraffinic | DRYCOL | OFAF | 2004-06-01 | 2009-02-09 | 201406045 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2117 | 181 | SR1 | VIZAG | POLE-2 EAST B-PH | 14 | 2014-07-03 | 2014-07-18 | Fortnightly | ABB | 17001-02 | HVDC Conv Trans | 201.2 MVA | 400/2X74.5KV | NYNAS 10X | AIR CELL | OFAF | 2004-09-13 | 2004-09-13 | 201407067 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
2029 | 178 | SR1 | VIZAG | POLE-2 EAST REACTOR | 14 | 2014-05-17 | 2014-05-24 | Weekly | CGL | T8975/2 | Shunt Reactor | 80MVAR | 400KV | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 2005-03-01 | 2013-02-03 | 201405230 |  | DBW | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
2080 | 180 | SR1 | VIZAG | POLE-2 EAST R-PH | 14 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | ABB | 17001-01 | HVDC Conv Trans | 201.2 MVA | 400/2X74.5KV | NYNAS 10X | AIR CELL | OFAF | 2004-09-09 | 2004-09-09 | 201407065 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
2024 | 177 | SR1 | VIZAG | POLE-2 EAST Y-PH | 14 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | ABB | 8329785 | HVDC Conv Trans | 201.2 MVA | 400/2X74.5KV | NYNAS 10X | AIR CELL | OFAF | 2004-08-30 | 2004-08-30 | 201407066 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
2120 | 184 | SR1 | VIZAG | POLE-2 SOUTH B-PH | 14 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | ABB | 17001-03 | HVDC Conv Trans | 201.2 MVA | 400/2X74.5KV | NYNAS 10X | AIR CELL | OFAF | 2004-10-03 | 2004-10-03 | 201407070 |  | DBW | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
2121 | 185 | SR1 | VIZAG | POLE-2 SOUTH REACTOR | 14 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | CGL | T8975/1 | Shunt Reactor | 80 MVAR | 400KV | MINERAL | AIR CELL | OFAF | 2005-03-01 | 2013-03-16 | 201407071 |  | DBW | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
2118 | 182 | SR1 | VIZAG | POLE-2 SOUTH R-PH | 14 | 2014-07-03 | 2014-09-02 | 2 Monthly | ABB | 17001-05 | HVDC Conv Trans | 201.2 MVA | 400/2X74.5KV | NYNAS 10X | AIR CELL | OFAF | 2004-11-08 | 2004-11-06 | 201407068 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
2119 | 183 | SR1 | VIZAG | POLE-2 SOUTH Y-PH | 14 | 2014-07-03 | 2014-08-02 | 1Monthly | ABB | 17001-04 | HVDC Conv Trans | 201.2 MVA | 400/2X74.5KV | NYNAS 10X | AIR CELL | OFAF | 2004-11-04 | 2004-11-04 | 201407069 |  | D | TRUE | TRUE |  | TRUE | 1 | 1
2202 | 189 | SR1 | VIZAG | POLE-2 SPARE TR | 14 | 2014-07-03 | 2015-01-02 | 6 Monthly | ABB | 17001-06 | HVDC Conv Trans | 201.6 MVA | 400/2X74.5KV | Inhibited | AirCell | OFAF | 2004-12-10 | 2004-12-13 | 201407073 |  | dbw | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
2003 |  | SR1 | VIZAG | Pole-II- New Oil | 14 | 2006-01-02 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200601046 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
635 |  | SR1 | VIZAG | SEB-TR | 14 | [5 empty] | Transformer | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
636 |  | SR1 | VIZAG | SPARE | 14 | 1998-07-01 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 199807007 | TRI | BWTRIAF | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7
9055 | 0 | SR1 | VIZAG | SPARE Reactor | 0 | 2014-05-15 |  |  | ALSTHOM | B-30805 | Shunt Reactor | 80MVAR | 400KV | PARAFINIC |  |  |  |  | 201405161 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
634 |  | SR1 | VIZAG | CVT(220) | 14 | [5 empty] | CVT | [10 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0
5697 |  | SR1 | VIZAG | Used Oil (ICT-1) | 14 | 2010-04-29 |  |  |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 201004294 | Water |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
901 |  | SR1 | VIZAG | OLTC - 315 MVA ATF | 14 |  |  | --- |  |  | OLTC | [5 empty] | 1991-06-22 | 1997-06-13 | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
6609 |  | SR1 | VIZAG | CWD 30T52 R-PH | 14 |  |  |  | BHEL | 6162824 | CT |  | 420 | [5 empty] | 0 | CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6610 |  | SR1 | VIZAG | CWD 30T52 Y-PH | 14 |  |  |  | BHEL | 6162815 | CT |  | 420 | [5 empty] | 0 | CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6611 |  | SR1 | VIZAG | CWD 30T52 B-PH | 14 |  |  |  | BHEL | 6162832 | CT |  | 420 | [5 empty] | 0 | CO,CO2 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
43 | 41 | SR1 | VIZAG | VJA -1 LINE REACTOR | 14 | 2014-06-04 | 2014-12-04 | 6 Monthly | BHEL | 6005069 | Shunt Reactor | 63 MVAR | 420 | MINERAL | AIR CELL | ONAN | 1991-04-21 | 1992-05-16 | 201406044 | C2H4, C2H6 ,CH4 and CO2 | D | TRUE | FALSE |  | TRUE | 1 | 1
8364 | 0 | SR1 | VIZAG | SimhadrI-1 NGR | 0 |  |  |  | CGL | 38965/1 | NGR |  | 0 | PARAFFIN | Silicagel | ONAN |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
8365 | 0 | SR1 | VIZAG | SIMHADRI-2 NGR | 0 |  |  |  | CGL | 38965/2 | NGR |  | 0 | PARAFFIN |  |  |  |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 2 | 1
4963 |  | SR1 | WARANGAL | Aux. Transformer | 14 | 2010-08-09 |  |  | TESLA | TTL/PP/29271 | Transformer | 630 KVA | 33/0.433 kv |  |  |  | 2008-08-20 | 2008-08-01 | 201008113 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
5070 | 327 | SR1 | WARANGAL | ICT-1 | 14 | 2014-07-10 | 2014-08-09 | 1Monthly | TELK | 140129-1R1 | Transformer | 315 MVA | 400 KV | Paraffinic | AIR CELL | AFOF | 2009-07-16 | 2009-07-22 | 201407170 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
3867 | 277 | SR1 | WARANGAL | ICT-2 | 14 | 2014-07-10 | 2015-01-09 | 6 Monthly | TELK | 140132-2 | Transformer | 315 MVA | 400/220/33 kv | Paraffinic | AIR CELL | OFAF | 2009-06-01 | 2009-07-21 | 201407171 |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
9332 | 0 | SR1 | WARANGAL | ICT-3 | 14 |  |  |  | TBEA | K0363 | Transformer | 500 MVA | 400 KV | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 0 | 0
2775 |  | SR1 | WARANGAL | LT TR-1 | 14 | 2010-07-13 |  |  | PETE | 4835 | Transformer | 250 KVA | 33 / 0.433 | MINERAL | CONVENTION | ANON | 2006-01-25 | 2005-11-01 | 201007167 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1
3848 |  | SR1 | WARANGAL | New oil - ICT-1 | 14 | 2009-07-27 | 2010-07-27 | Yearly |  |  | Spare Oil | [7 empty] | 200907303 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
5825 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-1 OLTC - Y-Phase | 14 | 2010-08-26 |  |  |  |  | OLTC | [6 empty] | 2009-07-22 | 201008244 | BDV |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
6098 |  | SR1 | WARANGAL | 206 CT - R-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | TELK | 230347-10 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-07-28 |  | 201011248 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6099 |  | SR1 | WARANGAL | 206 CT - Y-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | TELK | 230347-11 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-07-28 |  | 201011249 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6100 |  | SR1 | WARANGAL | 206 CT - B-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | TELK | 230347-12 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-07-28 |  | 201011250 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6101 |  | SR1 | WARANGAL | 207 CT R-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | TELK | 230347-13 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-07-28 |  | 201011251 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6102 |  | SR1 | WARANGAL | 207 CT Y-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | TELK | 230347-14 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-07-28 |  | 201011252 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6103 |  | SR1 | WARANGAL | 207 CT B-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | TELK | 230347-15 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-07-28 |  | 201011253 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6104 |  | SR1 | WARANGAL | 208 CT R-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | TELK | 230348-1 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-07-28 |  | 201011254 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6105 |  | SR1 | WARANGAL | 208 CT Y-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | TELK | 230348-2 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-07-28 |  | 201011255 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6106 |  | SR1 | WARANGAL | 210 CT-R-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | TELK | 230347-19 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-07-28 |  | 201011256 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6107 |  | SR1 | WARANGAL | 210 CT-Y-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | TELK | 230347-20 | CT |  | 245 KV |  |  |  | 2009-07-28 |  | 201011257 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6108 |  | SR1 | WARANGAL | 407 CT - R phase. | 14 | 2010-11-26 |  |  | CGL | 35845 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201011258 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6109 |  | SR1 | WARANGAL | 407 CT - Y phase. | 14 | 2010-11-26 |  |  | CGL | 35846 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201011259 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6110 |  | SR1 | WARANGAL | 407 CT B-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | CGL | 35847 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201011260 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6111 |  | SR1 | WARANGAL | 410 CT-R Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | CGL | 35848 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201011261 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6112 |  | SR1 | WARANGAL | 410 CT-Y Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | CGL | 35849 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201011262 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6113 |  | SR1 | WARANGAL | 410 CT-B Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | CGL | 35850 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201011263 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6115 |  | SR1 | WARANGAL | 408 CT Y-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | CGL | 35852 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201011265 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6116 |  | SR1 | WARANGAL | 408 CT B-Phase | 14 | 2010-11-26 |  |  | CGL | 35853 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201011266 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5223 |  | SR1 | WARANGAL | 401 CT R-Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | TELK | 240061-1 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2007-10-26 |  | 201101115 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5224 |  | SR1 | WARANGAL | 401 CT Y-Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | TELK | 240061-2 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-10-26 |  | 201101116 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5225 |  | SR1 | WARANGAL | 401 CT B-Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | TELK | 240061-3 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-10-26 |  | 201101117 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5226 |  | SR1 | WARANGAL | 402 CT R-Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | TELK | 240061-7 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-19 |  | 201101118 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5227 |  | SR1 | WARANGAL | 402 CT Y-Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | TELK | 240061-8 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-11-19 |  | 201101119 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5228 |  | SR1 | WARANGAL | 402 CT B-Phase | 14 | 2011-01-11 |  |  | TELK | 240061-9 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-11-19 |  | 201101120 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5229 |  | SR1 | WARANGAL | 403 CT - R-Phase | 14 | 2011-01-18 |  |  | TELK | 240061-13 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-01-16 |  | 201101227 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5230 |  | SR1 | WARANGAL | 403 CT - Y-Phase | 14 | 2011-01-18 |  |  | TELK | 240061-14 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-01-16 |  | 201101228 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5231 |  | SR1 | WARANGAL | 403 CT - B-Phase | 14 | 2011-01-18 |  |  | TELK | 240061-15 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2008-01-16 |  | 201101229 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5235 |  | SR1 | WARANGAL | 405 CT - R-Phase | 14 | 2011-01-18 |  |  | TELK | 240061-10 | CT |  | 18.11.07 |  |  |  | 2007-11-18 |  | 201101233 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5238 |  | SR1 | WARANGAL | 406 CT - R - Phase | 14 | 2011-01-18 |  |  | TELK | 240061-16 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-01-16 |  | 201101230 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5239 |  | SR1 | WARANGAL | 406 CT - Y - Phase | 14 | 2011-01-18 |  |  | TELK | 240061-17 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2008-01-16 |  | 201101231 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5240 |  | SR1 | WARANGAL | 406 CT - B - Phase | 14 | 2011-01-18 |  |  | TELK | 240061-18 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2008-01-16 |  | 201101232 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5232 |  | SR1 | WARANGAL | 404 CT R-Phase | 14 | 2011-01-24 |  |  | TELK | 240061-4 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-10-26 |  | 201101320 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5233 |  | SR1 | WARANGAL | 404 CT Y-Phase | 14 | 2011-01-24 |  |  | TELK | 240061-5 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-10-26 |  | 201101321 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5234 |  | SR1 | WARANGAL | 404 CT B-Phase | 14 | 2011-01-24 |  |  | TELK | 240061-6 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-10-26 |  | 201101322 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5236 |  | SR1 | WARANGAL | 405 CT - Y-Phase | 14 | 2011-01-24 |  |  | TELK | 240061-11 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2007-11-18 |  | 201101318 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5237 |  | SR1 | WARANGAL | 405 CT - B-Phase | 14 | 2011-01-24 |  |  | TELK | 240061-19 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2007-11-18 |  | 201101319 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5738 |  | SR1 | WARANGAL | 203 CT R-Phase | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-1 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107214 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5739 |  | SR1 | WARANGAL | 203 CT Y-Phase | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-2 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107215 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5740 |  | SR1 | WARANGAL | 203 CT B-Phase | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-3 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107216 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5741 |  | SR1 | WARANGAL | 204 CT R-Phase | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-4 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107217 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5742 |  | SR1 | WARANGAL | 204 CT Y-Phase | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-5 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107218 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5743 |  | SR1 | WARANGAL | 204 B-Phase CT | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-6 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107219 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5744 |  | SR1 | WARANGAL | 205 R-Phase CT | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-7 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107220 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5745 |  | SR1 | WARANGAL | 205 Y-Phase CT | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-8 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107221 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5746 |  | SR1 | WARANGAL | 205 B-Phase CT | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-9 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107222 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5747 |  | SR1 | WARANGAL | 208 CT B-Phase | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230348-3 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107223 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5748 |  | SR1 | WARANGAL | 209 CT-R-Phase | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-16 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107224 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5749 |  | SR1 | WARANGAL | 209 Y-Phase CT | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-17 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107225 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5750 |  | SR1 | WARANGAL | 209 B-Phase CT | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-18 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107226 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
5751 |  | SR1 | WARANGAL | 210 B-Phase CT | 14 | 2011-07-22 |  |  | TELK | 230347-21 | CT |  | 245 KV | [5 empty] | 201107227 | CO |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6138 |  | SR1 | WARANGAL | 411 CT R Phase | 14 | 2011-09-27 |  |  | CGL | 35854 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201110010 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6139 |  | SR1 | WARANGAL | 411 CT Y Phase | 14 | 2011-09-27 |  |  | CGL | 35855 | CT |  | 420 Kv |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201110011 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6140 |  | SR1 | WARANGAL | 411 CT B Phase | 14 | 2011-09-27 |  |  | CGL | 35856 | CT |  | 420 kV |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201110012 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
6114 |  | SR1 | WARANGAL | 408 CT R-Phase | 14 | 2012-10-09 |  |  | CGL | 35851 | CT |  | 420 KV |  |  |  | 2010-02-21 |  | 201210065 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | 4
3868 |  | SR1 | WARANGAL | New oil - ICT-2 | 14 | 2008-05-25 | 2009-05-25 | Yearly | ELECTROL |  | Spare Oil | [7 empty] | 200805358 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 7 | 1
4982 |  | SR1 | WARANGAL | Tank Oil | 0 | 2009-11-21 |  | Yearly |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2009-07-24 | 200911173 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 | 1
5824 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-1 OLTC - R-Phase | 14 | [5 empty] | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5826 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-1 OLTC - B-Phase | 14 | [5 empty] | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5827 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-2 OLTC - R-Phase | 14 | [5 empty] | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5828 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-2 OLTC - Y-Phase | 14 | [5 empty] | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
5829 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-2 OLTC - B-Phase | 14 | [5 empty] | OLTC | [7 empty] | 0 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | 1
4964 |  | SR1 | WARANGAL | Ter.Transformer | 14 | 2010-08-09 |  |  | TESLA | TTL/PP/29273 | Transformer | 800 KVA | 33/0.433 kv |  |  |  | 2008-08-20 | 2008-06-01 | 201008114 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | 3 | 1

## stdlimits
StdID | stdname | level | BDVlim | Waterlim | Resistivitylim | Resistivity27lim | TanDeltalim | IFTlim | Aciditylim | Flashlim | Viscositylim | Viscosity100 | Viscosity40 | Viscosity-30 | PourPointlim | Den295lim | Den20 | OxStAciLim | OxStSlLim | OxStTanDelta | SluLim | tString
1 | IS-1866 InService | Above 170kV (OAD) | 50 | 20 | 0.1 |  | 0.2 | 15 | 0.3 | 125 | [10 empty] | 0.02 | ABDWIFRTS26U
2 | IS-1866 InService | 72.5-170kV (B) | 40 | 40 | 0.1 |  | 1 | 15 | 0.3 | 125 | [10 empty] | 0.02 | ABDWIFRTS26
3 | IS-1866 InService | Below 72.5kV C | 30 |  | 0.1 |  | 1 | 15 | 0.3 | 125 | [10 empty] | 0.02 | ABDWIFRTS26
4 | IS-1866 BeforeCharging | Above 170 kV | 60 | 10 | 6 |  | 0.01 | 35 | 0.03 | 140 | 27 |  |  |  | -6 | 0.89 |  | 0.4 | 0.1 |  |  | ABDWIFRTPOEV26
5 | IS-1866 BeforeCharging | 72.5-170kV | 50 | 15 | 6 |  | 0.015 | 35 | 0.03 | 140 | 27 |  |  |  | -6 | 0.89 |  | 0.4 | 0.1 |  |  | ABDWIFRTPOEV26
6 | IS-1866 BeforeCharging | Below 72.5kV | 40 | 20 | 6 |  | 0.015 | 35 | 0.03 | 140 | 27 |  |  |  | -6 | 0.89 |  | 0.4 | 0.1 |  |  | ABDWIFRTPOEV26
7 | IS-335 | Uninhibited Fresh Oil | 30 | 50 | 35 | 1500 | 0.002 | 40 | 0.03 | 140 | 27 |  |  |  | -6 | 0.89 |  | 0.4 | 0.1 |  |  | ABWIFRTPOEVGCKU6
8 | CustomerSpecs | ---- | [19 empty] | ABWIFRTPOEVGCKU6ZD
9 | IS-1866 InService | Inst Tran <170kV (E) | 40 | 30 | 0.1 |  | 0.3 | 15 | 0.3 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.02 | ABDWIFRTS26
10 | IS-1866 InService | OLTC Above 72.5kV | 40 | [5 empty] | 0.3 | [12 empty] | AB
11 | IS-1866 InService | OLTC below 72.5kV | 30 | [5 empty] | 0.3 | [12 empty] | AB
12 | IS-1866 InService | OLTC Neutral End | 25 | [5 empty] | 0.3 | [12 empty] | AB
13 | IS-1866 InService | Inst Tran >170kV (D) | 50 | 20 | 0.1 |  | 0.2 | 15 | 0.3 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.02 | ABDWIFRTS26
14 | IS-12463 | Fresh Inhibited Oil | 30 | 50 | 35 |  | 0.002 | 40 | 0.03 | 140 | 27 |  |  |  | -6 | 0.89 |  | 0.4 | 0.1 |  |  | ABWIFRTPOEVCKU6
16 | IEC-60296 | Uninhibited Fresh Oi | 40 | 30 | 0 | 0 | 0.005 | 40 | 0.01 | 135 | 12 |  |  |  | -40 | 0.89 |  | 1.2 | 0.8 |  | 0 | BWTIAFVPE
17 | IEC-60422 InService | Above 170kV-Below 400 KV(A) | 50 | 10 | 1 | 20 | 0.2 | 22 | 0.15 | 121.5 | [10 empty] | 0.02 | ABDWIFRTS26U
18 | IEC-60422 InService | Above 72.5kV-Below 170 KV(B) | 40 | 15 | 0.2 | 4 | 0.5 | 22 | 0.2 | 121.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.02 | ABDWIFRTS26U
19 | IEC-60422 InService | Below 72.5 KV© | 30 | 25 | 0.2 | 4 | 0.5 | 22 | 0.3 | 121.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.02 | ABDWIFRTS26U
20 | POWERGRID New Oil | ---- | 50 | 30 | 150 | 0 | 0.0025 | 40 | 0.01 | 135 |  | 3 | 12 | 1800 | -40 | 0 | 1 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 246ABCDEFGHIJKLMNOPQTUVWXYZ

## bushing
ID | sno | region | station | equipment | Measdate | HVCR | HVTR | HVCY | HVTY | HVCB | HVTB | IVCR | IVTR | IVCY | IVTY | IVCB | IVTB | LVCR | LVTR | LVCY | LVTY | LVCB | LVTB | remarks
1 |  | SR1 | GOOTY | ICT-1 | 2010-04-03 | 495.0 | 0.00253 | 498.8 | 0.00245 | 486.9 | 0.00237 | 347.3 | 0.00260 | 358.3 | 0.00315 | 341.3 | 0.00219 | 320.0 | 0.003590 | 324.443 | 0.004070 | 322.633 | 0.002960
2 |  | SR1 | GOOTY | ICT-1 | 2011-06-09 | 494.8 | 0.00292 | 498.3 | 0.00275 | 486.6 | 0.00264 | 343.0 | 0.00220 | 357.2 | 0.00337 | 343.1 | 0.00268 | 319.1 | 0.003227 | 323.761 | 0.003984 | 322.17 | 0.002848
3 |  | SR1 | GOOTY | ICT-1 | 2012-04-25 | 495.183 | 0.002694 | 498.483 | 0.00252 | 486.732 | 0.002446 | 346.39 | 0.002604 | 356.00 | 0.003290 | 342.952 | 0.002322 | 318.697 | 0.003169 | 323.797 | 0.003813 | 322.489 | 0.002810
4 |  | SR1 | GOOTY | ICT-1 | 2013-05-16 | 495.17 | 0.00293718 | 498.082 | 0.00278014 | 485.255 | 0.00268247 | 346.846 | 0.00296615 | 355.596 | 0.00349031 | 341.718 | 0.00260266 | 318.849 | 0.00286642 | 322.402 | 0.00356782 | 322.255 | 0.00273358
5 |  | SR1 | GOOTY | ICT-2 | 2010-07-16 | 460.50 | 0.004005 | 416.30 | 0.003839 | 465.20 | 0.003896 | 316.70 | 0.001850 | 377.90 | 0.004819 | 318.00 | 0.004217 | 189.80 | 0.004756 | 192.80 | 0.004851 | 190.7 | 0.004788
6 |  | SR1 | GOOTY | ICT-2 | 2011-04-24 | 460.94 | 0.003929 | 461.52 | 0.003695 | 465.27 | 0.003848 | 318.59 | 0.001826 | 379.04 | 0.004647 | 317.89 | 0.004063 | 185.74 | 0.002118 | 192.02 | 0.004270 | 190.751 | 0.004853
7 |  | SR1 | GOOTY | ICT-2 | 2011-09-20 | 460.19 | 0.003649 | 460.68 | 0.003501 | 465.22 | 0.003590 | 319.63 | 0.001891 | 375.94 | 0.002798 | 317.16 | 0.004180 | 190.30 | 0.003932 | 192.99 | 0.004192 | 190.982 | 0.004177
8 |  | SR1 | GOOTY | ICT-2 | 2012-05-15 | 461.07 | 0.003537 | 462.18 | 0.003434 | 466.22 | 0.003521 | 320.28 | 0.002035 | 380.11 | 0.004826 | 315.46 | 0.003304 | 190.13 | 0.003987 | 191.79 | 0.003755 | 190.27 | 0.003910
9 |  | SR1 | GOOTY | ICT-2 | 2013-05-17 | 461.014 | 0.003450 | 461.696 | 0.003434 | 464.228 | 0.003527 | 316.05 | 0.001025 | 379.229 | 0.004593 | 317.132 | 0.004487 | 190.131 | 0.003663 | 192.59 | 0.004073 | 190.742 | 0.003941
10 |  | SR1 | GOOTY | ICT-2 | 2013-08-21 | 459.36 | 0.00430096 | 459.56 | 0.004083 | 464.22 | 0.004177 | 319.1 | 0.002997 | 378.07 | 0.005434 | 316.32 | 0.004603 | NT | NT | NT | NT | NT | NT
11 |  | SR1 | GOOTY | HOODY-LINE REACTOR | 2010-02-09 | 452.507 | 0.003086 | 476.748 | 0.003051 | 470.899 | 0.003080 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
12 |  | SR1 | GOOTY | HOODY-LINE REACTOR | 2010-12-12 | 452.771 | 0.003143 | 476.166 | 0.003196 | 468.397 | 0.003041 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
13 |  | SR1 | GOOTY | HOODY-LINE REACTOR | 2011-05-15 | 453.36 | 0.003125 | 478.12 | 0.002951 | 472.58 | 0.003107 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
14 |  | SR1 | GOOTY | HOODY-LINE REACTOR | 2012-05-13 | 454.48 | 0.002761 | 476.84 | 0.002133 | 471.24 | 0.002767 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
15 |  | SR1 | GOOTY | HOODY-LINE REACTOR | 2013-05-12 | 450.809 | 0.002923 | 478.437 | 0.002929 | 472.853 | 0.003173 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
16 |  | SR1 | GOOTY | NSR- LINE REACTOR | 2010-10-17 | 477.40 | 0.003460 | 479.90 | 0.003850 | 479.50 | 0.003330 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
17 |  | SR1 | GOOTY | NSR- LINE REACTOR | 2011-07-21 | 471.12 | 0.005096 | 473.09 | 0.005273 | 476.83 | 0.005178 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
18 |  | SR1 | GOOTY | NSR- LINE REACTOR | 2012-09-09 | 474.41 | 0.003511 | 477.57 | 0.004039 | 479.58 | 0.003463 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
19 |  | SR1 | GOOTY | BUS REACTOR | 2010-02-05 | 471.819 | 0.003354 | 465.85 | 0.00333 | 477.761 | 0.003479 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
20 |  | SR1 | GOOTY | BUS REACTOR | 2011-01-24 | 472.37 | 0.004673 | 467.551 | 0.00460 | 477.16 | 0.004887 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
21 |  | SR1 | GOOTY | BUS REACTOR | 2012-03-15 | 475.727 | 0.002719 | 470.401 | 0.003078 | 480.972 | 0.003318 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
22 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-1 | 2010-06-27 | 530.30 | 0.00299 | 530.10 | 0.0036 | 558.20 | 0.00367 | 387.00 | 0.00294 | 382.40 | 0.00323 | 382.40 | 0.00299 | 284.10 | 0.00382 | 290.70 | 0.00373 | 289.20 | 0.0038
23 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-1 | 2011-06-26 | 557.00 | 0.00306 | 528.70 | 0.00283 | 526.50 | 0.00275 | 386.30 | 0.00290 | 380.20 | 0.00297 | 379.50 | 0.00307 | 288.10 | 0.00359 | 291.10 | 0.00362 | 273.10 | 0.0027
24 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-1 | 2012-06-14 | 560.54 | 0.00251 | 532.70 | 0.00239 | 529.33 | 0.00236 | 388.91 | 0.00233 | 380.73 | 0.00232 | 385.95 | 0.00251 | 269.30 | 0.00318 | 291.67 | 0.00314 | 273.54 | 0.0024
25 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-1 | 2013-07-24 | 556.85 | 0.0032 | 530.01 | 0.00289 | 527.62 | 0.00293 | 386.61 | 0.00290 | 381.83 | 0.0034 | 379.99 | 0.0025 | 287.91 | 0.00368 | 292.60 | 0.00315 | 276.60 | 0.0023
26 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-2 | 2008-06-11 | 486.94 | 0.00280 | 517.26 | 0.0029 | 468.52 | 0.0025 | 364.88 | 0.0037 | 354.81 | 0.0034 | 387.35 | 0.0044 | 316.12 | 0.0050 | 333.61 | 0.0025 | 327.72 | 0.0059
27 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-2 | 2010-12-19 | 467.2 | 0.00280 | 517.2 | 0.0037 | 461.7 | 0.0034 | 362.4 | 0.0055 | 369.9 | 0.0042 | 382.4 | 0.0041 | 314.4 | 0.0052 | 337.4 | 0.0026 | 326.4 | 0.0054
28 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-2 | 2011-11-27 | 487 | 0.00370 | 518.5 | 0.0031 | 466 | 0.0024 | 363.4 | 0.0038 | 354.3 | 0.0031 | 389 | 0.0046 | 357.2 | 0.0043 | 333.5 | 0.0034 | 319.3 | 0.0022
29 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-2 | 2012-11-18 | 732 | 0.00560 | 513 | 0.00266 | 586.8 | 0.00216 | 360.4 | 0.00314 | 352 | 0.00285 | 504 | 0.00384 | 345.6 | 0.0023 | 340.5 | 0.00239 | 320.6 | 0.0028
30 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-2 | 2013-11-06 | 551.9 | 0.00200 | 516.1 | 0.00301 | 464.1 | 0.00223 | 362 | 0.00331 | 355.1 | 0.00288 | 385.7 | 0.0043 | 314.4 | 0.0023 | 332.1 | 0.00231 | 326 | 0.00445 | HV R-Ph Replaced
31 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-3 | 2010-01-17 | 447.50 | 0.00277 | 463.00 | 0.00302 | 465.58 | 0.00521 | 350.96 | 0.00489 | 353.46 | 0.00339 | 351.51 | 0.00365 | 360.05 | 0.00391 | 359.42 | 0.00373 | 359.50 | 0.00379
32 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-3 | 2011-01-31 | 447.60 | 0.0025 | 463.50 | 0.0030 | 463.30 | 0.0055 | 351.70 | 0.005 | 352.60 | 0.0032 | 353.00 | 0.0034 | 357.20 | 0.0036 | 355.70 | 0.0034 | 357.90 | 0.0036
33 |  | SR1 | HYDERABAD | ICT-3 | 2013-11-07 | 446.30 | 0.00268 | 463.00 | 0.0028 | 530.60 | 0.00232 | 351.80 | 0.0068 | 353.60 | 0.00386 | 352.70 | 0.00414 | 357.20 | 0.0036 | 355.70 | 0.0034 | 357.90 | 0.0036 | HV B-Ph Replaced
34 |  | SR1 | HYDERABAD | GAJWAL-1 LINE REACTOR | 2010-10-15 | 497.20 | 0.0044 | 499.20 | 0.0040 | 493.60 | 0.0038 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
35 |  | SR1 | HYDERABAD | GAJWAL-1 LINE REACTOR | 2011-03-08 | 499.30 | 0.0033 | 499.40 | 0.0033 | 495.70 | 0.0034 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
36 |  | SR1 | HYDERABAD | GAJWAL-1 LINE REACTOR | 2013-06-14 | 502.33 | 0.003423 | 505.61 | 0.0034 | 501.32 | 0.0033 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
37 |  | SR1 | HYDERABAD | MALKARAM- LINE REACTOR | 2009-01-23 | 478.90 | 0.0033 | 481.30 | 0.0035 | 480.00 | 0.0033 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
38 |  | SR1 | HYDERABAD | MALKARAM- LINE REACTOR | 2011-03-31 | 480.90 | 0.0034 | 482.60 | 0.0036 | 481.50 | 0.0031 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
39 |  | SR1 | HYDERABAD | MALKARAM- LINE REACTOR | 2012-01-28 | 476.40 | 0.0039 | 478.90 | 0.00385 | 477.40 | 0.0038 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
40 |  | SR1 | HYDERABAD | MALKARAM- LINE REACTOR | 2013-06-17 | 477.29 | 0.005773 | 480.96 | 0.004377 | 478.09 | 0.005311 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
41 |  | SR1 | HYDERABAD | BUS REACTOR | 2010-03-24 | 426.40 | 0.0035 | 428.1 | 0.00342 | 430.00 | 0.00351 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
42 |  | SR1 | HYDERABAD | BUS REACTOR | 2011-01-19 | 427.70 | 0.0028 | 430.10 | 0.0027 | 432.50 | 0.0027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
60 |  | SR1 | HYDERABAD | BUS REACTOR | 2013-07-15 | 427.40 | 0.0033 | 541.92 | 0.00298 | 430.52 | 0.002712 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
61 |  | SR1 | KHAMMAM | BUS REACTOR | 2010-03-27 | 467.996 | 0.003185 | 463.57 | 0.003102 | 469.82 | 0.003211 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
62 |  | SR1 | KHAMMAM | BUS REACTOR | 2011-02-04 | 468.313 | 0.004233 | 461.82 | 0.00409 | 466.43 | 0.00414 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
63 |  | SR1 | KHAMMAM | BUS REACTOR | 2012-04-12 | 470.698 | 0.003095 | 464.185 | 0.003036 | 469.636 | 0.003064 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
64 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-1 | 2010-09-16 | 464.7 | 0.00338 | 498.6 | 0.00328 | 491.3 | 0.00359 | 366.9 | 0.0037 | 349.5 | 0.00527 | 373.9 | 0.00371 | 318.3 | 0.00453 | 314.8 | 0.00336 | 318.5 | 0.00393
65 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-1 | 2011-09-23 | 463.466 | 0.002576 | 495.935 | 0.002424 | 490.058 | 0.002758 | 365.794 | 0.002844 | 348.226 | 0.004675 | 372.879 | 0.002986 | 317.274 | 0.002424 | 314.546 | 0.002295 | 317.505 | 0.002821
66 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-1 | 2012-12-12 | 463.088 | 0.002894 | 496.369 | 0.002698 | 488.378 | 0.003026 | 365.407 | 0.003089 | 341.702 | 0.000608 | 371.393 | 0.003257 | 317.503 | 0.003376 | 314.277 | 0.002216 | 317.151 | 0.002341
67 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-1 | 2013-09-06 | 464.094 | 0.002627 | 497.664 | 0.002457 | 489.963 | 0.002769 | 365.518 | 0.002786 | 348.781 | 0.004877 | 373.568 | 0.002945 | 317.496 | 0.00282 | 314.389 | 0.002048 | 317.319 | 0.00256
68 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 | 2010-03-29 | 407.327 | 0.002715 | 459.527 | 0.003871 | 402.012 | 0.003385 | 314.401 | 0.00258 | 308.189 | 0.002277 | 304.531 | 0.002236 | 187.861 | 0.004139 | 187.061 | 0.004485 | 187.245 | 0.004326
69 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 | 2011-09-24 | 406.125 | 0.002651 | 459.181 | 0.003577 | 401.53 | 0.003186 | 313.791 | 0.002271 | 304.937 | 0.001694 | 303.14 | 0.00189 | 187.221 | 0.00389 | 187.112 | 0.004109 | 182.222 | 0.003679
70 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 | 2013-03-12 | 406.44 | 0.002764 | 458.321 | 0.003817 | 401.711 | 0.003259 | 312.01 | 0.002264 | 307.576 | 0.002088 | 303.286 | 0.002004 | 186.873 | 0.004299 | 186.861 | 0.004642 | 181.598 | 0.004092
71 |  | SR1 | KHAMMAM | ICT-2 | 2013-08-26 | 404.223 | 0.002502 | 458.352 | 0.003642 | 401.081 | 0.003167 | 313.13 | 0.002309 | 302.593 | 0.00239 | 303.083 | 0.002095 | 186.686 | 0.003938 | 186.39 | 0.00418 | 181.672 | 0.003651
72 |  | SR1 | KHAMMAM | WARANGAL LINE REACTOR | 2010-02-14 | 465.1 | 0.0055 | 473.4 | 0.00527 | 474.1 | 0.00521 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
73 |  | SR1 | KHAMMAM | WARANGAL LINE REACTOR | 2012-01-24 | 460.918 | 0.003470 | 468.725 | 0.003492 | 471.489 | 0.003496 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
74 |  | SR1 | KHAMMAM | WARANGAL LINE REACTOR | 2013-02-06 | 461.679 | 0.003647 | 470.928 | 0.003846 | 471.833 | 0.003511 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
75 |  | SR1 | KHAMMAM | KALPAKA-1 LINE REACTOR (OLD) | 2013-01-23 | 457.609 | 0.003653 | 456.713 | 0.004039 | 420.477 | 0.002544 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
76 |  | SR1 | KHAMMAM | KALPAKA-1 LINE REACTOR (OLD) | 2013-03-13 | 458.282 | 0.004072 | 457.785 | 0.004379 | 421.991 | 0.004949 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
77 |  | SR1 | KHAMMAM | VIZAG(Kalpaka)-2 LR | 2011-04-02 | 452.884 | 0.003135 | 454.179 | 0.003362 | NT | NT | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
78 |  | SR1 | KHAMMAM | VIZAG(Kalpaka)-2 LR | 2011-06-03 | 451.161 | 0.00342 | 451.701 | 0.00345 | NT | NT | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
79 |  | SR1 | KHAMMAM | VIZAG(Kalpaka)-2 LR | 2012-02-14 | 452.97 | 0.003169 | 453.612 | 0.003264 | NT | NT | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
80 |  | SR1 | KHAMMAM | VIZAG(Kalpaka)-2 LR | 2013-02-05 | 449.489 | 0.003722 | 451.303 | 0.00371 | 449.982 | 0.003958 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
81 |  | SR1 | Munirabad | ICT-1 | 2008-06-24 | 370.3 | 0.00510 | 359.6 | 0.00450 | 368.0 | 0.00690 | 300.0 | 0.00460 | 302.0 | 0.00530 | 301.0 | 0.00560 | 312.4 | 0.002300 | 316.4 | 0.00235 | 310.1 | 0.00210
82 |  | SR1 | Munirabad | ICT-1 | 2009-08-29 | 373.4 | 0.00440 | 368.7 | 0.00290 | 380.3 | 0.00600 | 303.7 | 0.00350 | 306.3 | 0.00330 | 302.6 | 0.00300 | 312.46 | 0.002309 | 318.87 | 0.00117 | 312.29 | 0.00167
83 |  | SR1 | Munirabad | ICT-1 | 2010-08-08 | 377.0 | 0.00492 | 371.9 | 0.00304 | 383.2 | 0.00697 | 308.7 | 0.00376 | 309.1 | 0.00319 | 313.7 | 0.00478 | 336.11 | 0.002600 | 334 | 0.00208 | 345.39 | 0.00265
84 |  | SR1 | Munirabad | ICT-1 | 2011-09-28 | 374.2 | 0.00457 | 370.0 | 0.00332 | 498.7 | 0.00284 | 305.9 | 0.00581 | 307.3 | 0.00494 | 306.7 | 0.00612 | 345.04 | 0.002715 | 330.08 | 0.00221 | 335.91 | 0.00266
85 |  | SR1 | Munirabad | ICT-1 | 2013-03-15 | 376.9 | 0.00473 | 371.5 | 0.00269 | 499.7 | 0.00254 | 305.0 | 0.00292 | 308.1 | 0.00286 | 305.5 | 0.00295 | 345.246 | 0.002853 | 330.16 | 0.00210 | 336.001 | 0.00266
86 |  | SR1 | Munirabad | BUS REACTOR | 2010-12-10 | 488.36 | 0.003293 | 421.96 | 0.002075 | 487.16 | 0.003374 | 0.003961 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
87 |  | SR1 | Munirabad | BUS REACTOR | 2011-04-07 | 483.45pF | 0.004391 | 419.31pF | 0.002495 | 482.86pF | 0.004496 | 0.004596 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
88 |  | SR1 | Munirabad | BUS REACTOR | 2012-04-16 | 482.89pF | 0.004948 | 419.99pF | 0.002953 | 482.88pF | 0.004830 | 0.004879 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
89 |  | SR1 | Munirabad | ICT-2 | 2008-12-03 | 452.3 | 0.00541 | 418.1 | 0.00410 | 470.6 | 0.00530 | 315.2 | 0.00421 | 320 | 0.00430 | 315.7 | 0.00430 | 190.75 | 0.00400 | 188.46 | 0.00350 | 192.1 | 0.00390
90 |  | SR1 | Munirabad | ICT-2 | 2009-05-28 | 458.93 | 0.00370 | 420.05 | 0.00280 | 472.89 | 0.00440 | 373.76 | 0.00250 | 372.37 | 0.00260 | 319.23 | 0.00250 | 190.75 | 0.00400 | 188.46 | 0.00350 | 192.1 | 0.00390
91 |  | SR1 | Munirabad | ICT-2 | 2011-03-31 | 454.619 | 0.00376 | 420.12 | 0.00279 | 473.36 | 0.00435 | 371.73 | 0.00258 | 372.61 | 0.00231 | 319.32 | 0.00251 | 190.305 | 0.00410 | 188.062 | 0.00370 | 191.806 | 0.00420
92 |  | SR1 | Munirabad | ICT-2 | 2012-04-15 | 454.811 | 0.00372 | 419.911 | 0.00277 | 474.14 | 0.00437 | 371.893 | 0.00240 | 372.763 | 0.00256 | 318.328 | 0.00242 | 188.131 | 0.00361 | 184.857 | 0.00289 | 188.481 | 0.00348
93 |  | SR1 | Munirabad | ICT-2 | 2013-09-21 | 453.2 | 0.00440 | 418.9 | 0.00326 | 471.8 | 0.00437 | 371 | 0.00286 | 369.3 | 0.00266 | 318.5 | 0.00336 | 190.3 | 0.00542 | 188 | 0.00460 | 191.4 | 0.00544
94 |  | SR1 | Munirabad | RAICHUR LINE REACTOR | 2011-02-12 | 479.16 | 0.002749 | 481.82 | 0.002870 | 484.16 | 0.002776 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
95 |  | SR1 | Munirabad | RAICHUR LINE REACTOR | 2011-12-24 | 478.67 | 0.002657 | 482.13 | 0.002478 | 484.32 | 0.002490 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
96 |  | SR1 | Munirabad | RAICHUR LINE REACTOR | 2013-03-20 | 481.16 | 0.002960 | 484.5 | 0.002890 | 486 | 0.003000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
97 |  | SR1 | Munirabad | RAICHUR LINE REACTOR | 2013-06-16 | 474.804 | 0.003717 | 480.232 | 0.003116 | 482.869 | 0.003598 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
98 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT-3 | 2012-01-25 | 456.80 | 0.00397 | 473.00 | 0.00386 | 447.2 | 0.00365 | 385.90 | 0.00508 | 360.50 | 0.00280 | 360.90 | 0.00538 | 188.60 | 0.00431 | 192.00 | 0.00351 | 188.20 | 0.00406
99 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT-3 | 2012-06-06 | 459.69 | 0.003626 | 476.40 | 0.0035 | 452.80 | 0.003287 | 390.40 | 0.005531 | 365.81 | 0.002651 | 392.80 | 0.005578 | 188.60 | 0.00431 | 192.00 | 0.00351 | 188.20 | 0.00406
100 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT-3 | 2013-11-26 | 459.50 | 0.003835 | 476.27 | 0.0035 | 450.38 | 0.00329 | 390.58 | 0.005548 | 366.47 | 0.002674 | 395.10 | 0.005727 | 189.37 | 0.0042 | 193.67 | 0.003408 | 189.82 | 0.0041
101 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-1 | 2011-07-21 | 343.46 | 0.00515 | NA | NA | NA | NA | 288.59 | 0.00361 | NA | NA | NA | NA | 253 | 0.00247 | NA | NA | 252 | 0.00228
102 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-1 | 2013-12-16 | 340.00 | 0.0046 | NA | NA | NA | NA | 288.00 | 0.0035 | NA | NA | NA | NA | 248.40 | 0.00228 | NA | NA | 250.03 | 0.00167
103 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-2 | 2011-07-21 | 337.14 | 0.004794 | NA | NA | NA | NA | 287.82 | 0.0038 | NA | NA | NA | NA | 258.00 | 0.00242 | NA | NA | 240.00 | 0.00241
104 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-2 | 2013-12-16 | 337.56 | 0.0045 | NA | NA | NA | NA | 287.82 | 0.0036 | NA | NA | NA | NA | 253.46 | 0.00264 | NA | NA | 241.24 | 0.00185
105 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-3 | 2010-03-22 | 323.00 | 0.00482 | NA | NA | NA | NA | 292.00 | 0.0042 | NA | NA | NA | NA | 255.00 | 0.00210 | NA | NA | 258.00 | 0.00200
106 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-3 | 2013-11-12 | 324.84 | 0.00476 | NA | NA | NA | NA | 288.79 | 0.0040 | NA | NA | NA | NA | 255.70 | 0.00241 | NA | NA | 247.11 | 0.00156
107 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-3 | 2010-03-22 | 338.00 | 0.00435 | NA | NA | NA | NA | 279.00 | 0.0044 | NA | NA | NA | NA | 262.00 | 0.00238 | NA | NA | 251.00 | 0.00270
108 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-4 | 2012-11-08 | 338.00 | 0.00435 | NA | NA | NA | NA | 279.00 | 0.0044 | NA | NA | NA | NA | 262.00 | 0.00238 | NA | NA | 251.00 | 0.00270
109 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-4 | 2013-12-16 | 339.97 | 0.00394 | NA | NA | NA | NA | 289.00 | 0.0041 | NA | NA | NA | NA | 250.12 | 0.00274 | NA | NA | 255.43 | 0.00111
110 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-5 | 2011-06-20 | 374.11 | 0.00379 | NA | NA | NA | NA | 308.40 | 0.0034 | NA | NA | NA | NA | 334.00 | 0.00450 | NA | NA | 342.50 | 0.00250
111 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-5 | 2012-08-09 | 371.60 | 0.00394 | NA | NA | NA | NA | 306.60 | 0.0032 | NA | NA | NA | NA | 334.00 | 0.00450 | NA | NA | 342.50 | 0.00250
112 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-5 | 2013-09-06 | 369.90 | 0.00298 | NA | NA | NA | NA | 309.00 | 0.0040 | NA | NA | NA | NA | 334.00 | 0.00450 | NA | NA | 342.50 | 0.00250
113 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-5 | 2013-11-26 | 373.59 | 0.0042 | NA | NA | NA | NA | 309.51 | 0.0033 | NA | NA | NA | NA | 333.82 | 0.00276 | NA | NA | 340.64 | 0.00279
114 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-6 | 2011-06-20 | 389.97 | 0.0093 | NA | NA | NA | NA | 315.00 | 0.0034 | NA | NA | NA | NA | 348.00 | 0.00250 | NA | NA | 337.00 | 0.00300
115 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-6 | 2012-08-09 | 369.10 | 0.0027 | NA | NA | NA | NA | 313.60 | 0.0031 | NA | NA | NA | NA | 348.00 | 0.00250 | NA | NA | 337.00 | 0.00300
116 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-6 | 2013-04-08 | 364.90 | 0.0042 | NA | NA | NA | NA | 313.60 | 0.0031 | NA | NA | NA | NA | 348.00 | 0.00250 | NA | NA | 337.00 | 0.00300
117 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-6 | 2013-11-26 | 372.36 | 0.0029 | NA | NA | NA | NA | 314.90 | 0.0032 | NA | NA | NA | NA | 348.96 | 0.00306 | NA | NA | 335.71 | 0.00256
118 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-7 | 2011-06-20 | 384.96 | 0.0062 | NA | NA | NA | NA | 309.52 | 0.0036 | NA | NA | NA | NA | 325.00 | 0.00150 | NA | NA | 340.00 | 0.00150
119 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-7 | 2012-08-09 | 382.10 | 0.0067 | NA | NA | NA | NA | 308.50 | 0.0033 | NA | NA | NA | NA | 325.00 | 0.00150 | NA | NA | 340.00 | 0.00150
120 |  | SR1 | N.SAGAR | ICT UNIT-7 | 2013-04-08 | 387.10 | 0.0062 | NA | NA | NA | NA | 307.80 | 0.0033 | NA | NA | NA | NA | 325.00 | 0.00150 | NA | NA | 340.00 | 0.00150
121 |  | SR1 | N.SAGAR | BUS REACTOR | 2011-02-02 | 460.00 | 0.0045 | 451.00 | 0.0040 | 451.00 | 0.0040 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
122 |  | SR1 | N.SAGAR | BUS REACTOR | 2012-05-05 | 453.62 | 0.0034 | 456.02 | 0.0034 | 456.60 | 0.0035 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
123 |  | SR1 | N.SAGAR | RDM-1 LINE REACTOR | 2012-04-18 | 477.10 | 0.0016 | 480.60 | 0.0032 | 477.60 | 0.0037 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
124 |  | SR1 | N.SAGAR | RDM-1 LINE REACTOR | 2013-07-10 | 519.34 | 0.002718 | 530.63 | 0.005879 | 521.73 | 0.002683 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
125 |  | SR1 | N.SAGAR | RDM-1 LINE REACTOR | 2011-06-16 | 482.00 | 0.00255 | 477.00 | 0.0025 | 476.00 | 0.00255 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
126 |  | SR1 | N.SAGAR | RDM-1 LINE REACTOR | 2013-04-16 | 727.90 | 0.00275 | 727.70 | 0.00265 | 599.00 | 0.00268 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
127 |  | SR1 | N.SAGAR | VELTOOR LINE REACTOR | 2012-03-27 | 484.70 | 0.0019 | 489.00 | 0.002 | 482.70 | 0.002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
128 |  | SR1 | N.SAGAR | VELTOOR LINE REACTOR | 2012-06-09 | 483.74 | 0.0027 | 484.24 | 0.002476 | 478.09 | 0.001202 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
129 |  | SR1 | N.SAGAR | Gooty L/RGTY LINE REACTOR | 2010-04-17 | 469.00 | 0.0033 | 467.00 | 0.0034 | 470.00 | 0.0045 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
130 |  | SR1 | N.SAGAR | GTY LINE REACTOR | 2012-09-09 | 466.8 | 0.0036 | 466.5 | 0.0036 | 469.8 | 0.0038 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
131 |  | SR1 | N.SAGAR | GTY LINE REACTOR | 2013-11-15 | 467.1 | 0.003223 | 470.1 | 0.003525 | 472.55 | 0.003472 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
132 |  | SR1 | NELLORE | VJA-1 LR | 2010-08-01 | 478.0 | 0.00389 | 479.2 | 0.00364 | 458.1 | 0.0044 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
133 |  | SR1 | NELLORE | VJA-1 LR | 2011-03-02 | 477.1 | 0.00372 | 478.9 | 0.00377 | 452.3 | 0.0037 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
134 |  | SR1 | NELLORE | VJA-1 LR | 2011-12-10 | 478.3 | 0.0036 | 480.0 | 0.0035 | 457.0 | 0.0049 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
135 |  | SR1 | NELLORE | VJA-1 LR | 2012-06-02 | 478.8 | 0.0039 | 479.7 | 0.00377 | 458.34 | 0.0048 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
136 |  | SR1 | NELLORE | VJA-2 LR | 2010-05-10 | 540.0 | 0.0036 | 545.0 | 0.00352 | 542.5 | 0.0037 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
137 |  | SR1 | NELLORE | VJA-2 LR | 2011-12-10 | 544.0 | 0.0037 | 548.25 | 0.0037 | 545.0 | 0.0039 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
138 |  | SR1 | NELLORE | VJA-2 LR | 2012-06-03 | 543.8 | 0.00314 | 547.8 | 0.003 | 546.2 | 0.003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
139 |  | SR1 | NELLORE | BUS REACTOR | 2010-05-26 | 527.9 | 0.0025 | 558.5 | 0.0042 | 512.1 | 0.004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
140 |  | SR1 | NELLORE | BUS REACTOR | 2011-05-25 | 534.3 | 0.0033 | 563.3 | 0.003 | 515.7 | 0.0029 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
141 |  | SR1 | NELLORE | BUS REACTOR | 2011-03-22 | 535.9 | 0.0033 | 563.0 | 0.0035 | 515.5 | 0.0034 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
142 |  | SR1 | NELLORE | BUS REACTOR | 2012-06-03 | 534.38 | 0.0026 | 536.69 | 0.00313 | 516.12 | 0.003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
143 |  | SR1 | NELLORE | BUS REACTOR | 2013-06-25 | 536.1 | 0.00214 | 566.2 | 0.0028 | 517.9 | 0.00263 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
144 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-1 | 2010-01-06 | 508.049 | 0.002631 | 509.38 | 0.002786 | 500.894 | 0.002625 | 380.59 | 0.003081 | 386.276 | 0.003035 | 344.502 | 0.002433 | 368.138 | 0.002735 | 376.05 | 0.003262 | 372.943 | 0.002276
145 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-1 | 2011-02-15 | 509.204 | 0.002803 | 510.302 | 0.002700 | 504.210 | 0.002611 | 386.869 | 0.002954 | 383.64 | 0.002973 | 344.805 | 0.002372 | 368.389 | 0.002655 | 376.46 | 0.003273 | 373.566 | 0.002203
146 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-1 | 2011-11-03 | 508.633 | 0.002721 | 510.556 | 0.002710 | 492.507 | 0.002726 | 382.048 | 0.002900 | 386.82 | 0.003025 | 344.595 | 0.002979 | 366.586 | 0.00244 | 375.381 | 0.003295 | 371.676 | 0.002117
147 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-1 | 2012-08-08 | 510.355 | 0.002779 | 511.119 | 0.002690 | 492.725 | 0.002698 | 384.673 | 0.002938 | 389.899 | 0.004126 | 344.975 | 0.003118 | 369.034 | 0.002736 | 376.832 | 0.003369 | 374.033 | 0.002276
148 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-1 | 2013-07-12 | 509.8 | 0.00506 | 510.7 | 0.005120 | 492.6 | 0.00517 | 382.8 | 0.006550 | 386.4 | 0.00612 | 345.1 | 0.00611 | 368.7 | 0.00452 | 376.6 | 0.00544 | 373.9 | 0.00615
149 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-2 | 2010-02-25 | 520.195 | 0.003400 | 522.728 | 0.003444 | 522.147 | 0.003517 | 380.459 | 0.002804 | 383.13 | 0.002903 | 381.612 | 0.002622 | 276.888 | 0.002466 | 277.370 | 0.002579 | 275.448 | 0.002305
150 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-2 | 2010-11-03 | 520.047 | 0.003475 | 522.286 | 0.003464 | 521.026 | 0.00349 | 380.477 | 0.002983 | 382.676 | 0.002979 | 381.564 | 0.002665 | 276.995 | 0.00247 | 277.341 | 0.002685 | 275.476 | 0.002777
151 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-2 | 2011-11-14 | 519.873 | 0.003245 | 522.908 | 0.003323 | 522.216 | 0.003363 | 380.538 | 0.002686 | 382.317 | 0.002701 | 382.390 | 0.002509 | 277.265 | 0.002426 | 277.542 | 0.00263 | 275.821 | 0.002335
152 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-2 | 2012-08-08 | 521.09 | 0.003210 | 532.253 | 0.003211 | 522.682 | 0.003357 | 381.331 | 0.002732 | 383.431 | 0.002740 | 382.195 | 0.002560 | 277.447 | 0.002461 | 277.704 | 0.002616 | 276.018 | 0.002377
153 |  | SR1 | VIJAYAWADA | ICT-2 | 2014-01-07 | 519.958 | 0.003346 | 522.384 | 0.003335 | 521.511 | 0.003406 | 381.053 | 0.002775 | 383.271 | 0.002774 | 382.261 | 0.002521 | 275.348 | 0.002087 | 274.306 | 0.001439 | 272.274 | 0.001479
154 |  | SR1 | VIJAYAWADA | BUS REACTOR-1 | 2011-12-29 | 501.909 | 0.002560 | 499.698 | 0.002441 | 527.878 | 0.002718 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
155 |  | SR1 | VIJAYAWADA | BUS REACTOR-1 | 2013-03-15 | 498.658 | 0.002064 | 495.922 | 0.002124 | 525.147 | 0.002060 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
156 |  | SR1 | VIJAYAWADA | BUS REACTOR-1 | 2014-02-26 | 500.429 | 0.002042 | 497.262 | 0.002096 | 527.72 | 0.002106 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
157 |  | SR1 | VIJAYAWADA | BUS REACTOR-2 | 2010-01-15 | 453.922 | 0.003666 | 452.471 | 0.003327 | 450.519 | 0.003349 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
158 |  | SR1 | VIJAYAWADA | BUS REACTOR-2 | 2011-02-02 | 454.536 | 0.003563 | 453.933 | 0.003271 | 452.425 | 0.003302 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
159 |  | SR1 | VIJAYAWADA | BUS REACTOR-2 | 2012-01-07 | 454.340 | 0.003727 | 453.343 | 0.003327 | 451.478 | 0.003384 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
160 |  | SR1 | VIJAYAWADA | BUS REACTOR-2 | 2013-10-18 | 454.934 | 0.003725 | 454.275 | 0.003448 | 452.73 | 0.003445 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
161 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-1 LINE REACTOR | 2010-08-01 | 483.136 | 0.004484 | 478.82 | 0.003593 | 427.995 | 0.001906
162 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-1 LINE REACTOR | 2011-12-10 | 484.105 | 0.003497 | 481.172 | 0.003841 | 432.132 | 0.002658
163 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-1 LINE REACTOR | 2012-06-02 | 485.321 | 0.003290 | 482.745 | 0.003656 | 432.800 | 0.002549
164 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-1 LINE REACTOR | 2013-03-02 | 483.731 | 0.003319 | 480.871 | 0.003650 | 432.220 | 0.002497
165 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-1 LINE REACTOR | 2014-01-29 | 483.432 | 0.003631 | 480.485 | 0.003861 | 431.734 | 0.002634
166 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-2 LINE REACTOR | 2011-03-02 | 482.82 | 0.003653 | 484.636 | 0.004203 | 481.648 | 0.003677
167 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-2 LINE REACTOR | 2012-06-03 | 484.081 | 0.003576 | 486.400 | 0.004321 | 483.164 | 0.003666
168 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-2 LINE REACTOR | 2013-03-03 | 483.019 | 0.003700 | 485.232 | 0.004210 | 481.788 | 0.003709
169 |  | SR1 | VIJAYAWADA | NLR-2 LINE REACTOR | 2014-01-29 | 482.313 | 0.003879 | 484.819 | 0.004223 | 483.053 | 0.003863
170 |  | SR1 | VIJAYAWADA | VEMAGIRI-3 LINE REACTOR | 2010-01-04 | 538.098 | 0.00401 | 538.637 | 0.004112 | 538.97 | 0.003930
171 |  | SR1 | VIJAYAWADA | VEMAGIRI-3 LINE REACTOR | 2010-10-01 | 539.302 | 0.004027 | 539.584 | 0.003959 | 540.406 | 0.003903
172 |  | SR1 | VIJAYAWADA | VEMAGIRI-3 LINE REACTOR | 2012-02-27 | 542.207 | 0.003320 | 542.806 | 0.003255 | 543.811 | 0.003923
173 |  | SR1 | VIJAYAWADA | VEMAGIRI-3 LINE REACTOR | 2012-09-22 | 543.067 | 0.003403 | 543.470 | 0.003324 | 543.532 | 0.003406
174 |  | SR1 | VIJAYAWADA | VEMAGIRI-3 LINE REACTOR | 2013-02-25 | 539.857 | 0.003706 | 540.333 | 0.003702 | 541.012 | 0.003744
175 |  | SR1 | VIJAYAWADA | VEMAGIRI-3 LINE REACTOR | 2014-02-19 | 541.323 | 0.003417 | 541.874 | 0.003387 | 542.362 | 0.003499
176 |  | SR1 | VIJAYAWADA | VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | 2010-10-13 | 419.00 | 0.00304 | 474.90 | 0.00401 | 411.90 | 0.00250
177 |  | SR1 | VIJAYAWADA | VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | 2012-10-29 | 420.50 | 0.00299 | 475.03 | 0.004549 | 413.597 | 0.00281
178 |  | SR1 | VIJAYAWADA | VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | 2013-02-27 | 423.046 | 0.002434 | 478.446 | 0.003478 | 415.328 | 0.002064
179 |  | SR1 | VIJAYAWADA | VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | 2013-12-11 | 422.846 | 0.002424 | 477.157 | 0.003403 | 414.889 | 0.002075
180 |  | SR1 | VIJAYAWADA | GWK-1 LINE REACTOR | 2011-01-09 | 473.182 | 0.003134 | 470.518 | 0.003239 | 468.32 | 0.003197
181 |  | SR1 | VIJAYAWADA | GWK-1 LINE REACTOR | 2012-06-30 | 474.255 | 0.003219 | 471.649 | 0.003363 | 468.964 | 0.003446
182 |  | SR1 | VIJAYAWADA | GWK-1 LINE REACTOR | 2013-01-19 | 471.426 | 0.003677 | 469.846 | 0.003861 | 466.773 | 0.003705
183 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-1 | 2010-07-15 | 414.434 | 0.00388 | 424.086 | 0.00448 | 418.411 | 0.00373 | 326.748 | 0.00264 | 326.306 | 0.00342 | 323.753 | 0.00326 | 253.322 | 0.00389 | 252.776 | 0.00379 | 243.786 | 0.00381
184 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-1 | 2011-01-20 | 414.116 | 0.003455 | 425.142 | 0.00389 | 419.795 | 0.003047 | 328.385 | 0.003043 | 327.437 | 0.00297 | 325.043 | 0.00301 | 253.341 | 0.002856 | 252.48 | 0.002639 | 243.49 | 0.002753
185 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-1 | 2011-06-11 | 415.32 | 0.003529 | 426.085 | 0.004071 | 420.138 | 0.003533 | 325.165 | 0.002477 | 327.737 | 0.003042 | 324.659 | 0.003024 | 253.713 | 0.002937 | 252.558 | 0.002692 | 243.407 | 0.002779
186 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-1 | 2012-07-12 | 416.326 | 0.003604 | 426.543 | 0.004130 | 421.501 | 0.003565 | 328.671 | 0.003064 | 328.237 | 0.003071 | 325.144 | 0.003019 | 253.575 | 0.003003 | 252.696 | 0.002792 | 243.764 | 0.002941
187 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-1 | 2013-05-24 | 417.466 | 0.003556 | 427.13 | 0.004254 | 420.653 | 0.003363 | 329.185 | 0.002943 | 326.337 | 0.002814 | 325.685 | 0.002934 | 254.171 | 0.002946 | 253.000 | 0.002793 | 244.179 | 0.002852
188 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-2 | 2010-07-14 | 406.897 | 0.00325 | 412.155 | 0.00366 | 424.287 | 0.00384 | 329.28 | 0.00314 | 329.017 | 0.00324 | 321.941 | 0.00279 | 252.392 | 0.00309 | 248.926 | 0.00326 | 258.086 | 0.00267
189 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-2 | 2011-06-12 | 409.050 | 0.003026 | 414.352 | 0.00341 | 426.994 | 0.003653 | 330.25 | 0.003013 | 330.476 | 0.003014 | 322.674 | 0.002719 | 258.821 | 0.003026 | 249.102 | 0.002908 | 252.736 | 0.002947
190 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-2 | 2012-07-11 | 408.941 | 0.003393 | 414.321 | 0.003685 | 427.174 | 0.003848 | 332.315 | 0.003314 | 330.477 | 0.003284 | 322.981 | 0.002898 | 252.620 | 0.003486 | 248.989 | 0.003425 | 258.882 | 0.003204
191 |  | SR1 | WARANGAL | ICT-2 | 2013-05-25 | 409.804 | 0.002961 | 415.119 | 0.003475 | 427.464 | 0.003673 | 332.939 | 0.003072 | 330.755 | 0.003024 | 322.416 | 0.002711 | 259.313 | 0.003141 | 249.426 | 0.003063 | 253.231 | 0.003586
194 | ICT-1 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-1 | 2013-12-06 | 439.6 | 0.00438 | 466.1 | 0.00443 | 443.9 | 0.00446 | 359.2 | 0.00522 | 389.3 | 0.00568 | 388.9 | 0.00522
195 | ICT-1 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-1 | 2013-09-16 | 443.7 | 0.00419 | 470.4 | 0.00399 | 447.2 | 0.00437 | 387.8 | 0.00632 | 393.5 | 0.005
196 | ICT-1 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-1 | 2011-06-25 | 443.71 | 0.00393 | 471.23 | 0.00372 | 449.91 | 0.00396 | 389.5 | 0.00671 | 393.29 | 0.00424 | 394.61 | 0.00424 | 265.14 | 0.00280 | 265.69 | 0.00306 | 261.38 | 0.00337
197 | ICT-2 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 | 2013-08-23 | 427.5 | 0.00313 | 427.2 | 0.00341 | 428.6 | 0.0029 | 322 | 0.00219 | 320 | 0.00265 | 325 | 0.00478 | 188 | 0.00384 | 190 | 0.00396 | 189 | 0.00370
198 | ICT-2 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 | 2013-02-16 | 427.5 | 0.00365 | 428.75 | 0.00370 | 429.5 | 0.00330 | 372.25 | 0.00330 | 376.2 | 0.00335 | 320.25 | 0.00550 | 189.6 | 0.0056 | 190.5 | 0.0056 | 189.5 | 0.00445
199 | ICT-2 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 | 2011-08-18 | 428.524 | 0.00361 | 427.833 | 0.00368 | 428.82 | 0.00339 | 375.231 | 0.00298 | 375.217 | 0.00336 | 321.264 | 0.0056 | 187.616 | 0.00551 | 190.324 | 0.00561 | 189.287 | 0.00445
200 | ICT-2 | SR1 | CUDDAPAH | ICT-2 | 2010-07-17 | 428.69 | 0.00319 | 427.6 | 0.00334 | 429.6 | 0.00299 | 320.59 | 0.002 | 318.79 | 0.0025 | 374.25 | 0.0046 | 187.98 | 0.00402 | 190.85 | 0.00418 | 189.54 | 0.0038
201 | NSR1- LINE REACTOR | SR1 | CUDDAPAH | NSR1- LINE REACTOR | 2013-06-08 | 548.4 | 0.0035 | 547.7 | 0.0031 | 544 | 0.00325
202 | NSR1- LINE REACTOR | SR1 | CUDDAPAH | NSR1- LINE REACTOR | 2013-01-08 | 547.97 | 0.0036 | 547.06 | 0.0035 | 542.97 | 0.00344
203 | NSR1- LINE REACTOR | SR1 | CUDDAPAH | NSR1- LINE REACTOR | 2009-11-02 | 544.8 | 0.00341 | 544.9 | 0.00322 | 540.7 | 0.00317
204 | NSR2 LINE REACTOR | SR1 | CUDDAPAH | NSR2 LINE REACTOR | 2013-06-27 | 481.3 | 0.00318 | 476.8 | 0.00321 | 475.2 | 0.0032
205 | NSR2 LINE REACTOR | SR1 | CUDDAPAH | NSR2 LINE REACTOR | 2012-11-07 | 480.1 | 0.00312 | 477.7 | 0.0032 | 473.9 | 0.00312
206 | NSR2 LINE REACTOR | SR1 | CUDDAPAH | NSR2 LINE REACTOR | 2011-08-02 | 479 | 0.0024 | 479.35 | 0.00264 | 477.53 | 0.00258
207 | NSR1- LINE REACTOR | SR1 | CUDDAPAH | NSR1- LINE REACTOR | 2014-05-08 | 541.2 | 0.00355 | 543.8 | 0.00344 | 540.8 | 0.00335
208 | NSR2 LINE REACTOR | SR1 | CUDDAPAH | NSR2 LINE REACTOR | 2014-05-11 | 474.2 | 0.00245 | 476.5 | 0.00246 | 477.2 | 0.00238

## Final Data workings
sampleno | eqptcode | StnFdr | MakeSlNo | sdate | totalgas | n2 | o2 | h2 | ch4 | c2h4 | c2h6 | c2h2 | co | co2 | Status | Remarks
400017 | 11489 | C Peta - BR-1 B Ph | TBEA - 17B10002 | 2019-08-03 | 3.7 | 2.76 | 0.91 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102 | 207 | Healthy
400164 | 11489 | C Peta - BR-1 B Ph | TBEA - 17B10002 | 2019-08-05 | 3.51 | 2.63 | 0.84 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 121 | 306 | Healthy
401680 | 11489 | C Peta - BR-1 B Ph | TBEA - 17B10002 | 2019-08-10 | 3.54 | 2.7 | 0.8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 124 | 319 | Healthy
405718 | 11489 | C Peta - BR-1 B Ph | TBEA - 17B10002 | 2019-08-28 | 3.5 | 2.7 | 0.72 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 187 | 517 | Healthy
424780 | 11489 | C Peta - BR-1 B Ph | TBEA - 17B10002 | 2019-11-07 | 3.22 | 2.68 | 0.39 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 372 | 1078 | Healthy
435098 | 11489 | C Peta - BR-1 B Ph | TBEA - 17B10002 | 2019-12-14 | 3.13 | 2.62 | 0.34 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 424 | 1209 | Healthy
445336 | 11489 | C Peta - BR-1 B Ph | TBEA - 17B10002 | 2020-01-23 | 2.91 | 2.45 | 0.26 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 476 | 1490 | Healthy
400015 | 11487 | C Peta - BR-1 R Ph | TBEA - 17B10003 | 2019-08-03 | 3.3 | 2.5 | 0.77 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 127 | 207 | Healthy
400162 | 11487 | C Peta - BR-1 R Ph | TBEA - 17B10003 | 2019-08-05 | 3.17 | 2.41 | 0.71 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 141 | 311 | Healthy
401678 | 11487 | C Peta - BR-1 R Ph | TBEA - 17B10003 | 2019-08-10 | 2.87 | 2.21 | 0.62 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 | 312 | Healthy
405716 | 11487 | C Peta - BR-1 R Ph | TBEA - 17B10003 | 2019-08-28 | 3.24 | 2.53 | 0.63 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 206 | 528 | Healthy
424778 | 11487 | C Peta - BR-1 R Ph | TBEA - 17B10003 | 2019-11-07 | 2.94 | 2.44 | 0.36 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 337 | 954 | Healthy
437685 | 11487 | C Peta - BR-1 R Ph | TBEA - 17B10003 | 2019-12-24 | 2.88 | 2.41 | 0.32 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 387 | 1093 | Healthy
445334 | 11487 | C Peta - BR-1 R Ph | TBEA - 17B10003 | 2020-01-23 | 5.57 | 4.53 | 0.86 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 444 | 1347 | Healthy
400016 | 11488 | C Peta - BR-1 Y Ph | TBEA - 18B03014 | 2019-08-03 | 1.47 | 1.18 | 0.27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 103 | Healthy
400163 | 11488 | C Peta - BR-1 Y Ph | TBEA - 18B03014 | 2019-08-05 | 1.35 | 1.09 | 0.24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 157 | Healthy
401679 | 11488 | C Peta - BR-1 Y Ph | TBEA - 18B03014 | 2019-08-10 | 1.38 | 1.12 | 0.23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 162 | Healthy
405717 | 11488 | C Peta - BR-1 Y Ph | TBEA - 18B03014 | 2019-08-28 | 1.59 | 1.31 | 0.24 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 115 | 263 | Healthy
424779 | 11488 | C Peta - BR-1 Y Ph | TBEA - 18B03014 | 2019-11-07 | 1.7 | 1.43 | 0.19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 519 | Healthy
435097 | 11488 | C Peta - BR-1 Y Ph | TBEA - 18B03014 | 2019-12-14 | 1.61 | 1.36 | 0.17 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 213 | 576 | Healthy
445335 | 11488 | C Peta - BR-1 Y Ph | TBEA - 18B03014 | 2020-01-23 | 1.69 | 1.42 | 0.17 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 249 | 714 | Healthy
400020 | 11504 | C Peta - BR-2 B Ph | TBEA - 17B07007 | 2019-08-03 | 3.58 | 2.81 | 0.74 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 104 | 124 | Healthy
400167 | 11504 | C Peta - BR-2 B Ph | TBEA - 17B07007 | 2019-08-05 | 3.27 | 2.57 | 0.67 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 115 | 226 | Healthy
401683 | 11504 | C Peta - BR-2 B Ph | TBEA - 17B07007 | 2019-08-10 | 2.77 | 2.2 | 0.53 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 123 | 250 | Healthy
405721 | 11504 | C Peta - BR-2 B Ph | TBEA - 17B07007 | 2019-08-28 | 3.27 | 2.65 | 0.55 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 203 | 432 | Healthy
424783 | 11504 | C Peta - BR-2 B Ph | TBEA - 17B07007 | 2019-11-07 | 3.34 | 2.86 | 0.37 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 355 | 786 | Healthy
435099 | 11504 | C Peta - BR-2 B Ph | TBEA - 17B07007 | 2019-12-14 | 2.86 | 2.47 | 0.26 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 374 | 840 | Healthy
445339 | 11504 | C Peta - BR-2 B Ph | TBEA - 17B07007 | 2020-01-23 | 3.11 | 2.64 | 0.32 | 10 | 54 | 4 | 1 | 0 | 447 | 1122 | Healthy
400018 | 11502 | C Peta - BR-2 R Ph | TBEA - 17B07008 | 2019-08-03 | 3.39 | 2.7 | 0.65 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 176 | 167 | Healthy
400165 | 11502 | C Peta - BR-2 R Ph | TBEA - 17B07008 | 2019-08-05 | 3.41 | 2.73 | 0.63 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 201 | 299 | Healthy
401681 | 11502 | C Peta - BR-2 R Ph | TBEA - 17B07008 | 2019-08-10 | 2.9 | 2.35 | 0.5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 188 | 314 | Healthy
405719 | 11502 | C Peta - BR-2 R Ph | TBEA - 17B07008 | 2019-08-28 | 3.29 | 2.72 | 0.49 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 274 | 506 | Healthy
424781 | 11502 | C Peta - BR-2 R Ph | TBEA - 17B07008 | 2019-11-07 | 3.19 | 2.76 | 0.3 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 388 | 832 | Healthy
435104 | 11502 | C Peta - BR-2 R Ph | TBEA - 17B07008 | 2019-12-14 | 2.79 | 2.44 | 0.22 | 46 | 6 | 1 | 1 | 0 | 390 | 851 | Healthy
445337 | 11502 | C Peta - BR-2 R Ph | TBEA - 17B07008 | 2020-01-23 | 2.99 | 2.62 | 0.2 | 59 | 9 | 2 | 1 | 0 | 510 | 1180 | Healthy
400019 | 11503 | C Peta - BR-2 Y Ph | TBEA - 17B08003 | 2019-08-03 | 3.76 | 3.01 | 0.71 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173 | 166 | Healthy
400166 | 11503 | C Peta - BR-2 Y Ph | TBEA - 17B08003 | 2019-08-05 | 3.87 | 3.12 | 0.7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 208 | 331 | Healthy
401682 | 11503 | C Peta - BR-2 Y Ph | TBEA - 17B08003 | 2019-08-10 | 3.45 | 2.82 | 0.57 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 213 | 347 | Healthy
405720 | 11503 | C Peta - BR-2 Y Ph | TBEA - 17B08003 | 2019-08-28 | 3.88 | 3.27 | 0.52 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322 | 583 | Healthy
424782 | 11503 | C Peta - BR-2 Y Ph | TBEA - 17B08003 | 2019-11-07 | 3.61 | 3.21 | 0.25 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1005 | Healthy
435107 | 11503 | C Peta - BR-2 Y Ph | TBEA - 17B08003 | 2019-12-14 | 3.34 | 2.99 | 0.19 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 501 | 1050 | Healthy
445338 | 11503 | C Peta - BR-2 Y Ph | TBEA - 17B08003 | 2020-01-23 | 3.94 | 3.46 | 0.27 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 620 | 1418 | Healthy
402462 | 11483 | C Peta - ICT Spare | TBEA - 17B09077 | 2019-08-16 | 4.78 | 3.6 | 1.14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 72 | 279 | Healthy
402463 | 11483 | C Peta - ICT Spare | TBEA - 17B09077 | 2019-08-16 | 3.69 | 2.88 | 0.78 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 82 | 272 | Healthy
404118 | 11483 | C Peta - ICT Spare | TBEA - 17B09077 | 2019-08-22 | 3.69 | 2.91 | 0.75 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 85 | 283 | Healthy
405715 | 11483 | C Peta - ICT Spare | TBEA - 17B09077 | 2019-08-28 | 3.7 | 2.92 | 0.74 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 94 | 300 | Healthy
411522 | 11483 | C Peta - ICT Spare | TBEA - 17B09077 | 2019-09-14 | 3.23 | 2.54 | 0.65 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 371 | Healthy
423941 | 11483 | C Peta - ICT Spare | TBEA - 17B09077 | 2019-11-04 | 3.79 | 3.02 | 0.72 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 398 | Healthy
437684 | 11483 | C Peta - ICT Spare | TBEA - 17B09077 | 2019-12-24 | 3.24 | 2.55 | 0.64 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 394 | Healthy
445327 | 11483 | C Peta - ICT Spare | TBEA - 17B09077 | 2020-01-23 | 3.09 | 2.46 | 0.58 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 143 | 453 | Healthy
400035 | 11482 | C Peta - ICT-1 B Ph | TBEA - 17B04024 | 2019-08-03 | 1.1 | 0.84 | 0.22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 330 | Healthy
400158 | 11482 | C Peta - ICT-1 B Ph | TBEA - 17B04024 | 2019-08-05 | 1.29 | 0.97 | 0.27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 340 | Healthy
401674 | 11482 | C Peta - ICT-1 B Ph | TBEA - 17B04024 | 2019-08-10 | 1.24 | 0.96 | 0.23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 78 | 338 | Healthy
406054 | 11482 | C Peta - ICT-1 B Ph | TBEA - 17B04024 | 2019-08-29 | 0.92 | 0.73 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 177 | Healthy
423937 | 11482 | C Peta - ICT-1 B Ph | TBEA - 17B04024 | 2019-11-04 | 1.21 | 0.93 | 0.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 463 | Healthy
437680 | 11482 | C Peta - ICT-1 B Ph | TBEA - 17B04024 | 2019-12-24 | 1.15 | 0.86 | 0.22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 470 | Healthy
445323 | 11482 | C Peta - ICT-1 B Ph | TBEA - 17B04024 | 2020-01-23 | 2.13 | 1.8 | 0.18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 365 | 1216 | Healthy
400033 | 11480 | C Peta - ICT-1 R Ph | TBEA - 17B04025 | 2019-08-03 | 5.6 | 4.35 | 1.22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 248 | Healthy
400156 | 11480 | C Peta - ICT-1 R Ph | TBEA - 17B04025 | 2019-08-05 | 5.47 | 4.23 | 1.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 271 | Healthy
401670 | 11480 | C Peta - ICT-1 R Ph | TBEA - 17B04025 | 2019-08-10 | 5.1 | 3.95 | 1.11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 89 | 253 | Healthy
405710 | 11480 | C Peta - ICT-1 R Ph | TBEA - 17B04025 | 2019-08-28 | 5.49 | 4.31 | 1.13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 117 | 320 | Healthy
423935 | 11480 | C Peta - ICT-1 R Ph | TBEA - 17B04025 | 2019-11-04 | 5.34 | 4.19 | 1.09 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 149 | 411 | Healthy
435109 | 11480 | C Peta - ICT-1 R Ph | TBEA - 17B04025 | 2019-12-14 | 5.61 | 4.43 | 1.11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 174 | 432 | Healthy
445321 | 11480 | C Peta - ICT-1 R Ph | TBEA - 17B04025 | 2020-01-23 | 4.48 | 3.52 | 0.9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 176 | 467 | Healthy
400034 | 11481 | C Peta - ICT-1 Y Ph | TBEA - 17B03018 | 2019-08-03 | 1.7 | 1.27 | 0.4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 253 | Healthy
400157 | 11481 | C Peta - ICT-1 Y Ph | TBEA - 17B03018 | 2019-08-05 | 1.64 | 1.24 | 0.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 58 | 242 | Healthy
401672 | 11481 | C Peta - ICT-1 Y Ph | TBEA - 17B03018 | 2019-08-10 | 1.65 | 1.25 | 0.37 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 62 | 252 | Healthy
405711 | 11481 | C Peta - ICT-1 Y Ph | TBEA - 17B03018 | 2019-08-28 | 1.65 | 1.26 | 0.36 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 74 | 285 | Healthy
423936 | 11481 | C Peta - ICT-1 Y Ph | TBEA - 17B03018 | 2019-11-04 | 1.59 | 1.22 | 0.32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 350 | Healthy
435108 | 11481 | C Peta - ICT-1 Y Ph | TBEA - 17B03018 | 2019-12-14 | 1.79 | 1.36 | 0.38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 106 | 369 | Healthy
445322 | 11481 | C Peta - ICT-1 Y Ph | TBEA - 17B03018 | 2020-01-23 | 1.76 | 1.33 | 0.38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 122 | 432 | Healthy
400038 | 11486 | C Peta - ICT-2 B Ph | TBEA - 1B04023 | 2019-08-03 | 1.04 | 0.76 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 183 | Healthy
400161 | 11486 | C Peta - ICT-2 B Ph | TBEA - 1B04023 | 2019-08-05 | 1.19 | 0.87 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 199 | Healthy
401677 | 11486 | C Peta - ICT-2 B Ph | TBEA - 1B04023 | 2019-08-10 | 0.98 | 0.73 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 193 | Healthy
405714 | 11486 | C Peta - ICT-2 B Ph | TBEA - 1B04023 | 2019-08-28 | 1.06 | 0.82 | 0.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 222 | Healthy
437683 | 11486 | C Peta - ICT-2 B Ph | TBEA - 1B04023 | 2019-12-24 | 1.2 | 0.86 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 237 | Healthy
445326 | 11486 | C Peta - ICT-2 B Ph | TBEA - 1B04023 | 2020-01-23 | 1.35 | 0.98 | 0.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 71 | 275 | Healthy
400036 | 11484 | C Peta - ICT-2 R Ph | TBEA - 17B04026 | 2019-08-03 | 1 | 0.74 | 0.23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 184 | Healthy
400159 | 11484 | C Peta - ICT-2 R Ph | TBEA - 17B04026 | 2019-08-05 | 0.84 | 0.62 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 183 | Healthy
401675 | 11484 | C Peta - ICT-2 R Ph | TBEA - 17B04026 | 2019-08-10 | 0.97 | 0.74 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 189 | Healthy
405712 | 11484 | C Peta - ICT-2 R Ph | TBEA - 17B04026 | 2019-08-28 | 1.15 | 0.9 | 0.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 272 | Healthy
423938 | 11484 | C Peta - ICT-2 R Ph | TBEA - 17B04026 | 2019-11-04 | 1.08 | 0.8 | 0.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 341 | Healthy
437681 | 11484 | C Peta - ICT-2 R Ph | TBEA - 17B04026 | 2019-12-24 | 1 | 0.75 | 0.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 274 | Healthy
445324 | 11484 | C Peta - ICT-2 R Ph | TBEA - 17B04026 | 2020-01-23 | 0.95 | 0.71 | 0.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 94 | 347 | Healthy
400037 | 11485 | C Peta - ICT-2 Y Ph | TBEA - 17B09076 | 2019-08-03 | 0.95 | 0.7 | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 194 | Healthy
400160 | 11485 | C Peta - ICT-2 Y Ph | TBEA - 17B09076 | 2019-08-05 | 1.12 | 0.83 | 0.26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 206 | Healthy
401676 | 11485 | C Peta - ICT-2 Y Ph | TBEA - 17B09076 | 2019-08-10 | 0.99 | 0.73 | 0.24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 210 | Healthy
405713 | 11485 | C Peta - ICT-2 Y Ph | TBEA - 17B09076 | 2019-08-28 | 1.02 | 0.79 | 0.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 249 | Healthy
423939 | 11485 | C Peta - ICT-2 Y Ph | TBEA - 17B09076 | 2019-11-04 | 1.06 | 0.78 | 0.24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 316 | Healthy
437682 | 11485 | C Peta - ICT-2 Y Ph | TBEA - 17B09076 | 2019-12-24 | 1.03 | 0.75 | 0.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 332 | Healthy
445325 | 11485 | C Peta - ICT-2 Y Ph | TBEA - 17B09076 | 2020-01-23 | 1.18 | 0.85 | 0.28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 96 | 389 | Healthy
400026 | 11498 | C Peta - KDP-1 LR B Ph | TBEA - 17B07002 | 2019-08-03 | 2.36 | 1.87 | 0.47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 143 | Healthy
400583 | 11498 | C Peta - KDP-1 LR B Ph | TBEA - 17B07002 | 2019-08-06 | 2.2 | 1.73 | 0.43 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 219 | Healthy
402452 | 11498 | C Peta - KDP-1 LR B Ph | TBEA - 17B07002 | 2019-08-16 | 2.14 | 1.71 | 0.38 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 138 | 333 | Healthy
407525 | 11498 | C Peta - KDP-1 LR B Ph | TBEA - 17B07002 | 2019-08-31 | 1.84 | 1.51 | 0.27 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 155 | 425 | Healthy
423944 | 11498 | C Peta - KDP-1 LR B Ph | TBEA - 17B07002 | 2019-11-04 | 2.13 | 1.8 | 0.22 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 271 | 810 | Healthy
437690 | 11498 | C Peta - KDP-1 LR B Ph | TBEA - 17B07002 | 2019-12-24 | 2.2 | 1.86 | 0.21 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 315 | 1008 | Healthy
445330 | 11498 | C Peta - KDP-1 LR B Ph | TBEA - 17B07002 | 2020-01-23 | 2.18 | 1.83 | 0.19 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 374 | 1217 | Healthy
400024 | 11496 | C Peta - KDP-1 LR R Ph | TBEA - 17B10004 | 2019-08-03 | 3.42 | 2.7 | 0.69 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 128 | Healthy
400581 | 11496 | C Peta - KDP-1 LR R Ph | TBEA - 17B10004 | 2019-08-06 | 3.62 | 2.87 | 0.72 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 157 | 209 | Healthy
402450 | 11496 | C Peta - KDP-1 LR R Ph | TBEA - 17B10004 | 2019-08-16 | 3.35 | 2.71 | 0.58 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 193 | 316 | Healthy
407523 | 11496 | C Peta - KDP-1 LR R Ph | TBEA - 17B10004 | 2019-08-31 | 3.39 | 2.78 | 0.54 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 234 | 422 | Healthy
423942 | 11496 | C Peta - KDP-1 LR R Ph | TBEA - 17B10004 | 2019-11-04 | 3.51 | 3.03 | 0.36 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 383 | 754 | Healthy
437686 | 11496 | C Peta - KDP-1 LR R Ph | TBEA - 17B10004 | 2019-12-24 | 2.95 | 2.58 | 0.24 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 389 | 847 | Healthy
445328 | 11496 | C Peta - KDP-1 LR R Ph | TBEA - 17B10004 | 2020-01-23 | 3.03 | 2.66 | 0.21 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 487 | 1034 | Healthy
400025 | 11497 | C Peta - KDP-1 LR Y Ph | TBEA - 17B07003 | 2019-08-03 | 3.36 | 2.64 | 0.7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 134 | Healthy
400582 | 11497 | C Peta - KDP-1 LR Y Ph | TBEA - 17B07003 | 2019-08-06 | 3.71 | 2.97 | 0.73 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 133 | 212 | Healthy
402451 | 11497 | C Peta - KDP-1 LR Y Ph | TBEA - 17B07003 | 2019-08-16 | 3.55 | 2.86 | 0.64 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 170 | 338 | Healthy
407524 | 11497 | C Peta - KDP-1 LR Y Ph | TBEA - 17B07003 | 2019-08-31 | 3.64 | 2.98 | 0.59 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 227 | 489 | Healthy
423943 | 11497 | C Peta - KDP-1 LR Y Ph | TBEA - 17B07003 | 2019-11-04 | 3.72 | 3.13 | 0.46 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 377 | 898 | Healthy
437689 | 11497 | C Peta - KDP-1 LR Y Ph | TBEA - 17B07003 | 2019-12-24 | 3.01 | 2.57 | 0.3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1021 | Healthy
445329 | 11497 | C Peta - KDP-1 LR Y Ph | TBEA - 17B07003 | 2020-01-23 | 3.14 | 2.69 | 0.28 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 496 | 1284 | Healthy
400023 | 11495 | C Peta - KDP-2 LR B Ph | TBEA - 17B08002 | 2019-08-03 | 2.29 | 1.82 | 0.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 134 | Healthy
400586 | 11495 | C Peta - KDP-2 LR B Ph | TBEA - 17B08002 | 2019-08-06 | 2.15 | 1.71 | 0.41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 142 | Healthy
402455 | 11495 | C Peta - KDP-2 LR B Ph | TBEA - 17B08002 | 2019-08-16 | 2.46 | 1.93 | 0.49 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 174 | Healthy
407528 | 11495 | C Peta - KDP-2 LR B Ph | TBEA - 17B08002 | 2019-08-31 | 2.61 | 2.07 | 0.48 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 158 | 362 | Healthy
423947 | 11495 | C Peta - KDP-2 LR B Ph | TBEA - 17B08002 | 2019-11-04 | 2.53 | 2.11 | 0.31 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 278 | 783 | Healthy
437692 | 11495 | C Peta - KDP-2 LR B Ph | TBEA - 17B08002 | 2019-12-24 | 2.9 | 2.4 | 0.38 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 296 | 922 | Healthy
445333 | 11495 | C Peta - KDP-2 LR B Ph | TBEA - 17B08002 | 2020-01-23 | 2.19 | 0.83 | 0.2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 362 | 1141 | Healthy
400021 | 11493 | C Peta - KDP-2 LR R Ph | TBEA - 17B08001 | 2019-08-03 | 3.2 | 2.46 | 0.7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 159 | Healthy
400584 | 11493 | C Peta - KDP-2 LR R Ph | TBEA - 17B08001 | 2019-08-06 | 3.65 | 2.83 | 0.79 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 130 | 192 | Healthy
402453 | 11493 | C Peta - KDP-2 LR R Ph | TBEA - 17B08001 | 2019-08-16 | 3.37 | 2.63 | 0.71 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 134 | 208 | Healthy
407526 | 11493 | C Peta - KDP-2 LR R Ph | TBEA - 17B08001 | 2019-08-31 | 3.46 | 2.75 | 0.65 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 189 | 424 | Healthy
423945 | 11493 | C Peta - KDP-2 LR R Ph | TBEA - 17B08001 | 2019-11-04 | 3.53 | 2.93 | 0.48 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 341 | 924 | Healthy
435100 | 11493 | C Peta - KDP-2 LR R Ph | TBEA - 17B08001 | 2019-12-14 | 2.78 | 2.4 | 0.23 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 367 | 1077 | Healthy
445331 | 11493 | C Peta - KDP-2 LR R Ph | TBEA - 17B08001 | 2020-01-23 | 3.13 | 2.68 | 0.25 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 497 | 1478 | Healthy
400022 | 11494 | C Peta - KDP-2 LR Y Ph | TBEA - 17B07011 | 2019-08-03 | 2.25 | 1.75 | 0.48 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 150 | Healthy
400585 | 11494 | C Peta - KDP-2 LR Y Ph | TBEA - 17B07011 | 2019-08-06 | 2.49 | 1.95 | 0.51 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 117 | 181 | Healthy
402454 | 11494 | C Peta - KDP-2 LR Y Ph | TBEA - 17B07011 | 2019-08-16 | 2.54 | 2 | 0.5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 127 | 205 | Healthy
407527 | 11494 | C Peta - KDP-2 LR Y Ph | TBEA - 17B07011 | 2019-08-31 | 2.48 | 1.98 | 0.44 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0.2 | 173 | 403 | Healthy
423946 | 11494 | C Peta - KDP-2 LR Y Ph | TBEA - 17B07011 | 2019-11-04 | 2.37 | 2.01 | 0.24 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 292 | 847 | Healthy
437691 | 11494 | C Peta - KDP-2 LR Y Ph | TBEA - 17B07011 | 2019-12-24 | 2.2 | 1.89 | 0.18 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 315 | 965 | Healthy
445332 | 11494 | C Peta - KDP-2 LR Y Ph | TBEA - 17B07011 | 2020-01-23 | 2.29 | 1.95 | 0.18 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0.1 | 374 | 1166 | Healthy
400029 | 11492 | C Peta - VMG-1 LR B Ph | TBEA - 17B09002 | 2019-08-03 | 3.96 | 3.15 | 0.78 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 135 | Healthy
400589 | 11492 | C Peta - VMG-1 LR B Ph | TBEA - 17B09002 | 2019-08-06 | 4 | 3.17 | 0.78 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 248 | Healthy
402458 | 11492 | C Peta - VMG-1 LR B Ph | TBEA - 17B09002 | 2019-08-16 | 4.04 | 3.3 | 0.67 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 | 388 | Healthy
407531 | 11492 | C Peta - VMG-1 LR B Ph | TBEA - 17B09002 | 2019-08-31 | 3.34 | 2.82 | 0.45 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 242 | 514 | Healthy
424786 | 11492 | C Peta - VMG-1 LR B Ph | TBEA - 17B09002 | 2019-11-07 | 4.01 | 3.52 | 0.34 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 443 | 1024 | Healthy
435102 | 11492 | C Peta - VMG-1 LR B Ph | TBEA - 17B09002 | 2019-12-14 | 3.7 | 3.23 | 0.33 | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 420 | 983 | Healthy
445342 | 11492 | C Peta - VMG-1 LR B Ph | TBEA - 17B09002 | 2020-01-23 | 7.57 | 6.28 | 1.1 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 522 | 1357 | Healthy
400027 | 11490 | C Peta - VMG-1 LR R Ph | TBEA - 17B08004 | 2019-08-03 | 0.53 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 91 | Healthy
400587 | 11490 | C Peta - VMG-1 LR R Ph | TBEA - 17B08004 | 2019-08-06 | 2.77 | 2.12 | 0.6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 153 | 366 | Healthy
402456 | 11490 | C Peta - VMG-1 LR R Ph | TBEA - 17B08004 | 2019-08-16 | 3.06 | 2.4 | 0.59 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 203 | 548 | Healthy
407529 | 11490 | C Peta - VMG-1 LR R Ph | TBEA - 17B08004 | 2019-08-31 | 2.86 | 2.29 | 0.46 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 265 | 789 | Healthy
424784 | 11490 | C Peta - VMG-1 LR R Ph | TBEA - 17B08004 | 2019-11-07 | 2.88 | 2.42 | 0.29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 1266 | Healthy
435101 | 11490 | C Peta - VMG-1 LR R Ph | TBEA - 17B08004 | 2019-12-14 | 3.14 | 2.63 | 0.35 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 405 | 1264 | Healthy
445340 | 11490 | C Peta - VMG-1 LR R Ph | TBEA - 17B08004 | 2020-01-23 | 2.8 | 2.35 | 0.23 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 520 | 1680 | Healthy
400028 | 11491 | C Peta - VMG-1 LR Y Ph | TBEA - 17B09001 | 2019-08-03 | 2.54 | 1.92 | 0.59 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 215 | Healthy
400588 | 11491 | C Peta - VMG-1 LR Y Ph | TBEA - 17B09001 | 2019-08-06 | 0.57 | 0.42 | 0.13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 176 | Healthy
402457 | 11491 | C Peta - VMG-1 LR Y Ph | TBEA - 17B09001 | 2019-08-16 | 0.76 | 0.58 | 0.15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 273 | Healthy
407530 | 11491 | C Peta - VMG-1 LR Y Ph | TBEA - 17B09001 | 2019-08-31 | 1.38 | 1.09 | 0.24 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | 435 | Healthy
424785 | 11491 | C Peta - VMG-1 LR Y Ph | TBEA - 17B09001 | 2019-11-07 | 0.9 | 0.69 | 0.13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 129 | 661 | Healthy
435094 | 11491 | C Peta - VMG-1 LR Y Ph | TBEA - 17B09001 | 2019-12-14 | 0.83 | 0.62 | 0.13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 135 | 681 | Healthy
445341 | 11491 | C Peta - VMG-1 LR Y Ph | TBEA - 17B09001 | 2020-01-23 | 0.84 | 0.62 | 0.12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 169 | 850 | Healthy
400032 | 11501 | C Peta - VMG-2 LR B Ph | TBEA - 17B10001 | 2019-08-03 | 3.76 | 2.95 | 0.78 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 113 | Healthy
400592 | 11501 | C Peta - VMG-2 LR B Ph | TBEA - 17B10001 | 2019-08-06 | 4.01 | 3.18 | 0.79 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 189 | 197 | Healthy
402461 | 11501 | C Peta - VMG-2 LR B Ph | TBEA - 17B10001 | 2019-08-16 | 4.1 | 3.29 | 0.75 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 237 | 314 | Healthy
407534 | 11501 | C Peta - VMG-2 LR B Ph | TBEA - 17B10001 | 2019-08-31 | 4.41 | 3.64 | 0.7 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 325 | 448 | Healthy
424789 | 11501 | C Peta - VMG-2 LR B Ph | TBEA - 17B10001 | 2019-11-07 | 4.18 | 3.6 | 0.45 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 465 | 759 | Healthy
435105 | 11501 | C Peta - VMG-2 LR B Ph | TBEA - 17B10001 | 2019-12-14 | 3.44 | 3 | 0.32 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 458 | 743 | Healthy
445345 | 11501 | C Peta - VMG-2 LR B Ph | TBEA - 17B10001 | 2020-01-23 | 3.56 | 3.11 | 0.29 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 572 | 988 | Healthy
400030 | 11499 | C Peta - VMG-2 LR R Ph | TBEA - 17B09004 | 2019-08-03 | 2.17 | 1.68 | 0.47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 120 | Healthy
400590 | 11499 | C Peta - VMG-2 LR R Ph | TBEA - 17B09004 | 2019-08-06 | 2.31 | 1.79 | 0.48 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139 | 193 | Healthy
402459 | 11499 | C Peta - VMG-2 LR R Ph | TBEA - 17B09004 | 2019-08-16 | 2.47 | 1.97 | 0.45 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 186 | 291 | Healthy
407532 | 11499 | C Peta - VMG-2 LR R Ph | TBEA - 17B09004 | 2019-08-31 | 2.47 | 2.01 | 0.4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 224 | 393 | Healthy
424787 | 11499 | C Peta - VMG-2 LR R Ph | TBEA - 17B09004 | 2019-11-07 | 2.43 | 2.02 | 0.32 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | 565 | Healthy
435106 | 11499 | C Peta - VMG-2 LR R Ph | TBEA - 17B09004 | 2019-12-14 | 2.55 | 2.1 | 0.36 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 322 | 597 | Healthy
445343 | 11499 | C Peta - VMG-2 LR R Ph | TBEA - 17B09004 | 2020-01-23 | 2.35 | 1.95 | 0.29 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 376 | 744 | Healthy
400031 | 11500 | C Peta - VMG-2 LR Y Ph | TBEA - 17B09003 | 2019-08-03 | 2.48 | 2.04 | 0.41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 129 | Healthy
400591 | 11500 | C Peta - VMG-2 LR Y Ph | TBEA - 17B09003 | 2019-08-06 | 2.41 | 2 | 0.37 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169 | 211 | Healthy
402460 | 11500 | C Peta - VMG-2 LR Y Ph | TBEA - 17B09003 | 2019-08-16 | 2.74 | 2.33 | 0.36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 322 | Healthy
407533 | 11500 | C Peta - VMG-2 LR Y Ph | TBEA - 17B09003 | 2019-08-31 | 3.03 | 2.61 | 0.34 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 294 | 468 | Healthy
424788 | 11500 | C Peta - VMG-2 LR Y Ph | TBEA - 17B09003 | 2019-11-07 | 2.83 | 2.48 | 0.25 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 342 | 660 | Healthy
437693 | 11500 | C Peta - VMG-2 LR Y Ph | TBEA - 17B09003 | 2019-12-24 | 2.31 | 2.05 | 0.16 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 329 | 663 | Healthy
445344 | 11500 | C Peta - VMG-2 LR Y Ph | TBEA - 17B09003 | 2020-01-23 | 2.51 | 2.21 | 0.17 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 399 | 829 | Healthy
960123 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 1996-01-29 | 6.75 | 0 | 0 | 5 | 55 | 17 | 198 | 2 | 73 | 948 | Healthy | Under observation
960501 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 1996-05-06 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 141 | 0 | 55 | 758 | Healthy
960801 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 1996-08-01 | 7.3 | 0 | 0 | 6 | 56 | 17 | 217 | 0 | 85 | 897 | Healthy
9703090 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 1997-03-26 | 8.25 | 7.4 | 0 | 6 | 78 | 25 | 328 | 0 | 101 | 1188 | Healthy
9707003 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 1997-07-01 | 6.65 | 6.06 | 0.13 | 6 | 81 | 23 | 304 | 0 | 102 | 819 | Healthy
9710010 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 1997-10-07 | 7.5 | 6.5 | 0.53 | 3 | 79 | 25 | 300 | 0 | 124 | 649 | Healthy
9801046 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 1998-01-16 | 6.3 | 5.36 | 0.17 | 6 | 72 | 20 | 257 | 0 | 115 | 443 | Healthy
199804050 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 1998-04-14 | 8.75 | 6.82 | 0.56 | 3 | 74 | 25 | 334 | 0 | 154 | 1263 | Healthy
199809001 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 1998-09-01 | 8.55 | 8.1 | 0.2 | 6 | 90 | 25 | 347 | 0 | 193 | 846 | Healthy
199904028 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 1999-04-03 | 7 | 6.08 | 0.12 | 3 | 73 | 20 | 293 | 0 | 156 | 1274 | Healthy
200002092 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2000-02-15 | 7.5 | 6.18 | 0.27 | 3 | 75 | 20 | 326 | 0 | 164 | 1258 | Healthy
200008089 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2000-08-12 | 6.75 | 5.9 | 0.06 | 4 | 73 | 18 | 309 | 0 | 159 | 1404 | Healthy
200102014 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2001-02-01 | 6.5 | 6.13 | 0.09 | 10 | 73 | 16 | 260 | 0 | 177 | 1031 | Healthy
200108024 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2001-08-01 | 8 | 6.09 | 0.56 | 11 | 65 | 8 | 53 | 0 | 143 | 10014 | Healthy
200108023 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2001-08-01 | 7 | 6.32 | 0.17 | 3 | 78 | 17 | 306 | 0 | 198 | 1305 | Healthy
200202062 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2002-02-13 | 6.75 | 5.98 | 0.31 | 0 | 71 | 15 | 296 | 0 | 153 | 1110 | Healthy
200209021 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2002-09-08 | 6.89 | 5.76 | 0.56 | 0 | 67 | 11 | 344 | 0 | 142 | 1359 | Healthy
200303007 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2003-03-02 | 8.3 | 7.11 | 0.47 | 19 | 109 | 68 | 407 | 0 | 192 | 1610 | Healthy
200304126 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2003-04-19 | 8.26 | 7.12 | 0.47 | 18 | 119 | 72 | 427 | 0 | 209 | 1788 | Healthy
200305094 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2003-05-19 | 10.53 | 8.83 | 0.8 | 16 | 131 | 81 | 493 | 0 | 237 | 2068 | Healthy
200306082 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2003-06-19 | 10.97 | 9.17 | 1.12 | 14 | 113 | 70 | 422 | 0 | 201 | 1796 | Healthy
200307128 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2003-07-20 | 8.28 | 6.99 | 0.66 | 12 | 105 | 62 | 366 | 0 | 182 | 1571 | Healthy
200308132 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2003-08-19 | 7.93 | 6.37 | 0.52 | 13 | 102 | 58 | 358 | 0 | 195 | 1848 | Healthy
200311076 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2003-11-20 | 6.98 | 5.58 | 0.52 | 10 | 98 | 67 | 272 | 0 | 157 | 1334 | Healthy
200402120 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-02-20 | 10.12 | 8.25 | 1.1 | 20 | 126 | 81 | 384 | 0 | 202 | 1832 | Healthy
200405105 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-05-20 | 7.62 | 6.52 | 0.36 | 20 | 143 | 119 | 526 | 0 | 205 | 2216 | Healthy
200406121 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-06-20 | 7.7 | 6.6 | 0.34 | 20 | 146 | 118 | 564 | 0 | 212 | 2326 | Healthy
200407119 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-07-20 | 7.31 | 6.3 | 0.35 | 22 | 153 | 136 | 502 | 0.68 | 230 | 2094 | Healthy
200407156 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-07-28 | 8.31 | 7.02 | 0.39 | 29 | 177 | 148 | 579 | 0 | 261 | 2414 | Healthy
200408065 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-08-11 | 7.27 | 6.11 | 0.51 | 19 | 145 | 131 | 473 | 0 | 205 | 1990 | Healthy
200409060 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-09-14 | 7.7 | 6.54 | 0.37 | 32 | 198 | 178 | 567 | 0.8 | 257 | 2428 | Healthy
200410156 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-10-21 | 7.78 | 6.46 | 0.53 | 48 | 241 | 254 | 523 | 0.7 | 227 | 2161 | Healthy
200411074 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-11-09 | 7.21 | 6.03 | 0.39 | 49 | 242 | 254 | 534 | 0.5 | 222 | 2128 | Healthy
200411118 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-11-20 | 6.8 | 5.64 | 0.35 | 41 | 221 | 232 | 489 | 0 | 207 | 1943 | Healthy
200412093 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-12-11 | 7.15 | 6.04 | 0.52 | 39 | 219 | 232 | 483 | 0.4 | 199 | 1943 | Healthy
200412247 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2004-12-28 | 6.64 | 5.61 | 0.39 | 43 | 229 | 244 | 494 | 0.2 | 201 | 1982 | Healthy
200501156 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-01-25 | 7.21 | 6.16 | 0.43 | 45 | 267 | 291 | 567 | 0 | 226 | 2333 | Healthy
200502107 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-02-21 | 6.23 | 5.35 | 0.28 | 45 | 269 | 300 | 545 | 0 | 223 | 2361 | Healthy
200503148 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-03-19 | 8.85 | 7.29 | 0.65 | 46 | 272 | 281 | 532 | 0 | 238 | 2304 | Healthy
200506141 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-06-15 | 6.59 | 5.27 | 0.4 | 50 | 247 | 240 | 412 | 0 | 193 | 1971 | Healthy
200509054 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-09-10 | 7.57 | 6.12 | 0.42 | 149 | 579 | 640 | 593 | 1 | 215 | 2295 | Healthy
200509107 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-09-20 | 9.06 | 7.25 | 0.56 | 359 | 1119 | 1393 | 819 | 3.5 | 242 | 2658 | Faulty
200509143 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-09-22 | 7.35 | 5.85 | 0.41 | 330 | 1098 | 1341 | 746 | 4.1 | 219 | 2475 | Faulty
200509220 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-09-29 | 7.41 | 6.05 | 0.4 | 371 | 1094 | 1269 | 679 | 3.6 | 220 | 2255 | Faulty
200510036 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-10-06 | 7.93 | 6.19 | 0.47 | 429 | 1345 | 1645 | 861 | 10.54 | 246 | 2672 | Faulty
200510047 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-10-07 | 7.57 | 6 | 0.43 | 467 | 1270 | 1558 | 818 | 10.61 | 241 | 2433 | Faulty
200510076 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-10-14 | 8.33 | 6.38 | 0.48 | 433 | 1219 | 1520 | 802 | 8.7 | 226 | 2346 | Faulty
200510152 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-10-21 | 8.75 | 6.77 | 0.47 | 441 | 1257 | 1486 | 766 | 7.5 | 243 | 2356 | Faulty
200511002 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-11-01 | 8.31 | 6.7 | 0.38 | 455 | 1423 | 1739 | 918 | 9.1 | 272 | 2696 | Faulty
200511065 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-11-08 | 8.25 | 6.53 | 0.45 | 385 | 1278 | 1576 | 832 | 8.3 | 244 | 2449 | Faulty
200511093 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-11-15 | 8.73 | 6.88 | 0.69 | 348 | 1288 | 1604 | 842 | 7.1 | 237 | 2484 | Faulty
200511173 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-11-25 | 8.21 | 6.48 | 0.43 | 394 | 1359 | 1750 | 938 | 7.5 | 252 | 2557 | Faulty
200512143 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-14 | 8.73 | 6.84 | 0.48 | 355 | 1424 | 1856 | 996 | 7.1 | 262 | 2660 | Faulty
200512169 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-18 | 8.53 | 6.49 | 1.35 | 152 | 564 | 719 | 382 | 2.7 | 112 | 1157 | Faulty
200512170 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-18 | 8.88 | 6.77 | 1.31 | 170 | 639 | 844 | 456 | 3.3 | 125 | 1293 | Faulty | Degassing done
200512176 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-19 | 6.86 | 4.93 | 1.26 | 27 | 108 | 142 | 76 | 0 | 28 | 308 | Healthy
200512177 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-19 | 3.66 | 2.62 | 0.68 | 15 | 53 | 67 | 35 | 0.3 | 14 | 159 | Healthy
200512191 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-20 | 3.03 | 2.2 | 0.65 | 14 | 50 | 66 | 35 | 0.3 | 16 | 182 | Healthy
200512192 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-20 | 5.7 | 4.2 | 1.31 | 4 | 17 | 25 | 14 | 0 | 10 | 140 | Healthy
200512193 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-20 | 3.82 | 2.79 | 0.87 | 5 | 19 | 28 | 16 | 0.1 | 8 | 112 | Healthy
200512210 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-21 | 2.72 | 1.85 | 0.53 | 10 | 30 | 40 | 21 | 0.2 | 10 | 127 | Healthy
200512211 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-21 | 1.25 | 0.84 | 0.22 | 2 | 10 | 13 | 7 | 0 | 3 | 44 | Healthy
200512220 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-22 | 4.34 | 3.2 | 0.94 | 13 | 51 | 68 | 36 | 0.4 | 18 | 223 | Healthy
200512255 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2005-12-28 | 6.92 | 5.07 | 1.3 | 38 | 126 | 145 | 69 | 0.971 | 36 | 452 | Healthy
200601050 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-01-04 | 5.32 | 4.15 | 0.96 | 51 | 160 | 171 | 78 | 1 | 45 | 496 | Healthy
200601155 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-01-19 | 5.51 | 4.14 | 0.87 | 7 | 242 | 239 | 106 | 1.4 | 70 | 672 | Healthy
200601224 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-01-27 | 7.63 | 5.89 | 1.35 | 86 | 301 | 296 | 140 | 2 | 87 | 842 | Healthy
200602101 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-02-04 | 8.08 | 6.16 | 1.36 | 95 | 321 | 305 | 146 | 1.7 | 100 | 904 | Healthy
200602147 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-02-11 | 3.67 | 2.81 | 0.56 | 66 | 258 | 247 | 121 | 1.3 | 79 | 720 | Healthy
200602212 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-02-18 | 9.34 | 7.06 | 1.55 | 122 | 451 | 452 | 217 | 2 | 127 | 1083 | Healthy
200603021 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-02-25 | 4.27 | 3.05 | 0.35 | 140 | 368 | 346 | 169 | 1.6 | 108 | 825 | Healthy
200603077 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-03-04 | 8.63 | 6.5 | 1.17 | 170 | 490 | 457 | 234 | 2.5 | 149 | 1126 | Faulty
200603104 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-03-11 | 4.4 | 3.27 | 0.34 | 148 | 398 | 370 | 191 | 2 | 121 | 894 | Faulty
200603105 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-03-12 | 4.32 | 3.36 | 0.53 | 221 | 370 | 373 | 158 | 68.5 | 90 | 754 | Faulty
200603106 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-03-12 | 4.98 | 3.62 | 0.55 | 299 | 374 | 363 | 153 | 69.3 | 97 | 720 | Faulty
200603108 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-03-13 | 4.87 | 3.51 | 0.49 | 318 | 405 | 414 | 174 | 82.1 | 108 | 795 | Faulty
200603127 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-03-16 | 5.15 | 3.82 | 0.59 | 310 | 372 | 375 | 158 | 69.9 | 100 | 634 | Faulty
200605003 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-05-02 | 6.98 | 5.15 | 1.62 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 15 | 123 | Healthy
200605004 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-05-02 | 2.2 | 1.51 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 121 | Healthy
200605013 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-05-03 | 5.9 | 4.33 | 1.33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.1 | 20 | 131 | Healthy
200605051 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-05-05 | 4.21 | 2.96 | 0.72 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | 18 | 85 | Healthy
200605052 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-05-05 | 2.76 | 2.05 | 0.55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 23 | 114 | Healthy
200605053 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-05-06 | 2.63 | 2.2 | 0.11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.1 | 28 | 134 | Healthy
200605115 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-05-12 | 3.43 | 2.77 | 0.33 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0.2 | 40 | 237 | Healthy
200605136 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-05-19 | 5.18 | 3.8 | 1.03 | 0 | 9 | 6 | 9 | 0.3 | 49 | 315 | Healthy
200606110 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-06-05 | 5.72 | 4.38 | 0.99 | 0 | 11 | 8 | 10 | 0.2 | 66 | 323 | Healthy
200608136 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-08-17 | 6.72 | 5.56 | 0.9 | 8 | 26 | 17 | 28 | 0.4 | 123 | 550 | Healthy
200610048 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-09-30 | 9.54 | 7.73 | 1.38 | 0 | 32 | 21 | 37 | 0 | 151 | 686 | Healthy
200701052 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2006-12-30 | 9.31 | 7.47 | 1.52 | 0 | 39 | 22 | 50 | 0 | 143 | 662 | Healthy
200704043 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2007-04-02 | 9.16 | 7.53 | 1.02 | 0 | 50 | 27 | 62 | 0 | 202 | 855 | Healthy
200707046 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2007-07-03 | 7.78 | 7.2 | 0.46 | 0 | 63 | 30 | 91 | 0 | 209 | 947 | Healthy
200710164 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2007-10-06 | 7.88 | 7.42 | 0.31 | 0 | 65 | 32 | 104 | 0 | 215 | 984 | Healthy
200801138 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2008-01-10 | 5.94 | 5.76 | 0.06 | 0 | 61 | 28 | 103 | 0 | 206 | 766 | Healthy
200805182 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2008-05-03 | 6.71 | 6.48 | 0.08 | 0 | 71 | 34 | 139 | 0 | 232 | 990 | Healthy
200807175 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2008-07-12 | 6.82 | 6.42 | 0.26 | 0 | 65 | 32 | 135 | 0 | 198 | 918 | Healthy
200812130 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2008-11-29 | 7.03 | 6.49 | 0.4 | 0 | 62 | 31 | 137 | 0 | 195 | 934 | Healthy
200903079 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2009-03-02 | 6.22 | 5.99 | 0.08 | 0 | 71 | 32 | 145 | 0 | 249 | 969 | Healthy
200903219 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2009-03-24 | 3.29 | 2.66 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | Healthy
200903248 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2009-03-25 | 3.2 | 2.6 | 0.59 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 94 | Healthy
200707073 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-07-06 | 4.3 | 3.41 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | Healthy
200707128 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-07-13 | 5.73 | 4.62 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 128 | Healthy
200707212 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-07-27 | 2.06 | 1.61 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 98 | Healthy
200707213 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-07-27 | 2.19 | 1.68 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96 | Healthy
200707214 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-07-27 | 6.41 | 5.08 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96 | Healthy
200707215 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-07-27 | 6.17 | 4.91 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | Healthy
200708034 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-07-31 | 1.78 | 1.42 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 105 | Healthy
200708074 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-08-06 | 9.76 | 7.76 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 160 | Healthy
200708139 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-08-14 | 1.78 | 1.43 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 159 | Healthy
200709017 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-08-30 | 2.55 | 1.99 | 0.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 285 | Healthy
200711002 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-10-31 | 2.4 | 1.89 | 0.46 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 358 | Healthy
200801025 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2007-12-31 | 2.11 | 1.69 | 0.39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 295 | Healthy
200805083 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2008-05-05 | 2.73 | 1.72 | 0.4 | 2474 | 523 | 757 | 28 | 1434 | 260 | 627 | Faulty
200805084 | 3458 | CUDDAPAH - AT-2 | BHEL - 6006346 | 2008-05-05 | 6.25 | 4.85 | 1.27 | 128 | 40 | 110 | 5 | 175 | 157 | 574 | Faulty | Failed
320692 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2018-10-27 | 0.85 | 0.61 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 133 | Healthy
320691 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2018-10-27 | 0.95 | 0.67 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | Healthy
323952 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2018-11-05 | 0.88 | 0.65 | 0.21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 228 | Healthy
326173 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2018-11-17 | 0.82 | 0.67 | 0.11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 300 | Healthy
329288 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2018-11-27 | 0.76 | 0.61 | 0.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 314 | Healthy
360187 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2019-03-11 | 1.69 | 1.44 | 0.16 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0.1 | 173 | 794 | Healthy
390125 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2019-06-27 | 3.54 | 2.68 | 0.67 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 240 | 1606 | Healthy
449188 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2020-02-06 | 2.95 | 2.3 | 0.37 | 14 | 12 | 6 | 2 | 0 | 383 | 2422 | Healthy
487339 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2020-08-05 | 1.89 | 1.42 | 0.07 | 9 | 15 | 7 | 2 | 0 | 424 | 3416 | Healthy
513492 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2020-11-07 | 2.05 | 1.48 | 0.15 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 493 | 3676 | Healthy
534468 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2021-01-19 | 2.36 | 1.78 | 0.14 | 9 | 19 | 7 | 2 | 0 | 541 | 3875 | Healthy
591586 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2021-08-04 | 2.91 | 2.21 | 0.22 | 13 | 17 | 7 | 3 | 0 | 599 | 4089 | Healthy
638305 | 11461 | CUDDAPAH - BR2 | TBEA - 18B03017 | 2022-02-05 | 2.89 | 2.2 | 0.16 | 0 | 20 | 8 | 3 | 0 | 715 | 4497 | Healthy
9702042 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 1997-02-10 | 8.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 245 | Healthy
9702094 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 1997-02-25 | 6.95 | 5.98 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 232 | Healthy
9702097 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 1997-02-27 | 1.55 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | Healthy
9709003 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 1997-09-01 | 4.25 | 3.57 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 32 | 273 | Healthy
9709022 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 1997-09-10 | 6.5 | 5.39 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | 319 | Healthy
9710007 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 1997-10-02 | 7.2 | 5.99 | 0 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 47 | 548 | Healthy
9710036 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 1997-10-16 | 7.75 | 6.35 | 0 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 50 | 609 | Healthy
199805008 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 1998-04-30 | 2.05 | 1.61 | 0.28 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 47 | 631 | Healthy
199811009 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 1998-11-01 | 4.85 | 3.9 | 0.8 | 12 | 12 | 1 | 6 | 0 | 85 | 1333 | Healthy
199910028 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 1999-10-10 | 8.5 | 6.95 | 1.55 | 8 | 13 | 1 | 8 | 0 | 94 | 1412 | Healthy
200005004 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL-8353/3 | 2000-05-01 | 5.25 | 4.14 | 0.85 | 7 | 17 | 2 | 8 | 0 | 105 | 1587 | Healthy
200011114 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL-8353/3 | 2000-11-20 | 4 | 3.02 | 0.59 | 6 | 13 | 1 | 9 | 0 | 128 | 1946 | Healthy
200105008 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL-8353/3 | 2001-05-01 | 2.25 | 1.73 | 0.19 | 5 | 12 | 1 | 10 | 0 | 110 | 1754 | Healthy
200111007 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2001-11-01 | 7.25 | 6.83 | 1.28 | 8 | 18 | 1 | 13 | 0 | 132 | 2799 | Healthy
200205011 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2002-05-01 | 3.4 | 2.49 | 0.5 | 6 | 15 | 2 | 13 | 0.4 | 106 | 2126 | Healthy
200211028 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2002-11-05 | 8.33 | 6.28 | 1.39 | 4 | 19 | 2 | 17 | 0 | 134 | 3029 | Healthy
200211029 | 1316 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | WSI - | 2002-11-07 | 9.27 | 8.15 | 0.3 | 134 | 7 | 2 | 6 | 0 | 65 | 4684 | Healthy
200305049 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2003-05-11 | 7.3 | 5.45 | 1.11 | 55 | 29 | 1 | 20 | 0 | 180 | 4226 | Healthy
200306083 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2003-06-19 | 6.4 | 4.7 | 1.04 | 7 | 23 | 2 | 26 | 0 | 160 | 4007 | Healthy
200312114 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2003-12-18 | 9.34 | 6.91 | 1.71 | 6 | 21 | 0 | 19 | 0 | 171 | 4782 | Healthy
200405108 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2004-05-20 | 4.37 | 3.04 | 0.52 | 6 | 23 | 1 | 24 | 0 | 174 | 5235 | Healthy
200411121 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2004-11-20 | 6.72 | 4.85 | 0.89 | 7 | 29 | 1 | 27 | 0 | 242 | 6417 | Healthy
200505153 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2005-05-23 | 7.41 | 5.28 | 0.97 | 0 | 27 | 2 | 25 | 0 | 217 | 5788 | Healthy
200511176 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2005-11-25 | 6.85 | 4.98 | 0.79 | 6 | 31 | 2 | 27 | 0 | 233 | 6668 | Healthy
200606162 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2006-06-09 | 9.82 | 7.16 | 1.26 | 0 | 43 | 2 | 45 | 0 | 295 | 9276 | Healthy
200612087 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2006-12-09 | 6.25 | 4.69 | 0.48 | 7 | 47 | 2 | 44 | 0 | 299 | 8642 | Healthy
200706127 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2007-06-13 | 5.82 | 4.7 | 0.2 | 0 | 51 | 3 | 54 | 0 | 267 | 8827 | Healthy
200712197 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2007-12-13 | 7.28 | 5.98 | 0.34 | 7 | 55 | 3 | 58 | 0 | 314 | 9126 | Healthy
200806219 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2008-06-18 | 7.81 | 6.51 | 0.34 | 6 | 51 | 3 | 62 | 0 | 276 | 8440 | Healthy
200812345 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2008-12-27 | 8.25 | 6.8 | 0.48 | 6 | 60 | 3 | 71 | 0 | 305 | 9332 | Healthy
200907094 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2009-07-07 | 7.69 | 6.24 | 0.27 | 0 | 67 | 4 | 83 | 0 | 296 | 11291 | Healthy
201001145 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2010-01-13 | 7.46 | 6.39 | 0.07 | 5 | 71 | 4 | 83 | 0 | 348 | 9521 | Healthy
201007077 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2010-07-08 | 6.9 | 5.97 | 0.04 | 0 | 64 | 4 | 78 | 0 | 320 | 8532 | Healthy
201101200 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2011-01-07 | 9.37 | 8.25 | 0.07 | 7 | 87 | 5 | 102 | 0 | 435 | 9834 | Healthy
201107163 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2011-07-09 | 10.53 | 9.25 | 0.4 | 5 | 75 | 4 | 88 | 0 | 391 | 8272 | Healthy
201201075 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2012-01-08 | 9.77 | 8.45 | 0.31 | 4 | 96 | 4 | 93 | 0 | 395 | 9510 | Healthy
201205210 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2012-05-21 | 9.85 | 8.67 | 0.11 | 5 | 98 | 4 | 98 | 0 | 393 | 10091 | Healthy
201211146 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2012-11-19 | 9.45 | 8.21 | 0.12 | 7 | 102 | 4 | 103 | 0 | 418 | 10640 | Faulty
201305217 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2013-05-22 | 8.97 | 7.78 | 0.06 | 6 | 92 | 4 | 116 | 0 | 432 | 10680 | Faulty
201306207 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2013-06-24 | 8.6 | 7.22 | 0.04 | 6 | 96 | 4 | 133 | 0 | 426 | 12726 | Faulty
201312215 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B | CGL - 8353/3 | 2013-12-22 | 9.85 | 8.73 | 0.05 | 8 | 105 | 5 | 133 | 0 | 475 | 9930 | Faulty
4820 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2015-05-08 | 8.32 | 0 | 0 | 7 | 100 | 5 | 138 | 0 | 354 | 1830 | Faulty
60801 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2016-06-17 | 7.96 | 0 | 0 | 10 | 115 | 5 | 148 | 0 | 367 | 3987 | Faulty
65240 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2016-07-01 | 9.04 | 0 | 0 | 9 | 118 | 5 | 163 | 0 | 451 | 4119 | Faulty
102594 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2016-11-23 | 7.49 | 0 | 0 | 10 | 88 | 5 | 136 | 0 | 368 | 3595 | Faulty
199070 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2017-10-06 | 6.71 | 0 | 0 | 8 | 75 | 5 | 34 | 0 | 304 | 3938 | Faulty
206369 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2017-11-04 | 7.77 | 0 | 0 | 12 | 91 | 6 | 143 | 0 | 403 | 1803 | Faulty
240899 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2018-02-08 | 8.22 | 0 | 0 | 11 | 96 | 6 | 147 | 0 | 426 | 2227 | Faulty
281846 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2018-06-23 | 7.2 | 0 | 0 | 7 | 118 | 5 | 175 | 0 | 416 | 3089 | Faulty
309841 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2018-09-24 | 9.74 | 0 | 0 | 6 | 121 | 5 | 175 | 0 | 439 | 3242 | Faulty
354112 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2019-02-16 | 7.15 | 6.7 | 0.02 | 5 | 122 | 5 | 182 | 0 | 406 | 3552 | Faulty
380530 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2019-05-18 | 7.97 | 7.41 | 0.05 | 12 | 104 | 5 | 204 | 0 | 411 | 4344 | Faulty
395250 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2019-07-18 | 7.6 | 7.06 | 0.02 | 11 | 99 | 5 | 198 | 0 | 384 | 4400 | Faulty
405036 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2019-08-26 | 7.76 | 7.2 | 0.04 | 12 | 99 | 5 | 198 | 0 | 390 | 4494 | Faulty
420293 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2019-10-17 | 6.86 | 6.26 | 0.11 | 9 | 90 | 5 | 192 | 0 | 335 | 4321 | Faulty
427956 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2019-11-20 | 1.69 | 1.32 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | Healthy
430960 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2019-11-28 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Healthy
431795 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2019-12-02 | 0.5 | 0.37 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | Healthy
433104 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2019-12-07 | 0.43 | 0.34 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 176 | Healthy
440749 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2020-01-04 | 1.1 | 0.91 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 324 | Healthy
489350 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2020-08-12 | 4.21 | 3.98 | 0.04 | 12 | 34 | 2 | 18 | 0 | 121 | 1731 | Healthy
534467 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2021-01-19 | 5.52 | 5.2 | 0.07 | 12 | 45 | 3 | 6 | 0 | 168 | 2265 | Healthy
591584 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2021-08-04 | 5.91 | 5.51 | 0.1 | 15 | 50 | 4 | 38 | 0 | 192 | 2603 | Healthy
647507 | 280 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-B-PH | CGL - 8353/3 | 2022-03-09 | 6.63 | 6.22 | 0.04 | 13 | 64 | 5 | 52 | 0 | 235 | 3365 | Healthy
9702040 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 1997-02-10 | 2.3 | 1.79 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 341 | Healthy
9702092 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 1997-02-25 | 5.85 | 5.07 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 180 | Healthy
9702095 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 1997-02-27 | 7.25 | 6.29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 197 | Healthy
9709001 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 1997-09-01 | 5.1 | 4.33 | 0.86 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 32 | 258 | Healthy
9709020 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 1997-09-10 | 6.4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 45 | 516 | Healthy
9710005 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 1997-10-02 | 7.4 | 6.19 | 1.21 | 13 | 10 | 2 | 8 | 0 | 54 | 474 | Healthy
9710034 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 1997-10-16 | 7.2 | 5.96 | 1.21 | 14 | 9 | 2 | 8 | 0 | 52 | 582 | Healthy
199805006 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 1998-04-30 | 6.3 | 5.244 | 0.847 | 10 | 11 | 3 | 9 | 0 | 56 | 723 | Healthy
199811007 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 1998-11-01 | 4.25 | 3.94 | 0.28 | 11 | 16 | 2 | 11 | 0 | 77 | 1002 | Healthy
199910026 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 1999-10-10 | 8.25 | 7.52 | 0.9 | 9 | 22 | 2 | 15 | 0 | 100 | 1189 | Healthy
200005002 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL-8353/1 | 2000-05-01 | 8.25 | 7.02 | 0.76 | 6 | 27 | 2 | 16 | 0 | 117 | 1434 | Healthy
200011081 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL-8353/1 | 2000-11-09 | 5.5 | 5.19 | 0.12 | 7 | 25 | 2 | 20 | 0 | 157 | 1766 | Healthy
200105007 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL-8353/1 | 2001-05-01 | 8 | 6.84 | 0.57 | 6 | 26 | 2 | 23 | 0 | 159 | 2136 | Healthy
200111006 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2001-11-01 | 8 | 6.92 | 0.51 | 6 | 31 | 2 | 24 | 0 | 154 | 2553 | Healthy
200205009 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2002-05-01 | 7.5 | 6.29 | 0.63 | 0 | 28 | 4 | 28 | 0 | 137 | 2281 | Healthy
200211027 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2002-11-05 | 7.87 | 6.7 | 0.61 | 4 | 27 | 3 | 26 | 0 | 142 | 2372 | Healthy
200305048 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2003-05-11 | 10.49 | 8.37 | 1.3 | 0 | 32 | 3 | 30 | 0 | 176 | 3537 | Healthy
200311075 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2003-11-20 | 7.38 | 5.89 | 0.64 | 7 | 31 | 2 | 26 | 0 | 170 | 4063 | Healthy
200405106 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2004-05-20 | 8.26 | 6.78 | 0.54 | 6 | 38 | 1 | 41 | 0 | 213 | 5135 | Healthy
200411119 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2004-11-20 | 7.9 | 6.5 | 0.48 | 0 | 40 | 2 | 41 | 0 | 249 | 5288 | Healthy
200505151 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2005-05-23 | 7.7 | 6.1 | 0.45 | 0 | 39 | 1 | 39 | 0 | 243 | 5114 | Healthy
200511174 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2005-11-25 | 8.47 | 6.98 | 0.42 | 7 | 47 | 3 | 44 | 0 | 275 | 6212 | Healthy
200603022 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2006-02-25 | 9.75 | 7.75 | 0.53 | 0 | 52 | 4 | 60 | 0 | 288 | 7145 | Healthy
200612085 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2006-12-09 | 9.52 | 7.66 | 0.77 | 9 | 63 | 4 | 69 | 0 | 307 | 7589 | Healthy
200706125 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2007-06-13 | 7.84 | 6.78 | 0.19 | 0 | 70 | 4 | 82 | 0 | 285 | 8185 | Healthy
200712196 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2007-12-13 | 8.81 | 7.67 | 0.28 | 6 | 72 | 4 | 86 | 0 | 320 | 8126 | Healthy
200806218 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2008-06-18 | 7.68 | 6.65 | 0.2 | 0 | 68 | 5 | 97 | 0 | 282 | 7805 | Healthy
200812344 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2008-12-27 | 8.8 | 7.16 | 0.84 | 0 | 69 | 5 | 98 | 0 | 282 | 7557 | Healthy
200907093 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2009-07-07 | 7.59 | 6.31 | 0.21 | 6 | 79 | 5 | 119 | 0 | 279 | 10206 | Healthy
201001144 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2010-01-13 | 7.76 | 6.8 | 0.03 | 5 | 85 | 5 | 117 | 0 | 346 | 8729 | Healthy
201007075 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2010-07-08 | 7 | 6.11 | 0.04 | 5 | 74 | 5 | 109 | 0 | 307 | 8007 | Healthy
201101199 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2011-01-07 | 9.85 | 8.79 | 0.02 | 9 | 105 | 7 | 143 | 0 | 448 | 9530 | Healthy
201103448 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2011-03-17 | 9.54 | 8.38 | 0.31 | 8 | 96 | 6 | 138 | 0 | 389 | 7875 | Healthy
201106197 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2011-06-17 | 9.14 | 7.81 | 0.5 | 6 | 85 | 5 | 122 | 0 | 354 | 7756 | Healthy
201109307 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2011-09-19 | 9.94 | 8.37 | 0.74 | 7 | 85 | 5 | 120 | 0 | 339 | 7718 | Healthy
201112330 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2011-12-19 | 12.6 | 10.5 | 1.15 | 9 | 110 | 5 | 123 | 0 | 403 | 8868 | Faulty
201203157 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2012-03-18 | 9.2 | 8.04 | 0.21 | 6 | 110 | 5 | 123 | 0 | 383 | 8867 | Faulty
201206113 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2012-06-17 | 9.5 | 8.36 | 0.12 | 6 | 109 | 5 | 130 | 0 | 379 | 9513 | Faulty
201209110 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2012-09-17 | 9.16 | 7.98 | 0.14 | 8 | 108 | 5 | 128 | 0 | 380 | 9767 | Faulty
201212090 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2012-12-17 | 9.12 | 7.92 | 0.15 | 11 | 110 | 5 | 132 | 0 | 391 | 9803 | Faulty
201303257 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2013-03-18 | 9.11 | 7.92 | 0.13 | 9 | 114 | 5 | 137 | 0 | 392 | 9952 | Faulty
201306192 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2013-06-22 | 8.86 | 7.73 | 0.04 | 9 | 107 | 5 | 151 | 0 | 415 | 10214 | Faulty
201306205 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2013-06-24 | 8.56 | 7.35 | 0.1 | 8 | 103 | 5 | 155 | 0 | 395 | 10431 | Faulty
201309262 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2013-09-26 | 9.48 | 8.42 | 0.04 | 11 | 113 | 6 | 168 | 0 | 448 | 9408 | Faulty
201312214 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R | CGL - 8353/1 | 2013-12-22 | 9.72 | 8.54 | 0.18 | 10 | 110 | 6 | 168 | 0 | 430 | 9219 | Faulty
201404068 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2014-04-04 | 10.01 | 8.92 | 0.11 | 9 | 125 | 6 | 178 | 0 | 428 | 9075 | Faulty
60802 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2016-06-17 | 7.85 | 0 | 0 | 13 | 124 | 6 | 187 | 0 | 374 | 4685 | Faulty
102596 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2016-11-23 | 7.35 | 0 | 0 | 10 | 94 | 6 | 173 | 0 | 352 | 4195 | Faulty
165633 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2017-06-16 | 7.2 | 0 | 0 | 11 | 96 | 8 | 190 | 0 | 367 | 5373 | Faulty
199068 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2017-10-06 | 6.63 | 0 | 0 | 13 | 89 | 7 | 176 | 0 | 338 | 4621 | Faulty
206368 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2017-11-04 | 7.22 | 0 | 0 | 18 | 94 | 6 | 181 | 0 | 365 | 1694 | Faulty
240897 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2018-02-08 | 7.83 | 0 | 0 | 15 | 99 | 7 | 184 | 0 | 394 | 1999 | Faulty
281844 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2018-06-23 | 7.6 | 0 | 0 | 14 | 132 | 6 | 226 | 0 | 432 | 2983 | Faulty
309839 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2018-09-24 | 10.02 | 0 | 0 | 13 | 137 | 6 | 223 | 0 | 469 | 3169 | Faulty
354110 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2019-02-16 | 7.24 | 6.64 | 0.03 | 11 | 129 | 6 | 228 | 0 | 397 | 4882 | Faulty
380528 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2019-05-18 | 6.17 | 5.11 | 0.52 | 10 | 69 | 5 | 201 | 0 | 213 | 4868 | Faulty
405034 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2019-08-26 | 7.79 | 7.03 | 0.02 | 17 | 104 | 6 | 244 | 0 | 374 | 6632 | Faulty
420291 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2019-10-17 | 6.9 | 6.14 | 0.07 | 15 | 93 | 6 | 231 | 0 | 323 | 6186 | Faulty
427955 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2019-11-20 | 4.22 | 3.27 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | Healthy
430958 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2019-11-28 | 0.24 | 0.17 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Healthy
431793 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2019-12-02 | 0.34 | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | Healthy
433101 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2019-12-07 | 0.6 | 0.45 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 198 | Healthy
440747 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2020-01-04 | 1.1 | 0.92 | 0.15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 378 | Healthy
489348 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2020-08-12 | 2.26 | 2.05 | 0.04 | 17 | 22 | 1 | 24 | 0 | 73 | 1564 | Healthy
513487 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2020-11-07 | 2.74 | 2.42 | 0.13 | 19 | 25 | 1 | 28 | 0 | 82 | 1772 | Healthy
534462 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2021-01-19 | 2.94 | 2.7 | 0.03 | 21 | 30 | 2 | 34 | 0 | 102 | 1984 | Healthy
591582 | 278 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-R-PH | CGL - 8353/1 | 2021-08-04 | 3.75 | 3.42 | 0.07 | 40 | 36 | 2 | 53 | 0 | 132 | 2305 | Healthy
9702041 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 1997-02-10 | 2.65 | 0.94 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | Healthy
9702093 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 1997-02-25 | 1.5 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | Healthy
9702096 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 1997-02-27 | 2.4 | 2.08 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 | Healthy
9709002 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 1997-09-01 | 5.5 | 4.16 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 28 | 316 | Healthy
9709021 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 1997-09-10 | 6.5 | 5.42 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | 296 | Healthy
9710006 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 1997-10-02 | 2.15 | 1.77 | 0.3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 194 | Healthy
9710035 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 1997-10-16 | 8.25 | 6.75 | 0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 41 | 725 | Healthy
199805007 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 1998-04-30 | 6.65 | 5.12 | 1.05 | 13 | 7 | 1 | 7 | 0 | 53 | 1141 | Healthy
199811008 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 1998-11-01 | 6.75 | 5.5 | 1.23 | 15 | 10 | 1 | 6 | 0 | 68 | 1594 | Healthy
199910027 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 1999-10-10 | 8.5 | 7.01 | 1.61 | 14 | 10 | 1 | 8 | 0 | 74 | 1580 | Healthy
200005003 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL-8353/2 | 2000-05-01 | 8.75 | 6.8 | 1.62 | 8 | 15 | 2 | 9 | 0 | 87 | 2016 | Healthy
200011082 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL-8353/2 | 2000-11-09 | 2 | 1.62 | 0.25 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 73 | 1258 | Healthy
200012015 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL-8353/2 | 2000-12-02 | 5.5 | 4.05 | 0.86 | 8 | 11 | 1 | 9 | 0 | 102 | 2060 | Healthy
200106002 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL-8353/2 | 2001-06-01 | 5.25 | 3.89 | 0.72 | 9 | 19 | 7 | 12 | 0 | 132 | 2793 | Healthy
200112022 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2001-12-01 | 8 | 5.98 | 1.24 | 15 | 17 | 1 | 13 | 0 | 125 | 3530 | Healthy
200205010 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2002-05-01 | 4.5 | 3.34 | 0.61 | 6 | 14 | 2 | 14 | 0 | 96 | 2793 | Healthy
200303006 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2003-03-02 | 9.67 | 7.15 | 1.62 | 7 | 22 | 1 | 22 | 0 | 133 | 4439 | Healthy
200309024 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2003-09-08 | 4.31 | 3.13 | 0.51 | 13 | 20 | 1 | 16 | 0 | 142 | 5255 | Healthy
200403095 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2004-03-19 | 8.63 | 6.22 | 1.36 | 11 | 24 | 2 | 28 | 0 | 170 | 7067 | Healthy
200405107 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2004-05-20 | 8.92 | 6.38 | 1.46 | 10 | 23 | 1 | 25 | 0 | 158 | 6717 | Healthy
200411120 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2004-11-20 | 7.95 | 5.65 | 1.27 | 9 | 23 | 2 | 23 | 0 | 172 | 6546 | Healthy
200505152 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2005-05-23 | 6.73 | 4.57 | 0.85 | 9 | 24 | 1 | 23 | 0 | 176 | 6750 | Healthy
200509053 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2005-09-06 | 9.65 | 6.96 | 1.53 | 13 | 25 | 1 | 22 | 0 | 177 | 7203 | Healthy
200511175 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2005-11-25 | 9.04 | 6.48 | 1.24 | 13 | 31 | 2 | 28 | 0 | 223 | 8927 | Healthy
200601087 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2006-01-08 | 4.83 | 3.41 | 1.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 545 | Healthy
200601089 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2006-01-09 | 4.6 | 2.93 | 1.01 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 629 | Healthy
200601156 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2006-01-19 | 4.4 | 3.27 | 0.67 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 65 | 1022 | Healthy
200602213 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2006-02-18 | 4.75 | 3.79 | 0.51 | 6 | 8 | 2 | 7 | 0 | 120 | 1793 | Healthy
200605005 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2006-05-02 | 4.69 | 3.56 | 0.61 | 5 | 9 | 1 | 9 | 0 | 117 | 2477 | Healthy
200606161 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2006-06-09 | 9.7 | 7.23 | 1.62 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 124 | 2775 | Healthy
200612086 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2006-12-09 | 5.07 | 3.95 | 0.55 | 11 | 16 | 2 | 14 | 0 | 156 | 3920 | Healthy
200703079 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2007-03-12 | 4.72 | 3.52 | 0.49 | 13 | 15 | 2 | 13 | 0 | 146 | 3341 | Healthy
200706126 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2007-06-13 | 3.99 | 3.32 | 0.21 | 8 | 18 | 2 | 14 | 0 | 136 | 4468 | Healthy
200709161 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2007-09-14 | 10.76 | 7.52 | 3.02 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 19 | 2111 | Healthy
200711250 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2007-11-12 | 9.03 | 7.28 | 1.25 | 10 | 20 | 2 | 20 | 0 | 147 | 4854 | Healthy
200802254 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2008-02-21 | 4.15 | 3.45 | 0.19 | 10 | 20 | 2 | 20 | 0 | 162 | 4821 | Healthy
200806061 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2008-05-28 | 7.65 | 6.06 | 1.08 | 10 | 20 | 2 | 23 | 0 | 136 | 4889 | Healthy
200809062 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2008-08-29 | 7.41 | 5.97 | 0.85 | 26 | 22 | 3 | 26 | 0 | 157 | 5727 | Healthy
200812131 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2008-11-29 | 8.37 | 6.59 | 1.17 | 11 | 23 | 2 | 27 | 0 | 166 | 5827 | Healthy
200903080 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2009-03-02 | 6.3 | 4.99 | 0.76 | 8 | 21 | 2 | 26 | 0 | 155 | 5244 | Healthy
200906185 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2009-06-08 | 3.85 | 3.09 | 0.07 | 12 | 28 | 3 | 31 | 0 | 201 | 6592 | Healthy
200909085 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2009-09-09 | 4.17 | 3.38 | 0.056 | 13 | 29 | 3 | 34 | 0 | 215 | 7112 | Healthy
201001019 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2009-12-30 | 5.92 | 4.86 | 0.31 | 13 | 33 | 3 | 30 | 0 | 238 | 7236 | Healthy
201004108 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2010-04-05 | 4.61 | 3.88 | 0.038 | 13 | 32 | 3 | 36 | 0 | 236 | 6542 | Healthy
201007076 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2010-07-08 | 5.22 | 4.29 | 0.21 | 11 | 33 | 3 | 37 | 0 | 223 | 6812 | Healthy
201011092 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2010-11-03 | 5.52 | 4.48 | 0.31 | 12 | 35 | 3 | 42 | 0 | 238 | 6947 | Healthy
201102232 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2011-02-03 | 5.35 | 4.49 | 0.03 | 20 | 43 | 4 | 47 | 0 | 294 | 7806 | Healthy
201105124 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2011-05-06 | 5.81 | 4.78 | 0.29 | 13 | 39 | 3 | 43 | 0 | 246 | 6983 | Healthy
201108144 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2011-08-05 | 6.5 | 5.37 | 0.42 | 12 | 38 | 3 | 44 | 0 | 243 | 6826 | Healthy
201111065 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2011-11-07 | 7.4 | 6.16 | 0.36 | 17 | 49 | 3 | 47 | 0 | 283 | 8333 | Healthy
201111335 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2011-11-27 | 7.29 | 6.14 | 0.34 | 18 | 47 | 4 | 47 | 0 | 267 | 7766 | Healthy
201201169 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2012-01-15 | 7.18 | 6.04 | 0.29 | 18 | 53 | 3 | 47 | 0 | 280 | 8120 | Healthy
201201170 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2012-01-15 | 6.94 | 5.78 | 0.33 | 15 | 49 | 3 | 46 | 0 | 274 | 8036 | Healthy
201204096 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2012-04-16 | 9.31 | 7.44 | 1.06 | 14 | 51 | 3 | 50 | 0 | 279 | 7772 | Healthy
201207167 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2012-07-23 | 7.23 | 6.15 | 0.15 | 17 | 54 | 3 | 52 | 0 | 287 | 8820 | Healthy
201210165 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2012-10-22 | 7.56 | 6.38 | 0.16 | 22 | 59 | 3 | 55 | 0 | 322 | 9799 | Healthy
201301163 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2013-01-21 | 7.23 | 6.08 | 0.16 | 18 | 56 | 3 | 56 | 0 | 298 | 9457 | Healthy
201304338 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2013-04-23 | 7.13 | 6.07 | 0.03 | 19 | 54 | 4 | 63 | 0 | 329 | 9782 | Healthy
201306206 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2013-06-24 | 7.24 | 5.91 | 0.05 | 19 | 59 | 4 | 75 | 0 | 336 | 12330 | Healthy
201307353 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2013-07-24 | 7.64 | 6.48 | 0.07 | 25 | 58 | 3 | 67 | 0 | 346 | 10403 | Healthy
201310236 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2013-10-22 | 8.05 | 6.98 | 0.06 | 26 | 82 | 4 | 74 | 0 | 383 | 9544 | Healthy
201402044 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y | CGL - 8353/2 | 2014-01-29 | 8.31 | 7.17 | 0.16 | 19 | 63 | 4 | 74 | 0 | 362 | 9234 | Healthy
201405106 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2014-05-10 | 8.31 | 7.29 | 0.03 | 18 | 69 | 4 | 80 | 0 | 356 | 9355 | Healthy
32063 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2016-02-18 | 8.23 | 0 | 0 | 17 | 75 | 3 | 91 | 0 | 301 | 2514 | Healthy
65239 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2016-07-01 | 9.32 | 0 | 0 | 23 | 91 | 3 | 105 | 0 | 382 | 3422 | Healthy
102595 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2016-11-23 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | 0 | 22 | 945 | Healthy
199069 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2017-10-06 | 6.4 | 0 | 0 | 18 | 59 | 4 | 88 | 0 | 276 | 3596 | Healthy
205322 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2017-10-31 | 6.54 | 0 | 0 | 22 | 61 | 1 | 86 | 0 | 241 | 398 | Healthy
240898 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2018-02-08 | 7.26 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2 | 88 | 0 | 260 | 820 | Healthy
281845 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2018-06-23 | 6.83 | 0 | 0 | 17 | 85 | 2 | 107 | 0 | 285 | 1209 | Faulty
309840 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2018-09-24 | 8.97 | 0 | 0 | 14 | 84 | 0 | 104 | 0 | 298 | 1471 | Faulty
354111 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2019-02-16 | 8.19 | 7.44 | 0.12 | 18 | 91 | 2 | 110 | 0 | 304 | 5711 | Faulty
380529 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2019-05-18 | 7.62 | 6.83 | 0.04 | 19 | 72 | 3 | 120 | 0 | 287 | 7080 | Faulty
405035 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2019-08-26 | 7.7 | 6.9 | 0.03 | 21 | 71 | 3 | 119 | 0 | 288 | 7134 | Faulty
420292 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2019-10-17 | 7.14 | 6.35 | 0.05 | 19 | 67 | 3 | 115 | 0 | 268 | 6877 | Faulty
430959 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2019-11-28 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Healthy
431794 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2019-12-02 | 0.43 | 0.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | Healthy
433103 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2019-12-07 | 0.92 | 0.73 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 214 | Healthy
440748 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2020-01-04 | 0.65 | 0.56 | 0.05 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 395 | Healthy
489349 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2020-08-12 | 1.52 | 1.31 | 0.04 | 19 | 13 | 1 | 13 | 0 | 60 | 1606 | Healthy
513488 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2020-11-07 | 1.43 | 1.21 | 0.07 | 23 | 14 | 1 | 13 | 0 | 66 | 1899 | Healthy
534463 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2021-01-19 | 1.89 | 1.58 | 0.08 | 26 | 16 | 1 | 15 | 0 | 80 | 2187 | Healthy
591583 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2021-08-04 | 2.59 | 2.28 | 0.02 | 38 | 23 | 2 | 29 | 0 | 113 | 2628 | Healthy
647506 | 279 | CUDDAPAH - BUS REACTOR-Y-PH | CGL - 8353/2 | 2022-03-09 | 3.04 | 2.66 | 0.05 | 33 | 26 | 2 | 34 | 0 | 130 | 3075 | Healthy
200904089 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2009-04-01 | 6.94 | 5.51 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 179 | Healthy
200904196 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2009-04-16 | 5.81 | 4.71 | 1.12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | 225 | Healthy
200906182 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2009-06-09 | 3.36 | 2.92 | 0.38 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 88 | 424 | Healthy
200909084 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2009-09-09 | 4.18 | 3.78 | 0.32 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 152 | 637 | Healthy
201001017 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2009-12-30 | 5.45 | 4.69 | 0.66 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 216 | 748 | Healthy
201007073 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2010-07-08 | 5.12 | 4.57 | 0.4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 312 | 1100 | Healthy
201101197 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-01-07 | 7.67 | 6.83 | 0.64 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0 | 471 | 1444 | Healthy
201106196 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-06-17 | 6.53 | 5.36 | 0.98 | 231 | 13 | 6 | 7 | 0 | 349 | 1326 | Faulty
201106263 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-06-24 | 7.07 | 5.65 | 1.22 | 275 | 15 | 6 | 7 | 0 | 343 | 1388 | Faulty
201106264 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-06-24 | 8.49 | 6.39 | 1.91 | 231 | 14 | 6 | 7 | 0 | 310 | 1250 | Faulty
201106276 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-06-25 | 6 | 4.96 | 0.84 | 269 | 16 | 6 | 7 | 0 | 334 | 1324 | Faulty
201106277 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-06-25 | 6.09 | 5.07 | 0.81 | 293 | 16 | 6 | 7 | 0 | 353 | 1383 | Faulty
201107079 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-07-04 | 5.95 | 5.04 | 0.69 | 433 | 21 | 7 | 8 | 0 | 364 | 1401 | Faulty
201107108 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-07-11 | 6.35 | 5.28 | 0.85 | 543 | 25 | 6 | 8 | 0 | 339 | 1336 | Faulty
201107192 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-07-15 | 6.73 | 5.54 | 0.96 | 584 | 27 | 6 | 8 | 0 | 340 | 1340 | Faulty
201107258 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-07-22 | 7.24 | 5.76 | 1.24 | 652 | 30 | 6 | 8 | 0 | 327 | 1319 | Faulty
201108029 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-07-29 | 6.38 | 5.29 | 0.84 | 752 | 35 | 6 | 9 | 0 | 342 | 1330 | Faulty
201108143 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-08-05 | 6.27 | 5.23 | 0.78 | 888 | 40 | 6 | 10 | 0 | 348 | 1352 | Faulty
201108209 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-08-12 | 6.55 | 5.43 | 0.86 | 927 | 43 | 6 | 10 | 0 | 349 | 1352 | Faulty
201108239 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-08-19 | 6.53 | 5.45 | 0.79 | 1051 | 49 | 6 | 11 | 0 | 366 | 1404 | Faulty
201109062 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-08-26 | 7.9 | 6.36 | 1.25 | 1064 | 53 | 6 | 11 | 0 | 377 | 1398 | Faulty
201109009 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-09-01 | 6.87 | 5.66 | 0.91 | 1222 | 57 | 6 | 12 | 0 | 375 | 1427 | Faulty
201109211 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-09-12 | 7.89 | 6.22 | 1.35 | 1294 | 64 | 7 | 12 | 0 | 371 | 1492 | Faulty
201109306 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-09-19 | 8.02 | 6.41 | 1.27 | 1393 | 69 | 7 | 13 | 0 | 392 | 1530 | Faulty
201110016 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-09-26 | 6.42 | 5.6 | 0.45 | 1672 | 83 | 7 | 13 | 0 | 417 | 1467 | Faulty
201110086 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-10-03 | 6.8 | 5.86 | 0.56 | 1804 | 90 | 7 | 14 | 0 | 427 | 1502 | Faulty
201110140 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-10-09 | 6.88 | 5.86 | 0.65 | 1743 | 87 | 7 | 14 | 0 | 400 | 1431 | Faulty
201110141 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-10-09 | 6.84 | 5.77 | 0.7 | 1709 | 89 | 7 | 14 | 0 | 399 | 1473 | Faulty
201110197 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-10-16 | 8.84 | 7.44 | 1.02 | 1834 | 90 | 7 | 14 | 0 | 412 | 1431 | Faulty
201110318 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-10-23 | 8.77 | 5.77 | 0.63 | 1814 | 94 | 7 | 14 | 0 | 401 | 1426 | Faulty
201110384 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-10-30 | 6.88 | 5.86 | 0.63 | 1907 | 101 | 7 | 15 | 0 | 410 | 1433 | Faulty
201111062 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-11-07 | 6.77 | 5.79 | 0.59 | 1933 | 101 | 7 | 15 | 0 | 408 | 1409 | Faulty
201111144 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-11-13 | 6.94 | 5.96 | 0.58 | 2058 | 107 | 7 | 15 | 0 | 427 | 1439 | Faulty
201111263 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-11-20 | 7.53 | 6.38 | 0.72 | 2225 | 115 | 7 | 16 | 0 | 449 | 1482 | Faulty
201111334 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-11-27 | 7.03 | 5.98 | 0.64 | 2091 | 111 | 7 | 16 | 0 | 422 | 1417 | Faulty
201112019 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-01 | 4.85 | 4.12 | 0.46 | 1323 | 71 | 5 | 10 | 0 | 270 | 968 | Faulty
201112020 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-01 | 11.55 | 9.41 | 1.87 | 1322 | 69 | 5 | 10 | 0 | 260 | 1005 | Faulty
201112021 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-02 | 4.03 | 3.38 | 0.43 | 1077 | 55 | 4 | 8 | 0 | 211 | 766 | Faulty
201112031 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-02 | 3.93 | 3.3 | 0.44 | 1036 | 52 | 3 | 7 | 0 | 199 | 730 | Faulty
201112032 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-02 | 3.68 | 3.07 | 0.42 | 961 | 48 | 3 | 7 | 0 | 182 | 684 | Faulty
201112033 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-03 | 4.01 | 3.31 | 0.52 | 899 | 44 | 3 | 6 | 0 | 173 | 647 | Faulty
201112034 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-03 | 3.14 | 2.64 | 0.34 | 782 | 38 | 4 | 6 | 0 | 151 | 561 | Faulty
201112035 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-03 | 1.16 | 0.91 | 0.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46 | Faulty
201112036 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-03 | 3.36 | 2.77 | 0.44 | 747 | 36 | 3 | 5 | 0 | 143 | 539 | Faulty
201112037 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-04 | 2.57 | 2.14 | 0.32 | 563 | 27 | 2 | 4 | 0 | 107 | 417 | Faulty
201112038 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-04 | 2.51 | 2.07 | 0.33 | 541 | 25 | 2 | 4 | 0 | 100 | 400 | Faulty
201112057 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-05 | 2.07 | 1.71 | 0.27 | 425 | 20 | 2 | 3 | 0 | 78 | 314 | Faulty
201112058 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-05 | 3.89 | 3.23 | 0.57 | 432 | 19 | 1 | 3 | 0 | 77 | 326 | Faulty
201112068 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-06 | 1.81 | 1.49 | 0.25 | 339 | 15 | 2 | 2 | 0 | 62 | 259 | Faulty
201112069 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-06 | 1.82 | 1.48 | 0.28 | 325 | 13 | 1 | 2 | 0 | 57 | 251 | Faulty
201112099 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-07 | 1.75 | 1.42 | 0.28 | 286 | 11 | 1 | 2 | 0 | 49 | 220 | Faulty
201112100 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-07 | 2.05 | 1.63 | 0.37 | 260 | 10 | 1 | 2 | 0 | 44 | 221 | Faulty
201112140 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-08 | 1.6 | 1.29 | 0.27 | 215 | 8 | 1 | 1 | 0 | 35 | 175 | Faulty
201112141 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-08 | 1.96 | 1.56 | 0.35 | 221 | 9 | 1 | 1 | 0 | 38 | 189 | Faulty
201112156 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-09 | 1.51 | 1.22 | 0.26 | 182 | 7 | 1 | 1 | 0 | 29 | 153 | Faulty
201112157 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-09 | 1.38 | 1.11 | 0.24 | 179 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27 | 147 | Faulty
201112174 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-10 | 2.19 | 1.71 | 0.43 | 254 | 9 | 1 | 2 | 0 | 42 | 226 | Faulty
201112176 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-11 | 1.55 | 1.23 | 0.28 | 223 | 8 | 1 | 1 | 0 | 33 | 199 | Faulty
201112193 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-12 | 1.55 | 1.23 | 0.27 | 246 | 9 | 1 | 1 | 0 | 38 | 212 | Faulty
201112266 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-18 | 1.6 | 1.2 | 0.24 | 357 | 15 | 1 | 2 | 0 | 49 | 289 | Faulty
201112334 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2011-12-25 | 1.71 | 1.37 | 0.25 | 417 | 17 | 1 | 2 | 0 | 55 | 320 | Faulty
201201001 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-01-01 | 2.06 | 1.64 | 0.32 | 515 | 21 | 1 | 3 | 0 | 63 | 374 | Faulty
201201073 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-01-08 | 2.4 | 1.93 | 0.36 | 572 | 26 | 1 | 3 | 0 | 74 | 432 | Faulty
201201168 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-01-15 | 2.24 | 1.8 | 0.32 | 626 | 28 | 1 | 3 | 0 | 76 | 440 | Faulty
201201280 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-01-21 | 2.15 | 1.73 | 0.3 | 693 | 34 | 1 | 4 | 0 | 79 | 457 | Faulty
201201339 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-01-29 | 2.29 | 1.84 | 0.32 | 731 | 33 | 1 | 4 | 0 | 81 | 467 | Faulty
201202059 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-02-05 | 2.44 | 1.99 | 0.3 | 811 | 37 | 1 | 4 | 0 | 89 | 510 | Faulty
201202151 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-02-12 | 2.36 | 1.91 | 0.3 | 853 | 39 | 2 | 4 | 0 | 89 | 509 | Faulty
201202232 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-02-19 | 2.32 | 1.96 | 0.2 | 926 | 45 | 1 | 5 | 0 | 102 | 566 | Faulty
201202284 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-02-26 | 2.38 | 1.96 | 0.26 | 963 | 47 | 2 | 5 | 0 | 100 | 580 | Faulty
201203036 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-03-04 | 2.79 | 2.25 | 0.35 | 1054 | 51 | 1 | 6 | 0 | 107 | 618 | Faulty
201203081 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-03-11 | 3.06 | 2.43 | 0.44 | 1046 | 53 | 1 | 6 | 0 | 112 | 652 | Faulty
201203156 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-03-18 | 2.74 | 2.19 | 0.37 | 1005 | 53 | 1 | 6 | 0 | 106 | 636 | Faulty
201203252 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-03-25 | 2.97 | 2.39 | 0.38 | 1095 | 57 | 2 | 6 | 0 | 118 | 695 | Faulty
201204002 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-04-01 | 2.87 | 2.3 | 0.36 | 1163 | 60 | 2 | 6 | 0 | 121 | 721 | Faulty
201204033 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-04-08 | 3.05 | 2.43 | 0.4 | 1279 | 64 | 2 | 7 | 0 | 130 | 759 | Faulty
201204095 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-04-16 | 3.45 | 2.72 | 0.49 | 1361 | 68 | 2 | 8 | 0 | 135 | 812 | Faulty
201204165 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-04-23 | 3.29 | 2.6 | 0.45 | 1362 | 69 | 2 | 8 | 0 | 136 | 815 | Faulty
201205001 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-04-30 | 3.04 | 2.44 | 0.36 | 1405 | 71 | 2 | 8 | 0 | 139 | 827 | Faulty
201205084 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-05-07 | 3.11 | 2.5 | 0.36 | 1450 | 76 | 2 | 8 | 0 | 147 | 866 | Faulty
201205149 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-05-14 | 3.21 | 2.58 | 0.36 | 1518 | 77 | 2 | 9 | 0 | 153 | 901 | Faulty
201205209 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-05-21 | 3.55 | 2.88 | 0.37 | 1731 | 78 | 2 | 9 | 0 | 151 | 933 | Faulty
201205284 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-05-28 | 3.59 | 2.91 | 0.38 | 1802 | 81 | 2 | 9 | 0 | 158 | 967 | Faulty
201206009 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-06-04 | 3.67 | 2.97 | 0.4 | 1806 | 80 | 2 | 10 | 0 | 158 | 982 | Faulty
201206078 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-06-11 | 3.69 | 2.98 | 0.4 | 1812 | 84 | 2 | 10 | 0 | 164 | 1003 | Faulty
201206112 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-06-17 | 3.97 | 3.21 | 0.44 | 1816 | 86 | 2 | 10 | 0 | 169 | 1025 | Faulty
201206153 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-06-24 | 3.9 | 3.17 | 0.4 | 1911 | 91 | 2 | 11 | 0 | 179 | 1053 | Faulty
201207012 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-07-02 | 4.17 | 3.42 | 0.42 | 1990 | 96 | 3 | 11 | 0 | 194 | 1081 | Faulty
201207080 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-07-09 | 3.98 | 3.23 | 0.42 | 1989 | 94 | 3 | 11 | 0 | 186 | 1072 | Faulty
201207109 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-07-16 | 3.89 | 3.15 | 0.4 | 1955 | 93 | 2 | 11 | 0 | 181 | 1049 | Faulty
201207110 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-07-16 | 4.26 | 3.47 | 0.45 | 1995 | 92 | 2 | 11 | 0 | 183 | 1012 | Faulty
201207132 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-07-17 | 4.27 | 3.48 | 0.45 | 2028 | 96 | 3 | 12 | 0 | 190 | 1073 | Faulty
201207166 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-07-23 | 4.19 | 3.43 | 0.43 | 1948 | 94 | 2 | 11 | 0 | 185 | 1064 | Faulty
201207226 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-07-30 | 4.33 | 3.52 | 0.47 | 2029 | 98 | 3 | 12 | 0 | 192 | 1068 | Faulty
201208015 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-07-31 | 4.7 | 3.73 | 0.69 | 1612 | 91 | 2 | 11 | 0 | 170 | 1018 | Faulty
201208091 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-08-06 | 4.52 | 3.68 | 0.5 | 2094 | 101 | 3 | 12 | 0 | 198 | 1091 | Faulty
201208117 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-08-13 | 24.67 | 19.86 | 4.5 | 1717 | 91 | 2 | 11 | 0 | 164 | 1120 | Faulty
201208147 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-08-20 | 4.36 | 3.54 | 0.47 | 2097 | 102 | 3 | 12 | 0 | 195 | 1090 | Faulty
201208204 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-08-27 | 4.56 | 3.69 | 0.5 | 2191 | 105 | 3 | 13 | 0 | 202 | 1113 | Faulty
201209041 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-09-03 | 4.78 | 3.86 | 0.55 | 2311 | 107 | 3 | 13 | 0 | 204 | 1122 | Faulty
201209080 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-09-10 | 4.47 | 3.65 | 0.46 | 2236 | 107 | 3 | 13 | 0 | 201 | 1098 | Faulty
201209109 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-09-17 | 4.42 | 3.52 | 0.53 | 2298 | 108 | 3 | 13 | 0 | 205 | 1047 | Faulty
201209169 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-09-24 | 4.45 | 3.58 | 0.49 | 2405 | 111 | 3 | 13 | 0 | 213 | 1062 | Faulty
201210002 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-10-01 | 4.65 | 3.72 | 0.53 | 2500 | 117 | 3 | 14 | 0 | 224 | 1089 | Faulty
201210064 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-10-08 | 4.56 | 3.64 | 0.55 | 2369 | 114 | 3 | 14 | 0 | 212 | 1068 | Faulty
201210110 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-10-15 | 4.99 | 3.99 | 0.6 | 2525 | 121 | 3 | 14 | 0 | 228 | 1106 | Faulty
201210166 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-10-22 | 5.38 | 4.24 | 0.75 | 2320 | 121 | 3 | 14 | 0 | 223 | 1116 | Faulty
201210206 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-10-30 | 4.63 | 3.72 | 0.51 | 2545 | 122 | 3 | 14 | 0 | 231 | 1093 | Faulty
201211034 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-11-05 | 4.84 | 3.87 | 0.59 | 2348 | 119 | 3 | 14 | 0 | 221 | 1078 | Faulty
201211088 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-11-11 | 4.83 | 3.85 | 0.56 | 2718 | 126 | 3 | 15 | 0 | 234 | 1108 | Faulty
201211145 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-11-19 | 4.74 | 3.79 | 0.53 | 2714 | 128 | 4 | 15 | 0 | 238 | 1089 | Faulty
201211179 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-11-26 | 5.32 | 4.3 | 0.61 | 2562 | 127 | 3 | 15 | 0 | 239 | 1084 | Faulty
201212014 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-12-03 | 5.1 | 4.05 | 0.65 | 2535 | 129 | 3 | 15 | 0 | 233 | 1090 | Faulty
201212042 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-12-10 | 5.11 | 4.07 | 0.63 | 2573 | 129 | 3 | 15 | 0 | 236 | 1093 | Faulty
201212089 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-12-17 | 5.03 | 4.01 | 0.61 | 2586 | 130 | 3 | 15 | 0.1 | 237 | 1087 | Faulty
201212131 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2012-12-23 | 4.91 | 3.98 | 0.5 | 2782 | 135 | 3 | 16 | 0 | 251 | 1095 | Faulty
201301023 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-01-01 | 5.33 | 4.3 | 0.62 | 2712 | 135 | 3 | 16 | 0 | 246 | 1086 | Faulty
201301054 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-01-07 | 5.19 | 4.15 | 0.6 | 2842 | 139 | 3 | 16 | 0 | 253 | 1118 | Faulty
201301103 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-01-15 | 5.2 | 4.16 | 0.6 | 2826 | 138 | 3 | 16 | 0 | 250 | 1111 | Faulty
201301161 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-01-21 | 5.19 | 4.16 | 0.6 | 2801 | 138 | 3 | 16 | 0 | 249 | 1094 | Faulty
201301177 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-01-28 | 5.14 | 4.12 | 0.6 | 2757 | 137 | 3 | 16 | 0 | 246 | 1089 | Faulty
201302034 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-02-04 | 5.46 | 4.4 | 0.63 | 2705 | 141 | 3 | 16 | 0 | 251 | 1114 | Faulty
201302209 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-02-21 | 5.69 | 4.52 | 0.76 | 2595 | 148 | 3 | 17 | 0 | 246 | 1157 | Faulty
201303151 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-03-08 | 5.26 | 4.2 | 0.63 | 2688 | 145 | 4 | 17 | 0 | 245 | 1129 | Faulty
201303313 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-03-23 | 4.12 | 4.21 | 0.57 | 2930 | 131 | 3 | 17 | 0 | 276 | 1233 | Faulty
201304095 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-04-08 | 5.03 | 4.03 | 0.57 | 2589 | 132 | 3 | 17 | 0 | 281 | 1264 | Faulty
201304337 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-04-23 | 5.26 | 4.23 | 0.57 | 2722 | 134 | 3 | 18 | 0 | 300 | 1346 | Faulty
201305102 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-05-08 | 5.62 | 4.49 | 0.71 | 2402 | 131 | 3 | 18 | 0 | 292 | 1376 | Faulty
201305216 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-05-22 | 5.4 | 4.38 | 0.6 | 2461 | 134 | 4 | 18 | 0 | 313 | 1437 | Faulty
201306114 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-06-07 | 5.2 | 4.22 | 0.53 | 2560 | 136 | 4 | 19 | 0 | 327 | 1430 | Faulty
201306188 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-06-22 | 5.36 | 4.34 | 0.57 | 2575 | 140 | 4 | 18 | 0 | 323 | 1425 | Faulty
201307150 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-07-08 | 5.08 | 4.12 | 0.52 | 2575 | 135 | 3 | 19 | 0 | 316 | 1404 | Faulty
201307352 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-07-24 | 5.52 | 4.48 | 0.57 | 2764 | 144 | 4 | 19 | 0 | 346 | 1455 | Faulty
201308115 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-08-11 | 5.39 | 4.38 | 0.55 | 2639 | 142 | 4 | 19 | 0 | 341 | 1445 | Faulty
201309063 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-09-05 | 5.73 | 4.64 | 0.59 | 2852 | 150 | 4 | 20 | 0 | 362 | 1505 | Faulty
201309178 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-09-16 | 5.75 | 4.76 | 0.5 | 2749 | 151 | 4 | 20 | 0 | 374 | 1578 | Faulty
201310141 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-10-07 | 6.2 | 5.09 | 0.59 | 2925 | 170 | 6 | 22 | 0 | 413 | 1740 | Faulty
201310235 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-10-22 | 6.06 | 5.01 | 0.54 | 2882 | 172 | 6 | 23 | 0 | 415 | 1698 | Faulty
201311087 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-11-06 | 6.63 | 5.4 | 0.75 | 2555 | 171 | 6 | 23 | 0 | 402 | 1702 | Faulty
201312027 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-11-29 | 6.13 | 5.11 | 0.5 | 2857 | 184 | 6 | 23 | 0 | 434 | 1696 | Faulty
201312085 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-12-06 | 2.48 | 2.03 | 0.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | Healthy
201312093 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-12-08 | 2.33 | 2 | 0.31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 | Healthy
201312112 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-12-10 | 2.47 | 2.12 | 0.34 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115 | Healthy
201312149 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-12-14 | 2.55 | 2.2 | 0.33 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145 | Healthy
201312212 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2013-12-22 | 2.59 | 2.19 | 0.38 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 205 | Healthy
201401134 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2014-01-09 | 3.28 | 2.6 | 0.65 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 282 | Healthy
201403172 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2014-03-10 | 3.41 | 2.78 | 0.57 | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 50 | 463 | Healthy
201404149 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2014-04-06 | 3.42 | 2.93 | 0.42 | 48 | 12 | 1 | 1 | 0 | 71 | 563 | Healthy
201405105 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2014-05-10 | 3.33 | 3.2 | 0.03 | 51 | 14 | 2 | 1 | 0 | 126 | 754 | Healthy
201406325 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2014-06-18 | 4.12 | 3.53 | 0.48 | 49 | 11 | 2 | 1 | 0 | 130 | 856 | Healthy
435 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2014-12-02 | 5.22 | 0 | 0 | 49 | 20 | 3 | 3 | 0 | 220 | 1184 | Healthy
26976 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2016-01-22 | 8.3 | 0 | 0 | 35 | 20 | 5 | 5 | 0 | 478 | 1963 | Healthy
90134 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2016-10-01 | 8.73 | 0 | 0 | 31 | 17 | 6 | 7 | 0 | 587 | 2180 | Healthy
98793 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2016-11-08 | 7.78 | 0 | 0 | 25 | 17 | 6 | 6 | 0 | 514 | 1975 | Healthy
150721 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2017-04-26 | 7.28 | 0 | 0 | 29 | 17 | 8 | 7 | 0 | 627 | 2241 | Healthy
281843 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2018-06-23 | 7.55 | 0 | 0 | 24 | 24 | 10 | 9 | 0 | 858 | 3682 | Healthy
309838 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2018-09-24 | 10.22 | 0 | 0 | 21 | 23 | 10 | 8 | 0 | 909 | 3569 | Healthy
390108 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2019-06-27 | 8.17 | 7.05 | 0.61 | 21 | 19 | 11 | 10 | 0 | 812 | 4215 | Healthy
487340 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2020-08-05 | 7.32 | 6.46 | 0.19 | 23 | 26 | 15 | 12 | 0 | 946 | 5647 | Healthy
513486 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2020-11-07 | 8.22 | 7.16 | 0.33 | 25 | 29 | 16 | 12 | 0 | 1059 | 6152 | Healthy
534457 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2021-01-19 | 8.07 | 7.03 | 0.32 | 24 | 30 | 18 | 14 | 0 | 1062 | 6051 | Healthy
591580 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2021-08-04 | 7.18 | 6.25 | 0.27 | 37 | 25 | 19 | 15 | 0 | 999 | 5373 | Healthy
633438 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2022-01-13 | 0.25 | 0.19 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 97.9 | Healthy
633692 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2022-01-17 | 0.28 | 0.19 | 0.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | Healthy
633693 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2022-01-17 | 0.24 | 0.18 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 83 | Healthy
636888 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2022-01-31 | 1.31 | 1.07 | 0.19 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 471 | Healthy
639745 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2022-02-10 | 1.05 | 0.79 | 0.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 497 | Healthy
643613 | 18 | CUDDAPAH - ICT-1 | BHEL - 6004656 | 2022-02-24 | 1.24 | 0.99 | 0.17 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 679 | Healthy
200806281 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-06-29 | 8.92 | 6.89 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | Healthy
200806282 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-06-29 | 8.91 | 6.85 | 2.05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 88 | Healthy
200806283 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-06-29 | 5.4 | 4.16 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | Healthy
200807058 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-07-04 | 6.03 | 46.1 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | Healthy
200807059 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-07-04 | 9.44 | 7.12 | 2.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | Healthy
200807097 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-07-07 | 6.77 | 5.21 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | Healthy
200807176 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-07-12 | 3.16 | 2.47 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | Healthy
200807189 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-07-13 | 3.85 | 2.99 | 0.85 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 83 | Healthy
200807306 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-07-21 | 7.92 | 6.23 | 1.67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.8 | 25 | 148 | Healthy
200807360 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-07-26 | 3.66 | 2.89 | 0.76 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.8 | 32 | 139 | Healthy
200808179 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-08-13 | 8.52 | 6.74 | 1.74 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 57 | 233 | Healthy
200812343 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2008-12-27 | 5.9 | 4.45 | 1.39 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0.9 | 178 | 350 | Healthy
200907044 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2009-07-01 | 4.44 | 3.74 | 0.6 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 401 | 667 | Healthy
201001018 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2009-12-30 | 4.55 | 3.98 | 0.44 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 501 | 706 | Healthy
201007074 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2010-07-08 | 5.43 | 4.69 | 0.57 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 639 | 1092 | Healthy
201008062 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2010-07-27 | 6.42 | 5.48 | 0.77 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 638 | 1066 | Healthy
201008063 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2010-08-09 | 5.56 | 4.9 | 0.45 | 27 | 8 | 4 | 2 | 0 | 764 | 1254 | Healthy
201101198 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2011-01-07 | 5.26 | 4.68 | 0.38 | 24 | 10 | 6 | 2 | 0 | 783 | 1175 | Healthy
201107162 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2011-07-09 | 6.19 | 5.29 | 0.7 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 739 | 1324 | Healthy
201201074 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2012-01-08 | 7.08 | 6.25 | 0.6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 | 890 | 1322 | Healthy
201207081 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2012-07-09 | 6.9 | 6.13 | 0.49 | 19 | 10 | 5 | 2 | 0 | 946 | 1822 | Healthy
201207133 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2012-07-17 | 10.31 | 8.72 | 1.32 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 849 | 1717 | Healthy
201301162 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2013-01-21 | 7.05 | 6.18 | 0.62 | 18 | 9 | 5 | 2 | 0 | 976 | 1503 | Healthy
201306204 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2013-06-24 | 7.88 | 6.75 | 0.84 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 995 | 1828 | Healthy
201309179 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2013-09-16 | 7.21 | 6.33 | 0.54 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1135 | 2205 | Healthy
201312213 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2013-12-22 | 7.96 | 6.93 | 0.7 | 18 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1212 | 2100 | Healthy
201404150 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2014-04-06 | 7.96 | 7.05 | 0.54 | 17 | 23 | 12 | 3 | 0 | 1243 | 2382 | Healthy
201406163 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2014-06-12 | 7.78 | 6.9 | 0.49 | 18 | 20 | 11 | 3 | 0 | 1270 | 2600 | Healthy
26977 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2016-01-22 | 8.16 | 0 | 0 | 15 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1378 | 2727 | Healthy
90138 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2016-10-01 | 7.9 | 0 | 0 | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 1416 | 2781 | Healthy
98794 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2016-11-08 | 6.62 | 0 | 0 | 12 | 15 | 13 | 5 | 0 | 1222 | 2665 | Healthy
150722 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2017-04-26 | 7 | 0 | 0 | 12 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1302 | 3282 | Healthy
180757 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2017-08-01 | 6.93 | 0 | 0 | 18 | 14 | 15 | 5 | 0 | 1314 | 2806 | Healthy
251682 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2018-03-13 | 6.49 | 0 | 0 | 57 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1263 | 2949 | Healthy
301368 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2018-08-28 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | Healthy
314696 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2018-10-08 | 1.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 104 | 461 | Healthy
315756 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2018-10-11 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 327 | Healthy
320687 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2018-10-27 | 1.23 | 0.88 | 0.25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 877 | Healthy
324628 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2018-11-10 | 1.2 | 0.89 | 0.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1126 | Healthy
360186 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2019-03-11 | 1.39 | 1.09 | 0.11 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 192 | 1641 | Healthy
395252 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2019-07-18 | 1.42 | 1.06 | 0.12 | 47 | 5 | 2 | 1 | 0 | 249 | 2195 | Healthy
435315 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2019-12-16 | 0.43 | 0.29 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Healthy
437304 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2019-12-23 | 0.34 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 | Healthy
440750 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2020-01-04 | 0.42 | 0.3 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 343 | Healthy
444722 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2020-01-21 | 0.57 | 0.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 644 | Healthy
471370 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2020-05-27 | 0.94 | 0.61 | 0.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1071 | Healthy
475086 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2020-06-16 | 0.71 | 0.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1679 | Healthy
489347 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2020-08-12 | 0.77 | 0.5 | 0.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1748 | Healthy
513490 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2020-11-07 | 1.53 | 1.05 | 0.27 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 135 | 1853 | Healthy
534458 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2021-01-19 | 2.65 | 1.99 | 0.44 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 169 | 1987 | Healthy
570530 | 4050 | CUDDAPAH - ICT-2 | BHEL - 6006408 | 2021-05-15 | 1.61 | 1.17 | 0.23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 185 | 1933 | Healthy
312802 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2018-09-30 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | Healthy
312803 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2018-09-30 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 | Healthy
314697 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2018-10-08 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 118 | Healthy
320686 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2018-10-27 | 0.8 | 0.59 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 173 | Healthy
323951 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2018-11-05 | 0.85 | 0.67 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 190 | Healthy
360198 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2019-03-11 | 1.04 | 0.9 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 310 | Healthy
390110 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2019-06-27 | 2.93 | 2.31 | 0.57 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 473 | Healthy
448744 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2020-02-04 | 1.07 | 0.85 | 0.14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 155 | 619 | Healthy
475089 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2020-06-16 | 3.14 | 2.52 | 0.46 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 281 | 1286 | Healthy
534459 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2021-01-19 | 1.55 | 1.25 | 0.14 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 312 | 1334 | Healthy
591581 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2021-08-04 | 1.55 | 1.23 | 0.15 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 333 | 1269 | Healthy
638303 | 9331 | CUDDAPAH - ICT-3 | T&R - PM0200113 | 2022-02-05 | 1.81 | 1.48 | 0.16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 412 | 1316 | Healthy
356708 | 11472 | CUDDAPAH - Madhugiri 1 LR | TBEA - 17B06050 | 2019-02-26 | 0.85 | 0.74 | 0.07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 386 | Healthy
369402 | 11472 | CUDDAPAH - Madhugiri 1 LR | TBEA - 17B06050 | 2019-04-03 | 1.17 | 1.02 | 0.05 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 172 | 753 | Healthy
417129 | 11472 | CUDDAPAH - Madhugiri 1 LR | TBEA - 17B06050 | 2019-10-03 | 1.48 | 1.18 | 0.08 | 27 | 6 | 3 | 1 | 0 | 277 | 1907 | Healthy
455532 | 11472 | CUDDAPAH - Madhugiri 1 LR | TBEA - 17B06050 | 2020-02-27 | 1.71 | 1.36 | 0.1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 302 | 2145 | Healthy
496660 | 11472 | CUDDAPAH - Madhugiri 1 LR | TBEA - 17B06050 | 2020-09-08 | 1.87 | 1.4 | 0.06 | 18 | 10 | 0 | 4 | 0 | 402 | 3671 | Healthy
528562 | 11472 | CUDDAPAH - Madhugiri 1 LR | TBEA - 17B06050 | 2020-12-30 | 2.18 | 1.66 | 0.07 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 486 | 4009 | Healthy
562392 | 11472 | CUDDAPAH - Madhugiri 1 LR | TBEA - 17B06050 | 2021-04-03 | 2.46 | 1.85 | 0.13 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 461 | 4340 | Healthy
584283 | 11472 | CUDDAPAH - Madhugiri 1 LR | TBEA - 17B06050 | 2021-07-07 | 2.22 | 1.64 | 0.09 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 490 | 4402 | Healthy
611188 | 11472 | CUDDAPAH - Madhugiri 1 LR | TBEA - 17B06050 | 2021-10-16 | 2.3 | 1.71 | 0.06 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 529 | 4744 | Healthy
356709 | 11473 | CUDDAPAH - Madhugiri-2 LR | TBEA - 17B06049 | 2019-02-26 | 0.83 | 0.72 | 0.06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 392 | Healthy
369403 | 11473 | CUDDAPAH - Madhugiri-2 LR | TBEA - 17B06049 | 2019-04-03 | 1.07 | 0.95 | 0.03 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | 710 | Healthy
417130 | 11473 | CUDDAPAH - Madhugiri-2 LR | TBEA - 17B06049 | 2019-10-03 | 1.81 | 1.49 | 0.15 | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 | 265 | 1308 | Healthy
455533 | 11473 | CUDDAPAH - Madhugiri-2 LR | TBEA - 17B06049 | 2020-02-27 | 1.94 | 1.61 | 0.08 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 345 | 2079 | Healthy
496661 | 11473 | CUDDAPAH - Madhugiri-2 LR | TBEA - 17B06049 | 2020-09-08 | 2.14 | 1.7 | 0.06 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 422 | 3466 | Healthy
528563 | 11473 | CUDDAPAH - Madhugiri-2 LR | TBEA - 17B06049 | 2020-12-30 | 2.53 | 2.05 | 0.04 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 516 | 3788 | Healthy
562393 | 11473 | CUDDAPAH - Madhugiri-2 LR | TBEA - 17B06049 | 2021-04-03 | 2.34 | 1.83 | 0.06 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 473 | 3999 | Healthy
584284 | 11473 | CUDDAPAH - Madhugiri-2 LR | TBEA - 17B06049 | 2021-07-07 | 2.59 | 2.05 | 0.08 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 580 | 3959 | Healthy
611189 | 11473 | CUDDAPAH - Madhugiri-2 LR | TBEA - 17B06049 | 2021-10-16 | 2.81 | 2.19 | 0.07 | 10 | 14 | 3 | 2 | 0 | 636 | 4862 | Healthy
960212 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 1996-02-20 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 1 | 21 | 0 | 56 | 5364 | Healthy
960834 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 1996-08-21 | 8.6 | 0 | 0 | 19 | 32 | 1 | 26 | 0 | 65 | 6258 | Healthy
9703091 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 1997-03-26 | 9.15 | 7.92 | 0 | 14 | 58 | 7 | 44 | 0 | 84 | 9292 | Healthy
9710008 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 1997-10-02 | 6.05 | 5.08 | 0.23 | 21 | 66 | 5 | 43 | 0 | 118 | 3562 | Healthy
199804051 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 1998-04-14 | 7.85 | 6.45 | 0.74 | 14 | 52 | 8 | 40 | 0 | 117 | 5410 | Healthy
199809002 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 1998-09-01 | 7.6 | 6.15 | 0.47 | 14 | 63 | 11 | 49 | 0 | 135 | 5454 | Healthy
199810005 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 1998-09-30 | 7 | 5.92 | 0.42 | 15 | 52 | 8 | 37 | 0 | 116 | 6793 | Healthy
199904029 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 1999-04-03 | 5.5 | 4.28 | 0.21 | 12 | 52 | 7 | 42 | 0 | 111 | 5795 | Healthy
200002093 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2000-02-15 | 5.5 | 4.19 | 0.17 | 9 | 52 | 8 | 40 | 0 | 113 | 4909 | Healthy
200008090 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2000-08-12 | 8 | 5.95 | 0.7 | 8 | 49 | 10 | 37 | 0 | 99 | 8166 | Healthy
200102015 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2001-02-01 | 7 | 5.43 | 0.6 | 8 | 53 | 7 | 46 | 0 | 117 | 7702 | Healthy
200202063 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2002-02-13 | 9.25 | 6.93 | 0.94 | 11 | 66 | 6 | 57 | 0 | 113 | 9833 | Healthy
200209022 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2002-09-08 | 8.24 | 5.93 | 0.92 | 14 | 59 | 8 | 58 | 0 | 93 | 9569 | Healthy
200303116 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2003-03-20 | 6.91 | 5 | 0.58 | 34 | 65 | 6 | 51 | 0 | 110 | 9884 | Healthy
200309105 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2003-09-19 | 8.25 | 6.17 | 0.74 | 26 | 71 | 7 | 61 | 0 | 113 | 9409 | Healthy
200403093 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2004-03-19 | 9.24 | 6.55 | 0.96 | 38 | 76 | 8 | 82 | 0 | 117 | 14330 | Healthy
200406120 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2004-06-20 | 9.55 | 6.94 | 0.88 | 49 | 82 | 8 | 80 | 0 | 123 | 13296 | Healthy
200409061 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2004-09-14 | 10.16 | 7.26 | 0.99 | 20 | 90 | 9 | 88 | 0 | 142 | 14097 | Healthy
200412094 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2004-12-11 | 5.19 | 4.47 | 0.49 | 11 | 69 | 8 | 66 | 0 | 99 | 10629 | Healthy
200503146 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2005-03-19 | 7.11 | 4.81 | 0.46 | 12 | 74 | 7 | 70 | 0 | 116 | 12210 | Healthy
200506142 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2005-06-15 | 8.81 | 6.13 | 0.97 | 11 | 72 | 7 | 63 | 0 | 110 | 11385 | Healthy
200509056 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2005-09-10 | 10.66 | 7.79 | 1.08 | 13 | 94 | 9 | 82 | 0 | 125 | 14282 | Healthy
200512144 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2005-12-14 | 6.96 | 4.64 | 0.39 | 11 | 73 | 8 | 68 | 0 | 91 | 11000 | Healthy
200603128 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2006-03-16 | 8.02 | 5.2 | 0.65 | 11 | 73 | 9 | 84 | 0 | 87 | 11644 | Healthy
200606163 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2006-06-09 | 10.36 | 7.06 | 1.19 | 10 | 93 | 12 | 108 | 0 | 106 | 15705 | Healthy
200609095 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2006-09-09 | 8.03 | 5.41 | 0.49 | 14 | 118 | 14 | 133 | 0 | 121 | 17666 | Faulty
200612088 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2006-12-09 | 9.06 | 6.2 | 0.73 | 14 | 120 | 14 | 127 | 0 | 125 | 16662 | Faulty
200703080 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2007-03-12 | 7.62 | 5.15 | 0.42 | 13 | 112 | 14 | 112 | 0 | 117 | 15914 | Faulty
200706128 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2007-06-13 | 9.71 | 7.09 | 0.9 | 10 | 114 | 13 | 133 | 0 | 95 | 16872 | Faulty
200709162 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2007-09-14 | 9.59 | 6.32 | 2.59 | 0 | 29 | 7 | 82 | 0 | 14 | 6657 | Faulty
200711248 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2007-11-12 | 6.9 | 4.97 | 0.18 | 12 | 123 | 14 | 140 | 0 | 105 | 17066 | Faulty
200802253 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2008-02-21 | 6.37 | 4.64 | 0.09 | 12 | 116 | 13 | 134 | 0 | 104 | 16001 | Faulty
200806062 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2008-05-28 | 8.15 | 5.83 | 0.48 | 11 | 108 | 14 | 156 | 0 | 91 | 18088 | Faulty
200809060 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2008-08-29 | 9.14 | 6.88 | 0.59 | 14 | 113 | 15 | 150 | 0 | 96 | 16329 | Faulty
200812132 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2008-11-29 | 7.6 | 5.59 | 0.46 | 10 | 108 | 15 | 150 | 0 | 90 | 15106 | Faulty
200903082 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2009-03-02 | 7.5 | 5.11 | 0.66 | 7 | 98 | 14 | 153 | 0 | 76 | 16949 | Faulty
200906183 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2009-06-08 | 5.38 | 3.84 | 0.08 | 9 | 102 | 14 | 142 | 0 | 85 | 14314 | Faulty
200909086 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2009-09-09 | 6.55 | 4.33 | 0.092 | 12 | 122 | 17 | 178 | 0 | 98 | 20881 | Faulty
201001020 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2009-12-30 | 6.99 | 4.83 | 0.11 | 13 | 132 | 16 | 183 | 0 | 104 | 20023 | Faulty
201004109 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2010-04-05 | 6.94 | 4.62 | 0.17 | 13 | 128 | 16 | 185 | 0 | 100 | 21089 | Faulty
201007078 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2010-07-08 | 8.83 | 6.32 | 0.25 | 16 | 133 | 17 | 185 | 0 | 114 | 22123 | Faulty
201011093 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2010-11-03 | 7.77 | 5.58 | 0.1 | 19 | 145 | 19 | 206 | 0 | 124 | 20370 | Faulty
201102233 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2011-02-03 | 7.18 | 5.47 | 0.02 | 18 | 143 | 20 | 189 | 0 | 119 | 16389 | Faulty
201105122 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2011-05-06 | 7.2 | 5.31 | 0.14 | 16 | 133 | 16 | 170 | 0 | 109 | 17100 | Faulty
201108141 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2011-08-05 | 8.08 | 6.07 | 0.38 | 14 | 132 | 16 | 166 | 0 | 108 | 15821 | Faulty
201111064 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2011-11-07 | 8.28 | 6.12 | 0.29 | 16 | 153 | 15 | 160 | 0 | 107 | 18213 | Faulty
201202060 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2012-02-05 | 8.57 | 6.38 | 0.26 | 17 | 164 | 16 | 169 | 0 | 114 | 18849 | Faulty
201207013 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2012-07-02 | 8.91 | 6.53 | 0.2 | 19 | 173 | 17 | 179 | 0 | 116 | 21273 | Faulty
201210003 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2012-10-01 | 8.47 | 6.04 | 0.2 | 34 | 167 | 16 | 175 | 0 | 116 | 21812 | Faulty
201301024 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2013-01-01 | 8.18 | 5.86 | 0.21 | 29 | 159 | 15 | 170 | 0 | 112 | 20632 | Faulty
201303312 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2013-03-23 | 8.15 | 5.71 | 0.074 | 27 | 148 | 16 | 193 | 0 | 116 | 23171 | Faulty
201306116 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2013-06-11 | 7.88 | 5.66 | 0.04 | 27 | 155 | 16 | 202 | 0 | 119 | 21327 | Faulty
201306208 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2013-06-24 | 7.6 | 4.93 | 0.05 | 22 | 153 | 16 | 223 | 0 | 109 | 25698 | Faulty
201309263 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2013-09-26 | 10 | 7.68 | 0.34 | 27 | 163 | 20 | 214 | 0 | 119 | 19307 | Faulty
201312216 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2013-12-22 | 8.16 | 6.17 | 0.04 | 24 | 167 | 19 | 220 | 0 | 120 | 18920 | Faulty
201404069 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2014-04-04 | 10.55 | 8.1 | 0.46 | 20 | 172 | 19 | 219 | 0 | 117 | 19356 | Faulty
4818 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2015-05-08 | 7.46 | 0 | 0 | 20 | 169 | 18 | 218 | 0 | 108 | 18045 | Faulty
60803 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2016-06-17 | 7.4 | 0 | 0 | 21 | 185 | 19 | 229 | 0 | 103 | 19805 | Faulty
67266 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2016-07-13 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | Healthy
69032 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2016-07-20 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 | 2123 | Healthy
70498 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2016-07-26 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 61 | 4760 | Healthy
74078 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2016-08-10 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 71 | 7059 | Healthy
81956 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2016-09-08 | 2.63 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 12 | 0 | 122 | 15810 | Healthy
100642 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2016-11-15 | 2.03 | 0 | 0 | 160 | 17 | 14 | 15 | 0 | 105 | 7082 | Faulty
102289 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2016-11-22 | 2.34 | 0 | 0 | 188 | 16 | 15 | 17 | 0 | 112 | 10235 | Faulty
108635 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2016-12-15 | 7.36 | 0 | 0 | 210 | 16 | 15 | 17 | 0 | 117 | 10562 | Faulty
120099 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2017-01-23 | 3.46 | 0 | 0 | 220 | 20 | 17 | 20 | 0 | 146 | 12969 | Faulty
129115 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2017-02-22 | 2.66 | 0 | 0 | 192 | 19 | 15 | 18 | 0 | 147 | 8900 | Faulty
136102 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2017-03-14 | 3.24 | 0 | 0 | 174 | 17 | 18 | 17 | 0 | 148 | 11072 | Faulty
152099 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2017-05-01 | 3.64 | 0 | 0 | 170 | 18 | 18 | 19 | 0 | 163 | 12707 | Faulty
161167 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2017-06-02 | 3.94 | 0 | 0 | 166 | 19 | 17 | 17 | 0 | 193 | 10285 | Faulty
176259 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2017-07-17 | 3.52 | 0 | 0 | 166 | 20 | 19 | 21 | 0 | 199 | 13161 | Faulty
198970 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2017-10-05 | 4.23 | 0 | 0 | 141 | 21 | 18 | 19 | 0 | 224 | 11387 | Faulty
205321 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2017-10-31 | 4.18 | 0 | 0 | 137 | 22 | 18 | 19 | 0 | 221 | 11690 | Faulty
221019 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2017-12-14 | 3.98 | 0 | 0 | 117 | 23 | 17 | 20 | 0 | 247 | 5829 | Faulty
251679 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2018-03-13 | 4.75 | 0 | 0 | 87 | 24 | 15 | 21 | 0 | 269 | 11638 | Healthy
263692 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2018-04-18 | 5.18 | 0 | 0 | 80 | 30 | 14 | 21 | 0 | 295 | 11784 | Healthy
281847 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2018-06-23 | 5.62 | 0 | 0 | 84 | 35 | 18 | 28 | 0 | 330 | 16258 | Healthy
309291 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2018-09-22 | 6.1 | 0 | 0 | 68 | 35 | 19 | 30 | 0 | 311 | 16135 | Healthy
331656 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2018-12-06 | 5.59 | 3.81 | 0.13 | 59 | 34 | 17 | 28 | 0 | 312 | 16050 | Healthy
354109 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2019-02-16 | 5.44 | 3.76 | 0.03 | 52 | 38 | 18 | 27 | 0 | 312 | 16059 | Healthy
380531 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2019-05-18 | 6.17 | 4.17 | 0.1 | 45 | 33 | 19 | 30 | 0 | 303 | 18592 | Healthy
405037 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2019-08-26 | 6.01 | 4.16 | 0.08 | 42 | 30 | 18 | 30 | 0 | 288 | 17334 | Healthy
420294 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2019-10-17 | 8.36 | 5.95 | 0.59 | 39 | 33 | 18 | 31 | 0 | 283 | 17804 | Healthy
444804 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2020-01-22 | 5.68 | 3.69 | 0.05 | 32 | 36 | 20 | 34 | 0 | 294 | 18942 | Healthy
481940 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2020-07-15 | 6.6 | 4.47 | 0.16 | 28 | 40 | 17 | 28 | 0 | 257 | 19328 | Healthy
513485 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2020-11-07 | 7.28 | 4.9 | 0.28 | 32 | 44 | 17 | 30 | 0 | 270 | 20546 | Healthy
534456 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2021-01-19 | 6.42 | 4.27 | 0.16 | 32 | 45 | 18 | 31 | 0 | 266 | 19524 | Healthy
570531 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2021-05-15 | 6.05 | 3.93 | 0.05 | 32 | 43 | 19 | 35 | 0 | 274 | 20297 | Healthy
611190 | 19 | CUDDAPAH - NSR1- LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013/2 | 2021-10-16 | 6.01 | 4.03 | 0.04 | 31 | 42 | 18 | 34 | 0 | 270 | 19027 | Healthy
960213 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 1996-02-20 | 5.25 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 41 | 0 | 43 | 213 | Healthy
960835 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 1996-08-21 | 3.9 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 58 | 0 | 59 | 1738 | Healthy
9703092 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 1997-03-26 | 7.65 | 6.76 | 0.8 | 4 | 36 | 2 | 90 | 0 | 69 | 1726 | Healthy
9707002 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 1997-07-01 | 6.9 | 6.09 | 0.59 | 4 | 38 | 2 | 93 | 0 | 67 | 1210 | Healthy
9710011 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 1997-10-07 | 5.6 | 4.87 | 0.32 | 4 | 45 | 2 | 99 | 0 | 95 | 897 | Healthy
9801047 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 1998-01-16 | 6.3 | 5.28 | 0.45 | 4 | 43 | 2 | 88 | 0 | 94 | 668 | Healthy
199804052 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 1998-04-14 | 8.6 | 7.31 | 1 | 2 | 37 | 2 | 90 | 0 | 92 | 1591 | Healthy
199809003 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 1998-09-01 | 9.75 | 8.33 | 1.09 | 4 | 40 | 2 | 93 | 0 | 105 | 1804 | Healthy
199904030 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 1999-04-03 | 5.75 | 5.01 | 0.24 | 3 | 38 | 2 | 79 | 0 | 99 | 1907 | Healthy
200002094 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2000-02-15 | 7.5 | 5.89 | 0.6 | 3 | 40 | 2 | 96 | 0 | 98 | 2366 | Healthy
200008091 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2000-08-12 | 6.5 | 5.66 | 0.07 | 4 | 40 | 3 | 91 | 0 | 91 | 2020 | Healthy
200102016 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2001-02-01 | 5 | 4.53 | 0.25 | 12 | 56 | 31 | 74 | 0 | 97 | 1859 | Healthy
200105009 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2001-05-01 | 8 | 6.45 | 0.94 | 3 | 39 | 6 | 93 | 0 | 96 | 2852 | Healthy
200108025 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2001-08-01 | 5.25 | 4.68 | 0.16 | 4 | 44 | 2 | 99 | 0 | 119 | 3370 | Healthy
200111008 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2001-11-01 | 7 | 5.75 | 0.69 | 0 | 39 | 1 | 85 | 0 | 89 | 3005 | Healthy
200202064 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2002-02-13 | 8 | 6.46 | 0.88 | 0 | 42 | 1 | 100 | 0 | 85 | 3273 | Healthy
200209023 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2002-09-08 | 5.03 | 4.15 | 0.24 | 4 | 41 | 5 | 96 | 0 | 86 | 3398 | Healthy
200209024 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2002-09-08 | 3.01 | 2.27 | 0.25 | 6 | 17 | 2 | 21 | 0 | 104 | 2911 | Healthy
200303117 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2003-03-20 | 5.53 | 4.48 | 0.39 | 4 | 43 | 1 | 106 | 0 | 90 | 3769 | Healthy
200309106 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2003-09-19 | 8.71 | 6.84 | 1.08 | 0 | 44 | 5 | 106 | 0 | 102 | 3370 | Healthy
200403094 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2004-03-19 | 5.83 | 4.51 | 0.58 | 5 | 44 | 1 | 141 | 0 | 91 | 4551 | Healthy
200409062 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2004-09-14 | 9.83 | 7.65 | 1.15 | 0 | 59 | 1 | 185 | 0 | 140 | 5382 | Healthy
200503147 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2005-03-19 | 6.31 | 4.66 | 0.62 | 0 | 44 | 1 | 133 | 0 | 106 | 4313 | Healthy
200506143 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2005-06-15 | 6.03 | 4.4 | 0.45 | 0 | 40 | 1 | 117 | 0 | 98 | 3820 | Healthy
200509055 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2005-09-10 | 7.82 | 6.2 | 0.76 | 0 | 52 | 1 | 146 | 0 | 114 | 4898 | Healthy
200512145 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2005-12-14 | 9.33 | 7.35 | 1.04 | 0 | 58 | 1 | 156 | 0 | 126 | 5331 | Faulty | Under observation
200603129 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2006-03-16 | 6.76 | 4.94 | 0.55 | 0 | 44 | 1 | 148 | 0 | 92 | 4363 | Faulty
200606164 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2006-06-09 | 9.95 | 7.48 | 1.13 | 0 | 65 | 2 | 225 | 0 | 134 | 6748 | Faulty
200609096 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2006-09-09 | 10.24 | 7.55 | 1.74 | 0 | 64 | 2 | 240 | 0 | 104 | 6442 | Faulty
200612089 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2006-12-09 | 8.65 | 6.62 | 1.11 | 0 | 59 | 1 | 186 | 0 | 111 | 5210 | Faulty
200703081 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2007-03-12 | 8.49 | 6.59 | 0.86 | 0 | 68 | 2 | 208 | 0 | 126 | 6098 | Faulty
200706129 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2007-06-13 | 7.89 | 6.44 | 0.77 | 0 | 65 | 2 | 236 | 0 | 102 | 6328 | Faulty
200709163 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2007-09-14 | 9.12 | 6.36 | 2.4 | 0 | 26 | 1 | 172 | 0 | 26 | 3459 | Faulty
200711249 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2007-11-12 | 5.82 | 4.98 | 0.12 | 5 | 78 | 2 | 262 | 0 | 127 | 6737 | Faulty
200802255 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2008-02-21 | 7 | 5.97 | 0.36 | 5 | 70 | 2 | 241 | 0 | 126 | 6416 | Faulty
200806063 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2008-05-28 | 7.81 | 6.41 | 0.61 | 0 | 68 | 2 | 285 | 0 | 113 | 7474 | Faulty
200809061 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2008-08-29 | 6.33 | 5.3 | 0.31 | 0 | 70 | 2 | 276 | 0 | 115 | 6753 | Faulty
200812133 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2008-11-29 | 7.95 | 6.62 | 0.64 | 0 | 67 | 2 | 269 | 0 | 113 | 6352 | Faulty
200903081 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2009-03-02 | 5.36 | 4.33 | 0.17 | 5 | 74 | 2 | 305 | 0 | 124 | 8127 | Faulty
200906184 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2009-06-08 | 5.37 | 4.61 | 0.06 | 5 | 72 | 2 | 272 | 0 | 130 | 6568 | Faulty
200909087 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2009-09-09 | 7.71 | 6.24 | 0.56 | 4 | 76 | 2 | 320 | 0 | 129 | 8545 | Faulty
201001021 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2009-12-30 | 7.6 | 6.29 | 0.39 | 4 | 82 | 2 | 334 | 0 | 137 | 8667 | Faulty
201004110 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2010-04-05 | 6.27 | 5.13 | 0.22 | 5 | 80 | 2 | 328 | 0 | 132 | 8648 | Faulty
201007079 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2010-07-08 | 6.84 | 5.8 | 0.06 | 5 | 84 | 2 | 326 | 0 | 154 | 9203 | Faulty
201011094 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2010-11-03 | 6.96 | 5.91 | 0.07 | 7 | 92 | 2 | 370 | 0 | 168 | 9100 | Faulty
201102234 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2011-02-03 | 6.79 | 5.95 | 0.04 | 7 | 91 | 2 | 338 | 0 | 165 | 7444 | Faulty
201105123 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2011-05-06 | 6.89 | 5.79 | 0.31 | 5 | 81 | 2 | 296 | 0 | 142 | 7401 | Faulty
201108142 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2011-08-05 | 6.88 | 5.87 | 0.28 | 6 | 81 | 2 | 288 | 0 | 141 | 6869 | Faulty
201111063 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2011-11-07 | 7.9 | 6.75 | 0.25 | 6 | 102 | 2 | 301 | 0 | 161 | 8441 | Faulty
201202061 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2012-02-05 | 7.58 | 6.47 | 0.28 | 5 | 97 | 2 | 291 | 0 | 151 | 7774 | Faulty
201207014 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2012-07-02 | 7.56 | 6.48 | 0.12 | 6 | 105 | 2 | 318 | 0 | 159 | 8945 | Faulty
201210004 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2012-10-01 | 7.56 | 6.42 | 0.15 | 7 | 104 | 2 | 313 | 0 | 165 | 9302 | Faulty
201301025 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2013-01-01 | 24.78 | 20.37 | 3.42 | 15 | 104 | 2 | 316 | 0 | 167 | 9285 | Faulty
201304019 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2013-04-01 | 6.8 | 5.77 | 0.03 | 6 | 94 | 2 | 341 | 0 | 165 | 9438 | Faulty
201306115 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2013-06-11 | 7.07 | 6.04 | 0.02 | 5 | 97 | 2 | 346 | 0 | 171 | 9422 | Faulty
201306209 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2013-06-24 | 6.36 | 5.18 | 0.04 | 5 | 94 | 2 | 389 | 0 | 157 | 10755 | Faulty
201309264 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2013-09-26 | 8.3 | 6.85 | 0.21 | 6 | 103 | 2 | 424 | 0 | 184 | 11643 | Faulty
201312217 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2013-12-22 | 7.46 | 6.52 | 0.04 | 6 | 103 | 2 | 375 | 0 | 174 | 8385 | Faulty
201404070 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2014-04-04 | 7.58 | 6.56 | 0.09 | 5 | 112 | 2 | 381 | 0 | 168 | 8673 | Faulty
26978 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2016-01-22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 116 | 2 | 402 | 0 | 189 | 8111 | Faulty
90139 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2016-10-01 | 7.94 | 0 | 0 | 6 | 96 | 2 | 382 | 0 | 174 | 7783 | Faulty
93049 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2016-10-15 | 7.88 | 0 | 0 | 21 | 223 | 20 | 251 | 0 | 500 | 7231 | Faulty
102597 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2016-11-23 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 346 | 0 | 127 | 6899 | Faulty
150720 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2017-04-26 | 5.91 | 0 | 0 | 5 | 82 | 0 | 369 | 0 | 141 | 8000 | Faulty
221020 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2017-12-14 | 6.37 | 0 | 0 | 7 | 86 | 2 | 375 | 0 | 153 | 7382 | Faulty
281848 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2018-06-23 | 5.88 | 0 | 0 | 5 | 105 | 2 | 408 | 0 | 147 | 8237 | Faulty
340578 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2018-12-31 | 6.48 | 5.5 | 0.04 | 7 | 118 | 2 | 435 | 0 | 168 | 8576 | Faulty
369395 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2019-04-03 | 6.28 | 5.29 | 0.02 | 5 | 118 | 2 | 438 | 0 | 146 | 9030 | Faulty
420338 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2019-10-17 | 5.71 | 4.63 | 0.21 | 7 | 78 | 2 | 422 | 0 | 114 | 8048 | Faulty
481941 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2020-07-15 | 8.1 | 6.26 | 0.85 | 0 | 95 | 2 | 394 | 0 | 103 | 9341 | Faulty
513484 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2020-11-07 | 6.01 | 4.9 | 0.06 | 10 | 109 | 2 | 401 | 0 | 138 | 9899 | Faulty
570532 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2021-05-15 | 6.65 | 5.43 | 0.18 | 9 | 109 | 50 | 484 | 0 | 152 | 9599 | Faulty
611191 | 20 | CUDDAPAH - NSR2 LINE REACTOR | MELCO - 8754700102 | 2021-10-16 | 6.14 | 5.1 | 0.03 | 9 | 113 | 2 | 489 | 0 | 161 | 9422 | Faulty
201302193 | 7846 | GOOTY - 80 MVAR Reactor(Spare Reactor) | Siemens - I300074/01 | 2013-02-20 | 0.74 | 0.6 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | Healthy
201303305 | 7846 | GOOTY - 80 MVAR Reactor(Spare Reactor) | Siemens - I300074/01 | 2013-03-22 | 0.39 | 0.29 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | Healthy
960505 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 1996-05-08 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 328 | Healthy
9611018 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 1996-11-06 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 76 | 499 | Healthy
9705081 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 1997-05-31 | 8.18 | 7.12 | 0.83 | 12 | 22 | 2 | 6 | 0 | 192 | 1026 | Healthy
9711087 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 1997-11-29 | 7.25 | 6.01 | 0.84 | 7 | 13 | 4 | 4 | 0 | 110 | 307 | Healthy
199806013 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 1998-06-01 | 5 | 4.34 | 0.39 | 7 | 24 | 2 | 5 | 0 | 212 | 912 | Healthy
199812011 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 1998-12-01 | 7.5 | 5.96 | 0.9 | 6 | 29 | 2 | 5 | 0 | 228 | 1324 | Healthy
199906017 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 1999-06-01 | 8 | 6.82 | 0.73 | 9 | 36 | 3 | 7 | 0 | 289 | 1758 | Healthy
199912027 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 1999-12-01 | 8 | 6.31 | 0.97 | 22 | 37 | 3 | 7 | 1.3 | 234 | 1600 | Healthy
200101001 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL-24987 | 2000-01-01 | 2.5 | 1.9 | 0.45 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 351 | Healthy
200003020 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2000-03-01 | 5.5 | 4.38 | 0.28 | 7 | 37 | 2 | 6 | 0 | 256 | 1538 | Healthy
200004029 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2000-04-01 | 5 | 4.21 | 0.13 | 8 | 43 | 3 | 6 | 0 | 270 | 1607 | Healthy
200005072 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL-24987 | 2000-05-18 | 8 | 5.78 | 1.77 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 152 | Healthy
200005073 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL-24987 | 2000-05-19 | 8 | 5.75 | 1.78 | 2 | 9 | 21 | 8 | 0 | 12 | 149 | Healthy
200005120 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL-24987 | 2000-05-26 | 8.8 | 6.37 | 1.93 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 530 | Healthy
200007028 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL-24987 | 2000-06-26 | 0.6 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Healthy
200010014 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL-24987 | 2000-09-30 | 3.5 | 2.81 | 0.71 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42 | 424 | Healthy
200107005 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2001-06-30 | 6 | 4.68 | 0.99 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 106 | 788 | Healthy
200201004 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2002-01-01 | 2.75 | 2.36 | 0.28 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 109 | 707 | Healthy
200207025 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2002-07-02 | 6.5 | 5.2 | 0.99 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 139 | 1004 | Healthy
200301041 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-01-08 | 6.98 | 5.62 | 1.02 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 188 | 1163 | Healthy
200307130 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-07-20 | 8.27 | 7.06 | 0.93 | 10 | 14 | 3 | 3 | 0 | 259 | 1505 | Healthy
200308020 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-08-05 | 5.5 | 4.38 | 0.44 | 303 | 117 | 103 | 9 | 153 | 274 | 1384 | Healthy | To check
200308021 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-08-05 | 5.7 | 4.53 | 0.53 | 311 | 118 | 107 | 9 | 160 | 267 | 1393 | Healthy
200308130 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-08-19 | 1.47 | 1.08 | 0.37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 2 | 25 | Healthy
200308131 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-08-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Healthy
200308148 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-08-20 | 1.46 | 1.06 | 0.35 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.7 | 16 | 185 | Healthy
200308156 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-08-21 | 1.83 | 0.58 | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 209 | Healthy
200308166 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-08-24 | 1.57 | 0.38 | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2.7 | 16 | 36 | Healthy
200308188 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-08-28 | 1.93 | 1.44 | 0.45 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.1 | 9 | 116 | Healthy
200309017 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-09-05 | 5.11 | 3.86 | 1.11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2.8 | 12 | 181 | Healthy
200310044 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-10-01 | 7.86 | 6 | 1.71 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.9 | 40 | 353 | Healthy
200312027 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2003-12-03 | 7.88 | 6.03 | 1.72 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 49 | 438 | Healthy
200403022 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2004-03-04 | 2.7 | 1.94 | 0.62 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 49 | 485 | Healthy
200406112 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2004-06-20 | 50 | 3.86 | 0.88 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.2 | 94 | 698 | Healthy
200412161 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2004-12-19 | 3.9 | 2.96 | 0.46 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0.7 | 115 | 653 | Healthy
200506157 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2005-06-17 | 3.91 | 3.14 | 0.37 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0.6 | 154 | 1116 | Healthy
200512166 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2005-12-16 | 7 | 5.72 | 0.85 | 8 | 14 | 4 | 2 | 0 | 177 | 1278 | Healthy
200606178 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2006-06-15 | 6.12 | 4.91 | 0.58 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0.1 | 64 | 623 | Healthy
200607220 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2006-07-19 | 8.05 | 6.56 | 0.97 | 14 | 24 | 6 | 6 | 0 | 230 | 2118 | Healthy
200701220 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2007-01-19 | 5.65 | 4.82 | 0.43 | 2 | 27 | 7 | 8 | 0.6 | 228 | 2064 | Healthy
200707158 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2007-07-21 | 5.34 | 4.81 | 0.23 | 8 | 33 | 8 | 13 | 0 | 202 | 2791 | Healthy
200801201 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2008-01-23 | 6.44 | 5.83 | 0.34 | 9 | 35 | 7 | 14 | 0 | 221 | 2450 | Healthy
200807265 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2008-07-19 | 5.08 | 4.68 | 0.12 | 6 | 37 | 7 | 19 | 0 | 196 | 2525 | Healthy
200901224 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2009-01-02 | 7.12 | 6.35 | 0.47 | 5 | 41 | 7 | 21 | 0 | 221 | 2644 | Healthy
200907081 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2009-07-07 | 5.73 | 5.21 | 0.21 | 7 | 43 | 7 | 24 | 0 | 217 | 2795 | Healthy
200911113 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2009-11-12 | 6.04 | 5.54 | 0.14 | 6 | 50 | 8 | 29 | 0 | 261 | 3292 | Healthy
201002106 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2010-02-15 | 6.93 | 6.39 | 0.2 | 4 | 53 | 8 | 30 | 0 | 253 | 3008 | Healthy
201008021 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2010-08-03 | 7.33 | 6.72 | 0.25 | 5 | 55 | 8 | 33 | 0 | 264 | 3183 | Healthy
201011090 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2010-11-06 | 6.64 | 6.06 | 0.25 | 0 | 53 | 8 | 32 | 0 | 239 | 2978 | Healthy
201104353 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2011-04-25 | 6.71 | 6.11 | 0.27 | 0 | 53 | 7 | 31 | 0 | 237 | 3051 | Healthy
960303 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 1996-03-11 | 3.25 | 2.75 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 242 | Healthy
960439 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 1996-04-20 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 22 | 2734 | Healthy
960929 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 1996-09-10 | 8.7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 17 | 0 | 38 | 844 | Healthy
9704001 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 1997-04-01 | 2.25 | 1.96 | 0.18 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 21 | 278 | Healthy
9710003 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 1997-10-01 | 5.9 | 4.92 | 0.8 | 2 | 37 | 2 | 46 | 0 | 135 | 879 | Healthy
9803154 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 1998-03-26 | 6.25 | 5.15 | 0.93 | 1 | 30 | 2 | 47 | 0 | 135 | 1658 | Healthy
199810028 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 1998-10-03 | 9 | 7.44 | 1.7 | 2 | 32 | 2 | 48 | 0 | 130 | 2388 | Healthy
199904056 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 1999-04-03 | 8.5 | 6.45 | 1.34 | 3 | 35 | 3 | 49 | 0 | 144 | 2504 | Healthy
199910014 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 1999-10-03 | 9 | 7.13 | 1.53 | 5 | 32 | 2 | 40 | 0 | 134 | 2017 | Healthy
200004028 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2000-04-01 | 2.4 | 1.81 | 0.14 | 2 | 31 | 2 | 36 | 0 | 122 | 1820 | Healthy
200010013 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL-6005066 | 2000-09-30 | 4.5 | 3.71 | 0.67 | 2 | 30 | 2 | 38 | 0 | 119 | 1917 | Healthy
200104007 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL-6005066 | 2001-03-31 | 8 | 6.1 | 1.32 | 3 | 35 | 2 | 49 | 0 | 171 | 2588 | Healthy
200110007 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2001-10-01 | 8.5 | 6.46 | 1.38 | 0 | 39 | 2 | 59 | 0 | 152 | 3087 | Healthy
200203146 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2002-03-27 | 8 | 5.97 | 1.28 | 0 | 41 | 2 | 77 | 0 | 151 | 3449 | Healthy
200207026 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2002-07-02 | 7 | 5.14 | 1.14 | 0 | 36 | 2 | 66 | 0 | 128 | 2960 | Healthy
200210028 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2002-10-05 | 7.8 | 5.85 | 1.27 | 0 | 17 | 1 | 30 | 0 | 63 | 1447 | Healthy
200301043 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2003-01-08 | 8.35 | 6.3 | 1.53 | 4 | 42 | 13 | 66 | 0 | 128 | 2984 | Healthy
200304033 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2003-04-06 | 8.74 | 6.44 | 1.46 | 0 | 40 | 2 | 63 | 0 | 150 | 3193 | Healthy
200310043 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2003-10-01 | 7.41 | 5.6 | 1.28 | 0 | 35 | 1 | 59 | 0 | 150 | 3107 | Healthy
200404027 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2004-04-03 | 6.61 | 4.99 | 0.95 | 0 | 44 | 2 | 86 | 0 | 169 | 3843 | Healthy
200410032 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2004-10-07 | 7.18 | 5.5 | 1.18 | 0 | 40 | 2 | 80 | 0 | 160 | 3478 | Healthy
200504090 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2005-04-12 | 6.61 | 4.67 | 0.98 | 0 | 40 | 2 | 82 | 0 | 161 | 3571 | Healthy
960507 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 1996-05-08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 52 | 515 | Healthy
9611020 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 1996-11-06 | 5.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 36 | 390 | Healthy
9705079 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 1997-05-31 | 3.5 | 3.03 | 0.29 | 11 | 21 | 4 | 19 | 0 | 129 | 941 | Healthy
9711088 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 1997-11-29 | 7 | 5.76 | 0.99 | 6 | 25 | 3 | 26 | 0 | 150 | 801 | Healthy
199806012 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 1998-06-01 | 4.75 | 4.17 | 0.41 | 5 | 24 | 2 | 22 | 0 | 182 | 1030 | Healthy
199812010 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 1998-12-01 | 6.25 | 5.09 | 0.57 | 5 | 32 | 3 | 29 | 0 | 215 | 1604 | Healthy
199906016 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 1999-06-01 | 5.25 | 4.69 | 0.15 | 5 | 36 | 3 | 27 | 0 | 250 | 1755 | Healthy
199912026 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 1999-12-01 | 7 | 5.8 | 0.56 | 3 | 39 | 3 | 32 | 0 | 234 | 1631 | Healthy
200006009 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL-6005067 | 2000-06-01 | 7 | 6.14 | 0.31 | 4 | 47 | 3 | 28 | 0 | 283 | 1721 | Healthy
200012019 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL-6005067 | 2000-12-02 | 5.5 | 5.21 | 0.21 | 3 | 29 | 3 | 25 | 0 | 274 | 1428 | Healthy
200106024 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | CGL-24990 | 2001-06-01 | 7.5 | 6.66 | 0.41 | 3 | 37 | 4 | 35 | 0 | 327 | 1909 | Healthy
200108016 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2001-07-29 | 5.5 | 4.98 | 0.091 | 2 | 34 | 3 | 34 | 0 | 306 | 1747 | Healthy
200112024 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2001-12-01 | 5.25 | 4.66 | 0.1 | 0 | 31 | 2 | 28 | 0 | 229 | 1828 | Healthy
200206020 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2002-06-01 | 6 | 4.96 | 0.6 | 0 | 26 | 4 | 31 | 0 | 191 | 1475 | Healthy
200212011 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2002-12-02 | 6.99 | 6.12 | 0.42 | 0 | 38 | 4 | 40 | 0 | 264 | 2258 | Healthy
200306025 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2003-06-10 | 7.77 | 6.41 | 0.67 | 0 | 38 | 3 | 40 | 0 | 246 | 2678 | Healthy
200312028 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2003-12-03 | 11.18 | 8.83 | 1.32 | 13 | 43 | 2 | 44 | 0 | 268 | 3342 | Healthy
200406029 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2004-06-05 | 7.75 | 6.41 | 0.54 | 0 | 46 | 3 | 71 | 0 | 249 | 3930 | Healthy
200412077 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2004-12-07 | 6.64 | 5.56 | 0.45 | 0 | 41 | 3 | 59 | 0 | 239 | 3212 | Healthy
200506100 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2005-06-10 | 7.8 | 6.32 | 0.61 | 0 | 48 | 3 | 64 | 0 | 273 | 4118 | Healthy
200512165 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2005-12-16 | 8.07 | 6.64 | 0.46 | 0 | 52 | 3 | 69 | 0 | 261 | 4667 | Healthy
200606176 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2006-06-15 | 8.31 | 6.68 | 0.46 | 0 | 64 | 5 | 105 | 0 | 303 | 6326 | Healthy
200612117 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2006-12-15 | 9.19 | 7.52 | 0.63 | 0 | 78 | 6 | 119 | 0 | 330 | 6830 | Healthy
200706162 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2007-06-19 | 8.1 | 7.13 | 0.23 | 0 | 79 | 5 | 125 | 0 | 304 | 6827 | Healthy
200711225 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2007-11-14 | 6.85 | 5.99 | 0.17 | 0 | 72 | 5 | 120 | 0 | 267 | 6412 | Healthy
200712287 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2007-12-17 | 8.62 | 7.52 | 0.38 | 0 | 76 | 5 | 123 | 0 | 302 | 6649 | Healthy
200804172 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2008-04-11 | 6.46 | 5.63 | 0.16 | 0 | 67 | 4 | 115 | 0 | 265 | 6273 | Healthy
200807300 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2008-07-11 | 7.6 | 6.55 | 0.35 | 0 | 71 | 5 | 134 | 0 | 259 | 6475 | Healthy
200810054 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2008-10-06 | 7.79 | 6.88 | 0.15 | 0 | 76 | 5 | 143 | 0 | 298 | 7024 | Healthy
200901185 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2009-01-18 | 6.98 | 6 | 0.32 | 0 | 69 | 5 | 135 | 0 | 263 | 6118 | Healthy
200902113 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2009-02-05 | 7.82 | 6.7 | 0.39 | 0 | 74 | 5 | 139 | 0 | 296 | 6686 | Healthy
200903058 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2009-03-06 | 5.9 | 5.1 | 0.16 | 0 | 64 | 4 | 126 | 0 | 255 | 5927 | Healthy
200903059 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2009-03-09 | 2.1 | 1.47 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | Healthy
200903108 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2009-03-10 | 4.32 | 3.38 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 128 | Healthy
200903109 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2009-03-11 | 7.32 | 5.73 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 206 | Healthy
200904099 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2009-04-08 | 1.9 | 1.65 | 0.17 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 57 | 609 | Healthy
200907082 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2009-07-07 | 4.45 | 3.79 | 0.56 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 81 | 924 | Healthy
200911117 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2009-11-10 | 3.38 | 3.12 | 0.13 | 0 | 17 | 1 | 19 | 0 | 116 | 1223 | Healthy
201004268 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2010-04-26 | 3.04 | 2.82 | 0.1 | 0 | 17 | 2 | 27 | 0 | 102 | 1117 | Healthy
201011091 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2010-11-06 | 3.76 | 3.48 | 0.1 | 0 | 24 | 3 | 37 | 0 | 146 | 1593 | Healthy
201105023 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2011-05-03 | 5.11 | 4.57 | 0.35 | 4 | 27 | 2 | 40 | 0 | 160 | 1657 | Healthy
201105024 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2011-05-03 | 4.97 | 4.21 | 0.58 | 0 | 24 | 2 | 39 | 0 | 138 | 1611 | Healthy
201108191 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2011-08-16 | 5.83 | 4.93 | 0.72 | 5 | 25 | 2 | 40 | 0 | 142 | 1559 | Healthy
201111305 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2011-11-18 | 5.8 | 5.12 | 0.49 | 3 | 30 | 2 | 43 | 0 | 149 | 1634 | Healthy
201203047 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2012-02-23 | 6.08 | 5.45 | 0.43 | 5 | 33 | 3 | 48 | 0 | 174 | 1770 | Healthy
201208048 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2012-07-31 | 6.48 | 6.01 | 0.21 | 6 | 39 | 3 | 57 | 0 | 193 | 2230 | Healthy
201211155 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2012-10-29 | 5.38 | 4.96 | 0.17 | 7 | 37 | 3 | 57 | 0 | 190 | 2185 | Healthy
201305063 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2013-04-30 | 5.59 | 5.2 | 0.1 | 6 | 39 | 3 | 70 | 0 | 220 | 2646 | Healthy
201308183 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2013-07-30 | 5.69 | 5.33 | 0.05 | 5 | 39 | 3 | 73 | 0 | 229 | 2736 | Healthy
201311022 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2013-11-02 | 6.2 | 5.82 | 0.07 | 5 | 49 | 3 | 79 | 0 | 244 | 2784 | Healthy
201405109 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2014-05-10 | 6.78 | 6.33 | 0.12 | 5 | 52 | 3 | 89 | 0 | 240 | 2879 | Healthy
413 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2014-11-29 | 7.01 | 0 | 0 | 6 | 59 | 4 | 96 | 0 | 262 | 2998 | Healthy
30289 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2016-02-08 | 7.86 | 0 | 0 | 10 | 56 | 4 | 108 | 0 | 310 | 3515 | Healthy
75857 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2016-08-18 | 7.06 | 0 | 0 | 9 | 55 | 4 | 110 | 0 | 398 | 3674 | Healthy
126457 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2017-02-14 | 7.16 | 0 | 0 | 9 | 52 | 4 | 105 | 0 | 287 | 3777 | Healthy
184944 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2017-08-18 | 7.14 | 0 | 0 | 14 | 48 | 5 | 105 | 0 | 309 | 4117 | Healthy
195293 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2017-09-23 | 1.74 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 24 | 0 | 58 | 1009 | Healthy
195294 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2017-09-23 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 0 | 57 | 999 | Healthy
195295 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2017-09-23 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 25 | 0 | 59 | 1036 | Healthy
201796 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2017-10-16 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 81 | 1257 | Healthy
241392 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2018-02-14 | 3.08 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 35 | 0 | 111 | 1514 | Healthy
295915 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2018-08-08 | 3.83 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2 | 47 | 0 | 136 | 2163 | Healthy
354369 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2019-02-18 | 4.36 | 4.03 | 0.02 | 10 | 34 | 2 | 58 | 0 | 182 | 2809 | Healthy
402215 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2019-08-14 | 5.13 | 4.72 | 0.02 | 16 | 33 | 2 | 74 | 0 | 194 | 3485 | Healthy
451328 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2020-02-14 | 4.98 | 4.55 | 0.03 | 14 | 34 | 3 | 79 | 0 | 197 | 3655 | Healthy
480661 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2020-07-09 | 5.86 | 5.28 | 0.12 | 15 | 44 | 3 | 78 | 0 | 209 | 4200 | Healthy
491548 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2020-08-20 | 5.78 | 5.25 | 0.02 | 17 | 47 | 3 | 83 | 0 | 226 | 4537 | Healthy
522589 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2020-12-15 | 6.18 | 5.56 | 0.13 | 15 | 47 | 3 | 87 | 0 | 227 | 4501 | Healthy
581209 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2021-06-28 | 4.75 | 4.56 | 0.03 | 10 | 50 | 6 | 71 | 0 | 160 | 1305 | Healthy
587793 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2021-07-22 | 5.66 | 5.16 | 0.02 | 15 | 48 | 3 | 105 | 0 | 249 | 4314 | Healthy
631562 | 36 | GOOTY - BUS REACTOR | BHEL - 6005067 | 2022-01-07 | 5.74 | 5.22 | 0.03 | 15 | 48 | 3 | 111 | 0 | 251 | 4413 | Healthy
138421 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2017-03-18 | 7.25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 268 | Healthy
143143 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2017-03-30 | 0.89 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 218 | Healthy
147780 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2017-04-13 | 1.08 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 274 | Healthy
163472 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2017-06-12 | 1.47 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 125 | 552 | Healthy
192644 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2017-09-15 | 1.3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1114 | Healthy
241393 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2018-02-14 | 1.74 | 0 | 0 | 32 | 6 | 2 | 1 | 0 | 267 | 1264 | Healthy
256300 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2018-03-24 | 1.61 | 0 | 0 | 33 | 6 | 2 | 1 | 0 | 265 | 1488 | Healthy
295916 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2018-08-08 | 2.25 | 1.77 | 0.3 | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 370 | 1405 | Healthy
354370 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2019-02-18 | 2.47 | 2.04 | 0.16 | 21 | 10 | 2 | 2 | 0 | 512 | 2158 | Healthy
402216 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2019-08-14 | 2.61 | 2.06 | 0.17 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 528 | 3208 | Healthy
451327 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2020-02-14 | 2.68 | 2.13 | 0.09 | 19 | 11 | 3 | 3 | 0 | 604 | 3940 | Healthy
491549 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2020-08-20 | 2.8 | 2.12 | 0.08 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 647 | 5244 | Healthy
544271 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2021-02-18 | 3.53 | 2.75 | 0.12 | 14 | 17 | 4 | 4 | 0 | 721 | 5869 | Healthy
550623 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2021-03-06 | 3.16 | 2.38 | 0.13 | 13 | 16 | 4 | 3 | 0 | 699 | 5702 | Healthy
598008 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2021-08-30 | 1.56 | 1.29 | 0.05 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 374 | 1778 | Healthy
644797 | 9228 | GOOTY - Bus Reactor 2 | CGL - 10659+4 | 2022-02-28 | 3.44 | 2.6 | 0.13 | 15 | 17 | 4 | 5 | 0 | 796 | 6250 | Healthy
200510234 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2005-10-26 | 8.09 | 6.06 | 1.25 | 0 | 44 | 2 | 79 | 0 | 164 | 3890 | Healthy
200604301 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2006-04-28 | 9.1 | 6.61 | 1.49 | 0 | 51 | 3 | 117 | 0 | 185 | 5191 | Healthy
200612119 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2006-12-15 | 4.5 | 2.66 | 0.44 | 3 | 56 | 3 | 119 | 0 | 177 | 4823 | Healthy
200706163 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2007-06-19 | 4.37 | 3.46 | 0.29 | 0 | 64 | 3 | 146 | 0 | 183 | 5744 | Healthy
200712346 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2007-12-26 | 7.34 | 5.74 | 1.04 | 0 | 56 | 3 | 133 | 0 | 167 | 5228 | Healthy
200807301 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2008-07-11 | 3.95 | 3.14 | 0.27 | 0 | 54 | 3 | 144 | 0 | 157 | 4983 | Healthy
200901186 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2009-01-18 | 6.79 | 5.27 | 0.98 | 0 | 54 | 3 | 146 | 0 | 163 | 5079 | Healthy
200907345 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2009-07-29 | 3.58 | 2.78 | 0.14 | 0 | 60 | 3 | 156 | 0 | 197 | 6156 | Healthy
201002012 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2010-02-01 | 3.57 | 2.82 | 0.08 | 0 | 66 | 3 | 166 | 0 | 210 | 6260 | Healthy
201008022 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2010-08-03 | 7.76 | 6.16 | 0.9 | 5 | 68 | 3 | 172 | 0 | 223 | 6592 | Healthy
201102067 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2011-02-02 | 6.53 | 5.08 | 0.71 | 7 | 80 | 4 | 185 | 0 | 276 | 6846 | Healthy
201102068 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2011-02-02 | 9.01 | 6.98 | 1.34 | 0 | 69 | 4 | 174 | 0 | 218 | 6358 | Healthy
201108193 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2011-08-16 | 6.08 | 4.56 | 0.86 | 6 | 63 | 3 | 155 | 0 | 208 | 6131 | Healthy
201203048 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2012-02-23 | 10.3 | 8.02 | 1.55 | 4 | 74 | 3 | 152 | 0 | 225 | 6812 | Healthy
201208105 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2012-08-08 | 9.79 | 7.94 | 1.3 | 37 | 187 | 237 | 73 | 0 | 845 | 4136 | Healthy
201208106 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2012-08-08 | 8.31 | 6.62 | 1.27 | 3 | 38 | 2 | 95 | 0 | 115 | 3989 | Healthy
201302110 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2013-02-07 | 2.96 | 2.29 | 0.18 | 5 | 42 | 2 | 101 | 0 | 132 | 4606 | Healthy
201307229 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2013-06-26 | 2.95 | 2.32 | 0.11 | 4 | 38 | 2 | 111 | 0 | 143 | 4915 | Healthy
201404341 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2014-04-24 | 7.58 | 6.05 | 1 | 0 | 44 | 2 | 123 | 0 | 155 | 5006 | Healthy
75860 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2016-08-18 | 2.96 | 0 | 0 | 10 | 49 | 2 | 136 | 0 | 200 | 5292 | Healthy
126455 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2017-02-14 | 3.08 | 0 | 0 | 11 | 49 | 2 | 123 | 0 | 204 | 5057 | Healthy
184947 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2017-08-18 | 2.94 | 0 | 0 | 11 | 40 | 3 | 119 | 0 | 198 | 5021 | Healthy
241389 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2018-02-14 | 2.89 | 0 | 0 | 8 | 40 | 2 | 118 | 0 | 186 | 5226 | Healthy
334330 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2018-12-14 | 1.71 | 1.36 | 0.19 | 4 | 9 | 1 | 27 | 0 | 48 | 1564 | Healthy
358754 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2019-03-06 | 1.15 | 0.95 | 0.02 | 3 | 13 | 1 | 29 | 0 | 52 | 1744 | Healthy
417263 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2019-10-03 | 1.09 | 0.85 | 0.04 | 8 | 10 | 1 | 34 | 0 | 58 | 1951 | Healthy
451332 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2020-02-14 | 1.49 | 1.18 | 0.09 | 7 | 11 | 1 | 36 | 0 | 65 | 2047 | Healthy
491552 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2020-08-20 | 1.33 | 1.01 | 0.03 | 10 | 16 | 0 | 39 | 0 | 80 | 2679 | Healthy
544260 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2021-02-18 | 1.65 | 1.32 | 0.05 | 9 | 17 | 1 | 42 | 0 | 83 | 2666 | Healthy
595351 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2021-08-19 | 1.31 | 1.02 | 0.02 | 10 | 17 | 1 | 50 | 0 | 95 | 2550 | Healthy
644798 | 35 | GOOTY - BGL LR | BHEL - 6005066 | 2022-02-28 | 1.51 | 1.18 | 0.03 | 11 | 19 | 1 | 56 | 0 | 108 | 2809 | Healthy
201111086 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2011-10-31 | 8.48 | 7.67 | 0.47 | 5 | 64 | 7 | 31 | 0 | 256 | 3064 | Healthy
201201055 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2012-01-03 | 8.19 | 7.47 | 0.4 | 4 | 64 | 6 | 31 | 0 | 256 | 2868 | Healthy
201208046 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2012-07-31 | 8.93 | 8.23 | 0.31 | 4 | 71 | 7 | 36 | 0 | 266 | 3520 | Healthy
201211156 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2012-10-29 | 8.44 | 7.62 | 0.46 | 6 | 66 | 7 | 34 | 0 | 247 | 3225 | Healthy
201301174 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2013-01-21 | 7.62 | 7.07 | 0.17 | 4 | 70 | 7 | 36 | 0 | 263 | 3328 | Healthy
201305064 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2013-04-30 | 7.31 | 6.82 | 0.01 | 0 | 65 | 7 | 39 | 0 | 279 | 3728 | Healthy
201308178 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2013-08-21 | 7.47 | 7.01 | 0.07 | 0 | 65 | 7 | 40 | 0 | 281 | 3439 | Healthy
201404338 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2014-04-23 | 7.46 | 7.02 | 0.03 | 0 | 82 | 8 | 45 | 0 | 273 | 3629 | Healthy
30290 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2016-02-08 | 9.01 | 0 | 0 | 5 | 83 | 8 | 53 | 0 | 316 | 3508 | Healthy
75855 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2016-08-18 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8 | 53 | 0 | 285 | 3312 | Healthy
126460 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2017-02-14 | 7.75 | 0 | 0 | 5 | 73 | 8 | 50 | 0 | 285 | 3148 | Healthy
184942 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2017-08-18 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 49 | 0 | 263 | 2980 | Healthy
241386 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2018-02-14 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7 | 46 | 0 | 226 | 2969 | Healthy
269429 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2018-05-13 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Healthy
270091 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2018-05-16 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 163 | Healthy
270092 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2018-05-16 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 195 | Healthy
274160 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2018-05-29 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 396 | Healthy
280514 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2018-06-20 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 111 | 982 | Healthy
326174 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2018-11-17 | 4.88 | 4.5 | 0.2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 249 | 1491 | Healthy
354372 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2019-02-18 | 5.5 | 5.24 | 0.05 | 5 | 15 | 5 | 4 | 0 | 331 | 1696 | Healthy
402213 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2019-08-14 | 5.45 | 5.18 | 0.04 | 9 | 16 | 5 | 5 | 0 | 288 | 1973 | Healthy
451329 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2020-02-14 | 5.31 | 4.95 | 0.12 | 6 | 17 | 5 | 6 | 0 | 274 | 2072 | Healthy
491554 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2020-08-20 | 6.33 | 5.98 | 0.04 | 8 | 28 | 6 | 9 | 0 | 338 | 2622 | Healthy
492381 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2020-08-24 | 6.78 | 6.37 | 0.09 | 8 | 29 | 6 | 9 | 0.1 | 350 | 2686 | Healthy
537080 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2021-01-28 | 5.6 | 5.27 | 0.06 | 6 | 27 | 5 | 9 | 0 | 298 | 2402 | Healthy
589631 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2021-07-28 | 5.26 | 4.96 | 0.04 | 5 | 25 | 6 | 10 | 0 | 302 | 2179 | Healthy
618872 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2021-11-22 | 5.61 | 5.28 | 0.07 | 5 | 27 | 6 | 12 | 0 | 318 | 2231 | Healthy
631561 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2022-01-07 | 5.59 | 5.29 | 0.04 | 5 | 27 | 6 | 11 | 0 | 317 | 2179 | Healthy
632119 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2022-01-10 | 5.64 | 5.35 | 0.03 | 5 | 28 | 6 | 11 | 0 | 325 | 2220 | Healthy
634965 | 33 | GOOTY - ICT-1 | CGL - 24987 | 2022-01-22 | 6.1 | 5.75 | 0.07 | 6 | 29 | 6 | 11 | 0 | 341 | 2324 | Healthy
200708200 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2007-08-23 | 1.59 | 1.2 | 0.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | Healthy
200709031 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2007-08-30 | 1.64 | 1.25 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 98 | Healthy
200709032 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2007-08-30 | 1.95 | 1.52 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 97 | Healthy
200709033 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2007-08-31 | 1.78 | 1.38 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 103 | Healthy
200709103 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2007-09-11 | 1.73 | 1.36 | 0.34 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 243 | Healthy
200710060 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2007-10-03 | 2.66 | 2.13 | 0.49 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 376 | Healthy
200712288 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2007-12-17 | 6.67 | 5.26 | 1.31 | 40 | 8 | 2 | 2 | 0 | 146 | 747 | Healthy
200807266 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2008-07-19 | 3.07 | 2.53 | 0.34 | 64 | 17 | 4 | 6 | 0 | 347 | 1560 | Healthy
200902273 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2009-02-15 | 4.79 | 3.81 | 0.74 | 46 | 19 | 8 | 9 | 0 | 399 | 1861 | Healthy
200909096 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2009-09-14 | 3.88 | 3.11 | 0.35 | 143 | 155 | 251 | 77 | 0 | 632 | 2906 | Faulty
200909219 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2009-09-26 | 3.69 | 3 | 0.25 | 159 | 167 | 266 | 81 | 0 | 683 | 3018 | Faulty
200910291 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2009-10-27 | 3.82 | 3.08 | 0.29 | 158 | 181 | 298 | 86 | 0 | 669 | 3126 | Faulty
200911114 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2009-11-12 | 7.17 | 5.7 | 1.05 | 139 | 172 | 284 | 83 | 0 | 647 | 2886 | Faulty
200911219 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2009-11-23 | 3.52 | 2.85 | 0.28 | 137 | 164 | 270 | 79 | 0 | 629 | 2649 | Faulty
201001078 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-01-08 | 3.63 | 2.97 | 0.26 | 140 | 173 | 339 | 70 | 0 | 613 | 2599 | Faulty
201002060 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-02-09 | 3.53 | 2.89 | 0.24 | 125 | 177 | 288 | 86 | 0 | 621 | 2688 | Faulty
201002188 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-02-22 | 3.79 | 3.05 | 0.35 | 122 | 169 | 276 | 81 | 0 | 604 | 2643 | Faulty
201003214 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-03-24 | 3.51 | 2.86 | 0.22 | 115 | 170 | 280 | 83 | 0 | 637 | 3020 | Faulty
201004101 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-04-04 | 3.67 | 2.92 | 0.35 | 93 | 154 | 260 | 78 | 0 | 558 | 2882 | Faulty
201005078 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-05-10 | 7.56 | 5.98 | 1.14 | 91 | 164 | 267 | 81 | 0 | 624 | 3192 | Faulty
201006066 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-06-09 | 3.18 | 2.57 | 0.18 | 89 | 155 | 256 | 78 | 0 | 647 | 3021 | Faulty
201007065 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-07-07 | 5.94 | 4.87 | 0.61 | 112 | 180 | 273 | 82 | 0 | 765 | 3276 | Faulty
201008020 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-08-03 | 3.74 | 3.02 | 0.28 | 86 | 170 | 275 | 85 | 0 | 689 | 3042 | Faulty
201009064 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-09-06 | 7.1 | 5.7 | 0.98 | 77 | 165 | 261 | 81 | 0 | 671 | 2965 | Faulty
201011241 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-11-26 | 7.95 | 6.4 | 1.09 | 69 | 177 | 289 | 86 | 0 | 735 | 3193 | Faulty
201012206 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-12-20 | 4.57 | 3.81 | 0.25 | 88 | 211 | 323 | 94 | 0 | 922 | 3413 | Faulty
201012233 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-12-22 | 5.54 | 4.6 | 0.43 | 92 | 213 | 326 | 95 | 0 | 920 | 3493 | Faulty
201012234 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2010-12-22 | 3.8 | 3.1 | 0.25 | 68 | 184 | 298 | 88 | 0 | 745 | 3108 | Faulty
201101289 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2011-01-23 | 4.03 | 3.39 | 0.16 | 84 | 195 | 311 | 92 | 0 | 854 | 3351 | Faulty
201103037 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2011-03-03 | 4.84 | 3.89 | 0.46 | 64 | 187 | 304 | 90 | 0 | 811 | 3358 | Faulty
201104122 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2011-04-05 | 4.92 | 3.92 | 0.49 | 67 | 188 | 301 | 90 | 0 | 848 | 3725 | Faulty
201104354 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2011-04-25 | 5.13 | 4.09 | 0.53 | 57 | 182 | 273 | 83 | 0 | 834 | 3644 | Faulty
201105307 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2011-05-27 | 6.47 | 4.86 | 1.12 | 48 | 169 | 261 | 79 | 0 | 790 | 3533 | Faulty
201106183 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2011-06-09 | 4.69 | 3.7 | 0.5 | 49 | 172 | 263 | 80 | 0 | 801 | 3498 | Faulty
201107252 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2011-07-25 | 6.66 | 5.05 | 1.14 | 49 | 165 | 254 | 77 | 0 | 787 | 3358 | Faulty
201108327 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2011-08-29 | 7.77 | 6.05 | 1.3 | 36 | 149 | 233 | 73 | 0 | 690 | 3022 | Faulty
201110096 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2011-10-01 | 6.43 | 5.13 | 0.79 | 50 | 198 | 249 | 74 | 0 | 865 | 3640 | Faulty
201111087 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2011-10-31 | 8.05 | 6.2 | 1.33 | 50 | 206 | 255 | 76 | 0 | 914 | 3673 | Faulty
201112191 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2011-12-10 | 5.67 | 4.65 | 0.55 | 45 | 193 | 241 | 73 | 0 | 839 | 3394 | Faulty
201201056 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-01-03 | 5.82 | 4.8 | 0.53 | 46 | 199 | 241 | 74 | 0 | 871 | 3477 | Faulty
201202062 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-02-04 | 5.26 | 4.38 | 0.39 | 45 | 197 | 243 | 74 | 0 | 875 | 3502 | Faulty
201203189 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-03-19 | 6.29 | 5.02 | 0.76 | 36 | 191 | 234 | 67 | 0 | 861 | 3767 | Faulty
201204154 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-04-22 | 5.16 | 4.25 | 0.3 | 45 | 207 | 256 | 76 | 0 | 952 | 4593 | Faulty
201205291 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-05-28 | 5.81 | 4.8 | 0.38 | 45 | 205 | 263 | 78 | 0 | 935 | 4740 | Faulty
201206206 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-06-27 | 5 | 4.11 | 0.3 | 38 | 195 | 250 | 76 | 0 | 872 | 4503 | Faulty
201208047 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-07-31 | 541 | 4.55 | 0.27 | 44 | 202 | 254 | 77 | 0 | 961 | 4429 | Faulty
201209051 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-09-04 | 4.98 | 4.19 | 0.21 | 40 | 196 | 247 | 75 | 0 | 928 | 4301 | Faulty
201210019 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-09-25 | 4.97 | 4.11 | 0.27 | 37 | 191 | 246 | 74 | 0 | 942 | 4402 | Faulty
201211157 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-10-29 | 5.08 | 4.2 | 0.28 | 34 | 193 | 246 | 74 | 0 | 978 | 4461 | Faulty
201212069 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-11-28 | 4.94 | 4.09 | 0.28 | 33 | 190 | 240 | 73 | 0 | 949 | 4260 | Faulty
201301033 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2012-12-26 | 5.37 | 4.45 | 0.33 | 32 | 190 | 242 | 74 | 0 | 965 | 4370 | Faulty
201301175 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2013-01-21 | 9.39 | 7.57 | 1.26 | 30 | 188 | 228 | 71 | 0 | 904 | 4213 | Faulty
201304027 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2013-04-02 | 4.58 | 3.77 | 0.16 | 33 | 175 | 294 | 80 | 0 | 1019 | 4956 | Faulty
201305065 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2013-04-30 | 4.68 | 3.85 | 0.15 | 31 | 176 | 299 | 81 | 0 | 1056 | 5162 | Faulty
201308179 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2013-07-30 | 4.65 | 3.86 | 0.15 | 30 | 174 | 289 | 81 | 0 | 1055 | 4659 | Faulty
201311021 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2013-11-02 | 4.96 | 4.17 | 0.14 | 31 | 199 | 303 | 83 | 0 | 1139 | 4725 | Faulty
201404337 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2014-04-23 | 4.61 | 3.79 | 0.18 | 20 | 176 | 247 | 83 | 0 | 1023 | 4836 | Faulty
30291 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2016-02-08 | 7.48 | 0 | 0 | 22 | 157 | 222 | 75 | 0 | 1093 | 4875 | Faulty
57147 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2016-06-03 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 6 | 0 | 84 | 688 | Healthy
57126 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2016-06-03 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 138 | Healthy
57143 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2016-06-03 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 0 | 67 | 568 | Healthy
57948 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2016-06-06 | 5.56 | 0 | 0 | 50 | 19 | 28 | 8 | 0 | 160 | 1272 | Healthy
63101 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2016-06-24 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 | 7 | 0 | 107 | 887 | Healthy
75856 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2016-08-18 | 6.29 | 0 | 0 | 109 | 18 | 28 | 8 | 0 | 182 | 1410 | Faulty
117779 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-01-13 | 5 | 0 | 0 | 347 | 25 | 40 | 11 | 0 | 365 | 1849 | Faulty
126458 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-02-14 | 5.04 | 0 | 0 | 349 | 27 | 40 | 11 | 0 | 385 | 1830 | Faulty
136100 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-03-13 | 4.28 | 0 | 0 | 352 | 25 | 41 | 11 | 0 | 369 | 2214 | Faulty
147781 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-04-13 | 4.25 | 0 | 0 | 359 | 25 | 41 | 11 | 0 | 399 | 2407 | Faulty
155874 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-05-15 | 4.36 | 0 | 0 | 413 | 28 | 43 | 12 | 0 | 463 | 2604 | Faulty
163473 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-06-12 | 4.97 | 0 | 0 | 404 | 28 | 43 | 12 | 0 | 475 | 2539 | Faulty
176261 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-07-17 | 4.29 | 0 | 0 | 441 | 29 | 45 | 12 | 0 | 483 | 2661 | Faulty
184943 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-08-18 | 4.85 | 0 | 0 | 489 | 30 | 43 | 11 | 0 | 538 | 2296 | Faulty
192643 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-09-15 | 4.45 | 0 | 0 | 490 | 30 | 45 | 13 | 0 | 530 | 2724 | Faulty
201797 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-10-16 | 4.52 | 0 | 0 | 488 | 31 | 45 | 13 | 0 | 527 | 2663 | Faulty
211739 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-11-21 | 4.39 | 0 | 0 | 472 | 30 | 44 | 13 | 0 | 512 | 2635 | Faulty
223084 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2017-12-21 | 4.98 | 0 | 0 | 557 | 36 | 49 | 14 | 0 | 626 | 2957 | Faulty
233023 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2018-01-19 | 4.39 | 0 | 0 | 419 | 30 | 46 | 13 | 0 | 491 | 2788 | Faulty
241387 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2018-02-14 | 4.51 | 0 | 0 | 488 | 34 | 42 | 10 | 0 | 572 | 2603 | Faulty
253668 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2018-03-19 | 4.38 | 0 | 0 | 506 | 35 | 45 | 12 | 0 | 585 | 3244 | Faulty
267752 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2018-05-05 | 5.02 | 0 | 0 | 504 | 46 | 51 | 12 | 0 | 687 | 3719 | Faulty
270093 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2018-05-16 | 4.32 | 0 | 0 | 457 | 43 | 47 | 12 | 0 | 648 | 3416 | Faulty
280515 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2018-06-20 | 4.84 | 0 | 0 | 535 | 50 | 52 | 13 | 0 | 772 | 3862 | Faulty
307870 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2018-09-18 | 4.87 | 0 | 0 | 516 | 47 | 50 | 13 | 0 | 711 | 3530 | Faulty
315758 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2018-10-11 | 5.39 | 0 | 0 | 318 | 39 | 45 | 13 | 0 | 533 | 3254 | Faulty
319452 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2018-10-24 | 4.59 | 3.82 | 0.23 | 563 | 51 | 53 | 14 | 0 | 760 | 3940 | Faulty
326175 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2018-11-17 | 5.41 | 4.49 | 0.42 | 491 | 46 | 48 | 15 | 0 | 724 | 3756 | Faulty
334329 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2018-12-14 | 6.34 | 4.94 | 0.91 | 363 | 47 | 51 | 14 | 0 | 653 | 3768 | Faulty
346371 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-01-21 | 4.67 | 3.97 | 0.18 | 539 | 60 | 64 | 14 | 0.6 | 791 | 3668 | Faulty
346707 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-01-23 | 4.57 | 3.87 | 0.16 | 571 | 62 | 67 | 14 | 0 | 798 | 3803 | Faulty
354373 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-02-18 | 4.71 | 4 | 0.16 | 582 | 63 | 67 | 14 | 0 | 817 | 3873 | Faulty
363892 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-03-19 | 4.38 | 3.68 | 0.14 | 546 | 62 | 71 | 14 | 0 | 764 | 4051 | Faulty
372599 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-04-16 | 4.58 | 3.84 | 0.14 | 554 | 65 | 74 | 15 | 0 | 803 | 4586 | Faulty
378281 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-05-10 | 0.63 | 0.47 | 0.09 | 33 | 0 | 6 | 2 | 0 | 57 | 477 | Healthy
378907 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-05-13 | 0.71 | 0.52 | 0.12 | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | 63 | 577 | Healthy
378908 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-05-13 | 0.88 | 0.62 | 0.15 | 32 | 0 | 7 | 1 | 0 | 64 | 653 | Healthy
380745 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-05-20 | 0.92 | 0.64 | 0.16 | 40 | 0 | 9 | 2 | 0 | 86 | 1023 | Healthy
382531 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-05-27 | 0.93 | 0.67 | 0.11 | 42 | 5 | 9 | 2 | 0 | 99 | 1335 | Healthy
386303 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-06-13 | 1.05 | 0.75 | 0.13 | 42 | 6 | 10 | 2 | 0 | 105 | 1438 | Healthy
394715 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-07-16 | 1.1 | 0.81 | 0.12 | 42 | 6 | 10 | 2 | 0 | 116 | 1455 | Healthy
402214 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-08-14 | 1.07 | 0.79 | 0.11 | 42 | 7 | 10 | 2 | 0 | 123 | 1510 | Healthy
417128 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-10-03 | 1.15 | 0.85 | 0.15 | 35 | 6 | 10 | 2 | 0 | 115 | 1437 | Healthy
439332 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2019-12-30 | 1.11 | 0.79 | 0.12 | 30 | 7 | 15 | 3 | 0 | 139 | 1791 | Healthy
477524 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2020-06-26 | 1.44 | 1.04 | 0.11 | 29 | 14 | 24 | 4 | 0 | 216 | 2574 | Healthy
499674 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2020-09-21 | 1.25 | 0.88 | 0.08 | 23 | 14 | 23 | 4 | 0 | 213 | 2503 | Healthy
522588 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2020-12-15 | 1.53 | 1.09 | 0.13 | 24 | 14 | 25 | 4 | 0 | 256 | 2803 | Healthy
550624 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2021-03-06 | 2.03 | 1.5 | 0.21 | 21 | 16 | 25 | 4 | 0 | 285 | 2868 | Healthy
581210 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2021-06-28 | 1.36 | 0.98 | 0.08 | 17 | 14 | 26 | 5 | 0 | 293 | 2618 | Healthy
610439 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2021-10-12 | 1.52 | 1.1 | 0.12 | 15 | 14 | 25 | 5 | 0 | 300 | 2644 | Healthy
618873 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2021-11-22 | 1.41 | 1.02 | 0.12 | 13 | 13 | 24 | 5 | 0 | 279 | 2374 | Healthy
632120 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2022-01-10 | 1.41 | 1.04 | 0.1 | 13 | 13 | 24 | 5 | 0 | 287 | 2386 | Healthy
634966 | 3492 | GOOTY - ICT-2 | BHEL - 6006350 | 2022-01-22 | 1.48 | 1.06 | 0.14 | 15 | 13 | 24 | 5 | 0.3 | 281 | 2382 | Healthy
283504 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2018-06-30 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | Healthy
283505 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2018-06-30 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | Healthy
295567 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2018-08-07 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 39 | 248 | Healthy
331015 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2018-12-04 | 0.99 | 0.8 | 0.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 341 | Healthy
358753 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2019-03-06 | 1 | 0.88 | 0.06 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 400 | Healthy
386716 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2019-06-15 | 1.13 | 0.93 | 0.12 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 159 | 566 | Healthy
417266 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2019-10-03 | 1.14 | 0.93 | 0.14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 585 | Healthy
477539 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2020-06-26 | 1.51 | 1.22 | 0.12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1428 | Healthy
548675 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2021-03-01 | 1.85 | 1.54 | 0.1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 338 | 1755 | Healthy
598007 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2021-08-30 | 3.34 | 2.5 | 0.11 | 4 | 17 | 4 | 4 | 0 | 793 | 6011 | Healthy
618877 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2021-11-22 | 1.55 | 1.25 | 0.1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 356 | 1627 | Healthy
632121 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2022-01-10 | 1.38 | 1.14 | 0.05 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 332 | 1534 | Healthy
634967 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2022-01-22 | 1.41 | 1.18 | 0.04 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 341 | 1598 | Healthy
644796 | 9227 | GOOTY - ICT-3 | T&R - PM0200112 | 2022-02-28 | 3.43 | 2.76 | 0.46 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 373 | 1728 | Healthy
201303103 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/2 | 2013-03-05 | 1.31 | 1.03 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | Healthy
201304031 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/2 | 2013-03-31 | 0.34 | 0.26 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68 | Healthy
201304030 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/2 | 2013-04-01 | 0.27 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68 | Healthy
201304029 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/2 | 2013-04-02 | 0.36 | 0.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87 | Healthy
201304109 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2013-04-09 | 0.41 | 0.31 | 0.06 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 244 | Healthy
201304302 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2013-04-16 | 0.63 | 0.49 | 0.12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 184 | Healthy
201305066 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2013-04-30 | 0.63 | 0.47 | 0.11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 383 | Healthy
201308180 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2013-07-30 | 1.15 | 0.92 | 0.17 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 | 515 | Healthy
201303244 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/1 | 2013-03-18 | 0.89 | 0.7 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | Healthy
201304034 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/1 | 2013-03-31 | 0.54 | 0.4 | 0.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 90 | Healthy
201304033 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/1 | 2013-04-01 | 0.49 | 0.38 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 91 | Healthy
201304032 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/1 | 2013-04-02 | 0.82 | 0.73 | 0.08 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 106 | Healthy
201304110 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2013-04-09 | 0.64 | 0.5 | 0.12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 108 | Healthy
201304303 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2013-04-16 | 0.63 | 0.49 | 0.12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 184 | Healthy
201305067 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2013-04-30 | 0.76 | 0.58 | 0.12 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 447 | Healthy
201308181 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2013-07-30 | 7.29 | 5.75 | 1.46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 107 | 678 | Healthy
201311019 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2013-11-02 | 7.44 | 5.89 | 1.45 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 150 | 816 | Healthy
201404339 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2014-04-23 | 8.64 | 6.72 | 1.75 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 194 | 1441 | Healthy
30294 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2016-02-08 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 286 | 753 | Healthy
75858 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2016-08-18 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 399 | 1041 | Healthy
126453 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2017-02-14 | 2.43 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 409 | 886 | Healthy
184945 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2017-08-18 | 2.37 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 411 | 1246 | Healthy
241391 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2018-02-14 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 373 | 1221 | Healthy
295918 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2018-08-08 | 3.16 | 2.58 | 0.36 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 421 | 1812 | Healthy
358751 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2019-03-06 | 2.71 | 2.39 | 0.05 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 489 | 2170 | Healthy
417265 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2019-10-03 | 2.63 | 2.23 | 0.09 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 378 | 2599 | Healthy
451330 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2020-02-14 | 2.86 | 2.46 | 0.06 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 441 | 2965 | Healthy
491550 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2020-08-20 | 2.85 | 2.37 | 0.07 | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 421 | 3598 | Healthy
544269 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2021-02-18 | 3.14 | 2.66 | 0.06 | 5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 423 | 3740 | Healthy
595356 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2021-08-19 | 2.83 | 2.35 | 0.08 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 425 | 3541 | Healthy
644799 | 7866 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-1 | CGL - T10012/1 | 2022-02-28 | 3.27 | 2.76 | 0.06 | 5 | 17 | 2 | 3 | 0 | 480 | 3972 | Healthy
201404340 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2014-04-23 | 8.82 | 6.87 | 1.74 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 223 | 1798 | Healthy
414 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2014-11-29 | 9.25 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 2 | 0 | 281 | 1914 | Healthy
30295 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2016-02-08 | 4.48 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 362 | 1034 | Healthy
75859 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2016-08-18 | 2.65 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 2 | 0 | 412 | 1520 | Healthy
126461 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2017-02-14 | 2.97 | 0 | 0 | 11 | 14 | 4 | 3 | 0 | 424 | 1592 | Healthy
184946 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2017-08-18 | 2.95 | 0 | 0 | 11 | 14 | 5 | 3 | 0 | 424 | 2007 | Healthy
241390 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2018-02-14 | 3.1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 3 | 0 | 425 | 2344 | Healthy
295929 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2018-08-08 | 4.3 | 3.4 | 0.54 | 6 | 19 | 4 | 3 | 0 | 432 | 3137 | Healthy
358752 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2019-03-06 | 3.35 | 2.85 | 0.07 | 7 | 24 | 4 | 3 | 0 | 497 | 3602 | Healthy
417264 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2019-10-03 | 3.02 | 2.56 | 0.11 | 8 | 17 | 4 | 4 | 0 | 372 | 3057 | Healthy
451331 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2020-02-14 | 3.18 | 2.71 | 0.11 | 9 | 19 | 4 | 4 | 0 | 403 | 3176 | Healthy
491551 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2020-08-20 | 3.52 | 2.92 | 0.14 | 9 | 24 | 4 | 0 | 0 | 413 | 4114 | Healthy
544270 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2021-02-18 | 3.79 | 3.24 | 0.08 | 10 | 27 | 4 | 4 | 0 | 434 | 4340 | Healthy
595354 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2021-08-19 | 3.36 | 2.81 | 0.09 | 9 | 24 | 4 | 5 | 0 | 425 | 4087 | Healthy
644800 | 7865 | GOOTY - NLR-LINE REACTOR-2 | CGL - T10012/2 | 2022-02-28 | 3.73 | 3.19 | 0.1 | 9 | 26 | 4 | 5 | 0 | 453 | 3919 | Healthy
341023 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2019-01-01 | 1.36 | 1.12 | 0.24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | Healthy
347405 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2019-01-25 | 3.5 | 3.05 | 0.46 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | Healthy
347407 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2019-01-25 | 2.5 | 2.2 | 0.29 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 58 | Healthy
349232 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2019-01-31 | 1.42 | 1.23 | 0.17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 115 | Healthy
354367 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2019-02-18 | 1.76 | 1.58 | 0.14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 174 | Healthy
374236 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2019-04-25 | 1.55 | 1.37 | 0.16 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 102 | Healthy
398277 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2019-07-29 | 1.63 | 1.39 | 0.21 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 183 | Healthy
424348 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2019-11-06 | 1.62 | 1.4 | 0.2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 58 | Healthy
454137 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2020-02-22 | 1.67 | 1.41 | 0.21 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 250 | Healthy
480641 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2020-07-09 | 2.03 | 1.74 | 0.22 | 46 | 5 | 1 | 1 | 0 | 213 | 507 | Healthy
529784 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2021-01-02 | 1.86 | 1.64 | 0.13 | 56 | 7 | 1 | 1 | 0 | 304 | 532 | Healthy
578409 | 11468 | GOOTY - NPK I LR AT HNP | CGL - T10850-1 | 2021-06-17 | 2.1 | 1.86 | 0.12 | 47 | 9 | 2 | 1 | 0 | 418 | 780 | Healthy
341024 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2019-01-01 | 1.2 | 0.97 | 0.22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | Healthy
347406 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2019-01-25 | 1.87 | 1.66 | 0.2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51 | Healthy
347408 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2019-01-25 | 2.1 | 1.85 | 0.24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | Healthy
349233 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2019-01-31 | 1.23 | 1.07 | 0.14 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 29 | 109 | Healthy
354368 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2019-02-18 | 1.46 | 1.28 | 0.17 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 73 | Healthy
374237 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2019-04-25 | 1.42 | 1.21 | 0.13 | 61 | 0 | 7 | 1 | 0.7 | 129 | 677 | Healthy
398278 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2019-07-29 | 1.48 | 1.2 | 0.16 | 66 | 6 | 15 | 2 | 0.9 | 186 | 955 | Healthy
424349 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2019-11-06 | 1.56 | 1.27 | 0.18 | 78 | 6 | 16 | 2 | 0.6 | 198 | 886 | Healthy
454138 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2020-02-22 | 1.47 | 1.15 | 0.19 | 57 | 7 | 19 | 2 | 0.8 | 203 | 957 | Healthy
480642 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2020-07-09 | 1.73 | 1.38 | 0.15 | 56 | 12 | 25 | 3 | 0.3 | 288 | 1594 | Healthy
506688 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2020-10-10 | 1.5 | 1.11 | 0.18 | 51 | 12 | 27 | 3 | 0.6 | 296 | 1678 | Healthy
529785 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2021-01-02 | 1.95 | 1.49 | 0.21 | 59 | 13 | 30 | 4 | 0.7 | 339 | 1934 | Healthy
578410 | 11469 | GOOTY - NPK II LR AT HNP | CGL - T10850-2 | 2021-06-17 | 2.12 | 1.65 | 0.16 | 38 | 16 | 40 | 5 | 0.4 | 477 | 2525 | Healthy
960506 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 1996-05-08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 28 | 0 | 48 | 1151 | Healthy
960845 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 1996-08-28 | 7.5 | 0 | 0 | 10 | 42 | 2 | 62 | 0 | 108 | 2132 | Healthy
9611019 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 1996-11-06 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 19 | 0 | 38 | 802 | Healthy
9705080 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 1997-05-31 | 5.4 | 4.73 | 0.21 | 3 | 61 | 4 | 69 | 0 | 122 | 1631 | Healthy
9709004 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 1997-09-01 | 7 | 6.03 | 0.77 | 3 | 54 | 5 | 66 | 0 | 123 | 1358 | Healthy
9711089 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 1997-11-29 | 4.25 | 3.54 | 0.3 | 2 | 44 | 4 | 53 | 0 | 93 | 944 | Healthy
199806014 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 1998-06-01 | 9.75 | 7.95 | 1.29 | 3 | 51 | 4 | 69 | 0 | 135 | 2078 | Healthy
199812012 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 1998-12-01 | 5.75 | 4.49 | 0.47 | 2 | 51 | 4 | 57 | 0 | 133 | 2667 | Healthy
199906015 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 1999-06-01 | 7.6 | 6.25 | 0.7 | 3 | 59 | 5 | 70 | 0 | 152 | 2964 | Healthy
199909013 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 1999-09-01 | 7.5 | 5.89 | 0.62 | 4 | 61 | 4 | 64 | 0 | 163 | 3068 | Healthy
199912025 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 1999-12-01 | 4.25 | 3.43 | 0.14 | 2 | 54 | 5 | 70 | 0 | 136 | 2830 | Healthy
200003019 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2000-03-01 | 6.25 | 4.83 | 0.31 | 3 | 65 | 9 | 88 | 0 | 170 | 2906 | Healthy
200006008 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL-6005050 | 2000-06-01 | 8 | 6.5 | 0.8 | 3 | 55 | 5 | 54 | 0 | 140 | 2176 | Healthy
200009011 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL-6005050 | 2000-08-31 | 7 | 5.95 | 0.62 | 3 | 60 | 9 | 70 | 0 | 148 | 3158 | Healthy
200012018 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL-6005050 | 2000-12-02 | 5.5 | 5.07 | 0.35 | 4 | 61 | 10 | 59 | 0 | 174 | 2551 | Healthy
200103015 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL-6005050 | 2001-03-01 | 6 | 5.13 | 0.49 | 3 | 60 | 4 | 63 | 0 | 177 | 2360 | Healthy
200105005 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL-6005050 | 2001-05-01 | 5 | 4.25 | 0.31 | 3 | 52 | 3 | 69 | 0 | 148 | 2736 | Healthy
200108017 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2001-08-01 | 4.5 | 3.82 | 0.09 | 2 | 62 | 4 | 73 | 0 | 183 | 3142 | Healthy
200111005 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2001-11-01 | 7.5 | 6.09 | 0.79 | 6 | 62 | 4 | 71 | 0 | 149 | 3345 | Healthy
200201090 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2002-01-28 | 7.75 | 6.17 | 0.92 | 0 | 59 | 5 | 75 | 0 | 134 | 3252 | Healthy
200204117 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2002-04-23 | 7.5 | 5.9 | 0.88 | 0 | 58 | 4 | 84 | 0 | 130 | 3330 | Healthy
200207027 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2002-07-02 | 5 | 4.01 | 0.4 | 0 | 48 | 3 | 67 | 0 | 116 | 2778 | Healthy
200210027 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2002-10-05 | 5.53 | 4.35 | 0.47 | 0 | 65 | 4 | 95 | 0 | 154 | 3728 | Healthy
200301042 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2003-01-08 | 5.59 | 4.48 | 0.63 | 0 | 54 | 3 | 74 | 0 | 131 | 2950 | Healthy
200304032 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2003-04-06 | 8.75 | 6.62 | 1.15 | 0 | 64 | 3 | 86 | 0 | 143 | 3927 | Healthy
200307129 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2003-07-20 | 9.59 | 7.77 | 1.24 | 0 | 68 | 3 | 97 | 0 | 167 | 4162 | Healthy
200310124 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2003-10-15 | 9.35 | 7.23 | 1.52 | 0 | 56 | 1 | 58 | 0 | 129 | 3497 | Healthy
200401142 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2004-01-28 | 13.71 | 10.63 | 2.14 | 0 | 63 | 0 | 78 | 0 | 178 | 3617 | Healthy
200405034 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2004-05-10 | 7.01 | 5.44 | 0.7 | 0 | 74 | 3 | 117 | 0 | 164 | 5028 | Healthy
200408066 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2004-08-10 | 3.9 | 3 | 0.39 | 0 | 35 | 2 | 53 | 0 | 90 | 2041 | Healthy
200408104 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2004-08-17 | 5.23 | 4.14 | 0.49 | 0 | 54 | 2 | 85 | 0 | 136 | 3343 | Healthy
200411103 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2004-11-18 | 6.19 | 4.82 | 0.7 | 0 | 60 | 3 | 96 | 0 | 146 | 4098 | Healthy
200502103 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2005-02-17 | 7.02 | 5.59 | 0.81 | 0 | 57 | 2 | 90 | 0 | 147 | 3874 | Healthy
200508135 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2005-08-22 | 5.06 | 3.84 | 0.33 | 0 | 54 | 2 | 74 | 0 | 123 | 3574 | Healthy
200602227 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2006-02-23 | 6.27 | 4.65 | 0.42 | 0 | 73 | 3 | 130 | 0 | 156 | 5351 | Healthy
200605209 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2006-05-26 | 6.54 | 4.99 | 0.71 | 0 | 62 | 3 | 109 | 0 | 137 | 4597 | Healthy
200612118 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2006-12-15 | 6.75 | 5.24 | 0.62 | 4 | 93 | 4 | 149 | 0.2 | 184 | 6370 | Healthy
200706164 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2007-06-19 | 5.92 | 4.95 | 0.19 | 0 | 102 | 5 | 184 | 0 | 180 | 7287 | Faulty | Under Observation
200712347 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2007-12-26 | 5.75 | 4.56 | 1.11 | 0 | 92 | 4 | 165 | 0 | 166 | 6952 | Faulty
200807299 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2008-07-11 | 7.74 | 6.21 | 0.83 | 0 | 86 | 5 | 180 | 0 | 152 | 6568 | Faulty
200901184 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2009-01-18 | 5.21 | 4.24 | 0.21 | 5 | 93 | 5 | 195 | 0 | 164 | 7084 | Faulty
200907346 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2009-07-29 | 5.01 | 4.08 | 0.14 | 0 | 92 | 5 | 185 | 0 | 180 | 7423 | Faulty
201002011 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2010-02-01 | 5.32 | 4.41 | 0.06 | 5 | 104 | 6 | 204 | 0 | 197 | 7920 | Faulty
201008023 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2010-08-03 | 4.9 | 4.04 | 0.05 | 4 | 98 | 5 | 201 | 0 | 181 | 7579 | Faulty
201102065 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2011-02-02 | 8.16 | 6.61 | 0.66 | 8 | 118 | 7 | 222 | 0 | 239 | 8320 | Faulty
201102066 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2011-02-02 | 6.18 | 4.91 | 0.42 | 6 | 109 | 6 | 215 | 0 | 202 | 8046 | Faulty
201108192 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2011-08-16 | 7.13 | 5.58 | 0.77 | 5 | 95 | 5 | 185 | 0 | 188 | 7297 | Faulty
201112190 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2011-12-10 | 5.85 | 4.64 | 0.45 | 4 | 93 | 5 | 165 | 0 | 154 | 7192 | Faulty
201206205 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2012-06-27 | 7.03 | 5.79 | 0.2 | 8 | 125 | 6 | 199 | 0 | 213 | 9824 | Faulty
201210020 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2012-09-25 | 6.52 | 5.28 | 0.13 | 9 | 129 | 6 | 200 | 0 | 224 | 10470 | Faulty
201304028 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2013-04-02 | 7.31 | 5.85 | 0.34 | 6 | 114 | 6 | 222 | 0 | 224 | 10603 | Faulty
201308182 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2013-07-30 | 6.68 | 5.42 | 0.13 | 8 | 115 | 6 | 230 | 0 | 238 | 10730 | Faulty
201311018 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2013-11-02 | 7.72 | 6.41 | 0.28 | 8 | 123 | 7 | 244 | 0 | 238 | 9709 | Faulty
201404342 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2014-04-24 | 9.04 | 7.4 | 0.6 | 7 | 130 | 7 | 248 | 0 | 221 | 9709 | Faulty
30292 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2016-02-08 | 7.32 | 0 | 0 | 11 | 128 | 7 | 252 | 0 | 273 | 8763 | Faulty
75861 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2016-08-18 | 6.98 | 0 | 0 | 12 | 129 | 8 | 263 | 0 | 277 | 9056 | Faulty
126456 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2017-02-14 | 7.09 | 0 | 0 | 13 | 120 | 8 | 235 | 0 | 276 | 8637 | Faulty
176260 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2017-07-17 | 6.72 | 0 | 0 | 13 | 108 | 11 | 264 | 0 | 266 | 10282 | Faulty
184948 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2017-08-18 | 6.95 | 0 | 0 | 14 | 106 | 10 | 231 | 0 | 266 | 8337 | Faulty
241388 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2018-02-14 | 6.55 | 0 | 0 | 10 | 101 | 7 | 230 | 0 | 245 | 8403 | Faulty
295928 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2018-08-08 | 7.6 | 0 | 0 | 6 | 135 | 8 | 272 | 0 | 261 | 9546 | Faulty
331016 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2018-12-04 | 6.99 | 5.85 | 0.07 | 6 | 133 | 7 | 284 | 0 | 261 | 9969 | Faulty
354371 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2019-02-18 | 7.72 | 6.58 | 0.02 | 5 | 153 | 9 | 300 | 0 | 300 | 10381 | Faulty
394716 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2019-07-16 | 7.27 | 6.3 | 0.1 | 8 | 109 | 8 | 293 | 0 | 236 | 8105 | Faulty
451326 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2020-02-14 | 7.3 | 6.17 | 0.15 | 6 | 108 | 8 | 291 | 0 | 230 | 9116 | Faulty
491553 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2020-08-20 | 7.71 | 6.51 | 0.02 | 10 | 142 | 9 | 282 | 0 | 268 | 10961 | Faulty
544259 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2021-02-18 | 7.04 | 5.96 | 0.03 | 8 | 136 | 9 | 283 | 0 | 243 | 9850 | Faulty
598009 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2021-08-30 | 6.97 | 5.92 | 0.03 | 9 | 134 | 10 | 317 | 0 | 272 | 9467 | Faulty
644801 | 34 | GOOTY - NSR LR | BHEL - 6005050 | 2022-02-28 | 6.62 | 5.61 | 0.05 | 9 | 127 | 9 | 321 | 0 | 257 | 8894 | Faulty
960227 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 1996-02-27 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 11 | 0 | 110 | 4014 | Healthy
960858 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 1996-08-31 | 2.65 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 142 | 2267 | Healthy
9702084 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 1997-02-21 | 7.45 | 6.39 | 0 | 10 | 27 | 9 | 13 | 0 | 282 | 4701 | Healthy
9709045 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 1997-09-12 | 6.25 | 5.07 | 0 | 12 | 40 | 10 | 19 | 0 | 318 | 2831 | Healthy
9803151 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 1998-03-26 | 3.5 | 2.82 | 0.45 | 7 | 35 | 1 | 11 | 0 | 273 | 1456 | Healthy
199809128 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 1998-09-26 | 5.1 | 3.59 | 0.73 | 16 | 56 | 10 | 19 | 0 | 379 | 4949 | Healthy
199902138 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 1999-02-23 | 3 | 2.01 | 0.34 | 6 | 25 | 4 | 8 | 0 | 227 | 2649 | Healthy
199908078 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 1999-08-17 | 3.75 | 2.65 | 0.39 | 33 | 76 | 66 | 21 | 0.1 | 389 | 5020 | Healthy
199911123 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 1999-11-23 | 4 | 2.61 | 0.47 | 48 | 102 | 120 | 34 | 0.7 | 376 | 5222 | Healthy
200002177 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2000-02-28 | 2.9 | 1.83 | 0.22 | 32 | 87 | 91 | 27 | 0.4 | 342 | 4268 | Faulty | Under Observation
200005076 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK-140060 | 2000-05-23 | 2.8 | 1.85 | 0.17 | 65 | 127 | 121 | 30 | 0.7 | 393 | 4433 | Faulty
200008121 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK-140060 | 2000-08-17 | 8.5 | 5.99 | 1.5 | 38 | 127 | 149 | 43 | 0 | 324 | 5690 | Faulty
200012030 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK-140060 | 2000-12-09 | 4.5 | 3.49 | 0.74 | 30 | 123 | 127 | 31 | 0.1 | 381 | 4731 | Faulty
200102142 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK-140060 | 2001-02-28 | 6.75 | 4.91 | 1.05 | 27 | 120 | 124 | 34 | 0 | 382 | 4627 | Faulty
200105031 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK-140060 | 2001-05-10 | 4 | 2.65 | 0.52 | 19 | 117 | 141 | 40 | 0 | 347 | 5268 | Faulty
200108166 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2001-08-29 | 4 | 3.04 | 0.96 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50 | 208 | Faulty
200109030 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2001-09-03 | 4.5 | 3.22 | 0.6 | 20 | 123 | 130 | 33 | 0 | 413 | 4915 | Faulty
200112064 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2001-12-04 | 6.5 | 4.64 | 0.99 | 25 | 140 | 148 | 38 | 0 | 330 | 5087 | Faulty
200203015 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2002-03-04 | 5 | 3.72 | 0.89 | 23 | 102 | 115 | 31 | 0 | 247 | 4228 | Faulty
200206028 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2002-06-05 | 5.7 | 4.02 | 0.85 | 21 | 138 | 157 | 43 | 1.3 | 330 | 5861 | Faulty
200209095 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2002-09-26 | 2.76 | 1.82 | 0.32 | 14 | 108 | 117 | 36 | 0 | 265 | 4476 | Faulty
200212149 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2002-12-23 | 3.3 | 2.25 | 0.48 | 14 | 111 | 116 | 32 | 0 | 274 | 4379 | Faulty
200303078 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2003-03-15 | 6.45 | 4.59 | 1.13 | 12 | 120 | 140 | 38 | 0 | 259 | 5824 | Faulty
200306051 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2003-06-14 | 9.09 | 6.37 | 1.59 | 14 | 137 | 144 | 43 | 0 | 326 | 5904 | Faulty
200309090 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2003-09-18 | 8.04 | 5.82 | 1.39 | 18 | 115 | 122 | 39 | 0 | 285 | 4628 | Faulty
200311039 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2003-11-13 | 7.38 | 5.31 | 1.31 | 30 | 111 | 110 | 42 | 0 | 262 | 4670 | Faulty
200402071 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2004-02-11 | 7.9 | 5.42 | 1.33 | 36 | 134 | 160 | 52 | 0 | 299 | 6843 | Faulty
200405055 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2004-05-14 | 4.63 | 2.97 | 0.58 | 58 | 141 | 167 | 52 | 0 | 305 | 7574 | Faulty
200408086 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2004-08-16 | 5.03 | 3.41 | 0.79 | 47 | 107 | 120 | 38 | 0 | 243 | 5508 | Faulty
200411092 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2004-11-17 | 5.62 | 3.72 | 0.88 | 41 | 106 | 127 | 43 | 0 | 234 | 5369 | Faulty
200502099 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2005-02-17 | 8.61 | 6.32 | 1.55 | 35 | 97 | 108 | 39 | 0 | 224 | 5164 | Faulty
200505116 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2005-05-18 | 5.91 | 3.92 | 0.9 | 33 | 108 | 121 | 40 | 0 | 247 | 6281 | Faulty
200508115 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2005-08-18 | 3.34 | 2.19 | 0.34 | 25 | 89 | 91 | 30 | 0 | 189 | 4882 | Faulty
200511178 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2005-11-24 | 8.1 | 5.71 | 1.34 | 31 | 124 | 131 | 45 | 0 | 259 | 6950 | Faulty
200602110 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2006-02-14 | 3.59 | 2.24 | 0.42 | 17 | 81 | 87 | 30 | 0 | 171 | 4647 | Faulty
200605122 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2006-05-17 | 7.27 | 4.7 | 1.29 | 22 | 125 | 148 | 55 | 0 | 254 | 8647 | Faulty
200605139 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2006-05-20 | 4.81 | 2.95 | 0.57 | 28 | 131 | 154 | 57 | 0 | 282 | 8806 | Faulty
200608017 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2006-08-01 | 5.45 | 3.57 | 0.8 | 27 | 135 | 146 | 54 | 0 | 272 | 7812 | Faulty
200611073 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2006-11-09 | 7.31 | 5.1 | 1.25 | 23 | 125 | 131 | 49 | 0 | 256 | 7288 | Faulty
200703187 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2007-03-31 | 4.1 | 2.62 | 0.52 | 23 | 109 | 115 | 39 | 0 | 235 | 6747 | Faulty
200703188 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2007-03-31 | 4.65 | 3.04 | 0.76 | 26 | 105 | 114 | 39 | 0 | 220 | 6574 | Faulty
200709188 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2007-09-24 | 3.49 | 2.38 | 0.23 | 21 | 125 | 126 | 53 | 0 | 225 | 8244 | Faulty
200803101 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2008-03-11 | 2.91 | 1.89 | 0.24 | 16 | 104 | 104 | 45 | 0 | 207 | 7322 | Faulty
200806111 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2008-06-09 | 2.95 | 1.98 | 0.13 | 19 | 108 | 114 | 51 | 0 | 215 | 7982 | Faulty
200807099 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2008-06-26 | 2.68 | 1.74 | 0.13 | 17 | 101 | 107 | 50 | 0 | 201 | 7610 | Faulty
200809128 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2008-09-10 | 3.23 | 2.24 | 0.016 | 18 | 106 | 109 | 55 | 0 | 208 | 7857 | Faulty
200812153 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2008-12-13 | 3.37 | 2.35 | 0.23 | 18 | 100 | 103 | 48 | 0 | 215 | 7374 | Faulty
200903135 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2009-03-16 | 3.11 | 2.04 | 0.28 | 13 | 94 | 95 | 45 | 0 | 205 | 7492 | Faulty
200906221 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2009-06-16 | 2.66 | 1.7 | 0.17 | 15 | 90 | 86 | 44 | 0 | 204 | 7444 | Faulty
200909163 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2009-09-16 | 3.38 | 2.16 | 0.36 | 15 | 94 | 90 | 46 | 0 | 208 | 8136 | Faulty
200909207 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2009-09-24 | 8.24 | 6.05 | 1.34 | 14 | 93 | 88 | 45 | 0 | 216 | 8096 | Faulty
200912246 | 1 | HYDERABAD - AT1 | TELK - 140060 | 2009-12-26 | 2.5 | 1.71 | 0.06 | 15 | 91 | 96 | 35 | 0 | 203 | 6879 | Faulty
201006264 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9041/3 | 2010-06-29 | 1.8 | 1.35 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | Healthy
201007011 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9041/3 | 2010-06-30 | 1.91 | 1.41 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | Healthy
201007017 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9041/3 | 2010-07-02 | 1.98 | 1.49 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | Healthy
201007071 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9041/3 | 2010-07-09 | 2.21 | 1.65 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 141 | Healthy
201007238 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9041/3 | 2010-07-22 | 2.88 | 2.21 | 0.64 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 274 | Healthy
201007271 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9041/3 | 2010-07-28 | 3.06 | 2.42 | 0.6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 335 | Healthy
201009301 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9041/3 | 2010-09-30 | 2.24 | 1.77 | 0.39 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 136 | 602 | Healthy
201101003 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9041/3 | 2011-01-01 | 2.43 | 1.95 | 0.37 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 207 | 833 | Healthy
201102173 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9041/3 | 2011-02-11 | 3.16 | 2.59 | 0.44 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 272 | 1019 | Healthy
201106081 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9041/3 | 2011-06-08 | 2.68 | 2.18 | 0.32 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 334 | 1490 | Healthy
201008224 | 1 | HYDERABAD - AT1(OLD) | TELK - 140060 | 2010-08-28 | 1.24 | 0.99 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | Healthy
201008245 | 1 | HYDERABAD - AT1(OLD) | TELK - 140060 | 2010-08-30 | 0.57 | 0.45 | 0.11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | Healthy
201009001 | 1 | HYDERABAD - AT1(OLD) | TELK - 140060 | 2010-09-01 | 0.68 | 0.58 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | Healthy | Removed from Hyderabad abd shifted to Vizag\
960338 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 1996-03-29 | 9.25 | 0 | 0 | 13 | 15 | 11 | 5 | 0 | 46 | 1960 | Healthy
9610022 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 1996-10-12 | 4.9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 6 | 0 | 67 | 2588 | Healthy
9704016 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 1997-04-09 | 2.3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 238 | Healthy
9710037 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 1997-10-17 | 7 | 5.7 | 0.87 | 12 | 52 | 39 | 19 | 0 | 165 | 3124 | Healthy
9802117 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 1998-02-27 | 5 | 4.03 | 0.62 | 9 | 48 | 34 | 18 | 0 | 134 | 1991 | Healthy
199805121 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 1998-05-27 | 6 | 4.32 | 0.59 | 13 | 51 | 39 | 21 | 0 | 187 | 4975 | Healthy
199808189 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 1998-08-29 | 6.55 | 4.68 | 0.61 | 13 | 64 | 43 | 22 | 0 | 229 | 4143 | Healthy
199902139 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 1999-02-23 | 4.75 | 3.29 | 0.31 | 11 | 52 | 33 | 19 | 0 | 187 | 5552 | Healthy
199908079 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 1999-08-17 | 4.5 | 3.36 | 0.16 | 16 | 60 | 39 | 21 | 0 | 215 | 7087 | Healthy
200002175 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2000-02-25 | 4.25 | 2.75 | 0.13 | 12 | 57 | 37 | 25 | 0 | 190 | 7284 | Healthy
200008122 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL-24986 | 2000-08-17 | 4.5 | 3.36 | 0.27 | 12 | 59 | 38 | 24 | 0 | 172 | 6921 | Healthy
200102090 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL-24986 | 2001-02-16 | 4.5 | 3.42 | 0.25 | 10 | 57 | 33 | 24 | 0 | 211 | 6229 | Healthy
200109031 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2001-09-03 | 5.5 | 4.23 | 0.4 | 10 | 63 | 36 | 25 | 0 | 231 | 6999 | Healthy
200203016 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2002-03-04 | 7.5 | 5.46 | 1.04 | 8 | 62 | 43 | 31 | 0 | 164 | 7286 | Healthy
200209096 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2002-09-26 | 5.22 | 3.79 | 0.85 | 7 | 20 | 5 | 16 | 0 | 140 | 3019 | Healthy
200303077 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2003-03-15 | 9.21 | 6.76 | 1.18 | 10 | 64 | 36 | 31 | 0 | 194 | 9575 | Healthy
200309091 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2003-09-18 | 8.27 | 6.13 | 1.19 | 8 | 55 | 29 | 32 | 0 | 159 | 6040 | Healthy
200403089 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2004-03-18 | 7.91 | 5.62 | 0.99 | 8 | 65 | 47 | 49 | 0 | 173 | 10145 | Healthy
200409072 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2004-09-16 | 5.99 | 4.27 | 0.67 | 8 | 55 | 31 | 31 | 0 | 162 | 6986 | Healthy
200503156 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2005-03-22 | 5.45 | 3.37 | 0.52 | 6 | 46 | 28 | 32 | 0 | 128 | 6427 | Healthy
200510154 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2005-10-22 | 8.83 | 6.45 | 1.05 | 9 | 72 | 40 | 45 | 0 | 186 | 9683 | Healthy
200604296 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2006-04-28 | 9.21 | 6.55 | 0.97 | 11 | 82 | 51 | 64 | 0 | 204 | 12093 | Healthy
200605199 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2006-05-25 | 5.47 | 3.78 | 0.42 | 10 | 65 | 40 | 49 | 0 | 158 | 9336 | Healthy
200612067 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2006-12-08 | 10.44 | 7.54 | 1.39 | 11 | 87 | 51 | 62 | 0 | 193 | 11610 | Healthy
200706089 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2007-06-09 | 6.06 | 4.59 | 0.36 | 9 | 82 | 51 | 67 | 0 | 149 | 10738 | Healthy
200706177 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2007-06-22 | 3.05 | 2.43 | 0.53 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 11 | 851 | Healthy
200706217 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2007-06-23 | 3.37 | 2.68 | 0.56 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 16 | 1306 | Healthy
200706308 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2007-06-30 | 2.85 | 2.29 | 0.39 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 26 | 1608 | Healthy
200707111 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2007-07-13 | 3.44 | 2.75 | 0.39 | 0 | 12 | 12 | 8 | 0 | 53 | 2841 | Healthy
200707142 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2007-07-19 | 2.19 | 1.68 | 0.44 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 625 | Healthy
200707148 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2007-07-20 | 2.63 | 1.98 | 0.56 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 781 | Healthy
200708035 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2007-08-02 | 3.86 | 3.04 | 0.69 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 22 | 1298 | Healthy
200708153 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2007-08-20 | 3.24 | 2.51 | 0.58 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 23 | 1474 | Healthy
200711244 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2007-11-16 | 1.95 | 1.56 | 0.17 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 33 | 2153 | Healthy
200805122 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2008-05-08 | 5.74 | 4.45 | 1.02 | 8 | 13 | 12 | 15 | 0 | 39 | 2601 | Healthy
200810095 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2008-10-11 | 3 | 2.52 | 0.16 | 10 | 18 | 16 | 22 | 0 | 55 | 3046 | Healthy
200904161 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2009-04-13 | 3.22 | 2.59 | 0.26 | 9 | 21 | 17 | 22 | 0 | 66 | 3574 | Healthy
200910149 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2009-10-14 | 2.94 | 2.45 | 0.09 | 10 | 25 | 19 | 26 | 0 | 76 | 3866 | Healthy
201006243 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2010-06-28 | 3.22 | 2.6 | 0.22 | 8 | 27 | 19 | 28 | 0 | 72 | 3890 | Healthy
201008004 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2010-08-02 | 3.17 | 2.71 | 0.03 | 11 | 30 | 21 | 31 | 0 | 88 | 4122 | Healthy
201102063 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2011-02-03 | 4.65 | 3.75 | 0.52 | 11 | 32 | 23 | 33 | 0 | 90 | 3610 | Healthy
201102174 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2011-02-11 | 3.84 | 3.37 | 0.02 | 15 | 36 | 26 | 36 | 0 | 105 | 4164 | Healthy
201103150 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2011-03-12 | 3.58 | 3.13 | 0.02 | 12 | 35 | 26 | 35 | 0 | 96 | 4120 | Healthy
201106082 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2011-06-08 | 4.07 | 3.43 | 0.22 | 11 | 32 | 23 | 32 | 0 | 93 | 4062 | Healthy
960202 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1996-02-01 | 5.5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 | 50 | 787 | Healthy
960859 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1996-08-31 | 2.15 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 67 | 865 | Healthy
960930 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1996-09-10 | 3.75 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 390 | Healthy
9610023 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1996-10-12 | 7.25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | 507 | Healthy
9704017 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1997-04-09 | 2.8 | 2.4 | 0 | 12 | 37 | 24 | 12 | 0 | 120 | 4061 | Healthy
9708024 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1997-08-11 | 2.4 | 2.07 | 0.44 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 30 | 497 | Healthy
9708025 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1997-08-11 | 2.75 | 2.32 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 55 | 755 | Healthy
9708061 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1997-08-11 | 1.65 | 1.6 | 0.04 | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 63 | 945 | Healthy
9802078 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1998-02-11 | 5.55 | 4.54 | 0.91 | 9 | 16 | 4 | 11 | 0 | 108 | 784 | Healthy
199808145 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1998-08-21 | 5.35 | 4.07 | 0.76 | 9 | 20 | 4 | 10 | 0 | 149 | 1402 | Healthy
199902140 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1999-02-24 | 2.75 | 2.02 | 0.34 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 59 | 880 | Healthy
199904092 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1999-04-22 | 3.5 | 2.51 | 0.43 | 9 | 19 | 6 | 9 | 0 | 132 | 2425 | Healthy
199905079 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1999-05-18 | 2.4 | 1.88 | 0.24 | 10 | 16 | 5 | 8 | 0 | 110 | 1852 | Healthy
199908057 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 1999-08-11 | 2.5 | 2.09 | 0.2 | 11 | 19 | 6 | 9 | 0 | 163 | 2371 | Healthy
200002176 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2000-02-25 | 6.5 | 4.42 | 1.04 | 8 | 27 | 8 | 13 | 0 | 159 | 3295 | Healthy
200005130 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL-T-8352/1 | 2000-05-29 | 7.75 | 5.7 | 1.22 | 11 | 33 | 8 | 13 | 0 | 188 | 3647 | Healthy
200008123 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL-T-8352/1 | 2000-08-17 | 2.3 | 1.73 | 0.17 | 8 | 25 | 6 | 9 | 0 | 130 | 2372 | Healthy
200102091 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL-T-8352/1 | 2001-02-16 | 4.25 | 3.34 | 0.72 | 4 | 15 | 5 | 10 | 0 | 125 | 1946 | Healthy
200105103 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL-T-8352/1 | 2001-05-22 | 2.5 | 1.91 | 0.24 | 6 | 17 | 4 | 10 | 0 | 155 | 2558 | Healthy
200109032 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2001-09-03 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 6 | 23 | 8 | 12 | 0 | 170 | 2798 | Healthy
200111117 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2001-11-21 | 2.3 | 1.84 | 0.19 | 12 | 18 | 3 | 10 | 0 | 124 | 2098 | Healthy
200203017 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2002-03-04 | 4.9 | 3.63 | 0.76 | 6 | 24 | 6 | 19 | 0 | 165 | 3614 | Healthy
200209097 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2002-09-26 | 6.24 | 4.56 | 0.72 | 6 | 53 | 36 | 30 | 0 | 153 | 6869 | Healthy
200303079 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2003-03-15 | 6.92 | 5.07 | 1.23 | 0 | 26 | 6 | 21 | 0 | 178 | 3861 | Healthy
200309092 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2003-09-18 | 9.17 | 7.01 | 1.62 | 0 | 23 | 5 | 24 | 0 | 167 | 3059 | Healthy
200403090 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2004-03-18 | 5.97 | 4.27 | 1.05 | 4 | 22 | 4 | 23 | 0 | 137 | 3900 | Healthy
200408087 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2004-08-16 | 3.05 | 2.24 | 0.43 | 4 | 20 | 4 | 17 | 0 | 136 | 2926 | Healthy
200502100 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2005-02-17 | 6.61 | 4.91 | 1.12 | 0 | 25 | 8 | 24 | 0 | 155 | 3717 | Healthy
200508136 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2005-08-22 | 3.29 | 2.51 | 0.39 | 6 | 25 | 8 | 19 | 0 | 123 | 2991 | Healthy
200603019 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2006-02-28 | 3.88 | 2.63 | 0.5 | 4 | 18 | 7 | 17 | 0 | 83 | 2385 | Healthy
200605200 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2006-05-25 | 3.7 | 2.5 | 0.47 | 10 | 44 | 25 | 40 | 0 | 158 | 4705 | Healthy
200611190 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2006-11-25 | 6.81 | 4.84 | 1.14 | 39 | 124 | 108 | 73 | 2.8 | 183 | 5357 | Faulty
200612033 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2006-12-04 | 4.5 | 3.11 | 0.62 | 37 | 101 | 66 | 57 | 2.1 | 152 | 4164 | Faulty
200612190 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2006-12-20 | 8.4 | 6.27 | 1.44 | 48 | 135 | 120 | 81 | 2.3 | 194 | 5443 | Faulty
200701080 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-01-10 | 5.26 | 3.79 | 0.69 | 49 | 142 | 122 | 80 | 2.2 | 201 | 5362 | Faulty
200702002 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-02-02 | 5.82 | 4.03 | 0.9 | 47 | 148 | 129 | 83 | 1.9 | 202 | 5609 | Faulty
200702003 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-02-02 | 4.41 | 3.05 | 0.53 | 45 | 144 | 126 | 81 | 1.9 | 194 | 5464 | Faulty
200702004 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-02-02 | 10.12 | 7.26 | 2.38 | 21 | 123 | 127 | 86 | 2.1 | 130 | 5355 | Faulty
200702005 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-02-02 | 6.21 | 4.62 | 1 | 42 | 138 | 122 | 80 | 1.9 | 185 | 5305 | Faulty
200702006 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-02-02 | 4.51 | 3.13 | 0.56 | 43 | 142 | 125 | 81 | 2 | 192 | 5412 | Faulty
200702007 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-02-02 | 4.51 | 3.11 | 0.57 | 45 | 144 | 128 | 83 | 2.1 | 192 | 5502 | Faulty
200702008 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-02-02 | 3.76 | 2.69 | 0.48 | 39 | 133 | 118 | 78 | 1.8 | 177 | 5025 | Faulty
200702009 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-02-02 | 3.94 | 2.79 | 0.56 | 37 | 131 | 117 | 78 | 1.7 | 174 | 4968 | Faulty
200702165 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-02-24 | 5.29 | 3.69 | 0.82 | 93 | 146 | 132 | 82 | 18.2 | 192 | 5232 | Faulty
200702187 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-02-26 | 5.01 | 3.43 | 0.78 | 87 | 137 | 123 | 75 | 16.4 | 171 | 4872 | Faulty
200703007 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-03-03 | 4.46 | 3.06 | 0.69 | 77 | 145 | 129 | 76 | 14.3 | 164 | 4937 | Faulty
200703037 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-03-10 | 3.92 | 2.71 | 0.44 | 98 | 153 | 127 | 73 | 13.5 | 179 | 5006 | Faulty
200703138 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-03-21 | 4.27 | 2.86 | 0.56 | 78 | 149 | 130 | 77 | 12.1 | 175 | 5090 | Faulty
200703182 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-03-29 | 4.21 | 2.95 | 0.53 | 86 | 148 | 135 | 69 | 10.5 | 172 | 4794 | Faulty
200704062 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-04-07 | 5.2 | 3.63 | 0.76 | 83 | 160 | 150 | 77 | 11 | 180 | 5230 | Faulty
200704138 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-04-16 | 4.68 | 2.98 | 0.6 | 57 | 107 | 99 | 50 | 7.5 | 118 | 3448 | Faulty
200705021 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-05-01 | 8.97 | 6.42 | 1.42 | 98 | 195 | 163 | 91 | 12.1 | 210 | 6227 | Faulty
200705205 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-05-18 | 5.23 | 3.59 | 0.65 | 95 | 197 | 167 | 94 | 10.3 | 204 | 6278 | Faulty
200706047 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-06-04 | 3.39 | 2.55 | 0.17 | 75 | 194 | 185 | 110 | 8.8 | 171 | 5921 | Faulty
200706237 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-06-26 | 3.94 | 3.04 | 0.24 | 81 | 195 | 184 | 109 | 7.7 | 176 | 5830 | Faulty
200707149 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-07-20 | 3.55 | 2.68 | 0.19 | 85 | 214 | 200 | 116 | 7.2 | 181 | 5966 | Faulty
200708050 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-08-04 | 6.17 | 4.81 | 0.66 | 88 | 223 | 212 | 121 | 6.5 | 185 | 6068 | Faulty
200708154 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-08-20 | 3.56 | 2.71 | 0.19 | 81 | 226 | 216 | 122 | 5.7 | 174 | 5842 | Faulty
200709053 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-09-05 | 5.39 | 4.13 | 0.57 | 87 | 237 | 226 | 127 | 5.4 | 184 | 6113 | Faulty
200709226 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-09-27 | 3.52 | 2.67 | 0.085 | 356 | 309 | 318 | 135 | 202 | 232 | 6077 | Faulty
200709225 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-09-27 | 4.05 | 3.02 | 0.29 | 333 | 302 | 312 | 133 | 191 | 230 | 5922 | Faulty
200710307 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-09-29 | 3.68 | 2.75 | 0.18 | 323 | 301 | 313 | 132 | 191 | 232 | 5737 | Faulty
200710040 | 61 | HYDERABAD - AT3 | CGL - T-8352/1 | 2007-10-03 | 1.67 | 1.34 | 0.26 | 16 | 24 | 36 | 19 | 19.7 | 19 | 549 | Faulty
200711154 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2007-11-07 | 2.18 | 1.71 | 0.44 | 0 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 176 | Healthy
200711178 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2007-11-09 | 1.84 | 1.49 | 0.33 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4.4 | 8 | 171 | Healthy
200711179 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2007-11-09 | 1.78 | 1.57 | 0.2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4.5 | 10 | 166 | Healthy
200711180 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2007-11-09 | 1.71 | 1.41 | 0.28 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 160 | Healthy
200711181 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2007-11-09 | 2.41 | 1.97 | 0.41 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4.8 | 9 | 182 | Healthy
200711182 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2007-11-10 | 1.95 | 1.67 | 0.26 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4.8 | 11 | 177 | Healthy
200711245 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2007-11-16 | 2.13 | 1.74 | 0.36 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3.9 | 19 | 232 | Healthy
200711325 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2007-11-24 | 2.09 | 1.66 | 0.4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2.2 | 22 | 234 | Healthy
200712074 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2007-12-07 | 1.89 | 1.63 | 0.21 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2.9 | 55 | 448 | Healthy
200712268 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2007-12-20 | 3.69 | 3.04 | 0.57 | 7 | 7 | 9 | 5 | 2.2 | 63 | 627 | Healthy
200802291 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2008-02-25 | 4.96 | 4.02 | 0.84 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1.17 | 73 | 906 | Healthy
200805388 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2008-05-28 | 6.98 | 5.52 | 1.29 | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 79 | 1670 | Healthy
200809010 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2008-08-29 | 2.49 | 2 | 0.28 | 12 | 10 | 8 | 8 | 0 | 83 | 1959 | Healthy
200812091 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2008-12-02 | 6.85 | 5.35 | 1.26 | 12 | 10 | 8 | 9 | 0 | 91 | 2272 | Healthy
200903042 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2009-03-05 | 3.72 | 2.93 | 0.52 | 10 | 12 | 8 | 10 | 0 | 95 | 2525 | Healthy
200906086 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2009-06-05 | 2.35 | 1.86 | 0.17 | 11 | 12 | 7 | 11 | 0 | 105 | 2954 | Healthy
200909049 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2009-09-05 | 5.24 | 4.17 | 0.75 | 10 | 12 | 7 | 11 | 0 | 105 | 3087 | Healthy
201004013 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2010-04-01 | 5.53 | 4.35 | 0.8 | 10 | 15 | 8 | 14 | 0 | 121 | 3651 | Healthy
201008005 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2010-08-02 | 2.56 | 2.06 | 0.07 | 14 | 17 | 8 | 16 | 0 | 147 | 4122 | Healthy
201102064 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2011-02-03 | 3.15 | 2.37 | 0.34 | 0 | 19 | 9 | 18 | 0 | 137 | 4179 | Healthy
201102175 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2011-02-11 | 2.98 | 2.38 | 0.14 | 14 | 20 | 9 | 19 | 0 | 158 | 4408 | Healthy
201106083 | 39 | HYDERABAD - AT-3 | CGL - 25016 | 2011-06-08 | 3.24 | 2.47 | 0.32 | 11 | 18 | 8 | 18 | 0 | 145 | 4364 | Healthy
201003097 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-03-12 | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | Healthy
201003141 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-03-13 | 0.41 | 0.3 | 0.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | Healthy
201003152 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-03-18 | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | Healthy
201003228 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-03-25 | 1.58 | 1.19 | 0.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | Healthy
201003229 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-03-25 | 1.68 | 1.21 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | Healthy
201003241 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-03-29 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | Healthy
201003242 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-03-29 | 0.29 | 0.21 | 0.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | Healthy
201003243 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-03-29 | 1.77 | 1.36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | Healthy
201004286 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-04-29 | 1 | 0.7 | 0.28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 119 | Healthy
201004287 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-04-30 | 2.14 | 1.66 | 0.46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 119 | Healthy
201005033 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-05-06 | 1.1 | 0.79 | 0.26 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 344 | Healthy
201005107 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-05-13 | 1.48 | 1.06 | 0.34 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 663 | Healthy
201005145 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-05-19 | 1.86 | 1.38 | 0.41 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 648 | Healthy
201005241 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-05-29 | 2.76 | 2.06 | 0.57 | 284 | 2 | 1 | 0 | 0 | 82 | 960 | Healthy
201006011 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-06-02 | 0.64 | 0.47 | 0.06 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 101 | 955 | Healthy
201006012 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-06-02 | 1.81 | 1.37 | 0.34 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 97 | 946 | Healthy
201006013 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-06-02 | 1.23 | 0.93 | 0.18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 102 | 967 | Healthy
201006055 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-06-08 | 1.63 | 1.24 | 0.27 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 101 | 1002 | Healthy
201007018 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-07-02 | 0.87 | 0.61 | 0.12 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 118 | 1273 | Healthy
201008037 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-08-05 | 0.89 | 0.61 | 0.15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 1202 | Healthy
201009247 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-09-23 | 1 | 0.69 | 0.15 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 143 | 1468 | Healthy
201010226 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2010-10-28 | 1.03 | 0.71 | 0.14 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | 163 | 1580 | Healthy
201102097 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2011-02-05 | 5.09 | 3.19 | 1.72 | 23 | 8 | 11 | 1 | 0 | 187 | 1581 | Healthy
201105117 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2011-05-11 | 2.53 | 1.68 | 0.67 | 17 | 8 | 10 | 3 | 0 | 192 | 1556 | Healthy
201107244 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2011-07-25 | 3.3 | 2.27 | 0.81 | 21 | 8 | 12 | 2 | 0.3 | 242 | 1865 | Healthy
201111247 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2011-11-02 | 3.27 | 2.46 | 0.56 | 27 | 9 | 16 | 2 | 0.4 | 303 | 2116 | Healthy
201202025 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2012-02-02 | 7.87 | 6.1 | 1.53 | 23 | 9 | 18 | 2 | 0.4 | 283 | 2009 | Healthy
201205088 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2012-05-04 | 2.28 | 1.73 | 0.26 | 23 | 11 | 21 | 3 | 0.2 | 332 | 2541 | Healthy
201208094 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2012-08-07 | 2.83 | 2.2 | 0.28 | 28 | 13 | 24 | 3 | 0.2 | 404 | 2991 | Healthy
201211044 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2012-11-07 | 2.81 | 2.19 | 0.27 | 25 | 13 | 24 | 4 | 0.3 | 428 | 2961 | Healthy
201302108 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2013-02-08 | 4.96 | 3.84 | 0.78 | 24 | 13 | 25 | 3 | 0.2 | 417 | 2924 | Healthy
201305142 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2013-05-13 | 2.75 | 2.12 | 0.19 | 25 | 16 | 29 | 4 | 0 | 538 | 3749 | Healthy
201307234 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2013-07-16 | 3.98 | 3.02 | 0.66 | 17 | 9 | 18 | 2 | 0 | 378 | 2535 | Healthy
201307237 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2013-07-17 | 5.16 | 3.7 | 1.21 | 9 | 8 | 15 | 2 | 0 | 295 | 2154 | Healthy
201307299 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2013-07-19 | 3.89 | 2.95 | 0.63 | 20 | 9 | 19 | 2 | 0 | 384 | 2606 | Healthy
201308157 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2013-08-19 | 4.47 | 3.36 | 0.79 | 18 | 9 | 20 | 2 | 0 | 400 | 2823 | Healthy
201311088 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2013-11-05 | 4.32 | 3.36 | 0.59 | 18 | 13 | 24 | 2 | 0 | 514 | 3110 | Healthy
201405103 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2014-05-07 | 3.77 | 2.98 | 0.34 | 14 | 13 | 23 | 3 | 0 | 596 | 3812 | Healthy
179 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2014-11-06 | 3.96 | 3.17 | 0.26 | 18 | 18 | 21 | 3 | 0 | 738 | 4578 | Healthy
6253 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2015-06-03 | 6.75 | 5.56 | 0.59 | 21 | 17 | 22 | 4 | 0 | 897 | 4937 | Healthy
22431 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2015-12-24 | 4.26 | 3.5 | 0.12 | 20 | 18 | 19 | 4 | 0 | 976 | 5410 | Healthy
65453 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2016-07-02 | 4.84 | 3.96 | 0.18 | 21 | 21 | 19 | 6 | 0 | 1081 | 5946 | Healthy
119197 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2017-01-20 | 7.39 | 6.04 | 0.77 | 17 | 14 | 16 | 4 | 0 | 895 | 4877 | Healthy
180069 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2017-07-29 | 4.02 | 3.32 | 0.08 | 19 | 15 | 19 | 4 | 0 | 953 | 5257 | Healthy
222866 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2017-12-20 | 4.6 | 3.75 | 0.08 | 23 | 17 | 19 | 5 | 0 | 1091 | 6542 | Healthy
289506 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2018-07-23 | 11.62 | 9.1 | 1.61 | 18 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1079 | 7943 | Healthy
299768 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2018-08-23 | 4.88 | 3.73 | 0.18 | 17 | 21 | 16 | 5 | 0 | 1134 | 8492 | Healthy
340234 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2018-12-29 | 5.02 | 3.81 | 0.22 | 13 | 22 | 16 | 5 | 0 | 1142 | 8618 | Healthy
393072 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2019-07-10 | 4.99 | 3.83 | 0.2 | 14 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1049 | 8432 | Healthy
441541 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2020-01-08 | 4.84 | 3.71 | 0.16 | 13 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1073 | 8637 | Healthy
480638 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2020-07-09 | 5.3 | 4.03 | 0.18 | 13 | 23 | 16 | 5 | 0 | 1154 | 9733 | Healthy
531667 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2021-01-08 | 8.82 | 6.82 | 0.86 | 14 | 25 | 17 | 5 | 0 | 1302 | 10025 | Healthy
584040 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2021-07-06 | 5.97 | 4.59 | 0.19 | 14 | 24 | 18 | 6 | 0 | 1355 | 10445 | Healthy
631351 | 5641 | HYDERABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006715 | 2022-01-06 | 5.51 | 4.27 | 0.18 | 12 | 22 | 17 | 6 | 0 | 1243 | 9374 | Healthy
200909208 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2009-09-25 | 6.45 | 5.85 | 0.16 | 0 | 136 | 28 | 656 | 0 | 466 | 3115 | Faulty
200912247 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2009-12-26 | 5.86 | 5.41 | 0.029 | 0 | 145 | 29 | 650 | 0 | 438 | 2928 | Faulty
201004012 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2010-04-01 | 5.16 | 4.75 | 0.04 | 0 | 128 | 27 | 589 | 0 | 380 | 2629 | Faulty
201007272 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2010-07-28 | 7.07 | 6.58 | 0.084 | 5 | 154 | 29 | 605 | 0 | 524 | 2712 | Faulty
201010225 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2010-10-28 | 6.03 | 5.6 | 0.04 | 5 | 151 | 30 | 654 | 0 | 466 | 2633 | Faulty
201102098 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2011-02-05 | 11.11 | 8.34 | 2.45 | 0 | 108 | 28 | 609 | 0 | 263 | 2260 | Faulty
201105116 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2011-05-11 | 6.46 | 5.67 | 0.37 | 0 | 141 | 28 | 651 | 0 | 440 | 2957 | Faulty
201108128 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2011-08-11 | 7.27 | 6.32 | 0.55 | 0 | 138 | 26 | 628 | 0 | 425 | 2780 | Faulty
201111248 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2011-11-02 | 8.6 | 7.78 | 0.43 | 5 | 177 | 27 | 611 | 0 | 526 | 2592 | Faulty
201202024 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2012-02-02 | 10.67 | 8.78 | 1.54 | 4 | 159 | 26 | 596 | 0 | 468 | 2262 | Faulty
201205089 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2012-05-04 | 6.34 | 5.76 | 0.1 | 4 | 178 | 30 | 703 | 0 | 484 | 3407 | Faulty
201208093 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2012-08-07 | 7.3 | 6.77 | 0.1 | 6 | 176 | 28 | 636 | 0 | 507 | 2876 | Faulty
201211043 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2012-11-07 | 6.92 | 6.38 | 0.14 | 5 | 168 | 26 | 619 | 0 | 478 | 2644 | Faulty
201302109 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2013-02-08 | 6.64 | 6.1 | 0.14 | 6 | 168 | 27 | 630 | 0 | 464 | 2605 | Faulty
201305141 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2013-05-13 | 5.89 | 5.42 | 0.03 | 7 | 145 | 27 | 628 | 0 | 490 | 3037 | Faulty
201306119 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2013-06-13 | 0.42 | 0.34 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | Healthy
201306140 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2013-06-16 | 0.67 | 0.53 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 62 | Healthy
201306141 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2013-06-17 | 1.04 | 0.83 | 0.19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 153 | Healthy
201306146 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2013-06-19 | 0.99 | 0.83 | 0.13 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 50 | 281 | Healthy
201306187 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2013-06-23 | 1.83 | 1.53 | 0.25 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 68 | 422 | Healthy
201307030 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2013-07-01 | 3.27 | 2.57 | 0.63 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 73 | 608 | Healthy
201307298 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2013-07-19 | 1.98 | 1.68 | 0.2 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 121 | 857 | Healthy
201310245 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2013-10-23 | 3.9 | 3.54 | 0.12 | 5 | 12 | 4 | 22 | 0 | 312 | 2100 | Healthy
201401301 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2014-01-24 | 7.91 | 6.71 | 0.88 | 6 | 11 | 6 | 25 | 0 | 381 | 2804 | Healthy
201405101 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2014-05-07 | 6.07 | 5.28 | 0.29 | 8 | 15 | 10 | 29 | 0 | 483 | 4404 | Healthy
5003 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2015-05-09 | 4.96 | 0 | 0 | 8 | 37 | 30 | 37 | 0 | 113 | 3704 | Healthy
5132 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2015-05-14 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 23 | 16 | 31 | 0 | 613 | 5166 | Healthy
6251 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2015-06-03 | 7.33 | 0 | 0 | 12 | 13 | 19 | 31 | 0 | 708 | 6349 | Healthy
24697 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2016-01-09 | 7.65 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 31 | 0 | 787 | 7392 | Healthy
65457 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2016-07-02 | 7.76 | 0 | 0 | 10 | 14 | 23 | 28 | 0 | 884 | 7782 | Healthy
119198 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2017-01-20 | 6.31 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 25 | 0 | 707 | 6951 | Healthy
180063 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2017-07-29 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | 29 | 25 | 0 | 881 | 9320 | Healthy
222865 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2017-12-20 | 7.42 | 0 | 0 | 12 | 9 | 29 | 22 | 0 | 924 | 8374 | Healthy
289508 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2018-07-23 | 8.66 | 0 | 0 | 9 | 10 | 29 | 20 | 0 | 943 | 9579 | Healthy
340236 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2018-12-29 | 7.58 | 5.99 | 0.4 | 9 | 11 | 34 | 20 | 0 | 1076 | 10801 | Healthy
381922 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2019-05-24 | 7.79 | 6.14 | 0.27 | 16 | 11 | 36 | 20 | 0 | 1160 | 12516 | Healthy
441543 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2020-01-08 | 7.03 | 5.4 | 0.43 | 11 | 9 | 36 | 18 | 0 | 974 | 11001 | Healthy
477782 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2020-06-26 | 7.2 | 5.45 | 0.38 | 12 | 12 | 40 | 16 | 0 | 1042 | 12553 | Healthy
520907 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2020-12-08 | 6.75 | 5.07 | 0.41 | 11 | 10 | 40 | 15 | 0 | 935 | 11657 | Healthy
575494 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2021-06-07 | 6.75 | 5.02 | 0.48 | 12 | 10 | 46 | 17 | 0 | 1017 | 11448 | Healthy
623450 | 3 | HYDERABAD - GAJWAL-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2021-12-08 | 6.45 | 4.83 | 0.37 | 11 | 9 | 46 | 16 | 0 | 1022 | 11430 | Healthy
201109261 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2011-09-19 | 6.1 | 4.59 | 1.32 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 314 | 1493 | Healthy
201111249 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2011-11-02 | 5.71 | 4.36 | 1.15 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 386 | 1558 | Healthy
201205085 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2012-05-04 | 7.81 | 6.36 | 1.21 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 419 | 1988 | Healthy
201211039 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2012-11-03 | 3.3 | 2.78 | 0.27 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 461 | 1984 | Healthy
201305078 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2013-05-03 | 7.27 | 5.87 | 1.11 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 484 | 2316 | Healthy
201311089 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2013-11-05 | 8.31 | 5.84 | 2.26 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 275 | 1835 | Healthy
201405104 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2014-05-07 | 5.55 | 4.65 | 0.54 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 619 | 2965 | Healthy
180 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2014-11-06 | 4.74 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 667 | 2954 | Healthy
6256 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2015-06-03 | 8.08 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 | 2 | 0 | 891 | 3513 | Healthy
22428 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2015-12-24 | 6.5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1007 | 3967 | Healthy
65454 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2016-07-02 | 7.35 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1075 | 4368 | Healthy
119195 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2017-01-20 | 6.12 | 0 | 0 | 43 | 63 | 136 | 23 | 0 | 956 | 3471 | Healthy
180065 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2017-07-29 | 6.79 | 0 | 0 | 91 | 162 | 420 | 61 | 2.3 | 1204 | 5483 | Faulty
180875 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2017-08-01 | 6.28 | 0 | 0 | 80 | 142 | 375 | 54 | 2.4 | 1047 | 4347 | Faulty
222867 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2017-12-20 | 6.96 | 0 | 0 | 80 | 176 | 447 | 62 | 2 | 1103 | 4184 | Faulty
258414 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-03-29 | 6.73 | 0 | 0 | 63 | 183 | 468 | 72 | 1.9 | 1061 | 5421 | Faulty
263007 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-04-16 | 6.01 | 0 | 0 | 59 | 207 | 477 | 73 | 1.6 | 1073 | 5143 | Faulty
266405 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-04-30 | 6.57 | 0 | 0 | 64 | 219 | 497 | 75 | 1.8 | 1157 | 5587 | Faulty
270121 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-05-16 | 6.08 | 0 | 0 | 54 | 205 | 471 | 73 | 1.9 | 1096 | 5312 | Faulty
274302 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-05-30 | 7.06 | 0 | 0 | 63 | 223 | 502 | 76 | 1.8 | 1208 | 5843 | Faulty
283980 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-07-02 | 6.28 | 0 | 0 | 48 | 205 | 474 | 74 | 1.6 | 1104 | 5364 | Faulty
288192 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-07-18 | 6.36 | 0 | 0 | 52 | 214 | 486 | 76 | 1.4 | 1171 | 5400 | Faulty
298367 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-08-16 | 7.21 | 0 | 0 | 52 | 225 | 501 | 77 | 1.6 | 1243 | 5613 | Faulty
303118 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-09-01 | 9.43 | 0 | 0 | 44 | 219 | 478 | 74 | 1.3 | 1238 | 5154 | Faulty
313312 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-10-01 | 7.41 | 0 | 0 | 48 | 228 | 491 | 77 | 1.1 | 1251 | 5803 | Faulty
322482 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-11-01 | 6.99 | 5.9 | 0.3 | 45 | 222 | 504 | 77 | 0.8 | 1242 | 5798 | Faulty
330162 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-11-30 | 7.08 | 6 | 0.31 | 43 | 218 | 486 | 76 | 1.1 | 1260 | 5635 | Faulty
330814 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-12-03 | 6.8 | 5.72 | 0.33 | 40 | 211 | 480 | 75 | 0.8 | 1204 | 5488 | Faulty
340210 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2018-12-29 | 7.29 | 6.2 | 0.31 | 41 | 229 | 491 | 77 | 1.1 | 1333 | 5612 | Faulty
349492 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-02-01 | 7.34 | 6.34 | 0.24 | 37 | 234 | 482 | 76 | 1 | 1327 | 5451 | Faulty
357564 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-02-28 | 7.07 | 6.06 | 0.22 | 37 | 228 | 495 | 78 | 1.2 | 1285 | 5791 | Faulty
367032 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-03-28 | 7.24 | 6.21 | 0.22 | 35 | 228 | 483 | 76 | 1.1 | 1312 | 5926 | Faulty
375685 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-04-29 | 7.08 | 6.05 | 0.21 | 30 | 231 | 481 | 75 | 1 | 1348 | 6085 | Faulty
381923 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-05-24 | 7.58 | 6.34 | 0.39 | 33 | 192 | 466 | 81 | 1 | 1282 | 6433 | Faulty
382681 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-05-27 | 7.27 | 6.04 | 0.4 | 29 | 183 | 462 | 81 | 1 | 1215 | 6344 | Faulty
393073 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-07-10 | 6.28 | 5.22 | 0.35 | 50 | 192 | 527 | 87 | 2.1 | 1023 | 5211 | Faulty
393785 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-07-12 | 6.6 | 5.53 | 0.31 | 57 | 208 | 562 | 92 | 2.4 | 1099 | 5564 | Faulty
394367 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-07-15 | 6.73 | 5.57 | 0.42 | 53 | 202 | 549 | 90 | 2.4 | 1062 | 5403 | Faulty
397149 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-07-23 | 7.35 | 6.18 | 0.34 | 65 | 234 | 605 | 98 | 2.8 | 1224 | 6029 | Faulty
399225 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-07-31 | 6.96 | 5.81 | 0.37 | 58 | 219 | 580 | 95 | 2.2 | 1136 | 5646 | Faulty
400980 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-08-08 | 6.83 | 5.65 | 0.47 | 49 | 200 | 540 | 90 | 2 | 1054 | 5155 | Faulty
405026 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-08-24 | 7 | 5.86 | 0.37 | 59 | 224 | 587 | 96 | 2.6 | 1145 | 5616 | Faulty
408264 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-09-03 | 7.82 | 6.58 | 0.43 | 62 | 245 | 604 | 98 | 2.4 | 1283 | 5869 | Faulty
411263 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-09-13 | 8 | 6.77 | 0.4 | 64 | 254 | 613 | 99 | 1.6 | 1329 | 5978 | Faulty
414657 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-09-25 | 6.92 | 5.82 | 0.31 | 57 | 224 | 586 | 96 | 2.5 | 1162 | 5657 | Faulty
422896 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-10-28 | 7.64 | 6.38 | 0.43 | 77 | 275 | 692 | 112 | 3 | 1245 | 5865 | Faulty
428084 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2019-11-20 | 6.61 | 5.48 | 0.34 | 80 | 278 | 732 | 121 | 2.7 | 1124 | 5546 | Faulty
440388 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-01-02 | 6.85 | 5.63 | 0.45 | 76 | 288 | 757 | 127 | 2.4 | 1104 | 5284 | Faulty
449574 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-02-07 | 6.79 | 5.58 | 0.41 | 99 | 342 | 895 | 148 | 3.7 | 1124 | 5341 | Faulty
449967 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-02-08 | 6.21 | 5.13 | 0.29 | 108 | 340 | 906 | 149 | 4 | 1082 | 5328 | Faulty
450124 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-02-10 | 6.31 | 5.21 | 0.32 | 106 | 339 | 895 | 146 | 3.9 | 1087 | 5255 | Faulty
451433 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-02-14 | 6.28 | 5.16 | 0.35 | 99 | 327 | 882 | 144 | 3.7 | 1063 | 5137 | Faulty
454296 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-02-22 | 8.15 | 6.84 | 0.38 | 133 | 427 | 1012 | 161 | 3.9 | 1430 | 6133 | Faulty
456470 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-02-29 | 6.08 | 5 | 0.32 | 95 | 321 | 861 | 142 | 3.5 | 1030 | 5127 | Faulty
458166 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-03-06 | 6.46 | 5.33 | 0.31 | 102 | 343 | 907 | 150 | 3.7 | 1123 | 5462 | Faulty
463672 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-03-21 | 6.42 | 5.28 | 0.33 | 100 | 343 | 902 | 149 | 3.4 | 1117 | 5509 | Faulty
466524 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-04-06 | 6.43 | 5.5 | 0.3 | 102 | 358 | 899 | 146 | 3.4 | 1178 | 3568 | Faulty
468931 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-05-06 | 6.21 | 4.98 | 0.36 | 80 | 369 | 964 | 158 | 3.9 | 1182 | 5907 | Faulty
473504 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-06-08 | 6.26 | 5.13 | 0.33 | 78 | 321 | 870 | 144 | 3.5 | 1071 | 5562 | Faulty
480636 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-07-09 | 6.41 | 5.24 | 0.33 | 107 | 349 | 840 | 129 | 2.8 | 1085 | 5897 | Faulty
487844 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-08-07 | 6.34 | 5.18 | 0.32 | 92 | 384 | 946 | 143 | 3 | 1068 | 5738 | Faulty
496453 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-09-07 | 6.52 | 5.27 | 0.36 | 126 | 468 | 1123 | 172 | 3 | 1084 | 5813 | Faulty
505344 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-10-06 | 6.51 | 5.24 | 0.36 | 145 | 502 | 1220 | 183 | 3.9 | 1120 | 5943 | Faulty
513189 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-11-06 | 7.12 | 5.78 | 0.39 | 152 | 542 | 1271 | 190 | 3.7 | 1219 | 6175 | Faulty
520904 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2020-12-08 | 6.89 | 5.63 | 0.36 | 132 | 512 | 1215 | 186 | 3.5 | 1144 | 5808 | Faulty
531665 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-01-08 | 10.67 | 8.57 | 1.17 | 139 | 552 | 1282 | 205 | 3.5 | 1231 | 5874 | Faulty
538195 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-01-31 | 7.69 | 6.25 | 0.45 | 149 | 603 | 1384 | 223 | 3.6 | 1288 | 6301 | Faulty
548777 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-03-01 | 7.83 | 6.41 | 0.4 | 188 | 688 | 1561 | 243 | 4.9 | 1285 | 6155 | Faulty
550328 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-03-05 | 7.1 | 5.73 | 0.4 | 170 | 628 | 1510 | 236 | 4.4 | 1183 | 5965 | Faulty
550329 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-03-05 | 6.96 | 5.63 | 0.37 | 173 | 626 | 1502 | 237 | 5.2 | 1174 | 5945 | Faulty
552905 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-03-12 | 6.99 | 5.64 | 0.38 | 171 | 633 | 1518 | 238 | 4.6 | 1181 | 5950 | Faulty
555752 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-03-19 | 7.33 | 5.91 | 0.4 | 180 | 655 | 1565 | 244 | 4.6 | 1236 | 6187 | Faulty
559000 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-03-26 | 7.26 | 5.86 | 0.41 | 169 | 648 | 1529 | 241 | 4.6 | 1210 | 6161 | Faulty
562426 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-04-03 | 6.65 | 5.31 | 0.39 | 173 | 634 | 1557 | 243 | 5 | 1101 | 5744 | Faulty
563557 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-04-09 | 6.93 | 5.53 | 0.37 | 233 | 752 | 1840 | 283 | 5.6 | 1159 | 6028 | Faulty
564418 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-04-15 | 6.83 | 5.42 | 0.38 | 245 | 775 | 1920 | 297 | 5.7 | 1133 | 5925 | Faulty
566043 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-04-22 | 6.83 | 5.39 | 0.42 | 253 | 788 | 2052 | 332 | 6.3 | 1154 | 5624 | Faulty
567625 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-04-30 | 6.95 | 5.53 | 0.36 | 270 | 824 | 2090 | 340 | 6.5 | 1205 | 5815 | Faulty
568759 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-06 | 7.02 | 5.61 | 0.33 | 277 | 837 | 2138 | 348 | 6.6 | 1239 | 5911 | Faulty
569133 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-08 | 6.85 | 5.45 | 0.35 | 268 | 821 | 2099 | 344 | 6.5 | 1192 | 5783 | Faulty
569368 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-10 | 6.84 | 5.44 | 0.35 | 267 | 821 | 2107 | 347 | 6.3 | 1195 | 5794 | Faulty
569809 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-12 | 7.49 | 5.99 | 0.37 | 291 | 917 | 2210 | 361 | 6.9 | 1316 | 6175 | Faulty
570054 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-13 | 7.07 | 5.63 | 0.36 | 271 | 840 | 2147 | 352 | 6.5 | 1239 | 5943 | Faulty
570458 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-15 | 6.37 | 5.05 | 0.31 | 246 | 784 | 2046 | 339 | 6.1 | 1133 | 5587 | Faulty
570634 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-17 | 6.56 | 5.21 | 0.35 | 240 | 790 | 2030 | 336 | 5.9 | 1140 | 5499 | Faulty
571161 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-19 | 6.92 | 5.51 | 0.37 | 254 | 822 | 2089 | 344 | 6.1 | 1203 | 5702 | Faulty
571457 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-21 | 6.93 | 5.53 | 0.36 | 257 | 802 | 2080 | 342 | 5.8 | 1199 | 5710 | Faulty
572216 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-22 | 6.5 | 5.2 | 0.33 | 240 | 782 | 2037 | 338 | 6.1 | 1143 | 5573 | Faulty
572283 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-24 | 7.04 | 5.63 | 0.33 | 267 | 851 | 2139 | 352 | 6.2 | 1264 | 5926 | Faulty
572941 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-26 | 6.68 | 5.31 | 0.33 | 245 | 820 | 2055 | 340 | 5.8 | 1172 | 5670 | Faulty
573698 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-28 | 7.02 | 5.6 | 0.35 | 259 | 837 | 2112 | 348 | 6.2 | 1226 | 5850 | Faulty
574044 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-29 | 7.1 | 5.67 | 0.34 | 267 | 853 | 2146 | 354 | 6.3 | 1254 | 5974 | Faulty
574291 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-05-31 | 7.04 | 5.59 | 0.4 | 248 | 834 | 2118 | 347 | 6.1 | 1206 | 5860 | Faulty
574792 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-06-02 | 6.94 | 5.59 | 0.33 | 259 | 829 | 2145 | 351 | 5.9 | 1232 | 5969 | Faulty
577726 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-06-14 | 0.51 | 0.37 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 121 | Healthy
578413 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-06-17 | 0.74 | 0.52 | 0.2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 172 | Healthy
578699 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-06-18 | 0.65 | 0.46 | 0.16 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 201 | Healthy
579649 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-06-23 | 0.53 | 0.39 | 0.12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 165 | Healthy
582335 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-07-01 | 0.71 | 0.49 | 0.16 | 0 | 7 | 26 | 1.7 | 0.5 | 26 | 501 | Healthy
582446 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-07-01 | 0.84 | 0.58 | 0.2 | 0 | 8 | 27 | 2 | 0.5 | 27 | 522 | Healthy
583034 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-07-03 | 0.7 | 0.49 | 0.15 | 0 | 8 | 28 | 2 | 0.5 | 28 | 530 | Healthy
584857 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-07-10 | 0.77 | 0.54 | 0.16 | 0 | 10 | 34 | 2 | 0.8 | 35 | 648 | Healthy
586897 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-07-17 | 0.84 | 0.59 | 0.16 | 0 | 13 | 42 | 3 | 0.9 | 45 | 778 | Healthy
588581 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-07-24 | 1.21 | 0.86 | 0.26 | 0 | 13 | 42 | 3 | 0.9 | 44 | 759 | Healthy
590647 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-07-31 | 0.76 | 0.52 | 0.15 | 0 | 13 | 43 | 3 | 0.8 | 43 | 763 | Healthy
592245 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-08-07 | 0.77 | 0.57 | 0.15 | 3 | 14 | 47 | 3 | 0.9 | 47 | 820 | Healthy
592165 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-08-07 | 0.86 | 0.59 | 0.18 | 1 | 13 | 45 | 3 | 0.9 | 46 | 791 | Healthy
593058 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-08-11 | 0.85 | 0.59 | 0.17 | 0 | 15 | 48 | 4 | 1 | 50 | 859 | Healthy
594228 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-08-14 | 0.83 | 0.57 | 0.17 | 0 | 15 | 48 | 3 | 0.9 | 49 | 845 | Healthy
595935 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-08-21 | 0.85 | 0.58 | 0.17 | 0 | 15 | 50 | 4 | 1 | 50 | 861 | Healthy
597800 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-08-28 | 0.99 | 0.69 | 0.19 | 0 | 17 | 55 | 4 | 1.1 | 59 | 961 | Healthy
601182 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-09-11 | 0.95 | 0.66 | 0.18 | 0 | 18 | 58 | 4 | 1.2 | 61 | 976 | Healthy
605563 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-09-25 | 1.05 | 0.73 | 0.21 | 5 | 19 | 61 | 4 | 1.3 | 65 | 1030 | Healthy
610001 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-10-09 | 1.1 | 0.77 | 0.19 | 5 | 21 | 67 | 4 | 1.4 | 72 | 1118 | Healthy
613096 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-10-23 | 1.1 | 0.77 | 0.21 | 0 | 20 | 65 | 5 | 1.2 | 69 | 1083 | Healthy
616252 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-11-06 | 1.12 | 0.79 | 0.2 | 5 | 20 | 68 | 5 | 1.3 | 75 | 1115 | Healthy
618467 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-11-19 | 1.2 | 0.84 | 0.22 | 5 | 22 | 71 | 5 | 1.5 | 80 | 1157 | Healthy
622544 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-12-03 | 1.29 | 0.91 | 0.25 | 5 | 20 | 70 | 5 | 1.2 | 76 | 1112 | Healthy
625167 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-12-17 | 1.34 | 0.94 | 0.28 | 0 | 20 | 70 | 5 | 1.1 | 79 | 1105 | Healthy
629973 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2021-12-31 | 1.4 | 0.99 | 0.26 | 6 | 22 | 75 | 6 | 1.3 | 89 | 1196 | Healthy
633506 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2022-01-14 | 1.27 | 0.9 | 0.23 | 5 | 21 | 73 | 6 | 1.3 | 84 | 1136 | Healthy
636629 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2022-01-29 | 1.52 | 1.07 | 0.3 | 6 | 23 | 78 | 6 | 1.3 | 94 | 1222 | Healthy
640338 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2022-02-12 | 1.56 | 1.12 | 0.29 | 6 | 24 | 80 | 6 | 1.5 | 99 | 1264 | Healthy
644937 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2022-02-28 | 1.5 | 1.07 | 0.29 | 5 | 23 | 77 | 6 | 1.3 | 96 | 1230 | Healthy
649314 | 5787 | HYDERABAD - ICT-1 | CGL - T-9401/3 | 2022-03-14 | 1.63 | 1.19 | 0.28 | 5 | 25 | 81 | 6 | 1.4 | 0 | 1341 | Healthy
201111250 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2011-11-02 | 8.17 | 6.42 | 1.29 | 13 | 38 | 23 | 33 | 0 | 100 | 4418 | Healthy
201201078 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2012-01-10 | 6.67 | 5.64 | 0.56 | 12 | 42 | 25 | 35 | 0 | 97 | 4539 | Healthy
201205086 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2012-05-04 | 5.54 | 4.67 | 0.36 | 11 | 39 | 24 | 34 | 0 | 93 | 4845 | Healthy
201211042 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2012-11-07 | 4.88 | 4.16 | 0.26 | 12 | 38 | 25 | 35 | 0 | 94 | 4440 | Healthy
201305079 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2013-05-03 | 4.5 | 4 | 0.1 | 12 | 36 | 30 | 38 | 0 | 102 | 4429 | Healthy
201311090 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2013-11-05 | 5.1 | 4.56 | 0.1 | 13 | 45 | 38 | 42 | 0 | 107 | 4109 | Healthy
201311047 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2013-11-07 | 4.83 | 4.36 | 0.06 | 13 | 40 | 36 | 39 | 0 | 99 | 3817 | Healthy
201311057 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2013-11-08 | 5.3 | 4.59 | 0.32 | 11 | 38 | 34 | 37 | 0 | 91 | 3620 | Healthy
201311200 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2013-11-16 | 4.86 | 4.41 | 0.04 | 13 | 44 | 35 | 39 | 0 | 106 | 3846 | Healthy
201405240 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2014-05-20 | 5.4 | 4.86 | 0.11 | 8 | 42 | 30 | 38 | 0 | 121 | 4060 | Healthy
201406313 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2014-06-25 | 5.77 | 5.24 | 0.05 | 10 | 51 | 33 | 39 | 0 | 146 | 4554 | Healthy
5002 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2015-05-09 | 6.92 | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 30 | 0 | 579 | 5082 | Healthy
5133 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2015-05-14 | 4.95 | 0 | 0 | 9 | 50 | 31 | 38 | 0 | 118 | 3799 | Healthy
6255 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2015-06-03 | 5.15 | 0 | 0 | 11 | 42 | 33 | 40 | 0 | 125 | 4099 | Healthy
22429 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2015-12-24 | 5.09 | 0 | 0 | 8 | 43 | 32 | 42 | 0 | 134 | 4038 | Healthy
65455 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2016-07-02 | 5.22 | 0 | 0 | 9 | 47 | 34 | 43 | 0 | 135 | 4199 | Healthy
119196 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2017-01-20 | 4.04 | 0 | 0 | 8 | 34 | 30 | 37 | 0 | 100 | 2938 | Healthy
156512 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2017-05-19 | 4.27 | 0 | 0 | 10 | 31 | 31 | 35 | 0 | 103 | 3077 | Healthy
180066 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2017-07-29 | 4.53 | 0 | 0 | 11 | 35 | 36 | 43 | 0 | 119 | 3842 | Healthy
222868 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2017-12-20 | 4.86 | 0 | 0 | 13 | 35 | 33 | 39 | 0 | 125 | 3561 | Healthy
289509 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2018-07-23 | 5.52 | 0 | 0 | 9 | 45 | 41 | 42 | 0.2 | 131 | 4266 | Healthy
300268 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2018-08-24 | 4.98 | 0 | 0 | 9 | 45 | 44 | 43 | 0.2 | 128 | 4294 | Healthy
340231 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2018-12-29 | 5.26 | 4.73 | 0.05 | 11 | 51 | 51 | 45 | 0.2 | 152 | 4531 | Healthy
346684 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2019-01-23 | 4.53 | 4.07 | 0.02 | 7 | 47 | 49 | 43 | 0.2 | 128 | 4118 | Healthy
373451 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2019-04-22 | 5.14 | 4.61 | 0.04 | 9 | 51 | 54 | 44 | 0.2 | 135 | 4595 | Healthy
382682 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2019-05-27 | 5.55 | 4.93 | 0.08 | 14 | 43 | 55 | 50 | 0 | 147 | 5132 | Healthy
393074 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2019-07-10 | 5.52 | 4.96 | 0.06 | 13 | 42 | 54 | 48 | 0.1 | 146 | 4679 | Healthy
405372 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2019-08-27 | 1.77 | 1.55 | 0.14 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 21 | 731 | Healthy
408265 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2019-09-03 | 2.21 | 1.82 | 0.2 | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 29 | 1090 | Healthy
409691 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2019-09-09 | 2.28 | 1.9 | 0.26 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 34 | 1192 | Healthy
414658 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2019-09-25 | 2.23 | 1.93 | 0.15 | 0 | 7 | 12 | 8 | 0.1 | 47 | 1507 | Healthy
440381 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2020-01-02 | 5.07 | 4.17 | 0.72 | 5 | 7 | 13 | 8 | 0 | 71 | 1741 | Healthy
478944 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2020-07-01 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 8 | 12 | 17 | 9 | 0 | 103 | 2402 | Healthy
520905 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2020-12-08 | 2.56 | 2.27 | 0.06 | 9 | 13 | 24 | 9 | 0.1 | 97 | 2211 | Healthy
538196 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2021-01-31 | 3.08 | 2.68 | 0.13 | 10 | 19 | 34 | 12 | 0.1 | 122 | 2523 | Healthy
550644 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2021-03-06 | 3.05 | 2.72 | 0.06 | 10 | 16 | 27 | 11 | 0.1 | 121 | 2510 | Healthy
564419 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2021-04-15 | 3.11 | 2.74 | 0.08 | 11 | 19 | 33 | 11 | 0.1 | 130 | 2658 | Healthy
610941 | 2 | HYDERABAD - ICT-2 | CGL - 24986 | 2021-10-14 | 3.05 | 2.72 | 0.07 | 11 | 16 | 29 | 12 | 0 | 135 | 2393 | Healthy
201109260 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2011-09-19 | 6.86 | 5.11 | 1.36 | 10 | 17 | 7 | 17 | 0 | 125 | 3802 | Healthy
201111251 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2011-11-02 | 8.86 | 6.62 | 1.76 | 10 | 21 | 7 | 19 | 0 | 156 | 4624 | Healthy
201205087 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2012-05-04 | 6.76 | 5.58 | 0.65 | 10 | 22 | 7 | 21 | 0 | 149 | 5097 | Healthy
201211040 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2012-11-03 | 4.09 | 3.32 | 0.28 | 9 | 21 | 6 | 21 | 0 | 148 | 4802 | Healthy
201305080 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2013-05-03 | 3 | 2.38 | 0.12 | 7 | 19 | 6 | 23 | 0 | 145 | 4859 | Healthy
201311091 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2013-11-05 | 3.37 | 2.75 | 0.1 | 8 | 26 | 8 | 27 | 0 | 165 | 4953 | Healthy
201311055 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2013-11-08 | 3.07 | 2.49 | 0.14 | 9 | 20 | 6 | 23 | 0 | 137 | 4234 | Healthy
201311082 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2013-11-09 | 3.17 | 2.7 | 0.03 | 8 | 25 | 6 | 23 | 0 | 147 | 4179 | Healthy
201311201 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2013-11-16 | 3.06 | 2.56 | 0.06 | 8 | 21 | 7 | 24 | 0 | 151 | 4232 | Healthy
201405241 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2014-05-20 | 3.26 | 2.7 | 0.08 | 6 | 32 | 7 | 27 | 0 | 161 | 4460 | Healthy
181 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2014-11-06 | 6.11 | 0 | 0 | 7 | 26 | 7 | 30 | 0 | 146 | 4207 | Healthy
1231 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2015-02-04 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 15 | 406 | Healthy
4817 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2015-05-08 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 715 | Healthy
5129 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2015-05-14 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 152 | Healthy
5131 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2015-05-14 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 152 | Healthy
6254 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2015-06-03 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 25 | 1009 | Healthy
12699 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2015-09-23 | 0.8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1.8 | 33 | 1261 | Healthy
22430 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2015-12-24 | 1.09 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1.1 | 38 | 1436 | Healthy
24063 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2016-01-06 | 0.94 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1.2 | 36 | 1346 | Healthy
43634 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2016-04-04 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 12 | 0.8 | 40 | 1497 | Healthy
65456 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2016-07-02 | 1.43 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 14 | 0 | 49 | 1649 | Healthy
102598 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2016-11-23 | 3.66 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 15 | 0.3 | 36 | 1311 | Healthy
129135 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2017-02-22 | 1.31 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 19 | 0 | 48 | 1537 | Healthy
137589 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2017-03-17 | 1.11 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 17 | 0 | 42 | 1359 | Healthy
180067 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2017-07-29 | 1.34 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 23 | 0 | 51 | 1879 | Healthy
180876 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2017-08-01 | 1.53 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 21 | 0 | 47 | 1523 | Healthy
222869 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2017-12-20 | 1.6 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 23 | 0 | 55 | 1557 | Healthy
289505 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2018-07-23 | 2.15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4 | 28 | 0 | 60 | 1951 | Healthy
340232 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2018-12-29 | 3.3 | 2.87 | 0.2 | 5 | 25 | 5 | 34 | 0 | 82 | 2201 | Healthy
382683 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2019-05-27 | 2.41 | 2.12 | 0.03 | 7 | 22 | 5 | 39 | 0 | 75 | 2442 | Healthy
393075 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2019-07-10 | 2.6 | 2.28 | 0.09 | 7 | 21 | 5 | 38 | 0 | 71 | 2237 | Healthy
415913 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2019-09-27 | 2.58 | 2.31 | 0.03 | 6 | 22 | 5 | 40 | 0 | 76 | 2317 | Healthy
441539 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2020-01-08 | 2.68 | 2.3 | 0.16 | 5 | 20 | 4 | 39 | 0 | 64 | 2081 | Healthy
480637 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2020-07-09 | 2.98 | 2.61 | 0.11 | 8 | 30 | 6 | 41 | 0 | 77 | 2410 | Healthy
531666 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2021-01-08 | 3.75 | 3.32 | 0.17 | 6 | 33 | 6 | 45 | 0 | 90 | 2453 | Healthy
538197 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2021-01-31 | 3.46 | 3.1 | 0.08 | 6 | 36 | 7 | 48 | 0 | 95 | 2668 | Healthy
550645 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2021-03-06 | 3.04 | 2.75 | 0.03 | 5 | 33 | 5 | 47 | 0 | 85 | 2459 | Healthy
564420 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2021-04-15 | 3.39 | 3.04 | 0.06 | 6 | 37 | 6 | 49 | 0 | 95 | 2661 | Healthy
610942 | 39 | HYDERABAD - ICT-3 | CGL - 25016 | 2021-10-14 | 3.24 | 2.96 | 0.02 | 6 | 34 | 6 | 58 | 0 | 98 | 2384 | Healthy
134620 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-03-08 | 0.31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | Healthy
136137 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-03-15 | 0.98 | 0 | 0 | 71 | 5 | 15 | 2 | 18.8 | 68 | 338 | Healthy
137550 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-03-16 | 1.19 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 65 | 345 | Healthy
137575 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-03-16 | 0.97 | 0 | 0 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 66 | 345 | Healthy
139927 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-03-22 | 1.03 | 0 | 0 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 76 | 357 | Healthy
145903 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-04-05 | 1.17 | 0 | 0 | 122 | 3 | 1 | 1 | 0 | 101 | 474 | Healthy
152288 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-05-04 | 0.97 | 0 | 0 | 216 | 5 | 2 | 1 | 0 | 140 | 608 | Faulty
165016 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-06-14 | 0.94 | 0 | 0 | 303 | 7 | 2 | 2 | 0 | 159 | 653 | Faulty
179302 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-07-27 | 1.3 | 0 | 0 | 368 | 10 | 2 | 2 | 0 | 180 | 656 | Faulty
190066 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-09-06 | 1.37 | 0 | 0 | 396 | 13 | 2 | 4 | 0 | 192 | 679 | Faulty
200028 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-10-10 | 1.24 | 0 | 0 | 393 | 14 | 2 | 3 | 0 | 179 | 585 | Faulty
203384 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-10-27 | 1.38 | 0 | 0 | 428 | 16 | 2 | 4 | 0 | 195 | 634 | Faulty
211734 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-11-21 | 1.4 | 0 | 0 | 405 | 17 | 2 | 5 | 0 | 191 | 780 | Faulty
222870 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2017-12-20 | 1.49 | 0 | 0 | 460 | 20 | 3 | 5 | 0 | 206 | 671 | Faulty
257608 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2018-03-27 | 1.46 | 0 | 0 | 437 | 26 | 2 | 5 | 0 | 197 | 705 | Faulty
265635 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2018-04-26 | 1.61 | 0 | 0 | 412 | 33 | 2 | 5 | 0 | 198 | 737 | Faulty
274303 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2018-05-30 | 2.52 | 0 | 0 | 438 | 35 | 0 | 0 | 0 | 208 | 793 | Faulty
283981 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2018-07-02 | 1.56 | 0 | 0 | 417 | 38 | 2 | 7 | 0 | 215 | 854 | Faulty
298588 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2018-08-16 | 1.81 | 0 | 0 | 446 | 42 | 2 | 7 | 0 | 218 | 897 | Faulty
309835 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2018-09-24 | 3.45 | 0 | 0 | 484 | 49 | 2 | 8 | 0 | 263 | 981 | Faulty
321002 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2018-10-29 | 2.34 | 1.86 | 0.3 | 530 | 52 | 2 | 8 | 0 | 253 | 1017 | Faulty
330163 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2018-11-30 | 1.73 | 1.44 | 0.11 | 520 | 50 | 2 | 9 | 0 | 238 | 1004 | Faulty
340233 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2018-12-29 | 1.94 | 1.63 | 0.12 | 543 | 58 | 2 | 9 | 0 | 259 | 992 | Faulty
346685 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-01-23 | 1.54 | 1.31 | 0.06 | 521 | 55 | 2 | 8 | 0 | 222 | 907 | Faulty
357180 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-02-27 | 5.67 | 1.42 | 0.06 | 567 | 62 | 2 | 9 | 0 | 237 | 1037 | Faulty
367031 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-03-28 | 1.71 | 1.46 | 0.06 | 585 | 64 | 2 | 9 | 0 | 238 | 1052 | Faulty
375686 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-04-29 | 1.99 | 1.72 | 0.05 | 594 | 75 | 2 | 10 | 0 | 273 | 1196 | Faulty
381924 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-05-24 | 2.01 | 1.67 | 0.12 | 583 | 58 | 2 | 11 | 0 | 249 | 1336 | Faulty
382684 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-05-27 | 1.83 | 1.51 | 0.1 | 567 | 56 | 2 | 11 | 0 | 234 | 1325 | Faulty
390667 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-06-29 | 1.69 | 1.39 | 99 | 520 | 52 | 0 | 11 | 0 | 207 | 1201 | Faulty
393076 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-07-10 | 1.65 | 1.37 | 0.08 | 521 | 52 | 2 | 11 | 0 | 207 | 1169 | Faulty
399226 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-07-31 | 1.73 | 1.43 | 0.11 | 547 | 53 | 2 | 12 | 0 | 203 | 1167 | Faulty
405629 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-08-27 | 2.56 | 2.07 | 0.28 | 570 | 59 | 2 | 12 | 0 | 222 | 1287 | Faulty
414659 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-09-25 | 2.08 | 1.68 | 0.18 | 604 | 59 | 2 | 12 | 0 | 224 | 1286 | Faulty
422897 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-10-28 | 2.13 | 1.7 | 0.22 | 552 | 60 | 3 | 13 | 0 | 215 | 1257 | Faulty
432142 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2019-12-03 | 1.69 | 1.37 | 0.14 | 490 | 56 | 2 | 12 | 0 | 189 | 1124 | Faulty
440382 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-01-02 | 2.05 | 1.66 | 0.18 | 593 | 66 | 3 | 13 | 0 | 227 | 1225 | Faulty
449573 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-02-07 | 1.83 | 1.48 | 0.16 | 520 | 62 | 4 | 13 | 0 | 199 | 1189 | Faulty
451432 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-02-14 | 1.86 | 1.52 | 0.14 | 548 | 65 | 3 | 13 | 0 | 207 | 1213 | Faulty
461933 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-03-17 | 1.61 | 1.31 | 0.11 | 499 | 60 | 2 | 13 | 0 | 184 | 1157 | Faulty
467387 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-04-16 | 1.86 | 1.49 | 0.15 | 523 | 77 | 2 | 15 | 0 | 227 | 1396 | Faulty
469725 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-05-14 | 1.97 | 1.58 | 0.16 | 571 | 77 | 3 | 14 | 0 | 220 | 1460 | Faulty
475142 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-06-16 | 2.16 | 1.71 | 0.2 | 562 | 86 | 2 | 14 | 0 | 216 | 1577 | Faulty
482335 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-07-16 | 2.13 | 1.71 | 0.18 | 548 | 83 | 2 | 14 | 0 | 208 | 1557 | Faulty
490774 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-08-17 | 2.07 | 1.61 | 0.16 | 549 | 88 | 2 | 15 | 0 | 206 | 1514 | Faulty
498839 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-09-17 | 2.04 | 0.16 | 0.06 | 551 | 88 | 2 | 15 | 0 | 203 | 1501 | Faulty
508765 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-10-17 | 1.57 | 1.22 | 0.12 | 537 | 84 | 2 | 14 | 0 | 193 | 1466 | Faulty
515392 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-11-17 | 1.61 | 1.24 | 0.13 | 570 | 87 | 3 | 15 | 0 | 197 | 1495 | Faulty
520906 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2020-12-08 | 2.08 | 1.67 | 0.17 | 595 | 90 | 3 | 15 | 0 | 206 | 1541 | Faulty
538198 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2021-01-31 | 2.12 | 1.72 | 0.13 | 661 | 106 | 3 | 17 | 0 | 234 | 1731 | Faulty
548778 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2021-03-01 | 2.47 | 2.05 | 0.14 | 657 | 109 | 3 | 17 | 0 | 243 | 1756 | Faulty
564421 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2021-04-15 | 2.24 | 1.8 | 0.16 | 622 | 110 | 4 | 18 | 0 | 237 | 1849 | Faulty
570459 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2021-05-15 | 1.98 | 1.58 | 0.15 | 567 | 97 | 7 | 20 | 0 | 215 | 1561 | Faulty
585981 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2021-07-15 | 2.06 | 1.66 | 0.12 | 641 | 102 | 2 | 20 | 0 | 241 | 1678 | Faulty
601750 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2021-09-14 | 1.98 | 1.59 | 0.13 | 620 | 106 | 2 | 21 | 0 | 222 | 1614 | Faulty
622904 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2021-12-06 | 2.25 | 1.81 | 0.16 | 696 | 118 | 2 | 22 | 0 | 245 | 1712 | Faulty
638721 | 9225 | HYDERABAD - ICT-4 | ALSTOM - B-30986(T7054/3) | 2022-02-07 | 2.21 | 1.79 | 0.14 | 727 | 122 | 2 | 23 | 0 | 247 | 1714 | Faulty
201403191 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2014-03-13 | 7.6 | 6.03 | 0.42 | 30 | 121 | 3 | 189 | 0 | 354 | 10803 | Faulty
201404050 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2014-04-04 | 4.51 | 3.43 | 0.03 | 26 | 103 | 3 | 171 | 0 | 268 | 9863 | Faulty
201405102 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2014-05-07 | 4.11 | 3.08 | 0.03 | 20 | 95 | 3 | 169 | 0 | 242 | 9428 | Faulty
6252 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2015-06-03 | 4.49 | 0 | 0 | 28 | 100 | 3 | 173 | 0 | 273 | 9356 | Faulty
24702 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2016-01-09 | 4.6 | 0 | 0 | 25 | 109 | 3 | 190 | 0 | 304 | 9659 | Faulty
65458 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2016-07-02 | 4.97 | 0 | 0 | 32 | 115 | 3 | 194 | 0 | 334 | 9845 | Faulty
119200 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-01-20 | 3.93 | 0 | 0 | 22 | 85 | 3 | 161 | 0 | 248 | 8280 | Faulty
180381 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-07-31 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 280 | Healthy
180675 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-07-31 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | Healthy
191217 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-09-11 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | Healthy
195823 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-09-25 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 214 | Healthy
195842 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-09-25 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | Healthy
195843 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-09-25 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126 | Healthy
200027 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-10-10 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 612 | Healthy
200029 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-10-10 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 898 | Healthy
203385 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-10-27 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 102 | 1068 | Healthy
211733 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-11-21 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 138 | 1487 | Healthy
222864 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2017-12-20 | 3.83 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 173 | 1455 | Healthy
256841 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2018-03-26 | 3.75 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 195 | 2323 | Healthy
289507 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2018-07-23 | 5.42 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 238 | 2981 | Healthy
340235 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2018-12-29 | 5.18 | 4.59 | 0.2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 274 | 3611 | Healthy
393078 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2019-07-10 | 3.97 | 3.49 | 0.05 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 225 | 4145 | Healthy
441542 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2020-01-08 | 4.05 | 3.52 | 0.03 | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | 247 | 4695 | Healthy
480639 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2020-07-09 | 4.61 | 3.85 | 0.19 | 13 | 9 | 1 | 5 | 0 | 250 | 5513 | Healthy
531668 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2021-01-08 | 4.33 | 3.59 | 0.13 | 15 | 10 | 1 | 5 | 0 | 271 | 5824 | Healthy
541056 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2021-02-10 | 4.93 | 4.1 | 0.23 | 14 | 11 | 1 | 5 | 0 | 262 | 5751 | Healthy
592793 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2021-08-10 | 3.94 | 3.27 | 0.06 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 280 | 5748 | Healthy
615535 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2021-11-01 | 3.4 | 2.67 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Healthy
615799 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2021-11-02 | 2.63 | 2.01 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Healthy
615925 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2021-11-03 | 2.49 | 1.93 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Healthy
616110 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2021-11-05 | 0.22 | 0.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 | Healthy
616250 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2021-11-06 | 0.51 | 0.36 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108 | Healthy
623451 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2021-12-08 | 0.3 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 271 | Healthy
633711 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2022-01-17 | 0.34 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 303 | Healthy
633890 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2022-01-18 | 0.52 | 0.37 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 387 | Healthy
635394 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2022-01-24 | 0.46 | 0.32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 516 | Healthy
636887 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2022-01-31 | 0.51 | 0.38 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 590 | Healthy
640853 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2022-02-15 | 0.56 | 0.42 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 708 | Healthy
201110346 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2011-10-22 | 9.13 | 6.98 | 1.3 | 14 | 84 | 3 | 114 | 0 | 192 | 8203 | Faulty
201204209 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2012-04-30 | 6.26 | 4.63 | 0.65 | 17 | 91 | 3 | 128 | 0 | 221 | 9304 | Faulty
201211041 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2012-10-30 | 4.43 | 3.27 | 0.12 | 18 | 92 | 3 | 132 | 0 | 225 | 9891 | Faulty
201305028 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2013-05-02 | 7.76 | 6.2 | 0.49 | 18 | 81 | 3 | 144 | 0 | 242 | 10152 | Faulty
201311092 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2013-11-05 | 9.08 | 6.64 | 1.67 | 9 | 73 | 2 | 138 | 0 | 185 | 7312 | Faulty
201402110 | 335 | HYDERABAD - MALKARAM- LINE REACTOR | BHEL - 6005521 | 2014-02-05 | 4.67 | 3.44 | 0.25 | 17 | 91 | 3 | 164 | 0 | 237 | 9218 | Faulty
960102 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1996-01-13 | 5.75 | 0 | 0 | 3 | 80 | 12 | 318 | 0 | 219 | 990 | Healthy
960201 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1996-02-01 | 7 | 0 | 0 | 2 | 86 | 14 | 380 | 0 | 200 | 1032 | Healthy
960509 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1996-05-13 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 170 | 0 | 113 | 594 | Healthy
960830 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1996-08-20 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 58 | 8 | 242 | 0 | 171 | 706 | Healthy
9611016 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1996-11-06 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 45 | 7 | 206 | 0 | 126 | 671 | Healthy
9701004 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1997-01-07 | 99.999 | 86.4 | 0 | 0 | 69 | 9 | 189 | 0 | 347 | 1034 | Healthy
9701056 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1997-01-28 | 4.4 | 3.9 | 0 | 0 | 13 | 2 | 57 | 0 | 34 | 165 | Healthy
9703096 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1997-03-27 | 3.65 | 3.24 | 0.29 | 3 | 18 | 3 | 68 | 0 | 95 | 309 | Healthy
9707017 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1997-07-09 | 6.25 | 5.53 | 0 | 4 | 23 | 4 | 72 | 0 | 95 | 283 | Healthy
9709110 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1997-09-27 | 5.1 | 4.45 | 0.42 | 4 | 47 | 7 | 114 | 0 | 152 | 413 | Healthy
9712068 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1997-12-20 | 4.4 | 3.72 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 115 | 0 | 171 | 291 | Healthy
9802118 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1998-02-27 | 6.4 | 5.5 | 0.22 | 9 | 59 | 9 | 125 | 0 | 234 | 320 | Healthy
199805122 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1998-05-27 | 7.2 | 6.13 | 0.47 | 6 | 49 | 9 | 133 | 0 | 230 | 653 | Healthy
199808190 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1998-08-28 | 8.2 | 6.82 | 0.56 | 6 | 69 | 10 | 156 | 0 | 293 | 632 | Healthy
199809087 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1998-09-16 | 8 | 7.12 | 0.58 | 6 | 64 | 10 | 145 | 0 | 278 | 585 | Healthy
199903107 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1999-03-20 | 8 | 7 | 0.54 | 3 | 84 | 11 | 174 | 0 | 359 | 1157 | Healthy
199909097 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1999-09-27 | 7.25 | 6.64 | 0.37 | 6 | 64 | 7 | 114 | 0 | 320 | 647 | Healthy
199912112 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 1999-12-15 | 6.5 | 5.32 | 0.24 | 5 | 62 | 8 | 136 | 0 | 292 | 625 | Healthy
200004026 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2000-03-31 | 6.25 | 5.48 | 0.09 | 9 | 64 | 7 | 115 | 0 | 290 | 592 | Healthy
200006027 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO-8234160401 | 2000-06-09 | 6.5 | 5.55 | 0.24 | 8 | 57 | 7 | 106 | 0 | 281 | 653 | Healthy
200012028 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO-8234160401 | 2000-12-09 | 5.25 | 5 | 0.26 | 4 | 63 | 12 | 114 | 0 | 363 | 1003 | Healthy
200107013 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2001-07-03 | 6.5 | 5.7 | 0.26 | 4 | 86 | 11 | 162 | 0 | 510 | 1586 | Healthy
200111003 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2001-10-31 | 6.5 | 5.66 | 0.36 | 3 | 91 | 12 | 157 | 0 | 411 | 1591 | Healthy
200201038 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2002-01-09 | 6.25 | 5.64 | 0.17 | 0 | 95 | 11 | 166 | 0 | 442 | 1548 | Healthy
200201039 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2002-01-09 | 6.25 | 5.63 | 0.2 | 0 | 94 | 11 | 167 | 0 | 422 | 1511 | Healthy
200201040 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2002-01-09 | 7.25 | 6.39 | 0.43 | 0 | 94 | 11 | 171 | 0 | 425 | 1526 | Healthy
200201041 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2002-01-09 | 7.5 | 6.57 | 0.39 | 0 | 102 | 12 | 185 | 0 | 455 | 1634 | Healthy
200201042 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2002-01-09 | 7 | 6.18 | 0.31 | 0 | 98 | 11 | 176 | 0 | 442 | 1569 | Healthy
200201043 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2002-01-09 | 6.5 | 5.8 | 0.29 | 0 | 91 | 11 | 165 | 0 | 413 | 1475 | Healthy
200204040 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2002-04-12 | 6 | 5.05 | 0.44 | 6 | 76 | 12 | 158 | 0 | 323 | 1233 | Healthy
200207067 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2002-07-17 | 6 | 5.14 | 0.41 | 0 | 70 | 10 | 170 | 0 | 318 | 1311 | Healthy
200211002 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2002-10-31 | 5.97 | 5.14 | 0.32 | 0 | 80 | 11 | 181 | 0 | 358 | 1509 | Healthy
200302013 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2003-01-30 | 7.38 | 6.11 | 0.62 | 0 | 88 | 12 | 205 | 0 | 378 | 1657 | Healthy
200302126 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2003-02-22 | 6.03 | 5.12 | 0.44 | 0 | 83 | 11 | 178 | 0 | 355 | 1488 | Healthy
200305033 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2003-05-05 | 9.89 | 7.97 | 1.26 | 0 | 104 | 14 | 238 | 0 | 447 | 2187 | Healthy
200308024 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2003-08-05 | 7.81 | 6.2 | 0.66 | 0 | 97 | 12 | 225 | 0 | 404 | 1936 | Healthy
200311025 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2003-11-05 | 7.4 | 5.91 | 0.67 | 0 | 94 | 11 | 202 | 0 | 405 | 1804 | Healthy
200402021 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2004-02-03 | 7.95 | 6.64 | 0.69 | 0 | 101 | 14 | 293 | 0 | 371 | 1960 | Healthy
200405022 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2004-05-05 | 7.64 | 6.34 | 0.45 | 0 | 120 | 17 | 365 | 0 | 440 | 2554 | Healthy
200406030 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2004-06-05 | 8.18 | 6.73 | 0.69 | 0 | 111 | 13 | 345 | 0 | 403 | 2381 | Healthy
200407038 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2004-07-05 | 8.13 | 6.57 | 0.72 | 0 | 104 | 15 | 324 | 0 | 396 | 2084 | Healthy
200408031 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2004-08-06 | 6.65 | 5.48 | 0.62 | 0 | 97 | 13 | 297 | 0 | 393 | 1746 | Healthy
200408088 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2004-08-16 | 7.78 | 6.62 | 0.66 | 0 | 115 | 16 | 334 | 0 | 472 | 2016 | Healthy
200409071 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2004-09-16 | 7.92 | 6.51 | 0.66 | 0 | 113 | 16 | 336 | 0 | 469 | 2068 | Healthy
200410138 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2004-10-19 | 6.34 | 5.32 | 0.43 | 0 | 102 | 15 | 324 | 0 | 387 | 2013 | Healthy
200411091 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2004-11-17 | 7.34 | 5.94 | 0.64 | 0 | 97 | 14 | 294 | 0 | 387 | 1840 | Healthy
200502101 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2005-02-17 | 5.94 | 5.03 | 0.43 | 0 | 89 | 13 | 280 | 0 | 355 | 1681 | Healthy
200505117 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2005-05-18 | 6.84 | 5.69 | 0.36 | 0 | 117 | 17 | 359 | 0 | 465 | 2406 | Healthy
200508047 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2005-08-08 | 8.03 | 6.5 | 0.74 | 0 | 102 | 14 | 274 | 0 | 388 | 1866 | Healthy
200509149 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2005-09-24 | 8.1 | 6.78 | 0.53 | 5 | 110 | 15 | 312 | 0 | 416 | 2000 | Healthy
200509150 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2005-09-24 | 7.92 | 6.63 | 0.49 | 5 | 109 | 15 | 319 | 0 | 413 | 2015 | Healthy
200509151 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2005-09-24 | 7.7 | 6.31 | 0.45 | 5 | 105 | 15 | 308 | 0 | 390 | 1941 | Healthy
200511179 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2005-11-24 | 6.6 | 5.44 | 0.4 | 0 | 108 | 16 | 335 | 0 | 377 | 2031 | Healthy
200603020 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2006-02-28 | 8.99 | 7.01 | 0.64 | 0 | 118 | 20 | 443 | 0 | 404 | 2286 | Healthy
200606078 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2006-06-05 | 9.27 | 7.45 | 0.75 | 0 | 139 | 23 | 510 | 0 | 492 | 2821 | Healthy
200608018 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2006-08-01 | 7.57 | 6.19 | 0.52 | 0 | 141 | 23 | 509 | 0 | 447 | 2485 | Healthy
200611074 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2006-11-09 | 7.78 | 6.48 | 0.54 | 0 | 150 | 25 | 546 | 0 | 464 | 2731 | Faulty
200705128 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2007-05-12 | 8.03 | 6.49 | 0.58 | 0 | 153 | 23 | 507 | 0 | 458 | 2901 | Faulty
200708116 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2007-08-14 | 6.21 | 5.77 | 0.08 | 0 | 148 | 24 | 567 | 0 | 407 | 2461 | Faulty
200712060 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2007-12-04 | 6.78 | 6.21 | 0.2 | 0 | 148 | 25 | 575 | 0 | 422 | 2526 | Faulty
200803175 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2008-03-18 | 11.24 | 9.57 | 1.26 | 5 | 148 | 26 | 643 | 0 | 413 | 2908 | Faulty
200806175 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2008-06-18 | 6.89 | 6.36 | 0.12 | 0 | 142 | 27 | 688 | 0 | 417 | 2837 | Faulty
200810094 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2008-09-18 | 9.57 | 8.61 | 0.6 | 0 | 140 | 26 | 623 | 0 | 418 | 2404 | Faulty
200812230 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2008-12-20 | 5.82 | 5.39 | 0.068 | 0 | 137 | 27 | 636 | 0 | 382 | 2370 | Faulty
200903211 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2009-03-23 | 6.4 | 5.97 | 0.12 | 0 | 127 | 24 | 587 | 0 | 410 | 1905 | Faulty
200905247 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2009-05-15 | 5.52 | 5.14 | 0.0656 | 6 | 112 | 24 | 604 | 0 | 383 | 1979 | Faulty
200905252 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2009-05-15 | 6.59 | 6.21 | 0.0133 | 6 | 139 | 29 | 684 | 0 | 488 | 2328 | Faulty
200905253 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2009-05-15 | 6.48 | 6.1 | 0.015 | 6 | 139 | 31 | 684 | 0 | 481 | 2315 | Faulty
200905254 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2009-05-15 | 100 | 8.01 | 1.95 | 16 | 124 | 25 | 636 | 0 | 440 | 2788 | Faulty
200906344 | 3 | HYDERABAD - RDM-1 LR | MELCO - 8234160401 | 2009-06-23 | 6.16 | 5.63 | 0.18 | 0 | 122 | 24 | 564 | 0 | 415 | 2335 | Faulty
9705076 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 1997-05-31 | 1.55 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | Healthy
9706004 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 1997-06-06 | 2.2 | 1.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | Healthy
9707078 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 1997-07-31 | 2.4 | 2.03 | 0.33 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 17 | 203 | Healthy
9708060 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 1997-08-14 | 4.5 | 3.7 | 0 | 10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 35 | 231 | Healthy
9709046 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 1997-09-12 | 2.75 | 2.3 | 0 | 18 | 9 | 3 | 9 | 0 | 46 | 273 | Healthy
9712069 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 1997-12-20 | 5.5 | 4.53 | 1.05 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 43 | 196 | Healthy
199806102 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 1998-06-20 | 2.7 | 2.25 | 0.4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 0 | 43 | 302 | Healthy
199809088 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 1998-09-16 | 5 | 4.06 | 0.79 | 15 | 14 | 3 | 12 | 0 | 81 | 569 | Healthy
199903106 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 1999-03-20 | 3 | 2.33 | 0.4 | 12 | 9 | 2 | 6 | 0 | 55 | 628 | Healthy
199909098 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 1999-09-27 | 2.4 | 1.98 | 0.29 | 12 | 14 | 2 | 9 | 0 | 84 | 809 | Healthy
199912113 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 1999-12-15 | 2.35 | 1.68 | 0.3 | 10 | 13 | 2 | 10 | 0 | 67 | 795 | Healthy
200004027 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2000-03-31 | 4.75 | 3.65 | 0.76 | 9 | 15 | 2 | 12 | 0 | 74 | 808 | Healthy
200006028 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL-6005521 | 2000-06-09 | 2.1 | 1.62 | 0.33 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 39 | 387 | Healthy
200012029 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL-6005521 | 2000-12-09 | 2 | 1.61 | 0.26 | 7 | 14 | 2 | 12 | 0 | 94 | 1303 | Healthy
200107014 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2001-07-03 | 4.5 | 3.38 | 0.7 | 9 | 20 | 3 | 18 | 0 | 121 | 2288 | Healthy
200201044 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2002-01-09 | 2.75 | 2.21 | 0.34 | 9 | 19 | 2 | 14 | 0 | 105 | 2097 | Healthy
200207056 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2002-07-11 | 2.5 | 1.92 | 0.34 | 6 | 16 | 1 | 17 | 0 | 79 | 2123 | Healthy
200302014 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2003-01-30 | 7.38 | 5.54 | 1.32 | 9 | 27 | 2 | 28 | 0 | 125 | 3597 | Healthy
200308025 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2003-08-05 | 2.75 | 2.06 | 0.34 | 13 | 24 | 7 | 20 | 0 | 103 | 2824 | Healthy
200402022 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2004-02-03 | 6.48 | 4.73 | 1.05 | 11 | 35 | 3 | 42 | 0 | 138 | 4821 | Healthy
200408032 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2004-08-06 | 5.05 | 3.58 | 0.83 | 7 | 25 | 0 | 32 | 0 | 119 | 3231 | Healthy
200502041 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2005-02-05 | 2.33 | 1.58 | 0.3 | 5 | 16 | 1 | 20 | 0 | 68 | 2073 | Healthy
200508048 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2005-08-08 | 6.01 | 4.22 | 0.76 | 10 | 33 | 2 | 39 | 0 | 134 | 4273 | Healthy
200602111 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2006-02-14 | 4.39 | 2.84 | 0.53 | 9 | 33 | 2 | 46 | 0 | 117 | 4463 | Healthy
200605123 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2006-05-17 | 4.67 | 3.09 | 0.55 | 14 | 55 | 5 | 80 | 0 | 184 | 7652 | Healthy
200608019 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2006-08-01 | 4.79 | 3.19 | 0.6 | 13 | 58 | 3 | 85 | 0 | 184 | 6997 | Healthy
200702001 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2007-01-31 | 4.79 | 3.22 | 0.64 | 12 | 58 | 3 | 83 | 0 | 180 | 7075 | Healthy
200704093 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2007-04-12 | 9.04 | 6.43 | 1.43 | 13 | 60 | 3 | 79 | 0 | 197 | 7371 | Healthy
200710176 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2007-10-13 | 9.63 | 7.46 | 1.37 | 12 | 65 | 3 | 99 | 0 | 177 | 7668 | Healthy
200804184 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2008-04-15 | 3.3 | 2.46 | 0.06 | 10 | 62 | 3 | 98 | 0 | 175 | 7539 | Healthy
200810147 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2008-10-15 | 8.51 | 6.54 | 1.23 | 11 | 60 | 6 | 109 | 0 | 157 | 7070 | Faulty
200904192 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2009-04-17 | 4.75 | 3.62 | 0.43 | 12 | 69 | 3 | 118 | 0 | 203 | 6625 | Faulty
200910189 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2009-10-20 | 3.13 | 2.28 | 0.03 | 11 | 68 | 3 | 118 | 0 | 195 | 7845 | Faulty
201004231 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2010-04-21 | 4.45 | 3.42 | 0.23 | 9 | 67 | 3 | 120 | 0 | 181 | 7665 | Faulty
201010180 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2010-10-22 | 3.48 | 2.61 | 0.03 | 14 | 78 | 3 | 136 | 0 | 207 | 7977 | Faulty
201104282 | 335 | HYDERABAD - RDM-2 LR | BHEL - 6005521 | 2011-04-23 | 8.36 | 5.71 | 1.86 | 14 | 71 | 3 | 123 | 0 | 196 | 7497 | Faulty
400449 | 11507 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-B | ABB - 14073-10 | 2019-08-05 | 0.34 | 0.27 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | Healthy
400454 | 11507 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-B | ABB - 14073-10 | 2019-08-05 | 0.34 | 0.26 | 0.07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | Healthy
408263 | 11507 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-B | ABB - 14073-10 | 2019-09-03 | 0.65 | 0.51 | 0.13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 68 | Healthy
409690 | 11507 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-B | ABB - 14073-10 | 2019-09-09 | 0.6 | 0.47 | 0.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 108 | Healthy
411931 | 11507 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-B | ABB - 14073-10 | 2019-09-16 | 0.69 | 0.52 | 0.14 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 160 | Healthy
465159 | 11507 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-B | ABB - 14073-10 | 2020-03-30 | 2.78 | 2.41 | 0.32 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 | 370 | Healthy
504043 | 11507 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-B | ABB - 14073-10 | 2020-09-30 | 1.03 | 0.71 | 0.23 | 36 | 6 | 1 | 1 | 0 | 128 | 705 | Healthy
537853 | 11507 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-B | ABB - 14073-10 | 2021-01-30 | 3.38 | 2.07 | 0.96 | 574 | 769 | 943 | 192 | 335 | 127 | 545 | Faulty | Failed
400447 | 11505 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-R | ABB - 14073-011 | 2019-08-05 | 0.31 | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | Healthy
400450 | 11505 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-R | ABB - 14073-011 | 2019-08-05 | 0.33 | 0.26 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | Healthy
408261 | 11505 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-R | ABB - 14073-011 | 2019-09-03 | 0.55 | 0.42 | 0.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 79 | Healthy
409688 | 11505 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-R | ABB - 14073-011 | 2019-09-09 | 0.64 | 0.49 | 0.14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 129 | Healthy
411928 | 11505 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-R | ABB - 14073-011 | 2019-09-16 | 0.68 | 0.53 | 0.13 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 146 | Healthy
465157 | 11505 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-R | ABB - 14073-011 | 2020-03-30 | 2.55 | 2.21 | 0.29 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 | 352 | Healthy
504041 | 11505 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-R | ABB - 14073-011 | 2020-09-30 | 2.74 | 2.11 | 0.55 | 44 | 6 | 1 | 1 | 0 | 127 | 637 | Healthy
537851 | 11505 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-R | ABB - 14073-011 | 2021-01-30 | 5.03 | 3.18 | 1.61 | 241 | 432 | 552 | 113 | 193 | 123 | 718 | Faulty | Failed
400452 | 11508 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Spare | ABB - 14073-12 | 2019-08-05 | 0.22 | 0.17 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | Healthy
400453 | 11508 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Spare | ABB - 14073-12 | 2019-08-05 | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | Healthy
400455 | 11508 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Spare | ABB - 14073-12 | 2019-08-05 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 | Healthy
400456 | 11508 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Spare | ABB - 14073-12 | 2019-08-05 | 0.22 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | Healthy
465160 | 11508 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Spare | ABB - 14073-12 | 2020-03-30 | 2.4 | 2.04 | 0.35 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 85 | Healthy
500699 | 11508 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Spare | ABB - 14073-12 | 2020-09-23 | 0.8 | 0.57 | 0.22 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 113 | Healthy
537852 | 11508 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Spare | ABB - 14073-12 | 2021-01-30 | 1.02 | 0.3 | 0.08 | 739 | 166 | 267 | 4 | 1170 | 73 | 3994 | Faulty | Failed
400448 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2019-08-05 | 0.42 | 0.3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 74 | Healthy
400451 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2019-08-05 | 0.41 | 0.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 | Healthy
408262 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2019-09-03 | 0.69 | 0.54 | 0.14 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48 | Healthy
409689 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2019-09-09 | 0.67 | 0.52 | 0.14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 76 | Healthy
411930 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2019-09-16 | 0.68 | 0.53 | 0.14 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 93 | Healthy
465158 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2020-03-30 | 2.56 | 2.22 | 0.31 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 | 211 | Healthy
504042 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2020-09-30 | 0.9 | 0.65 | 0.19 | 60 | 8 | 2 | 1 | 0 | 130 | 429 | Healthy
543384 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-02-15 | 1.22 | 0.98 | 0.17 | 48 | 8 | 2 | 1 | 0 | 123 | 432 | Healthy
553816 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-03-15 | 1.11 | 0.83 | 0.23 | 39 | 7 | 2 | 1 | 0 | 119 | 378 | Healthy
560307 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-03-29 | 0.34 | 0.23 | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 117 | Healthy
560921 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-03-30 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 133 | Healthy
562718 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-04-05 | 0.46 | 0.31 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 215 | Healthy
563902 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-04-12 | 0.48 | 0.33 | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 301 | Healthy
567627 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-04-30 | 0.97 | 0.7 | 0.23 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 358 | Healthy
574042 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-05-29 | 0.65 | 0.45 | 0.14 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 417 | Healthy
581632 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-06-29 | 0.71 | 0.48 | 0.17 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54 | 444 | Healthy
597798 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-08-28 | 0.75 | 0.52 | 0.17 | 51 | 6 | 2 | 1 | 0 | 77 | 507 | Healthy
615802 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-11-02 | 0.73 | 0.5 | 0.16 | 49 | 7 | 1 | 0 | 0 | 84 | 523 | Healthy
620459 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2021-11-27 | 0.75 | 0.52 | 0.16 | 53 | 8 | 3 | 0 | 0 | 95 | 551 | Healthy
644940 | 11506 | HYDERABAD - STATCOM-Coup Tfr-Y | ABB - 14073-09 | 2022-02-28 | 0.92 | 0.64 | 0.19 | 59 | 12 | 3 | 1 | 0.1 | 121 | 647 | Healthy
960225 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1996-02-25 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 169 | Healthy
960318 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1996-03-25 | 6.5 | 5.76 | 0.43 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 180 | Healthy
9611017 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1996-11-04 | 2.35 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 195 | Healthy
9612053 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1996-12-26 | 2.6 | 2.24 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 234 | Healthy
9612066 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1996-12-27 | 2.1 | 1.79 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 132 | Healthy
9707062 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1997-07-23 | 3.4 | 3 | 0 | 36 | 7 | 1 | 2 | 0 | 104 | 505 | Healthy
9801060 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1998-01-23 | 6.25 | 5.16 | 1.02 | 29 | 10 | 1 | 4 | 0 | 124 | 363 | Healthy
199807120 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1998-07-23 | 9 | 7.11 | 1.44 | 28 | 13 | 1 | 4 | 0 | 150 | 676 | Healthy
199901051 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1999-01-23 | 6.5 | 5.15 | 1.1 | 26 | 14 | 2 | 5 | 0 | 149 | 985 | Healthy
199907155 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1999-07-24 | 2.75 | 2.31 | 0.25 | 25 | 13 | 1 | 4 | 0 | 150 | 1141 | Healthy
199911125 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1999-11-22 | 2.1 | 1.66 | 0.17 | 21 | 14 | 2 | 4 | 0 | 125 | 801 | Healthy
199912069 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1999-12-12 | 1 | 0.43 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Healthy
199912115 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 1999-12-18 | 1.3 | 0.93 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Healthy
200001101 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2000-01-17 | 2.4 | 1.78 | 0.42 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 35 | 434 | Healthy
200004121 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2000-04-18 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 49 | 473 | Healthy
200007106 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL-T-8351/1 | 2000-07-21 | 1.1 | 0.83 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 148 | Healthy
200101092 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL-T-8351/1 | 2001-01-20 | 6 | 4.45 | 1.13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 73 | 635 | Healthy
200108022 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2001-08-01 | 2.5 | 1.83 | 0.38 | 7 | 9 | 8 | 4 | 0 | 62 | 699 | Healthy
200202122 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2002-02-26 | 5 | 3.75 | 0.93 | 10 | 9 | 2 | 8 | 0 | 78 | 1381 | Healthy
200208109 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2002-08-30 | 2.31 | 1.79 | 0.29 | 14 | 13 | 3 | 10 | 0 | 113 | 1295 | Healthy
200303064 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2003-03-12 | 4.33 | 2.92 | 1.08 | 6 | 13 | 7 | 8 | 0 | 80 | 1534 | Healthy
200309108 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2003-09-20 | 4.78 | 3.55 | 0.98 | 11 | 11 | 2 | 6 | 0 | 81 | 1019 | Healthy
200404005 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2004-03-31 | 12.45 | 9.44 | 2.33 | 12 | 14 | 4 | 12 | 0 | 114 | 2033 | Healthy
200409103 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2004-09-22 | 1.67 | 1.13 | 0.21 | 6 | 9 | 3 | 8 | 0 | 76 | 1340 | Healthy
200504031 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-03-29 | 6.73 | 4.71 | 1.1 | 8 | 16 | 4 | 16 | 0 | 131 | 2351 | Healthy
200505070 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-05-09 | 2.53 | 1.64 | 0.33 | 131 | 78 | 99 | 21 | 104 | 120 | 2069 | Healthy
200505069 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-05-09 | 2.6 | 1.76 | 0.32 | 129 | 70 | 86 | 20 | 89 | 128 | 2094 | Healthy
200506105 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-06-12 | 1.51 | 0.96 | 0.38 | 178 | 83 | 40 | 3 | 40.3 | 73 | 450 | Healthy
200506238 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-06-29 | 1.58 | 1.06 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 20 | Healthy
200507024 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-07-01 | 4.63 | 3.38 | 0.93 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4.5 | 17 | 146 | Healthy
200507025 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-07-01 | 4.63 | 3.17 | 0.89 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4.3 | 17 | 147 | Healthy
200507026 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-07-02 | 6.53 | 4.73 | 1.29 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4.7 | 19 | 174 | Healthy
200507029 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-07-04 | 4.38 | 3.19 | 0.87 | 11 | 9 | 6 | 1 | 5.2 | 25 | 203 | Healthy
200507041 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-07-11 | 6.7 | 4.91 | 1.32 | 11 | 11 | 7 | 1 | 5.3 | 34 | 355 | Healthy
200508021 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-08-02 | 1.73 | 1.36 | 0.26 | 13 | 10 | 7 | 1 | 3.2 | 45 | 320 | Healthy
200509081 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-09-13 | 8.71 | 6.64 | 1.78 | 13 | 16 | 13 | 2 | 4.2 | 73 | 668 | Healthy
200510001 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-09-30 | 2.18 | 1.58 | 0.31 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2.5 | 42 | 408 | Healthy
200511014 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-11-02 | 2.21 | 1.71 | 0.33 | 14 | 14 | 12 | 2 | 2.3 | 63 | 606 | Healthy
200511196 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2005-11-29 | 4 | 3.02 | 0.65 | 17 | 17 | 15 | 2 | 3 | 76 | 784 | Healthy
200601027 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2006-01-02 | 7.88 | 5.89 | 1.42 | 16 | 18 | 16 | 3 | 2.3 | 81 | 877 | Healthy
200602018 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2006-02-01 | 2.21 | 1.73 | 0.31 | 14 | 15 | 14 | 3 | 1.8 | 69 | 770 | Healthy
200603031 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2006-03-02 | 5.23 | 3.6 | 0.74 | 15 | 16 | 17 | 4 | 1.9 | 72 | 919 | Healthy
200604022 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2006-03-31 | 3.32 | 2.46 | 0.51 | 20 | 23 | 25 | 6 | 2.04 | 103 | 1467 | Healthy
200606155 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2006-06-13 | 3.2 | 2.33 | 0.5 | 20 | 24 | 27 | 7 | 1.3 | 105 | 1810 | Healthy
200609093 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2006-09-12 | 3.44 | 2.47 | 0.58 | 18 | 27 | 30 | 9 | 1 | 104 | 1925 | Healthy
200612101 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2006-12-13 | 6.87 | 5.21 | 1.28 | 20 | 32 | 33 | 11 | 0 | 125 | 2189 | Healthy
200703077 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-03-13 | 9.04 | 6.64 | 1.69 | 16 | 29 | 28 | 10 | 0.7 | 122 | 2072 | Healthy
200704175 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-04-22 | 2.78 | 1.9 | 0.73 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 199 | Healthy
200704249 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-04-25 | 3.15 | 2.22 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 122 | Healthy
200704250 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-04-25 | 2.69 | 1.88 | 0.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 140 | Healthy
200704251 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-04-26 | 4.33 | 3.12 | 1.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 143 | Healthy
200705039 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-05-02 | 6.62 | 4.91 | 1.47 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 282 | Healthy
200705120 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-05-10 | 2.39 | 1.76 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 321 | Healthy
200705271 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-05-25 | 2.78 | 2.09 | 0.52 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 62 | 464 | Healthy
200706296 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-06-28 | 2.63 | 2.25 | 0.3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 77 | 689 | Healthy
200707192 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-07-26 | 2.5 | 2.13 | 0.29 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 72 | 689 | Healthy
200708258 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-08-24 | 2.07 | 1.8 | 0.17 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 75 | 833 | Healthy
200711306 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-11-21 | 5.21 | 4.18 | 0.91 | 7 | 7 | 10 | 3 | 0 | 84 | 1075 | Healthy
200801008 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2007-12-31 | 3.37 | 2.76 | 0.49 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0 | 88 | 1083 | Healthy
200804054 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2008-04-01 | 3.55 | 3 | 0.42 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0 | 111 | 1205 | Healthy
200810056 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2008-10-06 | 2.16 | 1.82 | 0.2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 86 | 1215 | Healthy
200904088 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2009-04-06 | 2.05 | 1.74 | 0.16 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0 | 99 | 1344 | Healthy
200910102 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2009-10-07 | 2.28 | 1.91 | 0.2 | 7 | 12 | 10 | 11 | 0 | 104 | 1592 | Healthy
201004138 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2010-04-14 | 2.92 | 2.29 | 0.28 | 7 | 12 | 9 | 13 | 0 | 100 | 1505 | Healthy
201010197 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2010-10-25 | 1.92 | 1.67 | 0.07 | 9 | 15 | 10 | 15 | 0 | 109 | 1635 | Healthy
201104251 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2011-04-19 | 3.86 | 3.02 | 0.66 | 7 | 14 | 10 | 16 | 0 | 106 | 1691 | Healthy
200210039 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2002-10-08 | 3.58 | 2.68 | 0.58 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 246 | 1590 | Healthy
951210 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 1995-12-19 | 8.352 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 20 | 1 | 44 | 1273 | Healthy
960625 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 1996-06-20 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 | 863 | Healthy
9701044 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 1997-01-22 | 8.25 | 6.96 | 0 | 3 | 17 | 3 | 22 | 0 | 35 | 1394 | Healthy
9705001 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 1997-05-01 | 4.5 | 3.96 | 0 | 3 | 17 | 2 | 21 | 0 | 39 | 905 | Healthy
9711001 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 1997-11-01 | 6.05 | 4.99 | 1.1 | 3 | 15 | 2 | 21 | 0 | 38 | 549 | Healthy
199805009 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 1998-04-30 | 6.5 | 5.02 | 1.06 | 2 | 18 | 2 | 25 | 0 | 47 | 993 | Healthy
199811006 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 1998-11-01 | 2.15 | 1.86 | 0.22 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | 28 | 683 | Healthy
199905012 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 1999-05-03 | 4.75 | 4.21 | 0.71 | 3 | 22 | 2 | 24 | 0 | 54 | 1200 | Healthy
199911025 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 1999-11-01 | 1.75 | 1.33 | 0.09 | 2 | 12 | 2 | 13 | 0 | 26 | 618 | Healthy
200005005 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL-6005072 | 2000-05-01 | 2.2 | 1.89 | 0.12 | 2 | 17 | 1 | 14 | 0 | 44 | 789 | Healthy
200011038 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL-6005072 | 2000-11-01 | 5 | 3.88 | 0.69 | 2 | 23 | 2 | 21 | 0 | 64 | 1273 | Healthy
200105003 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL-6005072 | 2001-05-01 | 5.75 | 4.46 | 0.88 | 2 | 23 | 2 | 32 | 0 | 59 | 1790 | Healthy
200111014 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2001-11-01 | 5.75 | 4.45 | 0.85 | 2 | 28 | 1 | 31 | 0 | 52 | 2247 | Healthy
200201033 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2002-01-07 | 3 | 2.43 | 0.3 | 3 | 24 | 1 | 24 | 0 | 55 | 1808 | Healthy
200201034 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2002-01-07 | 2.75 | 2.25 | 0.22 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 48 | 1847 | Healthy
200206076 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2002-06-11 | 7.5 | 5.63 | 1.22 | 0 | 28 | 2 | 40 | 0 | 49 | 2526 | Healthy
200212082 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2002-12-18 | 7.4 | 5.42 | 1.33 | 0 | 25 | 2 | 32 | 0 | 47 | 2460 | Healthy
200306012 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2003-06-05 | 8.16 | 6.06 | 1.32 | 0 | 36 | 2 | 49 | 0 | 65 | 3625 | Healthy
200312043 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2003-12-10 | 6.95 | 5.19 | 1.23 | 0 | 30 | 0 | 34 | 0 | 55 | 3339 | Healthy
200406034 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2004-06-08 | 3.43 | 2.33 | 0.38 | 0 | 29 | 1 | 46 | 0 | 43 | 3296 | Healthy
200412069 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2004-12-06 | 6.75 | 4.98 | 1.12 | 0 | 34 | 1 | 50 | 0 | 59 | 3623 | Healthy
200506108 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2005-06-12 | 7.87 | 5.7 | 1.32 | 0 | 35 | 2 | 51 | 0 | 61 | 3997 | Healthy
200512134 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2005-12-12 | 3.71 | 2.68 | 0.42 | 0 | 35 | 1 | 47 | 0 | 50 | 3787 | Healthy
200606159 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2006-06-13 | 7.11 | 5.06 | 1.07 | 0 | 56 | 2 | 90 | 0 | 89 | 6226 | Healthy
200612100 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2006-12-13 | 8.54 | 6.22 | 1.46 | 5 | 56 | 2 | 88 | 0 | 74 | 5899 | Healthy
200706108 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2007-06-13 | 3.55 | 2.77 | 0.15 | 0 | 58 | 2 | 96 | 0 | 63 | 6114 | Healthy
200801011 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2007-12-31 | 4.12 | 3.18 | 0.31 | 0 | 57 | 2 | 93 | 0 | 66 | 5957 | Healthy
200807022 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2008-06-28 | 7.97 | 6.24 | 1.08 | 0 | 58 | 2 | 108 | 0 | 69 | 6291 | Healthy
200901132 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2009-01-05 | 7.97 | 6.24 | 1.11 | 0 | 56 | 2 | 105 | 0 | 68 | 6003 | Healthy
200907078 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2009-07-06 | 6.67 | 5.2 | 0.78 | 0 | 61 | 2 | 111 | 0 | 77 | 6727 | Healthy
201001075 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2010-01-07 | 3.95 | 3.06 | 0.17 | 0 | 67 | 2 | 101 | 0 | 83 | 7068 | Healthy
201007284 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2010-07-28 | 4.05 | 3.27 | 0.05 | 0 | 67 | 2 | 123 | 0 | 92 | 7009 | Healthy
201101147 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2011-01-11 | 4.48 | 3.64 | 0.06 | 0 | 79 | 3 | 135 | 0 | 112 | 7522 | Healthy
201107134 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2011-07-09 | 9.6 | 7.36 | 1.54 | 0 | 64 | 2 | 112 | 0 | 88 | 6719 | Healthy
201201049 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2012-01-03 | 5.48 | 4.43 | 0.21 | 3 | 89 | 2 | 115 | 0 | 115 | 8059 | Healthy
201204060 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2012-04-11 | 5.48 | 4.2 | 0.41 | 0 | 86 | 2 | 108 | 0 | 104 | 8403 | Healthy
201210132 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2012-10-17 | 6.88 | 5.36 | 0.6 | 4 | 84 | 2 | 118 | 0 | 105 | 8837 | Healthy
201304226 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2013-04-17 | 6.5 | 5.03 | 0.51 | 0 | 79 | 2 | 139 | 0 | 113 | 9294 | Healthy
201310209 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2013-10-18 | 7.04 | 5.75 | 0.49 | 0 | 76 | 2 | 142 | 0 | 110 | 7643 | Healthy
201404387 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2014-04-23 | 6.16 | 5.15 | 0.09 | 0 | 96 | 3 | 168 | 0 | 133 | 8729 | Faulty
1197 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2015-02-04 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3 | 157 | 0 | 125 | 7719 | Faulty
24219 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2016-01-07 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3 | 158 | 0 | 144 | 7299 | Faulty
57214 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2016-06-03 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5 | 160 | 0 | 139 | 7119 | Faulty
74683 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2016-08-11 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 160 | 0 | 138 | 2512 | Faulty
84726 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2016-09-17 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | 160 | 0 | 134 | 5777 | Faulty
99029 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2016-11-09 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3 | 142 | 0 | 127 | 4846 | Faulty
153791 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2017-05-08 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5 | 148 | 0 | 138 | 5139 | Faulty
207874 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2017-11-08 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 153 | 0 | 140 | 5001 | Faulty
269300 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2018-05-12 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 159 | 0 | 132 | 4943 | Faulty
326180 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2018-11-17 | 6.75 | 6.04 | 0.02 | 0 | 110 | 3 | 194 | 0 | 155 | 6426 | Faulty
383588 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2019-05-30 | 7.57 | 6.52 | 0.31 | 0 | 97 | 4 | 218 | 0 | 145 | 6929 | Faulty
427428 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2019-11-18 | 6.98 | 6.25 | 0.03 | 5 | 94 | 4 | 207 | 0 | 160 | 6575 | Faulty
469230 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2020-05-11 | 6.28 | 5.49 | 0.03 | 0 | 103 | 5 | 228 | 0 | 169 | 7026 | Faulty
514093 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2020-11-10 | 7 | 6.2 | 0.06 | 0 | 115 | 4 | 190 | 0 | 161 | 7006 | Faulty
563158 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2021-04-07 | 6.45 | 5.66 | 0.1 | 0 | 108 | 4 | 196 | 0 | 152 | 6452 | Faulty
621912 | 38 | KHAMMAM - BUS REACTOR | BHEL - 6005072 | 2021-12-01 | 6.76 | 6.02 | 0.03 | 5 | 116 | 5 | 240 | 0 | 179 | 6601 | Faulty | Under observation\
145736 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2017-04-05 | 5.88 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | 45 | 352 | Healthy
148030 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2017-04-15 | 0.94 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 65 | 335 | Healthy
153792 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2017-05-08 | 0.65 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 501 | Healthy
207878 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2017-11-08 | 1.45 | 0 | 0 | 37 | 7 | 9 | 2 | 0.3 | 216 | 931 | Healthy
254452 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2018-03-20 | 1.59 | 0 | 0 | 38 | 11 | 11 | 3 | 0.4 | 269 | 891 | Healthy
269306 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2018-05-12 | 1.76 | 0 | 0 | 26 | 13 | 11 | 3 | 0.3 | 290 | 918 | Healthy
326186 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2018-11-17 | 1.85 | 1.54 | 0.12 | 28 | 16 | 16 | 5 | 0 | 373 | 1377 | Healthy
383585 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2019-05-30 | 2.32 | 1.89 | 0.15 | 28 | 22 | 23 | 6 | 0 | 447 | 2315 | Healthy
427436 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2019-11-18 | 2.37 | 1.92 | 0.17 | 10 | 22 | 25 | 7 | 0.2 | 447 | 2324 | Healthy
469232 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2020-05-11 | 2.57 | 2.01 | 0.16 | 13 | 29 | 33 | 9 | 0.2 | 577 | 3267 | Healthy
514094 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2020-11-10 | 2.59 | 2.02 | 0.16 | 9 | 32 | 30 | 8 | 0 | 527 | 3466 | Healthy
563159 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2021-04-07 | 2.93 | 2.32 | 0.14 | 15 | 35 | 31 | 10 | 0 | 586 | 4062 | Healthy
621913 | 9229 | KHAMMAM - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/8 | 2021-12-01 | 3.05 | 2.4 | 0.13 | 13 | 34 | 32 | 12 | 0 | 651 | 4450 | Healthy
201110222 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2011-10-19 | 4.3 | 3.5 | 0.59 | 8 | 16 | 10 | 19 | 0 | 106 | 1976 | Healthy
201204061 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2012-04-11 | 8.81 | 7.06 | 1.54 | 6 | 17 | 8 | 17 | 0 | 105 | 1882 | Healthy
201210130 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2012-10-17 | 2.97 | 2.57 | 0.19 | 10 | 19 | 8 | 21 | 0 | 114 | 1921 | Healthy
201304225 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2013-04-17 | 2.96 | 2.56 | 0.18 | 6 | 18 | 8 | 23 | 0 | 126 | 2055 | Healthy
201310206 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2013-10-18 | 6.74 | 5.92 | 0.59 | 7 | 22 | 9 | 25 | 0 | 128 | 2104 | Healthy
201404382 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2014-04-23 | 4.99 | 4.13 | 0.41 | 9 | 12 | 5 | 2 | 0 | 857 | 3650 | Healthy
24213 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2016-01-07 | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 26 | 9 | 37 | 0 | 121 | 2435 | Healthy
57215 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2016-06-03 | 2.72 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19 | 38 | 0 | 106 | 2376 | Healthy
99030 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2016-11-09 | 2.82 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 35 | 0 | 93 | 2020 | Healthy
109795 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2016-12-19 | 7.82 | 0 | 0 | 6 | 21 | 9 | 37 | 0 | 101 | 2122 | Healthy
153787 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2017-05-08 | 2.24 | 0 | 0 | 8 | 20 | 11 | 36 | 0 | 94 | 2133 | Healthy
207877 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2017-11-08 | 2.6 | 0 | 0 | 8 | 22 | 11 | 39 | 0 | 98 | 2188 | Healthy
269301 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2018-05-12 | 2.61 | 0 | 0 | 5 | 26 | 8 | 38 | 0 | 84 | 2218 | Healthy
326181 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2018-11-17 | 2.67 | 2.32 | 0.07 | 5 | 25 | 7 | 47 | 0 | 84 | 2688 | Healthy
383579 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2019-05-30 | 3.17 | 2.76 | 0.04 | 8 | 30 | 10 | 57 | 0 | 111 | 3504 | Healthy
427429 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2019-11-18 | 2.54 | 2.2 | 0.03 | 7 | 24 | 9 | 51 | 0 | 87 | 2979 | Healthy
469227 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2020-05-11 | 2.29 | 1.92 | 0.14 | 6 | 26 | 10 | 57 | 0 | 88 | 3210 | Healthy
514090 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2020-11-10 | 2.58 | 2.12 | 0.12 | 8 | 31 | 8 | 50 | 0 | 82 | 3220 | Healthy
563155 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2021-04-07 | 2.66 | 2.22 | 0.1 | 6 | 29 | 8 | 51 | 0 | 81 | 3163 | Healthy
568167 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2021-05-04 | 2.54 | 2.16 | 0.08 | 6 | 29 | 9 | 58 | 0 | 85 | 2860 | Healthy
621909 | 76 | KHAMMAM - ICT-1 | CGL - T-8351/1 | 2021-12-01 | 2.59 | 2.22 | 0.07 | 6 | 29 | 9 | 61 | 0 | 88 | 2828 | Healthy
200801222 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-01-28 | 2.22 | 1.68 | 0.53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | Healthy
200801299 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-01-29 | 1.92 | 1.45 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | Healthy
200801300 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-01-30 | 2.7 | 2.02 | 0.68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 | Healthy
200802038 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-02-05 | 1.49 | 1.1 | 0.37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | Healthy
200802093 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-02-11 | 3.27 | 2.54 | 0.7 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 110 | Healthy
200802106 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-02-12 | 7.26 | 5.63 | 1.61 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 178 | Healthy
200802159 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-02-18 | 1.65 | 1.27 | 0.36 | 65 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 138 | Healthy
200802306 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-02-26 | 1.32 | 1 | 0.3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 206 | Healthy
200803130 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-03-10 | 1.1 | 0.86 | 0.21 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 263 | Healthy
200805137 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-05-06 | 8.36 | 6.6 | 1.69 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 560 | Healthy
200806086 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-06-06 | 1.56 | 1.21 | 0.29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 549 | Healthy
200809094 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-09-06 | 2.08 | 1.62 | 0.39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 118 | 641 | Healthy
200810057 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2008-10-06 | 8.48 | 6.65 | 1.74 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133 | 762 | Healthy
200901130 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2009-01-05 | 3.31 | 2.41 | 0.8 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 180 | 874 | Healthy
200902081 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2009-01-29 | 2.21 | 1.72 | 0.39 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 169 | 761 | Healthy
200907349 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2009-07-30 | 2.51 | 1.93 | 0.41 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 291 | 1364 | Healthy
201001077 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2010-01-07 | 2.53 | 2.02 | 0.34 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 350 | 1432 | Healthy
201007285 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2010-07-28 | 5.2 | 4.16 | 0.79 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 511 | 1969 | Healthy
201101145 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2011-01-11 | 3.59 | 2.89 | 0.43 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 548 | 2087 | Healthy
201107135 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2011-07-09 | 7.98 | 6.16 | 1.55 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 479 | 2240 | Healthy
201201048 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2012-01-03 | 4.7 | 3.85 | 0.54 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 618 | 2443 | Healthy
201204058 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2012-04-11 | 8.41 | 6.61 | 1.44 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 621 | 2888 | Healthy
201210131 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2012-10-17 | 9.95 | 7.95 | 1.62 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 684 | 3095 | Healthy
201304228 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2013-04-17 | 4.41 | 3.51 | 0.54 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 670 | 2979 | Healthy
201310207 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2013-10-18 | 4.72 | 3.94 | 0.34 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 900 | 3405 | Healthy
201404383 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2014-04-23 | 3.19 | 2.79 | 0.15 | 6 | 23 | 9 | 28 | 0 | 111 | 2268 | Healthy
6257 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2015-06-03 | 4.93 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 3 | 0 | 926 | 3880 | Healthy
7162 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2015-09-28 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78 | Healthy
13842 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2015-10-06 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 553 | Healthy
24215 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2016-01-07 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 1067 | Healthy
57216 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2016-06-03 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 171 | 1725 | Healthy
99031 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2016-11-09 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 253 | 1850 | Healthy
153788 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2017-05-08 | 1.52 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 282 | 2046 | Healthy
207880 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2017-11-08 | 2.01 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 342 | 2299 | Healthy
269302 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2018-05-12 | 2.38 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 374 | 2498 | Healthy
326182 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2018-11-17 | 2.35 | 1.84 | 0.13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 425 | 3279 | Healthy
383581 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2019-05-30 | 3.31 | 2.62 | 0.23 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 506 | 4121 | Healthy
427430 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2019-11-18 | 3.45 | 2.77 | 0.23 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 532 | 3975 | Healthy
469228 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2020-05-11 | 3.36 | 2.66 | 0.15 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 647 | 4811 | Healthy
514091 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2020-11-10 | 3.19 | 2.48 | 0.21 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 555 | 4426 | Healthy
563156 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2021-04-07 | 3.53 | 2.8 | 0.18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 603 | 4886 | Healthy
568168 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2021-05-04 | 3.99 | 3.11 | 0.41 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 596 | 4057 | Healthy
621910 | 3700 | KHAMMAM - ICT-2 | BHEL - 6006347 | 2021-12-01 | 3.69 | 2.96 | 0.23 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 667 | 4359 | Healthy
283530 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2018-06-30 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 124 | Healthy
295071 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2018-08-04 | 1.96 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 212 | Healthy
302302 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2018-08-31 | 1.49 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 204 | Healthy
312298 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2018-09-29 | 0.87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 179 | Healthy
322504 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2018-11-01 | 0.74 | 0.58 | 0.13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 210 | Healthy
326179 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2018-11-17 | 0.64 | 0.51 | 0.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 198 | Healthy
340602 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2018-12-31 | 1.44 | 1.15 | 0.27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 215 | Healthy
351354 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2019-02-06 | 1.52 | 1.27 | 0.21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 225 | Healthy
356601 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2019-02-25 | 0.76 | 0.63 | 0.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 233 | Healthy
366872 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2019-03-28 | 0.73 | 0.61 | 0.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 258 | Healthy
375575 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2019-04-29 | 0.82 | 0.68 | 0.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 305 | Healthy
383586 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2019-05-30 | 0.97 | 0.75 | 0.17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 386 | Healthy
427427 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2019-11-18 | 1.1 | 0.86 | 0.17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | 489 | Healthy
469229 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2020-05-11 | 1.18 | 0.89 | 0.21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 668 | Healthy
514092 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2020-11-10 | 1.05 | 0.75 | 0.2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 212 | 802 | Healthy
563157 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2021-04-07 | 1.42 | 1.07 | 0.22 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 259 | 1036 | Healthy
568169 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2021-05-04 | 1.62 | 1.2 | 0.3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 267 | 904 | Healthy
621911 | 9230 | KHAMMAM - ICT-3 | TBEA - K0363/17B11003 | 2021-12-01 | 1.71 | 1.29 | 0.29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 319 | 1033 | Healthy
951211 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 1995-12-19 | 9.483 | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 28 | 0 | 89 | 3679 | Healthy
960624 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 1996-06-20 | 4.9 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 15 | 0 | 43 | 1902 | Healthy
9612027 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 1996-12-17 | 7.65 | 6.4 | 0 | 5 | 26 | 7 | 26 | 0 | 66 | 2719 | Healthy
9706026 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 1997-06-15 | 3.65 | 3.15 | 0 | 5 | 41 | 8 | 35 | 0 | 85 | 2523 | Healthy
9712028 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 1997-12-12 | 6 | 4.92 | 1.04 | 3 | 22 | 7 | 25 | 0 | 58 | 972 | Healthy
199806010 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 1998-06-01 | 4 | 3.01 | 0.33 | 4 | 32 | 9 | 33 | 0 | 90 | 2298 | Healthy
199812004 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 1998-12-01 | 9.5 | 7.18 | 1.38 | 6 | 41 | 10 | 38 | 0 | 106 | 3664 | Healthy
199906004 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 1999-06-01 | 8 | 6.29 | 1.03 | 3 | 45 | 11 | 43 | 0 | 114 | 3947 | Healthy
199912023 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 1999-12-01 | 8 | 5.96 | 1.09 | 5 | 44 | 12 | 51 | 0 | 106 | 3994 | Healthy
200006010 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL-6005053 | 2000-06-01 | 8.9 | 6.9 | 1.15 | 4 | 53 | 29 | 47 | 0 | 119 | 3266 | Healthy
200012001 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL-6005053 | 2000-12-01 | 3.5 | 2.7 | 0.19 | 3 | 40 | 7 | 37 | 0 | 111 | 3309 | Healthy
200106003 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL-6005053 | 2001-06-01 | 7.25 | 5.41 | 0.98 | 8 | 44 | 8 | 45 | 0 | 113 | 3830 | Healthy
200201036 | 1455 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2001-10-25 | 9 | 7.17 | 1.16 | 0 | 27 | 6 | 42 | 0 | 158 | 2522 | Healthy
200201037 | 1455 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2001-11-14 | 8.75 | 6.49 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 138 | Healthy
200112084 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2001-12-07 | 5.5 | 4.24 | 0.55 | 6 | 49 | 9 | 46 | 0.4 | 101 | 4034 | Healthy
200201035 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2002-01-07 | 7.75 | 6.01 | 1.02 | 5 | 52 | 9 | 52 | 0 | 105 | 4316 | Healthy
200206077 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2002-06-11 | 4 | 3.06 | 0.32 | 5 | 48 | 19 | 56 | 0 | 86 | 3855 | Healthy
200212081 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2002-12-18 | 6.42 | 4.9 | 0.76 | 7 | 55 | 10 | 60 | 0 | 118 | 4671 | Healthy
200306011 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2003-06-05 | 8.16 | 6.2 | 1.07 | 14 | 61 | 10 | 69 | 0 | 137 | 5411 | Healthy
200309109 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2003-09-20 | 6.42 | 4.99 | 0.73 | 8 | 56 | 9 | 67 | 0 | 121 | 4241 | Healthy
200312042 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2003-12-10 | 9.75 | 7.46 | 1.59 | 7 | 51 | 7 | 54 | 0 | 129 | 4963 | Healthy
200406035 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2004-06-08 | 5.61 | 4.05 | 0.59 | 7 | 60 | 11 | 89 | 0 | 114 | 5979 | Healthy
200409104 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2004-09-22 | 6.68 | 4.89 | 0.86 | 7 | 56 | 9 | 76 | 0 | 120 | 5126 | Healthy
200412068 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2004-12-06 | 6.41 | 4.77 | 0.84 | 11 | 52 | 9 | 72 | 0 | 113 | 4759 | Healthy
200503057 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2005-03-11 | 7.23 | 5.11 | 0.88 | 7 | 56 | 10 | 75 | 0 | 123 | 5005 | Healthy
200506107 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2005-06-12 | 8.62 | 5.84 | 1.78 | 0 | 48 | 9 | 76 | 0 | 83 | 5121 | Healthy
200509082 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2005-09-13 | 8.28 | 6.26 | 0.99 | 12 | 64 | 10 | 75 | 0 | 132 | 5667 | Healthy
200512133 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2005-12-12 | 9.49 | 7.07 | 1.5 | 9 | 17 | 3 | 3 | 0 | 681 | 8004 | Healthy
200601026 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2006-01-02 | 4.83 | 3.36 | 0.37 | 8 | 49 | 8 | 61 | 0 | 96 | 4402 | Healthy
200601062 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2006-01-11 | 4.76 | 3.49 | 0.35 | 8 | 60 | 15 | 73 | 0 | 115 | 5279 | Healthy
200604135 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2006-04-12 | 9.49 | 7.07 | 1.22 | 11 | 69 | 13 | 108 | 0 | 138 | 6794 | Healthy
200606156 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2006-06-13 | 5.89 | 4.17 | 0.54 | 12 | 77 | 14 | 122 | 0 | 146 | 7612 | Healthy
200609094 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2006-09-12 | 9.5 | 6.82 | 1.33 | 11 | 83 | 15 | 130 | 0 | 147 | 7548 | Healthy
200612099 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2006-12-13 | 10.2 | 7.5 | 1.49 | 13 | 90 | 15 | 133 | 0 | 161 | 7992 | Healthy
200703078 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2007-03-13 | 5.47 | 3.91 | 0.48 | 13 | 80 | 13 | 113 | 0 | 145 | 6814 | Healthy
200706109 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2007-06-13 | 7.43 | 58.2 | 0.76 | 11 | 90 | 15 | 142 | 0 | 138 | 8121 | Healthy
200709106 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2007-09-12 | 8.44 | 6.6 | 1 | 12 | 88 | 16 | 141 | 0 | 137 | 8015 | Healthy
200801009 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2007-12-31 | 6.26 | 4.89 | 0.61 | 11 | 81 | 14 | 129 | 0 | 132 | 7290 | Healthy
200804055 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2008-04-01 | 5.04 | 4.04 | 0.21 | 13 | 84 | 17 | 132 | 0 | 143 | 7442 | Healthy
200807046 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2008-07-02 | 3.75 | 2.98 | 0.9 | 11 | 70 | 14 | 133 | 0 | 112 | 6468 | Healthy
200810058 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2008-10-06 | 4.28 | 3.36 | 0.14 | 13 | 80 | 15 | 146 | 0 | 130 | 7418 | Healthy
200812134 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2008-12-08 | 4.67 | 3.66 | 0.32 | 11 | 71 | 24 | 134 | 0 | 123 | 6576 | Healthy
200903076 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2009-03-07 | 7.06 | 5.71 | 0.58 | 9 | 82 | 15 | 138 | 0 | 159 | 7223 | Healthy
200906150 | 37 | KHAMMAM - RDM LR | BHEL - 6005053 | 2009-06-07 | 5.77 | 4.75 | 0.26 | 9 | 82 | 14 | 140 | 0 | 166 | 7159 | Healthy | Line Name chaged due to LILO at WARANGAL
199812005 | 894 | KHAMMAM - RDM NGR | BHEL - 6005063 | 1998-12-01 | 9.1 | 5.78 | 2.22 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 107 | 1683 | Healthy
199906005 | 894 | KHAMMAM - RDM NGR | BHEL - 6005063 | 1999-06-01 | 9.25 | 6.55 | 2.06 | 15 | 11 | 10 | 2 | 0 | 216 | 1989 | Healthy
199912024 | 894 | KHAMMAM - RDM NGR | BHEL - 6005063 | 1999-12-01 | 8.5 | 5.56 | 2.26 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 116 | 1554 | Healthy
200001001 | 894 | KHAMMAM - RDM NGR | BHEL - 6005063 | 2000-01-01 | 8.5 | 5.82 | 1.96 | 12 | 16 | 14 | 4 | 2 | 223 | 1895 | Healthy
200004002 | 894 | KHAMMAM - RDM NGR | BHEL - 6005063 | 2000-04-01 | 9.5 | 6.6 | 2.16 | 11 | 15 | 10 | 1 | 0 | 204 | 1654 | Healthy
200012002 | 894 | KHAMMAM - RDM NGR | BHEL-6005063 | 2000-12-01 | 8.25 | 5.79 | 1.71 | 10 | 2 | 11 | 2 | 0 | 261 | 1827 | Healthy
200304063 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2003-04-10 | 9.63 | 7 | 1.81 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 388 | 3147 | Healthy
200307233 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2003-07-28 | 8.36 | 6.15 | 1.53 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 414 | 3690 | Healthy
200311023 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2003-11-05 | 3.52 | 2.57 | 0.59 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 346 | 2175 | Healthy
200405113 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2004-05-21 | 4.31 | 3 | 0.44 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 | 656 | 5779 | Healthy
200408150 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2004-08-20 | 6.87 | 4.99 | 1.05 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 657 | 5158 | Healthy
200412067 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2004-12-06 | 3.61 | 2.46 | 0.35 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 583 | 4924 | Healthy
200503058 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2005-03-11 | 3.9 | 2.48 | 0.3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 582 | 5363 | Healthy
200506165 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2005-06-19 | 8.21 | 5.8 | 1.18 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0.5 | 622 | 5989 | Healthy
200509083 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2005-09-13 | 4.75 | 3.32 | 0.41 | 9 | 14 | 3 | 2 | 0 | 606 | 6536 | Healthy
200512131 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2005-12-12 | 8.56 | 6.24 | 1.32 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 509 | 6767 | Healthy
200603092 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2006-03-10 | 5.63 | 3.63 | 0.48 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 495 | 6631 | Healthy
200606157 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2006-06-13 | 6.26 | 4.2 | 0.62 | 11 | 20 | 4 | 4 | 0 | 713 | 10423 | Healthy
200612102 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2006-12-13 | 7.13 | 4.95 | 0.73 | 12 | 25 | 4 | 5 | 0 | 742 | 11373 | Healthy
200711307 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2007-11-21 | 10.53 | 7.9 | 1.36 | 10 | 27 | 4 | 5 | 0 | 592 | 11998 | Healthy
200805138 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2008-05-06 | 6.05 | 4.43 | 0.32 | 13 | 27 | 4 | 6 | 0 | 613 | 12409 | Healthy
200811093 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2008-11-08 | 4.26 | 3.06 | 0.09 | 10 | 22 | 4 | 5 | 0 | 434 | 10549 | Healthy
200905060 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2009-05-08 | 6.09 | 4.38 | 0.29 | 12 | 29 | 4 | 6 | 0 | 582 | 13589 | Healthy
200911098 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2009-11-09 | 8.68 | 6.46 | 0.71 | 13 | 31 | 4 | 6 | 0 | 613 | 14359 | Healthy
201005026 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2010-05-03 | 5.94 | 4.29 | 0.19 | 10 | 30 | 4 | 7 | 0 | 516 | 14005 | Healthy
201012135 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2010-12-14 | 6.33 | 4.61 | 0.15 | 16 | 50 | 23 | 15 | 0 | 595 | 14973 | Healthy
201106231 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2011-06-21 | 8.53 | 6.25 | 0.81 | 14 | 44 | 19 | 14 | 0 | 578 | 14104 | Healthy
201201050 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2012-01-03 | 7.79 | 5.66 | 0.51 | 14 | 50 | 16 | 14 | 0 | 525 | 15550 | Healthy
201204057 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2012-04-11 | 9.13 | 6.65 | 0.74 | 16 | 50 | 17 | 12 | 0 | 580 | 16775 | Healthy
201210134 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2012-10-17 | 8.6 | 6.27 | 0.24 | 22 | 57 | 17 | 14 | 0 | 660 | 20143 | Healthy
201211045 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2012-11-07 | 8.16 | 5.03 | 0.22 | 2648 | 643 | 1414 | 90 | 4238 | 766 | 19258 | Faulty | Failed
201211046 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2012-11-07 | 8.88 | 5.2 | 0.35 | 3385 | 886 | 2334 | 83 | 6892 | 741 | 19031 | Faulty
201211047 | 1476 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 LR | BHEL - 6005893 | 2012-11-07 | 98.26 | 49.82 | 8 | 356492 | 10885 | 2534 | 41 | 15380 | 4149 | 14970 | Faulty
201303169 | 1475 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 NGR | BHEL - | 2013-03-12 | 7.26 | 3.22 | 0.73 | 324 | 364 | 60 | 83 | 0 | 5777 | 26486 | Faulty
201310011 | 1475 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-1 NGR | BHEL - | 2013-09-30 | 3.36 | 2.62 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 447 | Healthy
200304064 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2003-04-10 | 3.67 | 2.63 | 0.58 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 412 | 2580 | Healthy
200307234 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2003-07-28 | 2.77 | 0.89 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62 | Healthy
200308165 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2003-08-24 | 8.32 | 6.21 | 1.5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 458 | 3246 | Healthy
200403001 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2004-02-28 | 12.54 | 9.2 | 2.34 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 619 | 4920 | Healthy
200408151 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2004-08-20 | 8.29 | 5.93 | 1.36 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 613 | 4452 | Healthy
200502168 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2005-02-23 | 5.35 | 3.85 | 0.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1002 | Healthy
200504030 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2005-03-29 | 8.94 | 6.49 | 1.49 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 583 | 5214 | Healthy
200506166 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2005-06-19 | 8.83 | 6.01 | 1.61 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 489 | 4819 | Healthy
200509084 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2005-09-13 | 4.37 | 3.08 | 0.46 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 482 | 5716 | Healthy
200512132 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2005-12-12 | 4.65 | 3.49 | 0.34 | 10 | 60 | 10 | 74 | 0 | 118 | 5394 | Healthy
200601063 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2006-01-11 | 4.39 | 3 | 0.41 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 407 | 5280 | Healthy
200603093 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2006-03-10 | 5.06 | 3.41 | 0.6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 294 | 4359 | Healthy
200606158 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2006-06-13 | 5.75 | 3.85 | 0.65 | 6 | 15 | 4 | 3 | 0 | 515 | 8529 | Healthy
200612116 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2006-12-15 | 9.06 | 6.67 | 1.4 | 8 | 16 | 3 | 3 | 0 | 451 | 8432 | Healthy
200706107 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2007-06-13 | 4.71 | 3.48 | 0.22 | 7 | 19 | 4 | 3 | 0 | 402 | 9689 | Healthy
200801010 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2007-12-31 | 8.94 | 6.73 | 1.29 | 8 | 18 | 3 | 3 | 0 | 342 | 8765 | Healthy
200807021 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2008-06-28 | 9.23 | 7.05 | 1.22 | 10 | 20 | 5 | 4 | 0 | 330 | 9307 | Healthy
200901131 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2009-01-05 | 6.76 | 4.86 | 0.86 | 10 | 23 | 6 | 5 | 0 | 337 | 10061 | Healthy
200907079 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2009-07-06 | 5.88 | 4.32 | 0.38 | 12 | 27 | 7 | 6 | 0 | 387 | 11373 | Healthy
201001076 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2010-01-07 | 5.11 | 3.78 | 0.13 | 11 | 30 | 11 | 5 | 0 | 370 | 11592 | Healthy
201007286 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2010-07-28 | 7.27 | 5.57 | 0.47 | 13 | 34 | 13 | 7 | 0 | 423 | 11845 | Healthy
201101146 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2011-01-11 | 7.93 | 6.19 | 0.25 | 24 | 51 | 24 | 10 | 0 | 566 | 14158 | Healthy
201107133 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2011-07-09 | 7.16 | 5.24 | 0.74 | 10 | 39 | 21 | 9 | 0 | 370 | 11261 | Healthy
201201051 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2012-01-03 | 8.07 | 6.24 | 0.39 | 16 | 53 | 24 | 11 | 0 | 484 | 13838 | Healthy
201204062 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2012-04-11 | 9.36 | 6.91 | 1 | 10 | 54 | 27 | 11 | 0 | 437 | 13841 | Healthy
201210135 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2012-10-17 | 7.81 | 5.8 | 0.28 | 15 | 61 | 33 | 14 | 0 | 500 | 16619 | Healthy
201302106 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2013-02-06 | 7.22 | 5.6 | 0.24 | 11 | 52 | 28 | 12 | 0 | 460 | 13293 | Healthy
201302107 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2013-02-06 | 7.34 | 5.65 | 0.27 | 12 | 53 | 29 | 12 | 0 | 465 | 13566 | Healthy
201302114 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2013-02-09 | 7.3 | 5.55 | 0.37 | 9 | 50 | 28 | 12 | 0 | 420 | 13276 | Healthy
201303168 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2013-03-12 | 7.54 | 5.75 | 0.34 | 10 | 52 | 28 | 12 | 0 | 459 | 13991 | Healthy
201307151 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2013-07-02 | 7.95 | 6.22 | 0.17 | 10 | 46 | 29 | 12 | 0 | 581 | 14864 | Healthy
201310010 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2013-09-30 | 7.72 | 6.14 | 0.17 | 8 | 50 | 34 | 11 | 0 | 601 | 13452 | Healthy
201402042 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2014-01-29 | 8.9 | 7.19 | 0.28 | 7 | 48 | 30 | 11 | 0 | 681 | 13455 | Healthy
201404385 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2014-04-23 | 9.26 | 7.51 | 0.34 | 0 | 47 | 31 | 11 | 0 | 687 | 13290 | Healthy
1199 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2015-02-04 | 8.92 | 0 | 0 | 6 | 46 | 31 | 13 | 0 | 625 | 10705 | Healthy
6261 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2015-06-03 | 8.95 | 0 | 0 | 8 | 36 | 36 | 14 | 0 | 805 | 12608 | Healthy
24221 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2016-01-07 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3 | 158 | 0 | 144 | 7299 | Healthy
57219 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2016-06-03 | 5.54 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 4 | 0 | 686 | 6072 | Healthy
99033 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2016-11-09 | 6.93 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 4 | 0 | 863 | 6825 | Healthy
109798 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2016-12-19 | 6.86 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 | 883 | 7653 | Healthy
153790 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2017-05-08 | 7.42 | 0 | 0 | 13 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1059 | 8571 | Healthy
207879 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2017-11-08 | 7.77 | 0 | 0 | 10 | 9 | 17 | 4 | 0 | 1083 | 9386 | Healthy
269305 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2018-05-12 | 8.23 | 0 | 0 | 7 | 12 | 14 | 4 | 0 | 1199 | 11260 | Healthy
326185 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2018-11-17 | 8.39 | 6.38 | 0.41 | 7 | 10 | 14 | 5 | 0 | 1204 | 14770 | Healthy
383587 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2019-05-30 | 9.24 | 6.92 | 0.42 | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1325 | 17700 | Healthy
427435 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2019-11-18 | 8.53 | 6.22 | 0.57 | 10 | 10 | 14 | 6 | 0 | 1162 | 16102 | Healthy
469233 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2020-05-11 | 8.93 | 6 | 0.77 | 9 | 11 | 16 | 6 | 0 | 1363 | 20269 | Healthy
514096 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2020-11-10 | 9.12 | 6.15 | 1.3 | 8 | 11 | 13 | 5 | 0 | 975 | 15713 | Healthy
563164 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2021-04-07 | 9.57 | 6.31 | 1.55 | 7 | 9 | 13 | 6 | 0 | 914 | 16233 | Healthy
621916 | 1472 | KHAMMAM - VIZAG(Kalpaka)-2 LR | BHEL - 6005894 | 2021-12-01 | 7.89 | 5.29 | 1.28 | 6 | 7 | 13 | 5 | 0 | 821 | 12336 | Healthy
200912123 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2009-12-12 | 5.48 | 4.58 | 0.083 | 12 | 90 | 17 | 119 | 0 | 174 | 7755 | Faulty
201006246 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2010-06-26 | 5.56 | 4.59 | 0.18 | 11 | 82 | 13 | 141 | 0 | 165 | 7483 | Faulty
201012136 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2010-12-14 | 5.81 | 4.88 | 0.03 | 17 | 102 | 16 | 169 | 0 | 209 | 8472 | Faulty
201106230 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2011-06-21 | 8.17 | 6.72 | 0.56 | 19 | 98 | 14 | 157 | 0 | 222 | 8354 | Faulty
201201047 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2012-01-03 | 8.64 | 7.13 | 0.5 | 24 | 124 | 13 | 154 | 0 | 226 | 9518 | Faulty
201204059 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2012-04-11 | 8.8 | 7.21 | 0.61 | 25 | 115 | 12 | 135 | 0 | 231 | 9308 | Faulty
201210133 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2012-10-17 | 8.04 | 6.75 | 0.18 | 33 | 123 | 12 | 156 | 0 | 249 | 10603 | Faulty
201304227 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2013-04-17 | 7.74 | 6.39 | 0.32 | 25 | 98 | 11 | 164 | 0 | 240 | 9773 | Faulty
201310208 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2013-10-18 | 8.49 | 7.35 | 0.08 | 36 | 121 | 14 | 192 | 0 | 281 | 9878 | Faulty
201404386 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2014-04-23 | 9.42 | 8.1 | 0.27 | 27 | 120 | 13 | 199 | 0 | 261 | 9779 | Faulty
6258 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2015-06-03 | 8.5 | 0 | 0 | 27 | 120 | 14 | 205 | 0 | 267 | 9121 | Faulty
24217 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2016-01-07 | 8.11 | 0 | 0 | 32 | 128 | 13 | 209 | 0 | 296 | 9539 | Faulty
57217 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2016-06-03 | 8.05 | 0 | 0 | 32 | 121 | 12 | 207 | 0 | 278 | 9333 | Faulty
90151 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2016-10-01 | 8.8 | 0 | 0 | 35 | 108 | 12 | 186 | 0 | 283 | 9045 | Faulty
91029 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2016-10-06 | 7.6 | 0 | 0 | 24 | 99 | 11 | 189 | 0 | 251 | 10870 | Faulty
99028 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2016-11-09 | 7.28 | 0 | 0 | 21 | 94 | 11 | 158 | 0 | 219 | 7488 | Faulty
109794 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2016-12-19 | 6.59 | 0 | 0 | 15 | 97 | 10 | 165 | 0 | 200 | 4902 | Faulty
153786 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2017-05-08 | 6.78 | 0 | 0 | 16 | 89 | 13 | 159 | 0 | 194 | 5395 | Faulty
207875 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2017-11-08 | 6.83 | 0 | 0 | 12 | 77 | 13 | 152 | 0 | 192 | 4763 | Faulty
269303 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2018-05-12 | 7.06 | 0 | 0 | 9 | 100 | 9 | 164 | 0 | 208 | 4650 | Faulty
326183 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2018-11-17 | 6.58 | 5.9 | 0.13 | 6 | 97 | 9 | 185 | 0 | 190 | 5067 | Faulty
383583 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2019-05-30 | 7.21 | 6.56 | 0.03 | 13 | 97 | 11 | 220 | 0 | 219 | 5572 | Faulty
427433 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2019-11-18 | 6.59 | 6.01 | 0.02 | 12 | 90 | 10 | 208 | 0 | 206 | 5011 | Faulty
469235 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2020-05-11 | 6.67 | 5.99 | 0.11 | 12 | 97 | 11 | 222 | 0 | 227 | 5067 | Faulty
514097 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2020-11-10 | 6.19 | 5.52 | 0.13 | 13 | 107 | 10 | 195 | 0 | 198 | 4955 | Faulty
563165 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2021-04-07 | 6.62 | 5.98 | 0.09 | 12 | 114 | 10 | 210 | 0 | 216 | 4947 | Faulty
621917 | 37 | KHAMMAM - WARANGAL LINE REACTOR | BHEL - 6005053 | 2021-12-01 | 6.4 | 5.83 | 0.05 | 11 | 107 | 10 | 233 | 0 | 232 | 4494 | Faulty | Under observation\
200706106 | 1476 | KHAMMAM- VIZAG(Kalpaka)-1 LR | CGL - T-8351/1 | 2007-05-25 | 8.65 | 6.45 | 1 | 10 | 25 | 3 | 5 | 0 | 590 | 11373 | Healthy
201402343 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-02-25 | 0.55 | 0.39 | 0.16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 37 | Healthy
201403084 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-03-03 | 2.42 | 1.63 | 0.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 124 | Healthy
201402326 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2014-02-24 | 0.47 | 0.35 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | Healthy
201402327 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-02-24 | 0.5 | 0.34 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | Healthy
201403085 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-03-03 | 2.78 | 2.11 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | Healthy
201403086 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2014-03-03 | 1.56 | 1.06 | 0.49 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 97 | Healthy
201404058 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2014-04-04 | 2.31 | 1.88 | 0.4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 243 | Healthy
201404192 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2014-04-11 | 1.15 | 0.92 | 0.19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 328 | Healthy
201404392 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2014-04-26 | 1.56 | 1.32 | 0.2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 131 | 255 | Healthy
201405289 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2014-05-26 | 1.33 | 1.16 | 0.11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 175 | 290 | Healthy
201406351 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2014-06-28 | 1.49 | 1.32 | 0.12 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 192 | 287 | Healthy
206 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2014-11-10 | 1.62 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 217 | 196 | Healthy
518 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2014-12-13 | 1.65 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 198 | 168 | Healthy
4121 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2015-04-23 | 1.51 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 209 | 313 | Healthy
5034 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2015-05-11 | 2.96 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 295 | 585 | Healthy
11635 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2015-09-23 | 2.27 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 352 | 785 | Healthy
16810 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2015-11-19 | 1.99 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 354 | 899 | Healthy
24539 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2016-01-09 | 3.63 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 335 | 879 | Healthy
57294 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2016-06-03 | 2.03 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | 3 | 0 | 391 | 1374 | Healthy
58868 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2016-06-09 | 3.22 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 420 | 1371 | Healthy
62672 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2016-06-24 | 3.86 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2 | 3 | 0 | 348 | 985 | Healthy
62907 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2016-06-24 | 2.92 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 216 | 552 | Healthy
67163 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2016-07-12 | 2.47 | 0 | 0 | 16 | 17 | 2 | 3 | 0 | 436 | 1241 | Healthy
74344 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2016-08-10 | 2.28 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 | 414 | 1206 | Healthy
85018 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2016-09-19 | 2.41 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 355 | 932 | Healthy
94685 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2016-10-20 | 2.42 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 4 | 0 | 370 | 1063 | Healthy
100235 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2016-11-12 | 2.1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 368 | 1062 | Healthy
107575 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2016-12-12 | 1.9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 323 | 803 | Healthy
117235 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2017-01-11 | 2.13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 400 | 1094 | Healthy
124930 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2017-02-08 | 2.18 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 372 | 1109 | Healthy
134612 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2017-03-08 | 2.39 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 413 | 1381 | Healthy
147151 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2017-04-11 | 2.68 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1460 | Healthy
153963 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2017-05-09 | 2.22 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 364 | 1453 | Healthy
165000 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2017-06-13 | 1.91 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1386 | Healthy
177366 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2017-07-20 | 2.14 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 404 | 1407 | Healthy
189698 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2017-09-05 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 3 | 0 | 373 | 1423 | Healthy
194523 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2017-09-21 | 2.59 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 406 | 1440 | Healthy
210591 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2017-11-17 | 2.38 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 4 | 0 | 443 | 1555 | Healthy
245703 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2018-02-23 | 2.7 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 409 | 1416 | Healthy
254522 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2018-03-20 | 2.37 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 3 | 0 | 428 | 1534 | Healthy
261952 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2018-04-10 | 2.64 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 3 | 0 | 491 | 1675 | Healthy
320511 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2018-10-26 | 3.9 | 3.13 | 0.52 | 6 | 18 | 1 | 4 | 0 | 535 | 1939 | Healthy
359530 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2019-03-08 | 2.42 | 2.11 | 0.06 | 4 | 19 | 2 | 3 | 0 | 493 | 2035 | Healthy
375020 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2019-04-27 | 4.39 | 3.81 | 0.3 | 5 | 20 | 2 | 3 | 0 | 544 | 2299 | Healthy
391389 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2019-07-03 | 2.74 | 2.36 | 0.1 | 8 | 16 | 2 | 4 | 0 | 486 | 2326 | Healthy
418849 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2019-10-12 | 2.98 | 2.57 | 0.11 | 8 | 17 | 2 | 4 | 0 | 507 | 2406 | Healthy
454160 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2020-02-22 | 2.52 | 2.14 | 0.11 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 447 | 2236 | Healthy
471531 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2020-05-28 | 2.7 | 2.26 | 0.11 | 6 | 17 | 2 | 4 | 0 | 486 | 2828 | Healthy
513166 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2020-11-06 | 2.28 | 1.87 | 0.09 | 5 | 19 | 2 | 4 | 0 | 440 | 2661 | Healthy
540488 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2021-02-08 | 4.32 | 3.6 | 0.39 | 5 | 20 | 2 | 4 | 0 | 472 | 2737 | Healthy
569603 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2021-05-11 | 8.48 | 6.8 | 1.35 | 0 | 19 | 2 | 5 | 0 | 491 | 2763 | Healthy
592190 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2021-08-07 | 2.6 | 2.19 | 0.1 | 4 | 19 | 2 | 4 | 0 | 503 | 2494 | Healthy
625384 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2021-12-18 | 2.86 | 2.43 | 0.09 | 17 | 19 | 2 | 5 | 0 | 547 | 2848 | Healthy
648843 | 8863 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2022-03-12 | 3.17 | 2.68 | 0.12 | 16 | 21 | 2 | 5 | 0 | 582 | 2998 | Healthy
201403415 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-03-28 | 1.02 | 0.77 | 0.23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 35 | 150 | Healthy
201404056 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-04-04 | 1.22 | 0.95 | 0.24 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 64 | 236 | Healthy
201404193 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-04-11 | 1.49 | 1.18 | 0.27 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 97 | 344 | Healthy
201404393 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-04-26 | 1.6 | 1.31 | 0.24 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 137 | 242 | Healthy
201405287 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-05-26 | 1.67 | 1.42 | 0.19 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 197 | 288 | Healthy
201406349 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-06-28 | 6.98 | 5.72 | 1.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 233 | 319 | Healthy
204 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-11-10 | 1.86 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 315 | 467 | Healthy
515 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-12-13 | 1.8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 319 | 504 | Healthy
5032 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2015-05-11 | 3.23 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 377 | 818 | Healthy
11633 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2015-09-23 | 2.39 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 414 | 1078 | Healthy
16808 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2015-11-19 | 2.1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 425 | 1226 | Healthy
24537 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2016-01-09 | 4.95 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 427 | 1219 | Healthy
57292 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2016-06-03 | 2.19 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 438 | 1691 | Healthy
58863 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2016-06-09 | 3.08 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 534 | 1883 | Healthy
62670 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2016-06-24 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 443 | 1378 | Healthy
62905 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2016-06-24 | 2.84 | 0 | 0 | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 293 | 848 | Healthy
67161 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2016-07-12 | 2.58 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 517 | 1655 | Healthy
74342 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2016-08-10 | 2.52 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 504 | 1653 | Healthy
85016 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2016-09-19 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 438 | 1287 | Healthy
94683 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2016-10-20 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 435 | 1411 | Healthy
100233 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2016-11-12 | 2.32 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 434 | 1422 | Healthy
107573 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2016-12-12 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1147 | Healthy
117233 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2017-01-11 | 2.51 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 496 | 1560 | Healthy
124928 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2017-02-08 | 2.43 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 446 | 1524 | Healthy
134610 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2017-03-08 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1573 | Healthy
146599 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2017-04-11 | 2.17 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1635 | Healthy
153961 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2017-05-09 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1493 | Healthy
165002 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2017-06-13 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1394 | Healthy
177364 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2017-07-20 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 447 | 1371 | Healthy
194521 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2017-09-21 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 410 | 1274 | Healthy
210589 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2017-11-17 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 439 | 1280 | Healthy
245701 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2018-02-23 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 421 | 1042 | Healthy
254520 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2018-03-20 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 429 | 1304 | Healthy
261950 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2018-04-10 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 489 | 1692 | Healthy
320508 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2018-10-26 | 3.88 | 3.06 | 0.54 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 597 | 2117 | Healthy
359527 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2019-03-08 | 2.71 | 2.33 | 0.08 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 606 | 2374 | Healthy
375018 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2019-04-27 | 3.1 | 2.66 | 0.11 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 660 | 2633 | Healthy
391387 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2019-07-03 | 2.77 | 2.37 | 0.08 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 575 | 2655 | Healthy
418847 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2019-10-12 | 2.89 | 2.48 | 0.09 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 590 | 2648 | Healthy
454158 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2020-02-22 | 2.85 | 2.4 | 0.11 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 592 | 2803 | Healthy
471529 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2020-05-28 | 2.58 | 2.13 | 0.09 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 534 | 3047 | Healthy
513163 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2020-11-06 | 2.66 | 2.16 | 0.13 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 542 | 3200 | Healthy
540486 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2021-02-08 | 4.86 | 4 | 0.47 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 574 | 3282 | Healthy
569601 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2021-05-11 | 5.77 | 4.66 | 0.72 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 605 | 3303 | Healthy
592188 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2021-08-07 | 2.88 | 2.41 | 0.1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 0 | 619 | 3028 | Healthy
625382 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2021-12-18 | 2.84 | 2.37 | 0.09 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 614 | 3245 | Healthy
648841 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2022-03-12 | 3.01 | 2.51 | 0.09 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 644 | 3410 | Healthy
201404057 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-04-04 | 5.7 | 4.68 | 0.97 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 343 | Healthy
201404118 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-04-06 | 1.02 | 0.88 | 0.09 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 329 | Healthy
201404191 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-04-11 | 1.16 | 0.94 | 0.15 | 186 | 6 | 0 | 1 | 0 | 103 | 402 | Faulty
201404251 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-04-18 | 1.21 | 1 | 0.11 | 302 | 10 | 1 | 1 | 0 | 116 | 351 | Faulty
201404394 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-04-26 | 1.49 | 1.23 | 0.05 | 467 | 16 | 0 | 2 | 0 | 150 | 333 | Faulty
201405024 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-05-04 | 1.43 | 1.19 | 0.13 | 591 | 22 | 1 | 2 | 0 | 158 | 344 | Faulty
201405065 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-05-11 | 1.44 | 1.18 | 0.14 | 739 | 26 | 1 | 2 | 0 | 156 | 307 | Faulty
201405233 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-05-18 | 1.39 | 1.17 | 0.07 | 928 | 34 | 0 | 3 | 0 | 175 | 339 | Faulty
201405288 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-05-26 | 1.73 | 1.42 | 0.13 | 1158 | 44 | 1 | 4 | 0 | 192 | 363 | Faulty
201406012 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-06-02 | 1.64 | 1.31 | 0.14 | 1296 | 57 | 1 | 4 | 0 | 193 | 372 | Faulty
201406104 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-06-09 | 1.96 | 1.61 | 0.16 | 1387 | 64 | 1 | 4 | 0 | 202 | 305 | Faulty
201406182 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-06-16 | 1.63 | 1.3 | 0.09 | 1711 | 69 | 1 | 5 | 0 | 216 | 353 | Faulty
201406350 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-06-28 | 3.59 | 2.95 | 0.42 | 1614 | 70 | 1 | 5 | 0 | 208 | 280 | Faulty
201407124 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-07-07 | 9.73 | 7.48 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 | Healthy
201407156 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-07-08 | 9.1 | 7.21 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | Healthy
201407187 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-07-11 | 0.35 | 0.27 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | Healthy
201407226 | 8852 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-07-15 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | Healthy
205 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-11-10 | 0.78 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 96 | 399 | Healthy
516 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-12-13 | 0.87 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 124 | 459 | Healthy
4120 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2015-04-23 | 0.89 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 137 | 461 | Healthy
5033 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2015-05-11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 215 | 755 | Healthy
11634 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2015-09-23 | 1.19 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 282 | 991 | Healthy
16809 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2015-11-19 | 1.34 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 315 | 1139 | Healthy
24538 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2016-01-09 | 7.02 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 341 | 1170 | Healthy
57293 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2016-06-03 | 1.53 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 393 | 1664 | Healthy
58864 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2016-06-09 | 1.89 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 437 | 1722 | Healthy
62671 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2016-06-24 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 342 | 1259 | Healthy
62906 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2016-06-24 | 3.63 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 342 | 823 | Healthy
67162 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2016-07-12 | 1.63 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 436 | 1525 | Healthy
74343 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2016-08-10 | 1.81 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 459 | 1575 | Healthy
85017 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2016-09-19 | 4.49 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 399 | 1255 | Healthy
94684 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2016-10-20 | 1.7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 401 | 1351 | Healthy
100234 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2016-11-12 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 408 | 1357 | Healthy
107574 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2016-12-12 | 1.36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1085 | Healthy
117234 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2017-01-11 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 431 | 1362 | Healthy
124929 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2017-02-08 | 1.73 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 445 | 1477 | Healthy
134611 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2017-03-08 | 1.8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 439 | 1566 | Healthy
147150 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2017-04-11 | 1.65 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 409 | 1628 | Healthy
153962 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2017-05-09 | 1.7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 384 | 1375 | Healthy
165001 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2017-06-13 | 1.89 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 409 | 1559 | Healthy
177365 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2017-07-20 | 1.72 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 464 | 1604 | Healthy
194522 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2017-09-21 | 3.88 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 465 | 1628 | Healthy
210590 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2017-11-17 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 499 | 1834 | Healthy
245702 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2018-02-23 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 505 | 1805 | Healthy
254521 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2018-03-20 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 499 | 1888 | Healthy
261951 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2018-04-10 | 2.08 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 586 | 2173 | Healthy
320509 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2018-10-26 | 3.49 | 2.66 | 0.53 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 624 | 2331 | Healthy
359528 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2019-03-08 | 2.19 | 1.82 | 0.05 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 620 | 2539 | Healthy
375019 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2019-04-27 | 2.42 | 2.01 | 0.07 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 647 | 2737 | Healthy
391388 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2019-07-03 | 2.41 | 1.97 | 0.11 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 568 | 2706 | Healthy
418848 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2019-10-12 | 2.65 | 2.17 | 0.13 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 599 | 2840 | Healthy
454159 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2020-02-22 | 2.37 | 2 | 0.1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 581 | 2146 | Healthy
471530 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2020-05-28 | 2.35 | 1.91 | 0.17 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 517 | 2156 | Healthy
513164 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2020-11-06 | 2.14 | 1.7 | 0.2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 481 | 1823 | Healthy
540487 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2021-02-08 | 6.06 | 4.85 | 0.87 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 537 | 2875 | Healthy
569602 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2021-05-11 | 3.56 | 2.86 | 0.29 | 11 | 15 | 2 | 3 | 0 | 684 | 3380 | Healthy
592189 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2021-08-07 | 3.43 | 2.76 | 0.27 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 663 | 3141 | Healthy
625383 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2021-12-18 | 2.56 | 2.15 | 0.13 | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 614 | 2195 | Healthy
648842 | 8852 | KURNOOL - 765Kv BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2022-03-12 | 2.95 | 2.4 | 0.16 | 10 | 15 | 2 | 3 | 0 | 678 | 3147 | Healthy
201403403 | 8863 | KURNOOL - 765kV LINE REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2014-03-26 | 0.86 | 0.61 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 95 | Healthy
201403408 | 8863 | KURNOOL - 765kV LINE REACTOR-B PH | ALSTOM - L0180 | 2014-03-27 | 0.9 | 0.64 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 120 | Healthy
201403401 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-03-26 | 1.39 | 0.99 | 0.39 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.6 | 27 | 111 | Healthy
201403406 | 8851 | KURNOOL - 765kV BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L-0181 | 2014-03-27 | 1.19 | 0.83 | 0.35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 32 | 127 | Healthy
201403402 | 8852 | KURNOOL - 765kV LINE REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-03-26 | 0.87 | 0.63 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 121 | Healthy
201403407 | 8852 | KURNOOL - 765kV LINE REACTOR-Y PH | ALSTOM - L-0165 | 2014-03-27 | 0.87 | 0.64 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 153 | Healthy
201401331 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2014-01-26 | 0.29 | 0.21 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 | Healthy
201401332 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-01-26 | 1 | 0.73 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 79 | Healthy
320589 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2018-10-26 | 0.86 | 0.68 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | Healthy
320597 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2018-10-26 | 1.45 | 1.09 | 0.34 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 95 | Healthy
324428 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2018-11-09 | 0.95 | 0.8 | 0.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 187 | Healthy
328409 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2018-11-24 | 0.94 | 0.8 | 0.11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 235 | Healthy
350507 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2019-02-04 | 1.67 | 1.42 | 0.2 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 146 | 292 | Healthy
391405 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2019-07-03 | 0.85 | 0.75 | 0.05 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 159 | 324 | Healthy
418808 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2019-10-12 | 1.66 | 1.44 | 0.07 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 315 | 1085 | Healthy
454176 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2020-02-22 | 1.72 | 1.51 | 7 | 34 | 7 | 4 | 1 | 0 | 370 | 999 | Healthy
471535 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2020-05-28 | 1.97 | 1.67 | 0.09 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | 370 | 1651 | Healthy
513162 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2020-11-06 | 7.61 | 5.93 | 1.47 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 334 | 1678 | Healthy
540584 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2021-02-08 | 2.61 | 2.22 | 0.15 | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | 423 | 1946 | Healthy
569607 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2021-05-11 | 2.17 | 1.79 | 0.11 | 26 | 9 | 4 | 1 | 0 | 498 | 2142 | Healthy
592184 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2021-08-07 | 4.43 | 3.61 | 0.53 | 22 | 11 | 4 | 1 | 0 | 532 | 2295 | Healthy
625395 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2021-12-18 | 2.16 | 1.8 | 0.09 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 493 | 2243 | Healthy
648838 | 11460 | KURNOOL - BR2 B PH | TBEA - 18B02006 | 2022-03-12 | 2.38 | 1.96 | 0.12 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 542 | 2350 | Healthy
320587 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2018-10-26 | 1.35 | 1.04 | 0.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 71 | Healthy
320590 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2018-10-26 | 1.76 | 1.32 | 0.42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 109 | Healthy
324426 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2018-11-09 | 1.8 | 1.41 | 0.36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 265 | Healthy
328407 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2018-11-24 | 1.48 | 1.21 | 0.23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 300 | Healthy
350495 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2019-02-04 | 1.7 | 1.49 | 0.13 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 212 | 481 | Healthy
391403 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2019-07-03 | 1.18 | 1.01 | 0.09 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 520 | Healthy
418806 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2019-10-12 | 2.1 | 1.77 | 0.09 | 34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 395 | 1868 | Healthy
454174 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2020-02-22 | 2.14 | 1.82 | 0.09 | 36 | 8 | 1 | 1 | 0 | 427 | 1796 | Healthy
471533 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2020-05-28 | 2.24 | 1.86 | 0.05 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 432 | 2712 | Healthy
513160 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2020-11-06 | 2.31 | 1.8 | 0.16 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 442 | 2952 | Healthy
540490 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2021-02-08 | 3.17 | 2.62 | 0.2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 494 | 3057 | Healthy
569605 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2021-05-11 | 8.26 | 6.51 | 1.36 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 530 | 3361 | Healthy
592182 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2021-08-07 | 2.45 | 1.92 | 0.14 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 518 | 3234 | Healthy
625393 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2021-12-18 | 2.72 | 2.15 | 0.13 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 602 | 3749 | Healthy
648836 | 11458 | KURNOOL - BR2 R PH | TBEA - 17B05046 | 2022-03-12 | 2.83 | 2.24 | 0.14 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 631 | 3843 | Healthy
320588 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2018-10-26 | 1.51 | 1.18 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | Healthy
320596 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2018-10-26 | 2.05 | 1.55 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 86 | Healthy
324427 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2018-11-09 | 2.1 | 1.67 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 200 | Healthy
328408 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2018-11-24 | 1.85 | 1.51 | 0.3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 216 | Healthy
350497 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2019-02-04 | 2.23 | 1.97 | 0.19 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 226 | 332 | Healthy
391404 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2019-07-03 | 1.99 | 1.69 | 0.25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 193 | 227 | Healthy
418807 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2019-10-12 | 2.93 | 2.58 | 0.2 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 435 | 1016 | Healthy
454175 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2020-02-22 | 2.63 | 2.34 | 0.14 | 32 | 7 | 7 | 1 | 8.1 | 458 | 981 | Healthy
455051 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2020-02-26 | 2.16 | 1.88 | 0.15 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 371 | 893 | Healthy
471534 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2020-05-28 | 2.63 | 2.35 | 0.06 | 24 | 7 | 4 | 1 | 0 | 479 | 1661 | Healthy
513161 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2020-11-06 | 3.79 | 2.97 | 0.44 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 512 | 3252 | Healthy
540491 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2021-02-08 | 6.63 | 5.49 | 0.87 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 579 | 2061 | Healthy
569606 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2021-05-11 | 2.67 | 2.3 | 0.14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 578 | 1622 | Healthy
592183 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2021-08-07 | 2.86 | 2.46 | 0.19 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 592 | 1441 | Healthy
625394 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2021-12-18 | 3.07 | 2.62 | 0.23 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 613 | 1578 | Healthy
648837 | 11459 | KURNOOL - BR2 Y PH | TBEA - 18B02009 | 2022-03-12 | 3.54 | 2.97 | 0.3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 660 | 2038 | Healthy
360181 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2019-03-11 | 1.08 | 0.91 | 0.16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 74 | Healthy
360169 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2019-03-11 | 0.94 | 0.8 | 0.14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 51 | Healthy
360175 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2019-03-11 | 1.27 | 1.07 | 0.19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 59 | Healthy
362955 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2019-03-18 | 0.95 | 0.81 | 0.11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 158 | Healthy
372571 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2019-04-16 | 1.51 | 1.33 | 0.12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | 437 | Healthy
391399 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2019-07-03 | 0.54 | 0.47 | 0.05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 171 | Healthy
418811 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2019-10-12 | 1.7 | 1.46 | 0.12 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 291 | 832 | Healthy
454170 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2020-02-22 | 1.91 | 1.65 | 0.11 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 383 | 1120 | Healthy
471544 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2020-05-28 | 3.43 | 2.78 | 0.49 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 371 | 1484 | Healthy
513175 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2020-11-06 | 1.92 | 1.53 | 0.16 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 442 | 1842 | Healthy
540500 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2021-02-08 | 4.16 | 3.42 | 0.47 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 519 | 2118 | Healthy
569616 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2021-05-11 | 4.72 | 3.8 | 0.62 | 22 | 12 | 2 | 1 | 0 | 609 | 2363 | Healthy
592199 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2021-08-07 | 3.84 | 3.1 | 0.43 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 645 | 2342 | Healthy
625398 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2021-12-18 | 2.51 | 2.09 | 0.1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 645 | 2478 | Healthy
648854 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2022-03-12 | 2.94 | 2.41 | 0.18 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 763 | 2780 | Healthy
648855 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2022-03-12 | 2.63 | 2.12 | 0.17 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 675 | 2601 | Healthy
648856 | 11476 | KURNOOL - Hyd-1 LR B ph | TBEA - 18B08002 | 2022-03-12 | 2.93 | 2.37 | 0.21 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 731 | 2739 | Healthy
360179 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2019-03-11 | 1.24 | 1.06 | 0.17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 68 | Healthy
360167 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2019-03-11 | 1.29 | 1.11 | 0.17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | Healthy
360173 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2019-03-11 | 1.35 | 1.16 | 0.18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 53 | Healthy
362953 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2019-03-18 | 1.41 | 1.22 | 0.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 162 | Healthy
365886 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2019-03-26 | 1.36 | 1.18 | 0.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 270 | Healthy
372569 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2019-04-16 | 1.69 | 1.49 | 0.14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 144 | 375 | Healthy
391397 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2019-07-03 | 0.56 | 0.48 | 0.06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 122 | Healthy
400990 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2019-08-08 | 1.9 | 1.64 | 0.19 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 222 | 510 | Healthy
418809 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2019-10-12 | 2.22 | 1.94 | 0.17 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 306 | 792 | Healthy
454168 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2020-02-22 | 2.4 | 2.09 | 0.16 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 379 | 1115 | Healthy
471542 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2020-05-28 | 2.33 | 1.97 | 0.16 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 381 | 1602 | Healthy
513173 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2020-11-06 | 3.55 | 2.89 | 0.43 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 410 | 1905 | Healthy
540498 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2021-02-08 | 3.01 | 2.54 | 0.22 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 438 | 2078 | Healthy
569614 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2021-05-11 | 2.83 | 2.34 | 0.21 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 468 | 2299 | Healthy
592197 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2021-08-07 | 3.27 | 2.72 | 0.24 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 560 | 2383 | Healthy
625396 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2021-12-18 | 4.3 | 3.62 | 0.33 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 665 | 2884 | Healthy
648852 | 11474 | KURNOOL - Hyd-1 LR R ph | TBEA - 18B08001 | 2022-03-12 | 4.23 | 3.54 | 0.31 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 695 | 3066 | Healthy
360180 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2019-03-11 | 0.98 | 0.81 | 0.16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90 | Healthy
360168 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2019-03-11 | 0.92 | 0.76 | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 51 | Healthy
360174 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2019-03-11 | 1 | 0.83 | 0.17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | Healthy
362954 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2019-03-18 | 1.8 | 1.53 | 0.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 197 | Healthy
365885 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2019-03-26 | 1.06 | 0.91 | 0.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 283 | Healthy
372570 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2019-04-16 | 1.75 | 0.52 | 0.15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 610 | Healthy
391398 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2019-07-03 | 0.49 | 0.41 | 0.04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 251 | Healthy
418810 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2019-10-12 | 1.74 | 1.46 | 0.1 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 328 | 1436 | Healthy
454169 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2020-02-22 | 3.69 | 2.96 | 0.49 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 385 | 1940 | Healthy
471543 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2020-05-28 | 1.94 | 1.53 | 0.12 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 396 | 2476 | Healthy
513174 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2020-11-06 | 3.34 | 2.82 | 0.25 | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 576 | 2028 | Healthy
540499 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2021-02-08 | 2.68 | 2.2 | 0.19 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 452 | 2480 | Healthy
569615 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2021-05-11 | 4.38 | 3.5 | 0.61 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 513 | 2166 | Healthy
592198 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2021-08-07 | 3.46 | 2.76 | 0.44 | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 532 | 2015 | Healthy
625397 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2021-12-18 | 2.53 | 2.02 | 3 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 588 | 3207 | Healthy
648853 | 11475 | KURNOOL - Hyd-1 LR Y ph | TBEA - 18B08004 | 2022-03-12 | 2.71 | 2.15 | 0.13 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 650 | 3611 | Healthy
360184 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2019-03-11 | 0.91 | 0.77 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 88 | Healthy
360172 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2019-03-11 | 0.72 | 0.65 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 | Healthy
360178 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2019-03-11 | 0.83 | 0.7 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63 | Healthy
362958 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2019-03-18 | 0.91 | 0.78 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 233 | Healthy
365889 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2019-03-26 | 0.89 | 0.77 | 0.08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 284 | Healthy
372574 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2019-04-16 | 1.17 | 1.03 | 0.07 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 141 | 552 | Healthy
391402 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2019-07-03 | 0.71 | 0.61 | 0.05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 400 | Healthy
418814 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2019-10-12 | 1.77 | 1.47 | 0.1 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 291 | 1698 | Healthy
454173 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2020-02-22 | 2.04 | 1.67 | 0.1 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 370 | 2300 | Healthy
471547 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2020-05-28 | 2.15 | 1.68 | 0.13 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 392 | 3053 | Healthy
513178 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2020-11-06 | 1.95 | 1.45 | 0.13 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 380 | 3364 | Healthy
540505 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2021-02-08 | 3.68 | 2.94 | 0.31 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 454 | 3804 | Healthy
569619 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2021-05-11 | 2.53 | 2 | 0.05 | 19 | 14 | 2 | 2 | 0 | 543 | 4245 | Healthy
592202 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2021-08-07 | 2.68 | 2.07 | 0.12 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 567 | 4328 | Healthy
625401 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2021-12-18 | 4.64 | 3.64 | 0.47 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 575 | 4683 | Healthy
648859 | 11479 | KURNOOL - Hyd-2 LR B ph | TBEA - 18B07005 | 2022-03-12 | 2.77 | 2.13 | 0.09 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 577 | 4809 | Healthy
360182 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2019-03-11 | 7.73 | 5.74 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 158 | Healthy
360170 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2019-03-11 | 7.88 | 5.83 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 103 | Healthy
360176 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2019-03-11 | 8.52 | 6.28 | 2.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 109 | Healthy
362956 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2019-03-18 | 7.88 | 5.95 | 1.89 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 315 | Healthy
365887 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2019-03-26 | 7.91 | 6.09 | 1.76 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 456 | Healthy
372572 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2019-04-16 | 9.7 | 7.67 | 1.9 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414 | 917 | Healthy
391400 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2019-07-03 | 3.28 | 2.75 | 0.43 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 343 | 641 | Healthy
400991 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2019-08-08 | 6.85 | 5.74 | 0.83 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 728 | 2096 | Healthy
454171 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2020-02-22 | 7.79 | 6.66 | 0.63 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1148 | 3735 | Healthy
471545 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2020-05-28 | 6.94 | 5.95 | 0.41 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1160 | 4571 | Healthy
513176 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2020-11-06 | 7.19 | 6.21 | 0.3 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1341 | 5436 | Healthy
540501 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2021-02-08 | 8.95 | 7.67 | 0.59 | 15 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1372 | 5541 | Healthy
569617 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2021-05-11 | 5.85 | 4.99 | 0.19 | 13 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1216 | 5431 | Healthy
592200 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2021-08-07 | 6.24 | 5.34 | 0.21 | 13 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1316 | 5468 | Healthy
625399 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2021-12-18 | 6.26 | 5.37 | 0.17 | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1330 | 5848 | Healthy
648857 | 11477 | KURNOOL - Hyd-2 LR R ph | TBEA - 18B07005 | 2022-03-12 | 6.35 | 5.41 | 0.19 | 6 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1358 | 6137 | Healthy
360183 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2019-03-11 | 1.15 | 0.96 | 0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 92 | Healthy
360171 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2019-03-11 | 0.75 | 0.63 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | Healthy
360177 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2019-03-11 | 1.03 | 0.83 | 0.15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | Healthy
362957 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2019-03-18 | 0.98 | 0.83 | 0.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 202 | Healthy
365888 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2019-03-26 | 1.15 | 0.99 | 0.01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 239 | Healthy
372573 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2019-04-16 | 1.5 | 1.32 | 0.12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 403 | Healthy
391401 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2019-07-03 | 1 | 0.85 | 0.12 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 240 | Healthy
400992 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2019-08-08 | 2.42 | 2.02 | 0.29 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 249 | 767 | Healthy
418813 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2019-10-12 | 3.06 | 2.52 | 0.34 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 342 | 1098 | Healthy
454172 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2020-02-22 | 3.84 | 3.23 | 0.4 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 476 | 1544 | Healthy
471546 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2020-05-28 | 4.04 | 3.36 | 0.4 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 529 | 2177 | Healthy
513177 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2020-11-06 | 4.95 | 4.14 | 0.45 | 19 | 13 | 2 | 2 | 0 | 705 | 2887 | Healthy
540504 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2021-02-08 | 6.26 | 5.28 | 0.59 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 774 | 3098 | Healthy
569618 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2021-05-11 | 5.48 | 4.62 | 0.42 | 19 | 14 | 2 | 2 | 0 | 894 | 3461 | Healthy
592201 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2021-08-07 | 5.57 | 4.68 | 0.44 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 927 | 3461 | Healthy
625400 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2021-12-18 | 6.2 | 5.24 | 0.46 | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1030 | 3891 | Healthy
648858 | 11478 | KURNOOL - Hyd-2 LR Y ph | TBEA - 18B06003 | 2022-03-12 | 6.26 | 5.33 | 0.43 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1084 | 3893 | Healthy
201401197 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-01-19 | 5.44 | 4.24 | 1.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 92 | Healthy
201401198 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-01-19 | 1.11 | 0.81 | 0.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 59 | Healthy
201403062 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-03-02 | 8.09 | 6.25 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | Healthy
201402184 | 8833 | KURNOOL - ICT UNIT-3 | Siemens - I130100/05 | 2014-02-10 | 0.87 | 0.67 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | Healthy
201403425 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2014-03-29 | 0.57 | 0.44 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 132 | Healthy
201404003 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2014-03-30 | 1.17 | 0.94 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 135 | Healthy
201404125 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2014-04-05 | 0.86 | 0.69 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 122 | Healthy
201404205 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2014-04-12 | 0.86 | 0.68 | 0.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 149 | Healthy
201404398 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2014-04-29 | 0.8 | 0.66 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 175 | Healthy
201405327 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2014-05-29 | 1.05 | 0.86 | 0.16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 197 | Healthy
201406345 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2014-06-28 | 1.07 | 0.9 | 0.14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 216 | Healthy
210 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2014-11-10 | 1.15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 298 | Healthy
523 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2014-12-13 | 1.22 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 324 | Healthy
11627 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2015-09-23 | 1.37 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 187 | 437 | Healthy
16803 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2015-11-19 | 1.55 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 190 | 450 | Healthy
24532 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2016-01-09 | 2.81 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 196 | 480 | Healthy
57285 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2016-06-03 | 1.35 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 224 | 634 | Healthy
58858 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2016-06-09 | 1.42 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 631 | Healthy
63039 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2016-06-24 | 1.74 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 242 | 683 | Healthy
62893 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2016-06-24 | 1.59 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 229 | 592 | Healthy
67149 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2016-07-12 | 1.52 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 263 | 633 | Healthy
74336 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2016-08-10 | 1.58 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 262 | 652 | Healthy
85011 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2016-09-19 | 37.8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 244 | 638 | Healthy
94678 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2016-10-20 | 1.37 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248 | 526 | Healthy
100248 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2016-11-12 | 7.64 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 200 | 426 | Healthy
107568 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2016-12-12 | 1.35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 410 | Healthy
117167 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2017-01-11 | 1.78 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 261 | 536 | Healthy
124923 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2017-02-08 | 1.51 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 262 | 560 | Healthy
134098 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2017-03-08 | 1.37 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 738 | Healthy
146594 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2017-04-11 | 1.33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 790 | Healthy
153956 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2017-05-09 | 1.03 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 801 | Healthy
163483 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2017-06-13 | 1.13 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238 | 825 | Healthy
177344 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2017-07-20 | 1.29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 813 | Healthy
194509 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2017-09-21 | 1.55 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 260 | 815 | Healthy
210577 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2017-11-17 | 1.31 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 252 | 809 | Healthy
221034 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2017-12-14 | 2.6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 227 | 803 | Healthy
245539 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2018-02-23 | 1.39 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 257 | 625 | Healthy
254503 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2018-03-20 | 1.36 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 261 | 674 | Healthy
261932 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2018-04-10 | 1.49 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 307 | 749 | Healthy
322969 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2018-11-02 | 1.94 | 1.53 | 0.29 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 322 | 801 | Healthy
350481 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2019-02-04 | 1.47 | 1.33 | 0.04 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 354 | 766 | Healthy
375006 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2019-04-27 | 1.54 | 1.39 | 0.02 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 366 | 944 | Healthy
381927 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2019-05-24 | 1.64 | 1.33 | 0.18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 330 | 1010 | Healthy
391374 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2019-07-03 | 1.71 | 1.39 | 0.18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 348 | 998 | Healthy
418828 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2019-10-12 | 1.67 | 1.36 | 0.18 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 338 | 933 | Healthy
436999 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2019-12-21 | 1.66 | 1.34 | 0.19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 335 | 860 | Healthy
471518 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2020-05-28 | 2.32 | 1.85 | 0.33 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 325 | 1029 | Healthy
513148 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2020-11-06 | 1.46 | 1.16 | 0.17 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 335 | 1064 | Healthy
540474 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2021-02-08 | 2.57 | 2.14 | 0.27 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 355 | 1183 | Healthy
569588 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2021-05-11 | 1.72 | 1.37 | 0.18 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 421 | 1222 | Healthy
592171 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2021-08-07 | 1.64 | 1.33 | 0.16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 394 | 1090 | Healthy
614360 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2021-10-28 | 1.79 | 1.42 | 0.22 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 399 | 1068 | Healthy
614361 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2021-10-28 | 1.7 | 1.35 | 0.2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 399 | 1068 | Healthy
625389 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2021-12-18 | 1.76 | 1.43 | 0.19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 401 | 963 | Healthy
648825 | 8850 | KURNOOL - ICT-1 B-PH | Siemens - I130100/04 | 2022-03-12 | 1.81 | 1.44 | 0.22 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 419 | 989 | Healthy
201403208 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2014-03-14 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | Healthy
201403423 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2014-03-29 | 0.36 | 0.27 | 0.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 62 | Healthy
201404001 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2014-03-30 | 0.61 | 0.46 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 77 | Healthy
201404123 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2014-04-07 | 0.59 | 0.46 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75 | Healthy
201404203 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2014-04-12 | 0.78 | 0.62 | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 119 | Healthy
201404396 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2014-04-29 | 0.85 | 0.71 | 0.13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 150 | Healthy
201405325 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2014-05-29 | 1.19 | 0.96 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 174 | Healthy
201406343 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2014-06-28 | 1.46 | 1.21 | 0.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 186 | Healthy
208 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2014-11-10 | 1.98 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 | 222 | Healthy
529 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2014-12-13 | 2.02 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 99 | 223 | Healthy
4781 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2015-05-07 | 2.28 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109 | 229 | Healthy
11626 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2015-09-23 | 3.32 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 202 | 421 | Healthy
16801 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2015-11-19 | 3.34 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 221 | 463 | Healthy
24520 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2016-01-09 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 234 | 509 | Healthy
57283 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2016-06-03 | 3.75 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 289 | 618 | Healthy
58853 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2016-06-09 | 4.07 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 306 | 624 | Healthy
62660 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2016-06-24 | 4.16 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 246 | 531 | Healthy
62891 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2016-06-24 | 4.34 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 299 | 657 | Healthy
67147 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2016-07-12 | 4.36 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 324 | 601 | Healthy
74334 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2016-08-10 | 4.34 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 326 | 598 | Healthy
85009 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2016-09-19 | 4.19 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 290 | 452 | Healthy
94676 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2016-10-20 | 3.73 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 269 | 429 | Healthy
100246 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2016-11-12 | 4.84 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 225 | 392 | Healthy
107566 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2016-12-12 | 3.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 378 | Healthy
117161 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2017-01-11 | 4.33 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 312 | 509 | Healthy
124921 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2017-02-08 | 3.99 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 306 | 527 | Healthy
134095 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2017-03-08 | 3.97 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 780 | Healthy
146592 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2017-04-11 | 3.86 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 866 | Healthy
153954 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2017-05-09 | 3.37 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 291 | 860 | Healthy
163481 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2017-06-13 | 3.82 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 330 | 912 | Healthy
177342 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2017-07-20 | 4.03 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 351 | 921 | Healthy
194507 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2017-09-21 | 4.48 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 399 | 978 | Healthy
210575 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2017-11-17 | 4.28 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 391 | 968 | Healthy
221033 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2017-12-14 | 3.94 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 353 | 889 | Healthy
245537 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2018-02-23 | 4.34 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 389 | 736 | Healthy
254501 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2018-03-20 | 4.54 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 403 | 802 | Healthy
261930 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2018-04-10 | 4.39 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 426 | 832 | Healthy
322967 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2018-11-02 | 5.15 | 4.28 | 0.71 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 504 | 979 | Healthy
350479 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2019-02-04 | 4.92 | 4.32 | 0.45 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 540 | 932 | Healthy
375004 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2019-04-27 | 5.14 | 4.5 | 0.46 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 569 | 1155 | Healthy
381925 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2019-05-24 | 5.01 | 4.17 | 0.66 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 499 | 1240 | Healthy
391372 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2019-07-03 | 4.92 | 4.09 | 0.67 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 479 | 1167 | Healthy
418826 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2019-10-12 | 5.34 | 4.46 | 0.7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 529 | 1188 | Healthy
436997 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2019-12-21 | 4.93 | 4.12 | 0.64 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 519 | 1098 | Healthy
471516 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2020-05-28 | 5.27 | 4.39 | 0.68 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 548 | 1409 | Healthy
513146 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2020-11-06 | 5.48 | 4.59 | 0.68 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 617 | 1529 | Healthy
569586 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2021-05-11 | 5.23 | 4.34 | 0.67 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 636 | 1568 | Healthy
592167 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2021-08-07 | 5.01 | 4.21 | 0.59 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 638 | 1442 | Healthy
625387 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2021-12-18 | 5.15 | 4.32 | 0.62 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 648 | 1394 | Healthy
648823 | 8933 | KURNOOL - ICT-1 R-Ph | Siemens - I130100/06 | 2022-03-12 | 6.36 | 5.26 | 0.88 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 678 | 1539 | Healthy
201403384 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2014-03-25 | 1.25 | 0.93 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 | Healthy
201403405 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2014-03-27 | 0.38 | 0.25 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 56 | Healthy
201403424 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2014-03-29 | 1.18 | 0.95 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 124 | Healthy
201404002 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2014-03-30 | 1.77 | 1.41 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 130 | Healthy
201404124 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2014-04-07 | 1.24 | 1.01 | 0.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 112 | Healthy
201404204 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2014-04-12 | 1.32 | 1.07 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 151 | Healthy
201404397 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2014-04-29 | 1.3 | 1.07 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 177 | Healthy
201405326 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2014-05-29 | 1.67 | 1.38 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 209 | Healthy
201406344 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2014-06-28 | 1.6 | 1.34 | 0.22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 234 | Healthy
209 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2014-11-10 | 1.57 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 117 | 275 | Healthy
522 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2014-12-13 | 1.8 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 124 | 285 | Healthy
11628 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2015-09-23 | 2.23 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1 | 1 | 0 | 220 | 519 | Healthy
16802 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2015-11-19 | 2.2 | 0 | 0 | 81 | 5 | 1 | 1 | 0 | 245 | 630 | Healthy
24521 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-01-09 | 3.86 | 0 | 0 | 84 | 5 | 1 | 1 | 0 | 246 | 624 | Healthy
57284 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-06-03 | 2.15 | 0 | 0 | 93 | 6 | 1 | 1 | 0 | 288 | 802 | Healthy
58854 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-06-09 | 2.68 | 0 | 0 | 101 | 6 | 0 | 1 | 0 | 306 | 840 | Healthy
62662 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-06-24 | 2.55 | 0 | 0 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 248 | 638 | Healthy
62892 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-06-24 | 2.48 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 287 | 751 | Healthy
63038 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-06-24 | 2.24 | 0 | 0 | 92 | 8 | 1 | 1 | 0 | 283 | 802 | Healthy
67148 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-07-12 | 2.33 | 0 | 0 | 105 | 8 | 1 | 1 | 0 | 326 | 804 | Healthy
74335 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-08-10 | 2.32 | 0 | 0 | 113 | 9 | 1 | 1 | 0 | 322 | 800 | Healthy
85010 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-09-19 | 2.69 | 0 | 0 | 116 | 5 | 0 | 1 | 0 | 293 | 630 | Healthy
94677 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-10-20 | 2.1 | 0 | 0 | 117 | 5 | 1 | 1 | 0 | 282 | 625 | Healthy
100247 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-11-12 | 6.91 | 0 | 0 | 98 | 5 | 1 | 1 | 0 | 250 | 524 | Healthy
107567 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2016-12-12 | 1.82 | 0 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 496 | Healthy
117162 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2017-01-11 | 2.38 | 0 | 0 | 136 | 6 | 1 | 2 | 0 | 320 | 680 | Healthy
124922 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2017-02-08 | 2.39 | 0 | 0 | 132 | 7 | 1 | 2 | 0 | 306 | 681 | Healthy
134097 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2017-03-08 | 2.17 | 0 | 0 | 135 | 7 | 0 | 0 | 0 | 289 | 960 | Healthy
146593 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2017-04-11 | 2.05 | 0 | 0 | 126 | 7 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1030 | Healthy
153955 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2017-05-09 | 1.79 | 0 | 0 | 119 | 7 | 0 | 1 | 0 | 281 | 1042 | Healthy
163482 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2017-06-13 | 1.8 | 0 | 0 | 126 | 7 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1052 | Healthy
177343 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2017-07-20 | 1.93 | 0 | 0 | 132 | 8 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1037 | Healthy
194508 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2017-09-21 | 2.2 | 0 | 0 | 140 | 8 | 1 | 2 | 0 | 326 | 1048 | Healthy
210576 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2017-11-17 | 1.9 | 0 | 0 | 131 | 8 | 1 | 2 | 0 | 298 | 1003 | Healthy
245538 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2018-02-23 | 2.05 | 0 | 0 | 139 | 10 | 0 | 2 | 0 | 330 | 805 | Healthy
254502 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2018-03-20 | 2.15 | 1.82 | 0.2 | 133 | 11 | 1 | 2 | 0 | 333 | 861 | Healthy
261931 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2018-04-10 | 6.26 | 5.02 | 1.1 | 117 | 11 | 0 | 2 | 0 | 332 | 919 | Healthy
322968 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2018-11-02 | 2.87 | 2.34 | 0.39 | 91 | 11 | 1 | 2 | 0 | 399 | 943 | Healthy
350480 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2019-02-04 | 2.42 | 2.1 | 0.19 | 71 | 12 | 1 | 2 | 0 | 389 | 796 | Healthy
357421 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2019-02-28 | 2.42 | 2.1 | 0.2 | 67 | 12 | 0 | 2 | 0 | 372 | 820 | Healthy
357422 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2019-02-28 | 0.43 | 0.36 | 0.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 209 | Healthy
358449 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2019-03-04 | 1.03 | 0.86 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 110 | Healthy
375005 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2019-04-27 | 0.49 | 0.38 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 424 | Healthy
381926 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2019-05-24 | 4.25 | 3.29 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 605 | Healthy
391373 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2019-07-03 | 0.53 | 0.37 | 0.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 597 | Healthy
418827 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2019-10-12 | 0.52 | 0.43 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 609 | Healthy
436998 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2019-12-21 | 0.54 | 0.39 | 0.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 586 | Healthy
471517 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2020-05-28 | 0.78 | 0.54 | 0.15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 85 | 757 | Healthy
513147 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2020-11-06 | 0.52 | 0.32 | 0.12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | 758 | Healthy
540473 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2021-02-08 | 1.11 | 0.87 | 0.14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 116 | 886 | Healthy
569587 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2021-05-11 | 1.08 | 0.77 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 135 | 915 | Healthy
592168 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2021-08-07 | 1.31 | 0.96 | 0.24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 143 | 840 | Healthy
625388 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2021-12-18 | 0.99 | 0.71 | 0.18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 164 | 850 | Healthy
648824 | 8898 | KURNOOL - ICT-1 Y-PH | Siemens - I130100/03 | 2022-03-12 | 1.22 | 0.88 | 0.22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 174 | 949 | Healthy
201403387 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2014-03-24 | 0.74 | 0.51 | 0.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 176 | Healthy
201403383 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2014-03-26 | 0.65 | 0.46 | 0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 164 | Healthy
201404055 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2014-04-04 | 0.7 | 0.63 | 0.04 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 221 | Healthy
201404122 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2014-04-07 | 0.71 | 0.57 | 0.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 175 | Healthy
201404347 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2014-04-23 | 0.9 | 0.73 | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 262 | Healthy
201405266 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2014-05-23 | 1.01 | 0.84 | 0.13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 328 | Healthy
201406348 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2014-06-28 | 2.53 | 2.1 | 0.39 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 304 | Healthy
213 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2014-11-10 | 1.31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109 | 333 | Healthy
526 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2014-12-13 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99 | 316 | Healthy
4786 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2015-05-07 | 1.25 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 111 | 327 | Healthy
11631 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2015-09-23 | 1.46 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 523 | Healthy
16806 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2015-11-19 | 1.47 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 195 | 562 | Healthy
24535 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2016-01-09 | 4.78 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 207 | 600 | Healthy
57288 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2016-06-03 | 1.57 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 242 | 769 | Healthy
58861 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2016-06-09 | 1.7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 237 | 762 | Healthy
62668 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2016-06-24 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 215 | 649 | Healthy
62897 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2016-06-24 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 171 | 342 | Healthy
67152 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2016-07-12 | 1.89 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 285 | 815 | Healthy
74340 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2016-08-10 | 1.83 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 286 | 814 | Healthy
85014 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2016-09-19 | 2.34 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 255 | 633 | Healthy
94681 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2016-10-20 | 1.57 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 247 | 624 | Healthy
100251 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2016-11-12 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 216 | 526 | Healthy
107571 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2016-12-12 | 1.59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 495 | Healthy
117172 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2017-01-11 | 1.73 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 283 | 664 | Healthy
124926 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2017-02-08 | 1.77 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 263 | 685 | Healthy
134601 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2017-03-08 | 1.72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 958 | Healthy
146597 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2017-04-11 | 1.47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1008 | Healthy
153959 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2017-05-09 | 1.29 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 246 | 998 | Healthy
163486 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2017-06-13 | 1.32 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1055 | Healthy
177347 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2017-07-20 | 1.69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1079 | Healthy
194512 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2017-09-21 | 3.09 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 284 | 1025 | Healthy
210580 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2017-11-17 | 1.57 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 298 | 1038 | Healthy
221037 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2017-12-14 | 2.83 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 314 | 1078 | Healthy
245542 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2018-02-23 | 1.61 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 292 | 787 | Healthy
254506 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2018-03-20 | 1.61 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 294 | 825 | Healthy
261935 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2018-04-10 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 351 | 924 | Healthy
322973 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2018-11-02 | 2.39 | 1.84 | 0.41 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 375 | 1008 | Healthy
350485 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2019-02-04 | 1.8 | 1.5 | 0.17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 377 | 915 | Healthy
375009 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2019-04-27 | 1.96 | 1.63 | 0.18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 411 | 1129 | Healthy
381930 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2019-05-24 | 1.87 | 1.48 | 0.23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 370 | 1235 | Healthy
391377 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2019-07-03 | 1.94 | 1.52 | 0.27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 362 | 1172 | Healthy
418831 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2019-10-12 | 1.83 | 1.53 | 0.14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 382 | 1152 | Healthy
437002 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2019-12-21 | 1.71 | 1.36 | 0.22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 338 | 989 | Healthy
471521 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2020-05-28 | 1.86 | 1.47 | 0.24 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 363 | 1089 | Healthy
513151 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2020-11-06 | 1.85 | 1.45 | 0.25 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 358 | 1182 | Healthy
540477 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2021-02-08 | 2.42 | 2.02 | 0.23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 399 | 1375 | Healthy
569591 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2021-05-11 | 2.29 | 1.76 | 0.34 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 447 | 1379 | Healthy
592174 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2021-08-07 | 1.99 | 1.56 | 0.25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 447 | 1306 | Healthy
625392 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2021-12-18 | 2.21 | 1.74 | 0.29 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 488 | 1324 | Healthy
648828 | 8784 | KURNOOL - ICT-2 B-PH | Siemens - I130100/01 | 2022-03-12 | 2.34 | 1.82 | 0.34 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 462 | 1323 | Healthy
201403385 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2014-03-24 | 0.55 | 0.38 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 115 | Healthy
201403381 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2014-03-26 | 0.63 | 0.45 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 109 | Healthy
201404053 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2014-04-04 | 0.6 | 0.49 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 141 | Healthy
201404120 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2014-04-07 | 0.77 | 0.62 | 0.13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 134 | Healthy
201404345 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2014-04-23 | 0.67 | 0.55 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 194 | Healthy
201405264 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2014-05-23 | 0.79 | 0.66 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 231 | Healthy
201406346 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2014-06-28 | 1.08 | 0.89 | 0.17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 192 | Healthy
211 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2014-11-10 | 1.08 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 | 189 | Healthy
524 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2014-12-13 | 1.23 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 195 | Healthy
4784 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2015-05-07 | 1.11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105 | 192 | Healthy
16804 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2015-11-19 | 1.41 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177 | 390 | Healthy
24533 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2016-01-09 | 2.97 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 184 | 416 | Healthy
57286 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2016-06-03 | 1.28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 222 | 556 | Healthy
58859 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2016-06-09 | 1.57 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 232 | 567 | Healthy
62664 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2016-06-24 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 426 | Healthy
62895 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2016-06-24 | 1.76 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 229 | 650 | Healthy
67150 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2016-07-12 | 1.53 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 254 | 554 | Healthy
74337 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2016-08-10 | 1.46 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 258 | 568 | Healthy
85012 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2016-09-19 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 241 | 597 | Healthy
94679 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2016-10-20 | 1.32 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228 | 447 | Healthy
100249 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2016-11-12 | 1.86 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 193 | 365 | Healthy
107569 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2016-12-12 | 1.16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 338 | Healthy
117259 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2017-01-11 | 1.68 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 473 | Healthy
124924 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2017-02-08 | 1.45 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 240 | 485 | Healthy
134099 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2017-03-08 | 1.41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 662 | Healthy
146595 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2017-04-11 | 1.53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 716 | Healthy
153957 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2017-05-09 | 1.27 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 233 | 714 | Healthy
163484 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2017-06-13 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 683 | Healthy
177345 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2017-07-20 | 1.35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 658 | Healthy
194510 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2017-09-21 | 1.31 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 236 | 620 | Healthy
210578 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2017-11-17 | 1.35 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 243 | 629 | Healthy
221035 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2017-12-14 | 2.39 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 248 | 637 | Healthy
245540 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2018-02-23 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 242 | 466 | Healthy
254504 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2018-03-20 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 242 | 489 | Healthy
261933 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2018-04-10 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 281 | 553 | Healthy
322971 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2018-11-02 | 2.09 | 1.62 | 0.36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 323 | 709 | Healthy
350483 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2019-02-04 | 1.6 | 1.38 | 0.12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 340 | 666 | Healthy
375007 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2019-04-27 | 1.78 | 1.52 | 0.14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 374 | 848 | Healthy
381928 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2019-05-24 | 1.74 | 1.38 | 0.23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337 | 923 | Healthy
391375 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2019-07-03 | 1.69 | 1.33 | 0.24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 330 | 868 | Healthy
418829 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2019-10-12 | 1.61 | 1.33 | 0.16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 331 | 833 | Healthy
437000 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2019-12-21 | 1.81 | 1.45 | 0.27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 296 | 717 | Healthy
471519 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2020-05-28 | 2.12 | 1.66 | 0.34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 311 | 902 | Healthy
513149 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2020-11-06 | 1.38 | 1.12 | 0.12 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 347 | 995 | Healthy
540475 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2021-02-08 | 2.36 | 1.95 | 0.26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 362 | 1105 | Healthy
569589 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2021-05-11 | 1.97 | 1.55 | 0.26 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 432 | 1121 | Healthy
592172 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2021-08-07 | 1.62 | 1.3 | 0.17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 406 | 1001 | Healthy
625390 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2021-12-18 | 2.08 | 1.69 | 0.24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 441 | 1025 | Healthy
648826 | 8833 | KURNOOL - ICT-2 R-PH | Siemens - I130100/05 | 2022-03-12 | 1.86 | 1.48 | 0.23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 450 | 1054 | Healthy
201403386 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-03-24 | 0.76 | 0.54 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 146 | Healthy
201403382 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-03-26 | 0.97 | 0.68 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 152 | Healthy
201404054 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-04-04 | 1.28 | 1.07 | 0.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 197 | Healthy
201404121 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-04-07 | 0.96 | 0.79 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 164 | Healthy
201404346 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-04-23 | 0.66 | 0.58 | 0.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 243 | Healthy
201405265 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-05-23 | 1.88 | 1.57 | 0.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 293 | Healthy
201406347 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-06-28 | 1.27 | 1.05 | 0.18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 237 | Healthy
212 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-11-10 | 1.05 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 103 | 306 | Healthy
525 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2014-12-13 | 3.58 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 331 | Healthy
4785 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2015-05-07 | 0.97 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 113 | 294 | Healthy
11630 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2015-09-23 | 1.31 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 175 | 445 | Healthy
16805 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2015-11-19 | 1.26 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 498 | Healthy
24534 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2016-01-09 | 3.2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 190 | 519 | Healthy
57287 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2016-06-03 | 1.6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 240 | 722 | Healthy
58860 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2016-06-09 | 1.75 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 279 | 783 | Healthy
62665 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2016-06-24 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216 | 568 | Healthy
62896 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2016-06-24 | 2.15 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 245 | 746 | Healthy
67151 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2016-07-12 | 1.67 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 271 | 708 | Healthy
74338 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2016-08-10 | 1.57 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 264 | 696 | Healthy
85013 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2016-09-19 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 231 | 690 | Healthy
94680 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2016-10-20 | 1.61 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 232 | 556 | Healthy
100250 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2016-11-12 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183 | 443 | Healthy
107570 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2016-12-12 | 1.51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 439 | Healthy
117170 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2017-01-11 | 1.72 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 261 | 582 | Healthy
124925 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2017-02-08 | 1.61 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 243 | 567 | Healthy
134600 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2017-03-08 | 1.49 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 796 | Healthy
146596 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2017-04-11 | 1.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 887 | Healthy
153958 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2017-05-09 | 1.18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 243 | 922 | Healthy
163485 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2017-06-13 | 1.53 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 241 | 880 | Healthy
177346 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2017-07-20 | 1.43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 943 | Healthy
194511 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2017-09-21 | 1.45 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 286 | 928 | Healthy
210579 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2017-11-17 | 1.45 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 294 | 958 | Healthy
221036 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2017-12-14 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 282 | 899 | Healthy
245541 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2018-02-23 | 1.37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 271 | 691 | Healthy
254505 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2018-03-20 | 1.44 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 287 | 763 | Healthy
261934 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2018-04-10 | 1.43 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 310 | 797 | Healthy
322972 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2018-11-02 | 2.22 | 1.73 | 0.36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 363 | 914 | Healthy
350484 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2019-02-04 | 1.65 | 1.4 | 0.12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 373 | 852 | Healthy
375008 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2019-04-27 | 1.56 | 1.39 | 0.03 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 382 | 1004 | Healthy
381929 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2019-05-24 | 1.74 | 1.4 | 0.19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 360 | 1109 | Healthy
391376 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2019-07-03 | 1.6 | 1.29 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1032 | Healthy
418830 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2019-10-12 | 1.79 | 1.43 | 0.22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 361 | 1041 | Healthy
437001 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2019-12-21 | 1.45 | 1.21 | 0.12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 323 | 858 | Healthy
471520 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2020-05-28 | 1.61 | 1.3 | 0.17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 341 | 1101 | Healthy
513150 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2020-11-06 | 1.63 | 1.37 | 0.1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 394 | 1209 | Healthy
540476 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2021-02-08 | 1.95 | 1.67 | 0.12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 394 | 1272 | Healthy
569590 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2021-05-11 | 1.75 | 1.38 | 0.21 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 406 | 1229 | Healthy
592173 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2021-08-07 | 1.82 | 1.46 | 0.19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 452 | 1220 | Healthy
625391 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2021-12-18 | 1.87 | 1.52 | 0.19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 453 | 1183 | Healthy
648827 | 8761 | KURNOOL - ICT-2 Y-PH | Siemens - I130100/02 | 2022-03-12 | 1.92 | 1.54 | 0.21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 476 | 1233 | Healthy
201406168 | 9022 | KURNOOL - ICT-SPARE | Siemens - I-130100/07 | 2014-06-15 | 0.87 | 0.69 | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 132 | Healthy
201406169 | 9022 | KURNOOL - ICT-SPARE | Siemens - I-130100/07 | 2014-06-15 | 0.94 | 0.75 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 138 | Healthy
201406183 | 9022 | KURNOOL - ICT-SPARE | Siemens - I-130100/07 | 2014-06-16 | 0.88 | 0.71 | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 134 | Healthy
201406312 | 9022 | KURNOOL - ICT-SPARE | Siemens - I-130100/07 | 2014-06-24 | 0.96 | 0.77 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 149 | Healthy
201406342 | 9022 | KURNOOL - ICT-SPARE | Siemens - I-130100/07 | 2014-06-28 | 0.94 | 0.78 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 139 | Healthy
201407224 | 9022 | KURNOOL - ICT-SPARE | Siemens - I-130100/07 | 2014-07-15 | 1.13 | 0.95 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 144 | Healthy
201406016 | 9089 | KURNOOL - KNL-NLR-2 B-Ph | BTW - 201212K10 | 2014-06-02 | 0.91 | 0.31 | 0.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 69 | Healthy
201406014 | 9087 | KURNOOL - KNL-NLR-2 R-Ph | BTW - 20137K15 | 2014-06-02 | 0.81 | 0.62 | 0.19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | Healthy
201406015 | 9088 | KURNOOL - KNL-NLR-2 Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2014-06-02 | 0.43 | 0.33 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70 | Healthy
322980 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2018-11-02 | 3.63 | 2.98 | 0.52 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 407 | 957 | Healthy
350490 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2019-02-04 | 2.96 | 2.6 | 0.2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 457 | 1180 | Healthy
375016 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2019-04-27 | 2.63 | 2.32 | 0.09 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 552 | 1630 | Healthy
391384 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2019-07-03 | 2.48 | 2.13 | 0.12 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 470 | 1826 | Healthy
418836 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2019-10-12 | 2.6 | 2.26 | 0.09 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 522 | 1997 | Healthy
426331 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2019-11-14 | 2.19 | 1.9 | 0.07 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 438 | 1756 | Healthy
454156 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2020-02-22 | 3.87 | 3.17 | 0.5 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 483 | 1451 | Healthy
471524 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2020-05-28 | 3.04 | 2.56 | 0.28 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 444 | 1440 | Healthy
513159 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2020-11-06 | 2.88 | 2.37 | 0.25 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 509 | 2040 | Healthy
540480 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2021-02-08 | 3.5 | 2.99 | 0.22 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 596 | 2283 | Healthy
569596 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2021-05-11 | 4.25 | 3.5 | 0.45 | 11 | 15 | 1 | 3 | 0 | 607 | 2374 | Healthy
592181 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2021-08-07 | 2.59 | 2.2 | 0.09 | 11 | 16 | 1 | 3 | 0 | 614 | 2272 | Healthy
625333 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2021-12-18 | 2.6 | 2.19 | 0.11 | 14 | 16 | 1 | 3 | 0 | 619 | 2357 | Healthy
648835 | 9485 | KURNOOL - NLR-1 LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2022-03-12 | 2.93 | 2.48 | 0.1 | 14 | 19 | 2 | 3 | 0 | 713 | 2710 | Healthy
322978 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2018-11-02 | 4.9 | 4.19 | 0.37 | 24 | 26 | 3 | 2 | 0 | 834 | 2555 | Healthy
350488 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2019-02-04 | 4.11 | 3.67 | 0.11 | 20 | 28 | 2 | 3 | 0 | 825 | 2445 | Healthy
375014 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2019-04-27 | 4.26 | 3.78 | 0.11 | 18 | 30 | 2 | 3 | 0 | 854 | 2849 | Healthy
391382 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2019-07-03 | 4.13 | 3.62 | 0.13 | 19 | 23 | 3 | 4 | 0 | 762 | 2991 | Healthy
418833 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2019-10-12 | 4.35 | 3.85 | 0.11 | 20 | 25 | 2 | 4 | 0 | 793 | 3037 | Healthy
454154 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2020-02-22 | 4.69 | 4.04 | 0.25 | 19 | 27 | 3 | 4 | 0 | 841 | 3220 | Healthy
471522 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2020-05-28 | 4.24 | 3.62 | 0.17 | 16 | 27 | 3 | 4 | 0 | 788 | 3659 | Healthy
513157 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2020-11-06 | 4.58 | 3.9 | 0.19 | 18 | 35 | 3 | 4 | 0 | 874 | 3935 | Healthy
540478 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2021-02-08 | 4.9 | 4.23 | 0.18 | 17 | 37 | 3 | 5 | 0 | 885 | 3913 | Healthy
569592 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2021-05-11 | 4.52 | 3.85 | 0.18 | 17 | 33 | 4 | 5 | 0 | 899 | 3956 | Healthy
592179 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2021-08-07 | 4.43 | 3.81 | 0.14 | 22 | 35 | 4 | 5 | 0 | 919 | 3779 | Healthy
625331 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2021-12-18 | 4.78 | 4.1 | 0.18 | 18 | 37 | 4 | 5 | 0 | 969 | 3951 | Healthy
648833 | 9164 | KURNOOL - NLR-1 LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2022-03-12 | 4.88 | 4.16 | 0.22 | 16 | 36 | 4 | 5 | 0 | 946 | 3984 | Healthy
322979 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2018-11-02 | 2.43 | 1.89 | 0.33 | 17 | 22 | 2 | 2 | 0 | 461 | 1623 | Healthy
350489 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2019-02-04 | 2.48 | 2.09 | 0.18 | 15 | 25 | 2 | 3 | 0 | 480 | 1586 | Healthy
375015 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2019-04-27 | 1.79 | 1.52 | 0.02 | 13 | 28 | 2 | 4 | 0 | 505 | 1996 | Healthy
391383 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2019-07-03 | 1.75 | 1.42 | 0.07 | 15 | 21 | 2 | 3 | 0 | 443 | 2101 | Healthy
418834 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2019-10-12 | 1.85 | 1.5 | 0.09 | 16 | 22 | 2 | 3 | 0 | 455 | 2104 | Healthy
454155 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2020-02-22 | 4.1 | 3.22 | 0.61 | 14 | 23 | 2 | 4 | 0 | 485 | 2161 | Healthy
471523 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2020-05-28 | 1.87 | 1.47 | 0.09 | 12 | 23 | 2 | 3 | 0 | 466 | 2549 | Healthy
513158 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2020-11-06 | 1.91 | 1.46 | 0.13 | 65 | 28 | 2 | 3 | 0 | 456 | 2613 | Healthy
540479 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2021-02-08 | 3.32 | 2.69 | 0.3 | 24 | 32 | 3 | 4 | 0 | 532 | 2728 | Healthy
569595 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2021-05-11 | 2.47 | 1.95 | 0.12 | 222 | 32 | 3 | 4 | 0 | 600 | 3152 | Healthy
570635 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2021-05-17 | 1.94 | 1.54 | 0.06 | 13 | 30 | 3 | 4 | 0 | 570 | 2830 | Healthy
592180 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2021-08-07 | 2.14 | 1.71 | 0.08 | 13 | 33 | 3 | 4 | 0 | 623 | 2762 | Healthy
625332 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2021-12-18 | 2.23 | 1.77 | 0.12 | 39 | 31 | 3 | 4 | 0 | 593 | 2692 | Healthy
648834 | 9165 | KURNOOL - NLR-1 LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2022-03-12 | 2.57 | 2.05 | 0.15 | 36 | 34 | 3 | 5 | 0 | 670 | 2994 | Healthy
57301 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-06-03 | 2.3 | 0 | 0 | 24 | 18 | 1 | 2 | 0 | 467 | 1207 | Healthy
57310 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-06-03 | 1.74 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 328 | 751 | Healthy
58880 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-06-09 | 2.38 | 0 | 0 | 25 | 17 | 1 | 2 | 0 | 469 | 1256 | Healthy
62680 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-06-24 | 3.78 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 284 | 624 | Healthy
62903 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-06-24 | 3.28 | 0 | 0 | 26 | 16 | 1 | 2 | 0 | 502 | 1223 | Healthy
67158 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-07-12 | 2.61 | 0 | 0 | 30 | 20 | 1 | 2 | 0 | 543 | 1281 | Healthy
74351 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-08-10 | 2.63 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1 | 2 | 0 | 546 | 1322 | Healthy
85025 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-09-19 | 3.71 | 0 | 0 | 30 | 12 | 1 | 2 | 0 | 472 | 1042 | Healthy
94693 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-10-20 | 2.39 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1 | 2 | 0 | 456 | 1052 | Healthy
100255 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-11-12 | 3.22 | 0 | 0 | 24 | 13 | 1 | 2 | 0 | 438 | 1047 | Healthy
107541 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-12-12 | 2.33 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 317 | 765 | Healthy
107582 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2016-12-12 | 2.1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 426 | 797 | Healthy
117221 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2017-01-11 | 2.68 | 0 | 0 | 31 | 21 | 1 | 2 | 0 | 512 | 1034 | Healthy
124937 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2017-02-08 | 4.93 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 374 | 850 | Healthy
134608 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2017-03-08 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 488 | 1372 | Healthy
147158 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2017-04-11 | 2.16 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 461 | 1435 | Healthy
153970 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2017-05-09 | 2.5 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1 | 2 | 0 | 489 | 1483 | Healthy
163488 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2017-06-13 | 8.26 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1497 | Healthy
177362 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2017-07-20 | 2.43 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 527 | 1489 | Healthy
194519 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2017-09-21 | 2.62 | 0 | 0 | 27 | 15 | 1 | 3 | 0 | 515 | 1490 | Healthy
210587 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2017-11-17 | 2.41 | 0 | 0 | 28 | 15 | 1 | 3 | 0 | 519 | 1517 | Healthy
245549 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2018-02-23 | 2.51 | 0 | 0 | 26 | 17 | 1 | 3 | 0 | 537 | 1500 | Healthy
254518 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2018-03-20 | 2.61 | 0 | 0 | 24 | 18 | 1 | 2 | 0 | 548 | 1629 | Healthy
261941 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2018-04-10 | 2.51 | 0 | 0 | 26 | 21 | 1 | 2 | 0 | 600 | 1808 | Healthy
322976 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2018-11-02 | 3.31 | 2.75 | 0.29 | 26 | 22 | 1 | 3 | 0 | 652 | 1941 | Healthy
350493 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2019-02-04 | 2.8 | 2.45 | 0.06 | 23 | 26 | 1 | 3 | 0 | 693 | 1946 | Healthy
375012 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2019-04-27 | 2.97 | 2.58 | 0.06 | 22 | 27 | 1 | 3 | 0 | 732 | 2523 | Healthy
391380 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2019-07-03 | 3.14 | 2.67 | 0.16 | 23 | 20 | 1 | 3 | 0 | 611 | 2494 | Healthy
418839 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2019-10-12 | 3.07 | 2.62 | 0.14 | 20 | 20 | 1 | 3 | 0 | 605 | 2451 | Healthy
454152 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2020-02-22 | 3.02 | 2.53 | 0.17 | 18 | 22 | 1 | 3 | 0 | 628 | 2529 | Healthy
471527 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2020-05-28 | 4.81 | 3.94 | 0.54 | 15 | 21 | 1 | 4 | 0 | 568 | 2711 | Healthy
513155 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2020-11-06 | 3.1 | 2.56 | 0.17 | 18 | 28 | 1 | 4 | 0 | 670 | 3024 | Healthy
540484 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2021-02-08 | 4.7 | 3.93 | 0.39 | 16 | 29 | 2 | 4 | 0 | 699 | 3050 | Healthy
569599 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2021-05-11 | 3.41 | 2.85 | 0.14 | 17 | 29 | 2 | 5 | 0 | 808 | 3404 | Healthy
592177 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2021-08-07 | 2.71 | 2.26 | 0.09 | 17 | 26 | 2 | 4 | 0 | 704 | 2836 | Healthy
625336 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2021-12-18 | 2.82 | 2.39 | 0.06 | 15 | 27 | 2 | 5 | 0 | 742 | 2943 | Healthy
648831 | 9089 | KURNOOL - NLR-2 LR B-Ph | BTW - 201212K10 | 2022-03-12 | 3.02 | 2.5 | 0.12 | 14 | 27 | 2 | 4 | 0 | 752 | 3110 | Healthy
57299 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2016-06-03 | 1.4 | 0 | 0 | 75 | 13 | 2 | 1 | 0 | 288 | 907 | Healthy
58878 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2016-06-09 | 1.61 | 0 | 0 | 74 | 15 | 1 | 1 | 0 | 291 | 742 | Healthy
62678 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2016-06-24 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 326 | 670 | Healthy
62901 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2016-06-24 | 2.75 | 0 | 0 | 74 | 25 | 1 | 5 | 0 | 304 | 997 | Healthy
67156 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2016-07-12 | 1.61 | 0 | 0 | 75 | 15 | 1 | 1 | 0 | 304 | 673 | Healthy
74349 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2016-08-10 | 2 | 0 | 0 | 66 | 13 | 2 | 2 | 0 | 314 | 737 | Healthy
85023 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2016-09-19 | 1.85 | 0 | 0 | 62 | 8 | 1 | 0 | 1 | 243 | 446 | Healthy
94691 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2016-10-20 | 1.51 | 0 | 0 | 67 | 10 | 1 | 1 | 0 | 273 | 468 | Healthy
100253 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2016-11-12 | 1.71 | 0 | 0 | 55 | 9 | 1 | 1 | 0 | 238 | 447 | Healthy
107539 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2016-12-12 | 2.76 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 2 | 0 | 413 | 1029 | Healthy
107580 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2016-12-12 | 1.37 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 207 | 320 | Healthy
117218 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2017-01-11 | 1.72 | 0 | 0 | 60 | 10 | 1 | 2 | 0 | 272 | 431 | Healthy
124935 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2017-02-08 | 1.65 | 0 | 0 | 49 | 8 | 1 | 2 | 0 | 239 | 425 | Healthy
134606 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2017-03-08 | 1.56 | 0 | 0 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 234 | 575 | Healthy
147156 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2017-04-11 | 2.14 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1220 | Healthy
153968 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2017-05-09 | 1.44 | 0 | 0 | 46 | 9 | 1 | 1 | 0 | 274 | 1138 | Healthy
163489 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2017-06-13 | 1.89 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1175 | Healthy
177360 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2017-07-20 | 1.64 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1187 | Healthy
194517 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2017-09-21 | 2.35 | 0 | 0 | 50 | 10 | 2 | 1 | 0 | 325 | 1219 | Healthy
210585 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2017-11-17 | 1.64 | 0 | 0 | 58 | 11 | 2 | 2 | 0 | 356 | 1279 | Healthy
245547 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2018-02-23 | 1.7 | 0 | 0 | 59 | 13 | 1 | 1 | 0 | 370 | 1183 | Healthy
254511 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2018-03-20 | 1.78 | 0 | 0 | 60 | 14 | 2 | 2 | 0 | 383 | 1299 | Healthy
261939 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2018-04-10 | 1.71 | 0 | 0 | 63 | 16 | 2 | 1 | 0 | 428 | 1428 | Healthy
322974 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2018-11-02 | 2.55 | 2.02 | 0.31 | 66 | 17 | 2 | 2 | 0 | 451 | 1615 | Healthy
350491 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2019-02-04 | 3.33 | 2.7 | 0.14 | 49 | 19 | 2 | 2 | 0 | 406 | 1492 | Healthy
375010 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2019-04-27 | 2.16 | 1.8 | 0.12 | 59 | 22 | 2 | 2 | 0 | 461 | 1875 | Healthy
391378 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2019-07-03 | 2.02 | 1.68 | 0.08 | 66 | 18 | 2 | 2 | 0 | 459 | 2087 | Healthy
418837 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2019-10-12 | 2.02 | 1.68 | 0.08 | 63 | 18 | 2 | 2 | 0 | 458 | 2118 | Healthy
454150 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2020-02-22 | 2.11 | 1.73 | 0.09 | 60 | 20 | 2 | 2 | 0 | 486 | 2247 | Healthy
471525 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2020-05-28 | 2.08 | 1.7 | 0.07 | 52 | 20 | 2 | 3 | 0 | 468 | 2615 | Healthy
513153 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2020-11-06 | 1.78 | 1.42 | 0.06 | 49 | 24 | 2 | 3 | 0 | 455 | 2573 | Healthy
540481 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2021-02-08 | 3.85 | 3.14 | 0.4 | 42 | 24 | 2 | 3 | 0 | 457 | 2571 | Healthy
569597 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2021-05-11 | 2.66 | 2.12 | 0.19 | 45 | 25 | 2 | 3 | 0 | 551 | 2868 | Healthy
592175 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2021-08-07 | 2.06 | 1.68 | 0.05 | 45 | 25 | 2 | 3 | 0 | 551 | 2602 | Healthy
625334 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2021-12-18 | 2.07 | 1.68 | 0.08 | 40 | 24 | 2 | 3 | 0 | 533 | 2590 | Healthy
648829 | 9087 | KURNOOL - NLR-2 LR R-Ph | BTW - 20137K15 | 2022-03-12 | 2.35 | 1.89 | 0.11 | 40 | 26 | 3 | 4 | 0 | 587 | 2847 | Healthy
57300 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2016-06-03 | 1.79 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 381 | 1324 | Healthy
58879 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2016-06-09 | 2.31 | 0 | 0 | 23 | 18 | 1 | 2 | 0 | 455 | 1541 | Healthy
62679 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2016-06-24 | 2.48 | 0 | 0 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 257 | 648 | Healthy
62902 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2016-06-24 | 3.32 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | 1 | 0 | 258 | 1250 | Healthy
67157 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2016-07-12 | 3.13 | 0 | 0 | 26 | 17 | 1 | 2 | 0 | 414 | 1379 | Healthy
74350 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2016-08-10 | 2.16 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 417 | 1329 | Healthy
85024 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2016-09-19 | 2.17 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 376 | 1072 | Healthy
94692 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2016-10-20 | 1.68 | 0 | 0 | 21 | 12 | 1 | 2 | 0 | 377 | 1143 | Healthy
100254 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2016-11-12 | 4.04 | 0 | 0 | 28 | 13 | 1 | 2 | 0 | 348 | 1130 | Healthy
107540 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2016-12-12 | 1.59 | 0 | 0 | 22 | 10 | 1 | 2 | 0 | 285 | 771 | Healthy
107581 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2016-12-12 | 1.72 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 344 | 857 | Healthy
117219 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2017-01-11 | 2.5 | 0 | 0 | 17 | 21 | 1 | 2 | 0 | 426 | 1142 | Healthy
124936 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2017-02-08 | 4.35 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 415 | 1266 | Healthy
134607 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2017-03-08 | 3.4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1363 | Healthy
147157 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2017-04-11 | 1.76 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1528 | Healthy
153969 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2017-05-09 | 6.14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 391 | 1538 | Healthy
163487 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2017-06-13 | 3.04 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1516 | Healthy
177361 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2017-07-20 | 1.78 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 428 | 1547 | Healthy
194518 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2017-09-21 | 1.82 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 429 | 1557 | Healthy
210586 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2017-11-17 | 1.86 | 0 | 0 | 14 | 17 | 2 | 2 | 0 | 452 | 1623 | Healthy
245548 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2018-02-23 | 1.91 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 2 | 0 | 436 | 1578 | Healthy
260357 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2018-04-03 | 2.28 | 0 | 0 | 11 | 19 | 2 | 2 | 0 | 456 | 1774 | Healthy
261940 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2018-04-10 | 1.96 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2 | 2 | 0 | 496 | 1917 | Healthy
322975 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2018-11-02 | 3.22 | 2.56 | 0.36 | 18 | 24 | 2 | 3 | 0 | 526 | 2438 | Healthy
350492 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2019-02-04 | 2.6 | 2.2 | 0.15 | 7 | 27 | 1 | 2 | 0 | 530 | 2138 | Healthy
375011 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2019-04-27 | 2.22 | 1.85 | 0.05 | 5 | 29 | 1 | 3 | 0 | 566 | 2583 | Healthy
391379 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2019-07-03 | 2.28 | 1.86 | 0.11 | 10 | 23 | 2 | 3 | 0 | 487 | 2628 | Healthy
418838 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2019-10-12 | 2.17 | 1.8 | 0.06 | 10 | 23 | 2 | 3 | 0 | 488 | 2611 | Healthy
454151 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2020-02-22 | 4.01 | 3.25 | 0.41 | 7 | 26 | 2 | 3 | 0 | 576 | 2890 | Healthy
471526 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2020-05-28 | 2.36 | 1.91 | 0.07 | 8 | 26 | 2 | 3 | 0 | 537 | 3255 | Healthy
513154 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2020-11-06 | 2.44 | 1.92 | 0.12 | 10 | 32 | 2 | 3 | 0 | 553 | 3392 | Healthy
540483 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2021-02-08 | 4.86 | 3.94 | 0.53 | 33 | 33 | 2 | 4 | 0 | 566 | 3286 | Healthy
569598 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2021-05-11 | 2.87 | 2.27 | 0.18 | 5 | 31 | 2 | 4 | 0 | 614 | 3446 | Healthy
592176 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2021-08-07 | 2.14 | 1.72 | 4 | 9 | 30 | 2 | 4 | 0 | 576 | 3010 | Healthy
625335 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2021-12-18 | 2.3 | 1.87 | 0.07 | 5 | 29 | 2 | 4 | 0 | 573 | 3045 | Healthy
648830 | 9088 | KURNOOL - NLR-2 LR Y-Ph | BTW - 20137K12 | 2022-03-12 | 2.44 | 1.95 | 0.1 | 0 | 29 | 2 | 4 | 0 | 584 | 3239 | Healthy
57298 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2016-06-03 | 2.4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 344 | 917 | Healthy
58877 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2016-06-09 | 2.84 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 391 | 1023 | Healthy
62676 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2016-06-24 | 5.45 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0 | 392 | 878 | Healthy
62900 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2016-06-24 | 2.66 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 388 | 1250 | Healthy
67155 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2016-07-12 | 2.43 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 367 | 902 | Healthy
74348 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2016-08-10 | 2.99 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 394 | 967 | Healthy
85022 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2016-09-19 | 34.34 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 343 | 861 | Healthy
94690 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2016-10-20 | 3.54 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 310 | 754 | Healthy
100239 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2016-11-12 | 2.76 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 345 | 805 | Healthy
107538 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2016-12-12 | 1.76 | 0 | 0 | 55 | 8 | 1 | 2 | 0 | 242 | 420 | Healthy
107579 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2016-12-12 | 4.5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 334 | 631 | Healthy
117217 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2017-01-11 | 3.38 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 390 | 775 | Healthy
124934 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2017-02-08 | 3.56 | 0 | 0 | 28 | 13 | 1 | 3 | 0 | 490 | 1126 | Healthy
134605 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2017-03-08 | 3.13 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1149 | Healthy
147155 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2017-04-11 | 2.14 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1220 | Healthy
153967 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2017-05-09 | 2.19 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 346 | 1128 | Healthy
163493 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2017-06-13 | 3.22 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1097 | Healthy
177359 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2017-07-20 | 2.37 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 389 | 1046 | Healthy
194516 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2017-09-21 | 3.09 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 338 | 898 | Healthy
210584 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2017-11-17 | 2.24 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 351 | 883 | Healthy
245546 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2018-02-23 | 2.34 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 358 | 647 | Healthy
254510 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2018-03-20 | 2.91 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 295 | 643 | Healthy
261938 | 9485 | KURNOOL - NLR-I LR B-PH | BTW - 20135K19 | 2018-04-10 | 2.3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 388 | 726 | Healthy
57296 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2016-06-03 | 2.71 | 0 | 0 | 36 | 9 | 1 | 1 | 0 | 427 | 1129 | Healthy
58871 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2016-06-09 | 2.93 | 0 | 0 | 37 | 11 | 1 | 2 | 0 | 460 | 1221 | Healthy
62674 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2016-06-24 | 3.07 | 0 | 0 | 59 | 22 | 1 | 2 | 0 | 269 | 778 | Healthy
62898 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2016-06-24 | 2.84 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 480 | 1667 | Healthy
67153 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2016-07-12 | 2.82 | 0 | 0 | 40 | 12 | 1 | 2 | 0 | 471 | 1156 | Healthy
74346 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2016-08-10 | 2.96 | 0 | 0 | 37 | 12 | 1 | 2 | 0 | 489 | 1211 | Healthy
85020 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2016-09-19 | 4.26 | 0 | 0 | 37 | 9 | 1 | 2 | 0 | 473 | 1030 | Healthy
94688 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2016-10-20 | 2.65 | 0 | 0 | 35 | 9 | 1 | 2 | 0 | 453 | 1060 | Healthy
100237 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2016-11-12 | 2.99 | 0 | 0 | 32 | 8 | 1 | 2 | 0 | 441 | 1042 | Healthy
107529 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2016-12-12 | 4.85 | 0 | 0 | 26 | 13 | 1 | 2 | 0 | 432 | 1036 | Healthy
107577 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2016-12-12 | 2.56 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 428 | 806 | Healthy
117215 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2017-01-11 | 3.61 | 0 | 0 | 38 | 16 | 2 | 2 | 0 | 539 | 1116 | Healthy
124932 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2017-02-08 | 3.03 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1 | 2 | 0 | 481 | 1140 | Healthy
134603 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2017-03-08 | 1.46 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 467 | Healthy
147153 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2017-04-11 | 3.45 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1485 | Healthy
153965 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2017-05-09 | 3.08 | 0 | 0 | 26 | 11 | 2 | 2 | 0 | 504 | 1530 | Healthy
163491 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2017-06-13 | 4.41 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1397 | Healthy
177349 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2017-07-20 | 3.24 | 0 | 0 | 30 | 13 | 2 | 2 | 0 | 589 | 1614 | Healthy
194514 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2017-09-21 | 3.12 | 0 | 0 | 25 | 13 | 2 | 3 | 0 | 562 | 1601 | Healthy
210582 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2017-11-17 | 3.34 | 0 | 0 | 26 | 15 | 2 | 3 | 0 | 600 | 1729 | Healthy
221038 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2017-12-14 | 4.23 | 0 | 0 | 32 | 15 | 2 | 3 | 0 | 625 | 1742 | Healthy
245544 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2018-02-23 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 17 | 2 | 3 | 0 | 615 | 1761 | Healthy
254508 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2018-03-20 | 3.57 | 0 | 0 | 21 | 17 | 2 | 3 | 0 | 606 | 1904 | Healthy
261936 | 9164 | KURNOOL - NLR-I LR R-Ph | BTW - 20135K20 | 2018-04-10 | 3.87 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 4 | 0 | 709 | 2166 | Healthy
57297 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2016-06-03 | 1.34 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 | 1 | 0 | 296 | 935 | Healthy
58873 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2016-06-09 | 1.43 | 0 | 0 | 25 | 13 | 1 | 1 | 0 | 321 | 982 | Healthy
62899 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2016-06-24 | 2.24 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 391 | 1576 | Healthy
62675 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2016-06-24 | 4.47 | 0 | 0 | 16 | 20 | 1 | 1 | 0 | 333 | 1044 | Healthy
67154 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2016-07-12 | 2.5 | 0 | 0 | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 333 | 940 | Healthy
74347 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2016-08-10 | 1.63 | 0 | 0 | 27 | 14 | 2 | 2 | 0 | 356 | 1004 | Healthy
85021 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2016-09-19 | 37.09 | 0 | 0 | 28 | 10 | 1 | 2 | 0 | 305 | 883 | Healthy
94689 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2016-10-20 | 1.6 | 0 | 0 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 296 | 784 | Healthy
100238 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2016-11-12 | 1.46 | 0 | 0 | 22 | 9 | 1 | 2 | 0 | 292 | 785 | Healthy
107537 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2016-12-12 | 8.12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 2 | 0 | 326 | 1141 | Healthy
107578 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2016-12-12 | 1.14 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 258 | 605 | Healthy
117216 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2017-01-11 | 1.66 | 0 | 0 | 26 | 14 | 1 | 2 | 0 | 334 | 781 | Healthy
124933 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2017-02-08 | 1.63 | 0 | 0 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 320 | 861 | Healthy
134604 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2017-03-08 | 1.7 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1175 | Healthy
147154 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2017-04-11 | 1.6 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1265 | Healthy
153966 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2017-05-09 | 1.22 | 0 | 0 | 21 | 12 | 2 | 2 | 0 | 320 | 1287 | Healthy
163492 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2017-06-13 | 1.55 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1283 | Healthy
177350 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2017-07-20 | 1.46 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1309 | Healthy
194515 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2017-09-21 | 1.62 | 0 | 0 | 21 | 13 | 2 | 2 | 0 | 342 | 1305 | Healthy
210583 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2017-11-17 | 1.47 | 0 | 0 | 23 | 15 | 2 | 2 | 0 | 374 | 1364 | Healthy
245545 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2018-02-23 | 1.5 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 361 | 1214 | Healthy
254509 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2018-03-20 | 1.47 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 358 | 1294 | Healthy
261937 | 9165 | KURNOOL - NLR-I LR Y-Ph | BTW - 20135K18 | 2018-04-10 | 1.63 | 0 | 0 | 19 | 20 | 2 | 3 | 0 | 429 | 1498 | Healthy
57305 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2016-06-03 | 1.48 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 206 | 545 | Healthy
58886 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2016-06-09 | 1.84 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 2 | 0 | 231 | 494 | Healthy
62683 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2016-06-24 | 3.23 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 2 | 0 | 165 | 418 | Healthy
62911 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2016-06-24 | 2.61 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 313 | 1052 | Healthy
67167 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2016-07-12 | 1.81 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 2 | 0 | 259 | 501 | Healthy
74355 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2016-08-10 | 1.73 | 0 | 0 | 13 | 17 | 1 | 2 | 0 | 247 | 481 | Healthy
85029 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2016-09-19 | 1.99 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 248 | 384 | Healthy
94698 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2016-10-20 | 1.51 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 232 | 374 | Healthy
100242 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2016-11-12 | 1.57 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 236 | 381 | Healthy
107586 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2016-12-12 | 1.87 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 215 | 292 | Healthy
117227 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2017-01-11 | 1.8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 1 | 3 | 0 | 287 | 364 | Healthy
124941 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2017-02-08 | 2.71 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 398 | 994 | Healthy
134616 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2017-03-08 | 1.81 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 298 | 574 | Healthy
147162 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2017-04-11 | 1.97 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 275 | 607 | Healthy
153974 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2017-05-09 | 2.66 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 291 | 661 | Healthy
163494 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2017-06-13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 311 | 754 | Healthy
177369 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2017-07-20 | 1.76 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 3 | 0 | 332 | 731 | Healthy
194527 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2017-09-21 | 1.95 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 354 | 748 | Healthy
210594 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2017-11-17 | 1.89 | 0 | 0 | 7 | 19 | 2 | 4 | 0 | 367 | 744 | Healthy
245706 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2018-02-23 | 2.08 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 3 | 0 | 394 | 555 | Healthy
254524 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2018-03-20 | 1.87 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2 | 3 | 0 | 379 | 579 | Healthy
261945 | 9453 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2018-04-10 | 2.03 | 0 | 0 | 8 | 25 | 2 | 3 | 0 | 439 | 751 | Healthy
57303 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2016-06-03 | 1.68 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 238 | 489 | Healthy
58884 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2016-06-09 | 4.15 | 0 | 0 | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 261 | 503 | Healthy
62681 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2016-06-24 | 3.18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 208 | 387 | Healthy
62909 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2016-06-24 | 2.78 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 280 | 733 | Healthy
67165 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2016-07-12 | 1.97 | 0 | 0 | 11 | 19 | 1 | 2 | 0 | 283 | 483 | Healthy
74353 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2016-08-10 | 1.93 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 2 | 0 | 291 | 483 | Healthy
85027 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2016-09-19 | 3.66 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 2 | 0 | 268 | 405 | Healthy
94696 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2016-10-20 | 1.79 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 275 | 403 | Healthy
100240 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2016-11-12 | 1.83 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 280 | 410 | Healthy
107584 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2016-12-12 | 1.91 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 241 | 309 | Healthy
117223 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2017-01-11 | 1.96 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 303 | 373 | Healthy
124939 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2017-02-08 | 1.98 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 378 | 1351 | Healthy
134614 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2017-03-08 | 2.13 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 325 | 620 | Healthy
147160 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2017-04-11 | 1.83 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 293 | 664 | Healthy
153972 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2017-05-09 | 1.95 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 2 | 0 | 342 | 770 | Healthy
163496 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2017-06-13 | 2.56 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 327 | 793 | Healthy
177367 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2017-07-20 | 2.11 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 365 | 808 | Healthy
194524 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2017-09-21 | 1.97 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 3 | 0 | 342 | 767 | Healthy
210592 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2017-11-17 | 2.12 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 3 | 0 | 388 | 835 | Healthy
245704 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2018-02-23 | 2.03 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 369 | 588 | Healthy
254523 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2018-03-20 | 2.1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 3 | 0 | 397 | 658 | Healthy
261943 | 9474 | KURNOOL - THIRUVALUM-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2018-04-10 | 2.25 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 | 2 | 0 | 443 | 817 | Healthy
57304 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2016-06-03 | 2.01 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 291 | 463 | Healthy
58885 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2016-06-09 | 2.38 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 2 | 0 | 350 | 476 | Healthy
62682 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2016-06-24 | 3.53 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 238 | 598 | Healthy
62910 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2016-06-24 | 2.93 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 204 | 625 | Healthy
67166 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2016-07-12 | 2.14 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 325 | 488 | Healthy
74354 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2016-08-10 | 2.18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 340 | 545 | Healthy
85028 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2016-09-19 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 302 | 392 | Healthy
94697 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2016-10-20 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 320 | 452 | Healthy
107585 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2016-12-12 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 287 | 345 | Healthy
117225 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2017-01-11 | 2.24 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 362 | 419 | Healthy
124940 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2017-02-08 | 2.16 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 468 | 1278 | Healthy
134615 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2017-03-08 | 2.36 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 354 | 663 | Healthy
147161 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2017-04-11 | 2.15 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 359 | 745 | Healthy
153973 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2017-05-09 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 354 | 770 | Healthy
163495 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2017-06-13 | 2.54 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 367 | 840 | Healthy
177368 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2017-07-20 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 403 | 876 | Healthy
194525 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2017-09-21 | 3.85 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 395 | 880 | Healthy
210593 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2017-11-17 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 443 | 953 | Healthy
245705 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2018-02-23 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 428 | 621 | Healthy
259801 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2018-03-31 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 441 | 738 | Healthy
261944 | 9481 | KURNOOL - THIRUVELLEM-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2018-04-10 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 511 | 901 | Healthy
58889 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2016-06-09 | 2.18 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 398 | 923 | Healthy
62686 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2016-06-24 | 3.49 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 313 | 745 | Healthy
62914 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2016-06-24 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 176 | 736 | Healthy
67170 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2016-07-12 | 1.83 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 387 | 925 | Healthy
74358 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2016-08-10 | 1.98 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 405 | 940 | Healthy
85032 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2016-09-19 | 2.16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 358 | 776 | Healthy
94701 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2016-10-20 | 1.77 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 370 | 885 | Healthy
100245 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2016-11-12 | 1.76 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 371 | 889 | Healthy
107589 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2016-12-12 | 1.89 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 331 | 699 | Healthy
117232 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2017-01-11 | 1.93 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 440 | 1001 | Healthy
124942 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2017-02-08 | 1.58 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 3 | 0 | 263 | 366 | Healthy
134619 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2017-03-08 | 2.03 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 424 | 1287 | Healthy
147165 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2017-04-11 | 1.83 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1323 | Healthy
153977 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2017-05-09 | 2.03 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 451 | 1736 | Healthy
163497 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2017-06-13 | 2.95 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 419 | 1397 | Healthy
177372 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2017-07-20 | 1.96 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 467 | 1431 | Healthy
194530 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2017-09-21 | 2.03 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 491 | 1499 | Healthy
210599 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2017-11-17 | 1.99 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 498 | 1554 | Healthy
245709 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2018-02-23 | 2.17 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 489 | 1483 | Healthy
254527 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2018-03-20 | 2.12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 521 | 1630 | Healthy
261948 | 9350 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2018-04-10 | 2.08 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 558 | 1792 | Healthy
57306 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2016-06-03 | 1.51 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 313 | 1041 | Healthy
58887 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2016-06-09 | 1.63 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 335 | 1117 | Healthy
62684 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2016-06-24 | 3.49 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 2 | 0 | 273 | 954 | Healthy
62912 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2016-06-24 | 2.66 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 402 | 911 | Healthy
67168 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2016-07-12 | 1.63 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 368 | 1201 | Healthy
74356 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2016-08-10 | 1.9 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | 3 | 0 | 381 | 1234 | Healthy
85030 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2016-09-19 | 2.58 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 314 | 985 | Healthy
94699 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2016-10-20 | 2.78 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 333 | 1142 | Healthy
100243 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2016-11-12 | 1.54 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 341 | 1215 | Healthy
107587 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2016-12-12 | 4.98 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1017 | Healthy
117229 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2017-01-11 | 1.74 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 3 | 0 | 424 | 1380 | Healthy
124944 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2017-02-08 | 2.3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 278 | 397 | Healthy
134617 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2017-03-08 | 1.72 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 409 | 1528 | Healthy
147163 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2017-04-11 | 4.64 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 362 | 1557 | Healthy
153975 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2017-05-09 | 1.52 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 404 | 1714 | Healthy
163499 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2017-06-13 | 1.61 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 406 | 1634 | Healthy
177370 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2017-07-20 | 1.66 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 426 | 1626 | Healthy
194528 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2017-09-21 | 1.78 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 467 | 1826 | Healthy
210595 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2017-11-17 | 1.7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 460 | 1941 | Healthy
245707 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2018-02-23 | 1.91 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0 | 471 | 1975 | Healthy
254525 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2018-03-20 | 1.86 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 488 | 2165 | Healthy
261946 | 9528 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2018-04-10 | 1.97 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 546 | 2373 | Healthy
57307 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2016-06-03 | 2.02 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 402 | 953 | Healthy
58888 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2016-06-09 | 2.14 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 438 | 1065 | Healthy
62685 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2016-06-24 | 4.26 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 362 | 865 | Healthy
62913 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2016-06-24 | 3.01 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 351 | 789 | Healthy
67169 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2016-07-12 | 2.01 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 444 | 1127 | Healthy
74357 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2016-08-10 | 2.16 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 454 | 1135 | Healthy
85031 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2016-09-19 | 2.26 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 945 | Healthy
94700 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2016-10-20 | 1.87 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 435 | 1116 | Healthy
100244 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2016-11-12 | 1.98 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 449 | 1166 | Healthy
107588 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2016-12-12 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 426 | 930 | Healthy
117230 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2017-01-11 | 1.94 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 | 482 | 1201 | Healthy
124943 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2017-02-08 | 3.32 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 331 | 464 | Healthy
134618 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2017-03-08 | 1.99 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1442 | Healthy
147164 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2017-04-11 | 7.35 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 471 | 1541 | Healthy
153976 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2017-05-09 | 1.7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 475 | 1580 | Healthy
163498 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2017-06-13 | 5.51 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1580 | Healthy
177371 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2017-07-20 | 2.01 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 527 | 1599 | Healthy
194529 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2017-09-21 | 2.03 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1653 | Healthy
210598 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2017-11-17 | 2.19 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 567 | 1844 | Healthy
245708 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2018-02-23 | 2.17 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 554 | 1893 | Healthy
254526 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2018-03-20 | 2.15 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 561 | 2019 | Healthy
261947 | 9325 | KURNOOL - THIRUVELLEM-2 LR- Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2018-04-10 | 2.33 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 633 | 2220 | Healthy
321791 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2018-10-31 | 2.3 | 2 | 0.17 | 5 | 26 | 2 | 4 | 0 | 461 | 774 | Healthy
359533 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2019-03-08 | 2.2 | 2 | 0.06 | 5 | 31 | 3 | 4 | 0 | 524 | 821 | Healthy
375026 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2019-04-27 | 2.46 | 2.23 | 0.06 | 5 | 34 | 2 | 4 | 0 | 595 | 988 | Healthy
391396 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2019-07-03 | 0.55 | 0.49 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110 | 189 | Healthy
418843 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2019-10-12 | 2.48 | 2.23 | 0.1 | 8 | 27 | 3 | 5 | 0 | 531 | 1018 | Healthy
454167 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2020-02-22 | 2.7 | 2.42 | 0.11 | 9 | 31 | 6 | 5 | 4.7 | 604 | 1029 | Healthy
455052 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2020-02-26 | 2.1 | 1.88 | 0.09 | 6 | 25 | 3 | 5 | 0 | 483 | 895 | Healthy
471538 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2020-05-28 | 2.42 | 2.13 | 0.09 | 6 | 28 | 3 | 5 | 0 | 551 | 1294 | Healthy
513172 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2020-11-06 | 3.62 | 3.03 | 0.38 | 6 | 32 | 3 | 5 | 0 | 551 | 1519 | Healthy
540494 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2021-02-08 | 5.68 | 4.78 | 0.66 | 6 | 37 | 3 | 5 | 0 | 626 | 1793 | Healthy
569610 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2021-05-11 | 2.73 | 2.38 | 0.09 | 7 | 35 | 4 | 6 | 0 | 694 | 1841 | Healthy
592196 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2021-08-07 | 2.93 | 2.55 | 0.11 | 7 | 36 | 4 | 6 | 0 | 698 | 1904 | Healthy
625378 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2021-12-18 | 2.71 | 2.32 | 0.14 | 6 | 30 | 4 | 6 | 0 | 629 | 1905 | Healthy
648851 | 9453 | KURNOOL - TVL-1 LR B-PH | CGL - BH10314/03 | 2022-03-12 | 3.1 | 2.7 | 0.1 | 7 | 37 | 4 | 7 | 0 | 773 | 2225 | Healthy
321789 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2018-10-31 | 3.02 | 2.54 | 0.34 | 7 | 27 | 2 | 3 | 0 | 480 | 927 | Healthy
359531 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2019-03-08 | 2.3 | 2.08 | 0.06 | 5 | 30 | 2 | 3 | 0 | 497 | 1034 | Healthy
375024 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2019-04-27 | 2.46 | 2.22 | 0.06 | 5 | 33 | 2 | 3 | 0 | 549 | 1215 | Healthy
391393 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2019-07-03 | 2.6 | 2.29 | 0.1 | 9 | 25 | 2 | 4 | 0 | 495 | 1455 | Healthy
418841 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2019-10-12 | 2.61 | 2.33 | 0.07 | 9 | 26 | 2 | 4 | 0 | 520 | 1594 | Healthy
454164 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2020-02-22 | 4.49 | 3.79 | 0.46 | 8 | 28 | 2 | 4 | 0 | 559 | 1745 | Healthy
471536 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2020-05-28 | 3.41 | 2.86 | 0.3 | 7 | 26 | 2 | 4 | 0 | 503 | 1957 | Healthy
513170 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2020-11-06 | 2.81 | 2.34 | 0.18 | 8 | 32 | 2 | 4 | 0 | 526 | 2245 | Healthy
540492 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2021-02-08 | 3.89 | 3.33 | 0.23 | 8 | 37 | 3 | 5 | 0 | 628 | 2572 | Healthy
569608 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2021-05-11 | 3.36 | 2.87 | 0.15 | 8 | 35 | 3 | 6 | 0 | 699 | 2636 | Healthy
592194 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2021-08-07 | 3.4 | 2.93 | 0.13 | 8 | 36 | 3 | 6 | 0 | 719 | 2656 | Healthy
625376 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2021-12-18 | 3.14 | 2.67 | 0.12 | 8 | 31 | 3 | 6 | 0 | 672 | 2689 | Healthy
648847 | 9474 | KURNOOL - TVL-1 LR R-PH | CGL - BH10314/02 | 2022-03-12 | 3.76 | 3.22 | 0.16 | 9 | 36 | 3 | 6 | 0 | 778 | 2990 | Healthy
321790 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2018-10-31 | 3.27 | 2.74 | 0.34 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 523 | 1343 | Healthy
359532 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2019-03-08 | 3.41 | 3.04 | 0.15 | 4 | 23 | 2 | 3 | 0 | 574 | 1559 | Healthy
375025 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2019-04-27 | 2.79 | 2.5 | 0.06 | 3 | 24 | 2 | 3 | 0 | 606 | 1696 | Healthy
391394 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2019-07-03 | 0.54 | 0.47 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 278 | Healthy
418842 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2019-10-12 | 2.88 | 2.53 | 0.08 | 5 | 19 | 2 | 3 | 0 | 544 | 2029 | Healthy
454165 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2020-02-22 | 3.21 | 2.81 | 0.1 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 635 | 2337 | Healthy
471537 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2020-05-28 | 2.81 | 2.42 | 0.08 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 562 | 2497 | Healthy
513171 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2020-11-06 | 3.16 | 2.71 | 0.22 | 0 | 24 | 2 | 4 | 0 | 530 | 1727 | Healthy
540493 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2021-02-08 | 4.21 | 3.69 | 0.24 | 5 | 29 | 3 | 4 | 0 | 652 | 2126 | Healthy
569609 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2021-05-11 | 3.25 | 2.85 | 0.11 | 5 | 26 | 3 | 4 | 0 | 673 | 2103 | Healthy
592195 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2021-08-07 | 2.88 | 2.52 | 0.07 | 6 | 26 | 3 | 4 | 0 | 631 | 2066 | Healthy
625377 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2021-12-18 | 3.17 | 2.8 | 0.11 | 0 | 25 | 3 | 5 | 0 | 674 | 1873 | Healthy
648850 | 9481 | KURNOOL - TVL-1 LR Y-PH | CGL - BH10314/07 | 2022-03-12 | 3.14 | 2.8 | 0.07 | 5 | 27 | 3 | 5 | 0 | 705 | 2000 | Healthy
321794 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2018-10-31 | 2.44 | 1.98 | 0.2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 559 | 1994 | Healthy
359537 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2019-03-08 | 6.27 | 5.26 | 0.72 | 4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 576 | 2284 | Healthy
375023 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2019-04-27 | 2.31 | 1.95 | 0.05 | 4 | 15 | 5 | 2 | 0 | 639 | 2494 | Healthy
391392 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2019-07-03 | 2.2 | 1.83 | 0.06 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 540 | 2510 | Healthy
418846 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2019-10-12 | 2.38 | 1.99 | 0.07 | 6 | 12 | 5 | 3 | 0 | 569 | 2579 | Healthy
454163 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2020-02-22 | 2.5 | 2.07 | 0.09 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 611 | 2716 | Healthy
471541 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2020-05-28 | 2.41 | 1.94 | 0.1 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 566 | 3070 | Healthy
513169 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2020-11-06 | 2.59 | 2.04 | 0.19 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 540 | 3054 | Healthy
540497 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2021-02-08 | 7.23 | 5.78 | 1.07 | 5 | 16 | 4 | 3 | 0 | 586 | 3135 | Healthy
569613 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2021-05-11 | 2.64 | 2.18 | 0.04 | 6 | 17 | 5 | 3 | 0 | 702 | 3389 | Healthy
592193 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2021-08-07 | 2.68 | 2.2 | 0.08 | 7 | 18 | 5 | 4 | 0 | 705 | 3227 | Healthy
625381 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2021-12-18 | 2.43 | 1.99 | 0.06 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 636 | 3121 | Healthy
648846 | 9350 | KURNOOL - TVL-2 LR B-PH | ALSTOM - L-0178 | 2022-03-12 | 2.98 | 2.47 | 0.07 | 6 | 18 | 5 | 4 | 0 | 751 | 3563 | Healthy
321792 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2018-10-31 | 2.26 | 1.77 | 0.17 | 3 | 12 | 8 | 3 | 0 | 559 | 2674 | Healthy
359534 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2019-03-08 | 2.06 | 1.66 | 0.05 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 582 | 2899 | Healthy
375021 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2019-04-27 | 2.79 | 2.28 | 0.13 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0 | 618 | 3155 | Healthy
391390 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2019-07-03 | 2.16 | 1.72 | 0.08 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 532 | 3102 | Healthy
418844 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2019-10-12 | 2.28 | 1.83 | 0.07 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 556 | 3245 | Healthy
454161 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2020-02-22 | 2.4 | 1.9 | 0.11 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 585 | 3368 | Healthy
471539 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2020-05-28 | 2.87 | 2.23 | 0.16 | 0 | 15 | 7 | 4 | 0 | 642 | 4136 | Healthy
513167 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2020-11-06 | 2.23 | 1.66 | 0.13 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0 | 553 | 3848 | Healthy
540495 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2021-02-08 | 5.27 | 4.21 | 0.59 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 613 | 4025 | Healthy
569611 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2021-05-11 | 3.33 | 2.61 | 0.25 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 644 | 3982 | Healthy
592191 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2021-08-07 | 2.37 | 1.86 | 0.08 | 5 | 16 | 6 | 4 | 0 | 618 | 3585 | Healthy
625379 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2021-12-18 | 2.6 | 2.06 | 0.08 | 5 | 16 | 6 | 4 | 0 | 638 | 3959 | Healthy
648844 | 9528 | KURNOOL - TVL-2 LR R-PH | ALSTOM - L-0176 | 2022-03-12 | 2.69 | 2.14 | 0.06 | 5 | 18 | 6 | 5 | 0 | 701 | 4250 | Healthy
321793 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2018-10-31 | 2.13 | 1.78 | 0.05 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 618 | 2360 | Healthy
359535 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2019-03-08 | 2.41 | 2.02 | 0.05 | 3 | 16 | 2 | 3 | 0 | 677 | 2662 | Healthy
375022 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2019-04-27 | 3.42 | 2.89 | 0.18 | 4 | 16 | 2 | 3 | 0 | 703 | 2863 | Healthy
391391 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2019-07-03 | 2.46 | 2.01 | 0.08 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 597 | 2980 | Healthy
418845 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2019-10-12 | 2.68 | 2.21 | 0.11 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 640 | 2987 | Healthy
454162 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2020-02-22 | 5.81 | 4.7 | 0.74 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 657 | 3044 | Healthy
471540 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2020-05-28 | 2.61 | 2.07 | 0.14 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 590 | 3349 | Healthy
513168 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2020-11-06 | 2.48 | 1.94 | 0.1 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 | 642 | 3644 | Healthy
540496 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2021-02-08 | 5.29 | 4.29 | 0.58 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 | 654 | 3551 | Healthy
569612 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2021-05-11 | 2.84 | 2.32 | 0.06 | 5 | 18 | 3 | 5 | 0 | 762 | 3828 | Healthy
592192 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2021-08-07 | 2.63 | 2.12 | 0.08 | 6 | 17 | 2 | 4 | 0 | 698 | 3404 | Healthy
625380 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2021-12-18 | 2.55 | 2.06 | 0.07 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 677 | 3506 | Healthy
648845 | 9325 | KURNOOL - TVL-2 LR Y-PH | ALSOTM - L-0177 | 2022-03-12 | 2.96 | 2.43 | 0.05 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0 | 794 | 3962 | Healthy
201407060 | 9165 | KURNOOL - Y-Ph Line reactor | BTW - 20135K18 | 2014-07-02 | 0.36 | 0.29 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 | Healthy
196209 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2017-09-25 | 1.31 | 0 | 0 | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 123 | 401 | Healthy
204963 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2017-10-30 | 0.88 | 0 | 0 | 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 540 | Healthy
234988 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2018-01-23 | 1.05 | 0 | 0 | 101 | 101 | 3 | 0 | 0 | 181 | 654 | Healthy
259667 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2018-03-31 | 1.17 | 0 | 0 | 102 | 5 | 2 | 1 | 0 | 219 | 731 | Healthy
263551 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2018-04-18 | 1.21 | 0 | 0 | 92 | 6 | 3 | 0 | 0 | 245 | 783 | Healthy
279658 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2018-06-18 | 1.36 | 0 | 0 | 99 | 7 | 3 | 1 | 0 | 307 | 996 | Healthy
286610 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2018-07-12 | 1.47 | 0 | 0 | 101 | 7 | 3 | 1 | 0 | 330 | 940 | Healthy
309511 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2018-09-22 | 3.48 | 0 | 0 | 88 | 7 | 5 | 1 | 0 | 345 | 1052 | Healthy
327199 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2018-11-21 | 3.16 | 2.6 | 0.47 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 340 | 985 | Healthy
349226 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2019-01-31 | 1.33 | 1.12 | 0.09 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 258 | 888 | Healthy
361083 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2019-03-13 | 2.27 | 1.93 | 0.19 | 84 | 8 | 3 | 1 | 0 | 313 | 1072 | Healthy
380994 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2019-05-21 | 1.99 | 1.63 | 0.09 | 98 | 10 | 3 | 1 | 0 | 453 | 2159 | Healthy
394837 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2019-07-17 | 2.14 | 1.76 | 0.11 | 96 | 9 | 4 | 1 | 0 | 456 | 2190 | Healthy
415209 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2019-09-26 | 2.15 | 1.75 | 0.12 | 80 | 9 | 3 | 1 | 0 | 449 | 2201 | Healthy
428181 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2019-11-21 | 2.4 | 1.98 | 0.27 | 49 | 8 | 4 | 1 | 0 | 376 | 1089 | Healthy
444837 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2020-01-22 | 2.01 | 1.57 | 0.13 | 29 | 10 | 4 | 1 | 0 | 473 | 2492 | Healthy
463826 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2020-03-23 | 2.33 | 1.86 | 0.2 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 429 | 2304 | Healthy
470603 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2020-05-22 | 2.46 | 1.92 | 0.19 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 448 | 3080 | Healthy
483634 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2020-07-23 | 2.31 | 1.8 | 0.14 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 476 | 3243 | Healthy
510982 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2020-10-28 | 2.05 | 1.54 | 0.11 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 480 | 2500 | Healthy
538743 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2021-02-02 | 2.26 | 1.76 | 0.11 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 496 | 3400 | Healthy
575889 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2021-06-08 | 2.55 | 2 | 0.08 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 617 | 4113 | Healthy
602430 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2021-09-16 | 2.38 | 1.85 | 0.12 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 548 | 3507 | Healthy
624573 | 9297 | Maheswaram - BR1 B Ph | TBEA - 16B12050 | 2021-12-15 | 2.83 | 2.19 | 0.16 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 622 | 4160 | Healthy
196211 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2017-09-25 | 1.15 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 471 | Healthy
204960 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2017-10-30 | 1.21 | 0 | 0 | 86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 167 | 626 | Healthy
234986 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2018-01-23 | 1.36 | 0 | 0 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 223 | 770 | Healthy
259669 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2018-03-31 | 1.53 | 0 | 0 | 88 | 4 | 1 | 0 | 0 | 253 | 749 | Healthy
263555 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2018-04-18 | 1.6 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 288 | 836 | Healthy
279656 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2018-06-18 | 1.85 | 0 | 0 | 78 | 5 | 1 | 1 | 0 | 386 | 1180 | Healthy
286608 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2018-07-12 | 1.87 | 0 | 0 | 75 | 5 | 1 | 1 | 0 | 402 | 1125 | Healthy
309513 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2018-09-22 | 3.88 | 0 | 0 | 57 | 5 | 1 | 1 | 0 | 413 | 1244 | Healthy
327201 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2018-11-21 | 2.23 | 1.86 | 0.15 | 65 | 5 | 0 | 1 | 0 | 494 | 1529 | Healthy
349228 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2019-01-31 | 4.28 | 3.68 | 0.39 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 511 | 1536 | Healthy
361085 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2019-03-13 | 2.18 | 1.84 | 0.12 | 59 | 7 | 1 | 1 | 0 | 472 | 1726 | Healthy
380996 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2019-05-21 | 2.94 | 2.46 | 0.11 | 81 | 10 | 1 | 1 | 0 | 686 | 2863 | Healthy
394839 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2019-07-17 | 2.65 | 2.18 | 0.15 | 66 | 8 | 1 | 1 | 0 | 548 | 2483 | Healthy
415211 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2019-09-26 | 3.2 | 2.62 | 0.26 | 47 | 8 | 1 | 1 | 0 | 554 | 2546 | Healthy
428183 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2019-11-21 | 2.64 | 2.2 | 0.16 | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 556 | 2736 | Healthy
444839 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2020-01-22 | 2.88 | 2.32 | 0.2 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 629 | 2971 | Healthy
463828 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2020-03-23 | 3.15 | 2.55 | 0.26 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 590 | 2796 | Healthy
470605 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2020-05-22 | 2.98 | 2.38 | 0.16 | 22 | 9 | 1 | 2 | 0 | 629 | 3655 | Healthy
483636 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2020-07-23 | 3 | 2.45 | 0.15 | 16 | 12 | 1 | 2 | 0 | 637 | 3714 | Healthy
510993 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2020-10-28 | 2.92 | 2.29 | 0.16 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 645 | 3968 | Healthy
538745 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2021-02-02 | 3.31 | 2.66 | 0.17 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 713 | 4055 | Healthy
575891 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2021-06-08 | 3.57 | 2.86 | 0.16 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 815 | 4608 | Healthy
602432 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2021-09-16 | 3.37 | 2.72 | 0.17 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 759 | 4075 | Healthy
624575 | 9295 | Maheswaram - BR1 R Ph | TBEA - 16B12044 | 2021-12-15 | 3.57 | 2.86 | 0.17 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 812 | 4525 | Healthy
196210 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2017-09-25 | 1.45 | 0 | 0 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 | 555 | Healthy
204961 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2017-10-30 | 1.34 | 0 | 0 | 88 | 3 | 1 | 0 | 0 | 173 | 642 | Healthy
234987 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2018-01-23 | 1.38 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 825 | Healthy
259668 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2018-03-31 | 0.57 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 59 | 627 | Healthy
263554 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2018-04-18 | 0.64 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 670 | Healthy
267713 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2018-05-05 | 0.28 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 275 | Healthy
279657 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2018-06-18 | 0.47 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 690 | Healthy
286609 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2018-07-12 | 0.57 | 0 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 705 | Healthy
309512 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2018-09-22 | 3.44 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 865 | Healthy
327200 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2018-11-21 | 0.79 | 0.57 | 0.09 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1026 | Healthy
349227 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2019-01-31 | 0.8 | 0.6 | 0.07 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1007 | Healthy
361084 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2019-03-13 | 1.17 | 0.9 | 0.12 | 78 | 4 | 1 | 1 | 0 | 171 | 1192 | Healthy
380995 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2019-05-21 | 1.12 | 0.83 | 0.07 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 1809 | Healthy
394838 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2019-07-17 | 1.12 | 0.81 | 0.09 | 91 | 5 | 1 | 1 | 0 | 263 | 1794 | Healthy
415210 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2019-09-26 | 1.38 | 1.01 | 0.13 | 94 | 6 | 1 | 1 | 0 | 300 | 1967 | Healthy
428182 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2019-11-21 | 1.34 | 0.97 | 0.13 | 79 | 5 | 1 | 1 | 0 | 295 | 2051 | Healthy
444838 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2020-01-22 | 1.2 | 0.86 | 0.1 | 49 | 6 | 2 | 1 | 0 | 307 | 2050 | Healthy
463827 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2020-03-23 | 2.19 | 1.65 | 0.3 | 40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 306 | 2028 | Healthy
470604 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2020-05-22 | 1.36 | 0.96 | 0.12 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 300 | 2507 | Healthy
483635 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2020-07-23 | 1.48 | 1.06 | 0.11 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0.1 | 347 | 2797 | Healthy
510992 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2020-10-28 | 1.55 | 1.06 | 0.12 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 406 | 3249 | Healthy
538744 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2021-02-02 | 1.76 | 1.28 | 0.11 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 437 | 3232 | Healthy
575890 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2021-06-08 | 1.89 | 1.37 | 0.13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 468 | 3435 | Healthy
602431 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2021-09-16 | 1.79 | 1.32 | 0.1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 467 | 3160 | Healthy
624574 | 9296 | Maheswaram - BR1 Y Ph | TBEA - 16B12051 | 2021-12-15 | 1.99 | 1.47 | 0.12 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 516 | 3567 | Healthy
196212 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2017-09-25 | 0.91 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 250 | Healthy
204958 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2017-10-30 | 1.06 | 0 | 0 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 116 | 347 | Healthy
234985 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2018-01-23 | 1.06 | 0 | 0 | 87 | 3 | 2 | 0 | 0 | 170 | 390 | Healthy
259670 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2018-03-31 | 1.42 | 0 | 0 | 100 | 5 | 3 | 1 | 0 | 223 | 443 | Healthy
263556 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2018-04-18 | 4.04 | 0 | 0 | 73 | 4 | 2 | 0 | 0 | 210 | 439 | Healthy
279661 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2018-06-18 | 1.36 | 0 | 0 | 100 | 6 | 3 | 1 | 0 | 295 | 549 | Healthy
286615 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2018-07-12 | 1.37 | 0 | 0 | 94 | 6 | 3 | 1 | 0 | 302 | 496 | Healthy
309514 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2018-09-22 | 2.62 | 0 | 0 | 96 | 6 | 4 | 0 | 0 | 342 | 586 | Healthy
327202 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2018-11-21 | 2.25 | 1.91 | 0.22 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 347 | 667 | Healthy
349229 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2019-01-31 | 1.57 | 1.39 | 0.08 | 83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 349 | 601 | Healthy
361086 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2019-03-13 | 2.89 | 2.51 | 0.27 | 87 | 8 | 4 | 1 | 0 | 336 | 757 | Healthy
380999 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2019-05-21 | 2.1 | 1.79 | 0.16 | 105 | 10 | 1 | 1 | 0 | 392 | 1002 | Healthy
394840 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2019-07-17 | 1.77 | 1.52 | 0.1 | 94 | 8 | 4 | 1 | 0 | 385 | 1021 | Healthy
415212 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2019-09-26 | 1.91 | 1.62 | 0.13 | 73 | 9 | 4 | 1 | 0 | 399 | 1055 | Healthy
428184 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2019-11-21 | 2.2 | 1.76 | 0.15 | 50 | 9 | 4 | 1 | 0 | 444 | 2417 | Healthy
444840 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2020-01-22 | 1.92 | 1.62 | 0.13 | 41 | 10 | 5 | 1 | 0 | 465 | 1211 | Healthy
463829 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2020-03-23 | 4.62 | 3.67 | 0.75 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 379 | 1533 | Healthy
470606 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2020-05-22 | 1.91 | 1.6 | 0.12 | 22 | 10 | 5 | 1 | 0 | 436 | 1559 | Healthy
483637 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2020-07-23 | 2.2 | 1.82 | 0.18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 434 | 1546 | Healthy
510994 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2020-10-28 | 1.79 | 1.46 | 0.12 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 458 | 1709 | Healthy
538746 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2021-02-02 | 1.98 | 1.64 | 0.12 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 453 | 1681 | Healthy
575892 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2021-06-08 | 2.67 | 2.2 | 0.22 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 557 | 1966 | Healthy
602433 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2021-09-16 | 2.13 | 1.8 | 0.1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 550 | 1751 | Healthy
624576 | 9300 | Maheswaram - BR2 B Ph | TBEA - 16B12045 | 2021-12-15 | 2.27 | 1.87 | 0.15 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 553 | 1892 | Healthy
196214 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2017-09-25 | 1.09 | 0 | 0 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 102 | 284 | Healthy
204956 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2017-10-30 | 1.26 | 0 | 0 | 69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 139 | 405 | Healthy
225175 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2018-01-01 | 7.79 | 0 | 0 | 70 | 19 | 21 | 12 | 11 | 773 | 10517 | Healthy
234983 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2018-01-23 | 1.5 | 0 | 0 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175 | 240 | Healthy
259672 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2018-03-31 | 1.74 | 0 | 0 | 79 | 5 | 1 | 0 | 0 | 240 | 468 | Healthy
263558 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2018-04-18 | 1.82 | 0 | 0 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 271 | 491 | Healthy
279659 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2018-06-18 | 1.73 | 0 | 0 | 81 | 6 | 1 | 1 | 0 | 331 | 606 | Healthy
286611 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2018-07-12 | 1.86 | 0 | 0 | 82 | 7 | 1 | 1 | 0 | 359 | 590 | Healthy
309516 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2018-09-22 | 3.06 | 0 | 0 | 72 | 6 | 1 | 1 | 0 | 376 | 630 | Healthy
327204 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2018-11-21 | 4.6 | 3.89 | 0.59 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 426 | 794 | Healthy
349231 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2019-01-31 | 2.18 | 1.94 | 0.11 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 440 | 730 | Healthy
361088 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2019-03-13 | 2.03 | 1.79 | 0.1 | 69 | 9 | 1 | 1 | 0 | 405 | 847 | Healthy
380997 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2019-05-21 | 2.24 | 1.97 | 0.08 | 82 | 11 | 1 | 1 | 0 | 501 | 1262 | Healthy
394842 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2019-07-17 | 2.25 | 1.97 | 0.11 | 80 | 9 | 1 | 1 | 0 | 455 | 1113 | Healthy
415214 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2019-09-26 | 2.27 | 1.97 | 0.13 | 77 | 9 | 1 | 1 | 0 | 443 | 1123 | Healthy
428186 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2019-11-21 | 2.08 | 1.79 | 0.12 | 60 | 9 | 1 | 1 | 0 | 429 | 1212 | Healthy
444842 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2020-01-22 | 2.41 | 2.05 | 0.18 | 43 | 11 | 1 | 1 | 0 | 492 | 1310 | Healthy
463831 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2020-03-23 | 2.92 | 2.47 | 0.27 | 34 | 10 | 1 | 1 | 0 | 472 | 1355 | Healthy
470608 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2020-05-22 | 2.79 | 2.32 | 0.25 | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 476 | 1710 | Healthy
483639 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2020-07-23 | 2.43 | 2.07 | 0.13 | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 504 | 1712 | Healthy
510996 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2020-10-28 | 2.27 | 1.91 | 0.12 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 516 | 1932 | Healthy
538748 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2021-02-02 | 2.42 | 2.06 | 0.12 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 535 | 1980 | Healthy
575894 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2021-06-08 | 3.63 | 3.04 | 0.32 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 626 | 2159 | Healthy
602435 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2021-09-16 | 2.45 | 2.07 | 0.14 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 563 | 1837 | Healthy
624578 | 9298 | Maheswaram - BR2 R Ph | TBEA - 16B12049 | 2021-12-15 | 2.78 | 2.35 | 0.14 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 667 | 2271 | Healthy
196213 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2017-09-25 | 1.03 | 0 | 0 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | 346 | Healthy
204957 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2017-10-30 | 0.93 | 0 | 0 | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 123 | 487 | Healthy
234984 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2018-01-23 | 1.17 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 583 | Healthy
259671 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2018-03-31 | 1.35 | 0 | 0 | 95 | 5 | 1 | 1 | 0 | 232 | 661 | Healthy
263557 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2018-04-18 | 1.25 | 0 | 0 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 238 | 659 | Healthy
279660 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2018-06-18 | 1.36 | 0 | 0 | 93 | 6 | 1 | 1 | 0 | 308 | 859 | Healthy
286612 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2018-07-12 | 1.46 | 0 | 0 | 94 | 7 | 1 | 1 | 0 | 318 | 800 | Healthy
309515 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2018-09-22 | 2.69 | 0 | 0 | 93 | 6 | 2 | 1 | 0 | 359 | 923 | Healthy
327203 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2018-11-21 | 2.45 | 2.04 | 0.25 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 392 | 1101 | Healthy
349230 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2019-01-31 | 1.97 | 1.67 | 0.15 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 361 | 988 | Healthy
361087 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2019-03-13 | 1.68 | 1.43 | 0.09 | 81 | 9 | 1 | 1 | 0 | 365 | 1176 | Healthy
380998 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2019-05-21 | 0.87 | 0.67 | 0.12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 584 | Healthy
394841 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2019-07-17 | 1.98 | 1.62 | 0.23 | 97 | 7 | 1 | 1 | 0 | 322 | 835 | Healthy
415213 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2019-09-26 | 2.42 | 1.94 | 0.3 | 122 | 8 | 1 | 1 | 0 | 383 | 1257 | Healthy
428185 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2019-11-21 | 3.15 | 2.5 | 0.47 | 71 | 7 | 1 | 1 | 0 | 366 | 1409 | Healthy
444841 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2020-01-22 | 2.62 | 2.11 | 0.3 | 54 | 9 | 1 | 1 | 0 | 439 | 1555 | Healthy
463830 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2020-03-23 | 3.59 | 2.93 | 0.48 | 31 | 9 | 4 | 1 | 0 | 430 | 1250 | Healthy
470607 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2020-05-22 | 2.25 | 1.83 | 0.17 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 450 | 2047 | Healthy
483638 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2020-07-23 | 3.42 | 2.78 | 0.38 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 476 | 2120 | Healthy
510995 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2020-10-28 | 2.27 | 1.83 | 0.14 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 534 | 2424 | Healthy
538747 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2021-02-02 | 2.46 | 2.04 | 0.12 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 561 | 2445 | Healthy
575893 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2021-06-08 | 2.85 | 2.34 | 0.17 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 635 | 2737 | Healthy
602434 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2021-09-16 | 2.55 | 2.1 | 0.17 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 576 | 2302 | Healthy
624577 | 9299 | Maheswaram - BR2 Y Ph | TBEA - 16B12046 | 2021-12-15 | 2.67 | 2.19 | 0.14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 644 | 2658 | Healthy
223082 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2017-12-21 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Healthy
223083 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2017-12-21 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | Healthy
225810 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2017-12-28 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | Healthy
225176 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2018-01-01 | 8.1 | 0 | 0 | 30 | 76 | 21 | 11 | 0 | 1172 | 23477 | Healthy
234982 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2018-01-23 | 0.26 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 104 | Healthy
256792 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2018-03-26 | 0.42 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 170 | Healthy
263559 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2018-04-18 | 0.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 208 | Healthy
279662 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2018-06-18 | 0.54 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 303 | Healthy
286619 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2018-07-12 | 0.96 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 306 | Healthy
309517 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2018-09-22 | 1.79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 375 | Healthy
327205 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2018-11-21 | 0.54 | 0.39 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 373 | Healthy
349911 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2019-02-01 | 0.78 | 0.61 | 0.11 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 394 | Healthy
361089 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2019-03-13 | 2.31 | 1.94 | 0.32 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 374 | Healthy
381000 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2019-05-21 | 1.76 | 1.52 | 0.08 | 88 | 10 | 4 | 1 | 0 | 398 | 1101 | Healthy
394843 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2019-07-17 | 0.84 | 0.59 | 0.17 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 602 | Healthy
415215 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2019-09-26 | 0.95 | 0.66 | 0.2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 617 | Healthy
428187 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2019-11-21 | 2.81 | 2.12 | 0.61 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 613 | Healthy
444843 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2020-01-22 | 2.7 | 2.04 | 0.57 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 662 | Healthy
463833 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2020-03-23 | 0.98 | 0.68 | 0.21 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 607 | Healthy
470609 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2020-05-22 | 1.1 | 0.78 | 0.23 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | 663 | Healthy
486666 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2020-07-31 | 1.94 | 1.49 | 0.32 | 46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 203 | 1074 | Healthy
510997 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2020-10-28 | 0.97 | 0.62 | 0.25 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 | 874 | Healthy
538749 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2021-02-02 | 2.67 | 2 | 0.54 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1033 | Healthy
575895 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2021-06-08 | 1.23 | 0.87 | 0.22 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1152 | Healthy
602436 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2021-09-16 | 1.23 | 0.86 | 0.24 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207 | 958 | Healthy
624579 | 9259 | Maheswaram - ICT SPARE | Siemens - 1130166-07 | 2021-12-15 | 1.34 | 0.94 | 0.28 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 953 | Healthy
196203 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2017-09-25 | 0.59 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 135 | Healthy
204971 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2017-10-30 | 0.55 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 144 | Healthy
234981 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2018-01-23 | 0.63 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 207 | Healthy
259673 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2018-03-31 | 0.92 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 250 | Healthy
263562 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2018-04-18 | 2.67 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 269 | Healthy
279665 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2018-06-18 | 1.29 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 91 | 333 | Healthy
286622 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2018-07-12 | 1.25 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 316 | Healthy
309520 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2018-09-22 | 3.01 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 399 | Healthy
327208 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2018-11-21 | 2.89 | 2.31 | 0.52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 463 | Healthy
349914 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2019-02-01 | 1.3 | 1.07 | 0.17 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 | 443 | Healthy
361092 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2019-03-13 | 1.89 | 1.57 | 0.25 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 515 | Healthy
381004 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2019-05-21 | 1.51 | 1.24 | 0.18 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 160 | 683 | Healthy
394844 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2019-07-17 | 1.46 | 1.12 | 0.25 | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 156 | 682 | Healthy
415216 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2019-09-26 | 2 | 1.52 | 0.37 | 86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 200 | 791 | Healthy
428188 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2019-11-21 | 1.44 | 1.09 | 0.26 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | 712 | Healthy
444844 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2020-01-22 | 1.48 | 1.11 | 0.26 | 64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 196 | 817 | Healthy
463836 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2020-03-23 | 1.41 | 1.06 | 0.24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 827 | Healthy
470610 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2020-05-22 | 2.11 | 1.62 | 0.37 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 200 | 962 | Healthy
486669 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2020-07-31 | 0.97 | 0.66 | 0.21 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 805 | Healthy
510998 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2020-10-28 | 1.4 | 1 | 0.26 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 222 | 1099 | Healthy
538750 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2021-02-02 | 1.69 | 1.26 | 0.28 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 248 | 1274 | Healthy
575896 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2021-06-08 | 8.53 | 6.68 | 1.69 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 269 | 1291 | Healthy
602437 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2021-09-16 | 1.68 | 1.26 | 0.27 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 282 | 1205 | Healthy
624580 | 9255 | Maheswaram - ICT-1 B PH | Siemens - 1130166-01 | 2021-12-15 | 1.84 | 1.37 | 0.3 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 306 | 1285 | Healthy
196205 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2017-09-25 | 0.61 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 41 | 138 | Healthy
204967 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2017-10-30 | 0.68 | 0 | 0 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0.1 | 45 | 147 | Healthy
234978 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2018-01-23 | 0.8 | 0 | 0 | 38 | 3 | 7 | 0 | 0 | 53 | 187 | Healthy
259675 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2018-03-31 | 0.74 | 0 | 0 | 53 | 5 | 10 | 2 | 0.2 | 67 | 227 | Healthy
263560 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2018-04-18 | 0.9 | 0 | 0 | 52 | 6 | 11 | 2 | 0 | 70 | 243 | Healthy
279663 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2018-06-18 | 0.84 | 0 | 0 | 59 | 8 | 16 | 2 | 0.1 | 92 | 311 | Healthy
286620 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2018-07-12 | 0.85 | 0 | 0 | 62 | 8 | 15 | 3 | 0 | 96 | 317 | Healthy
309518 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2018-09-22 | 2.28 | 0 | 0 | 68 | 7 | 17 | 2 | 0.1 | 111 | 389 | Healthy
327206 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2018-11-21 | 1.04 | 0.82 | 0.16 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121 | 438 | Healthy
349912 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2019-02-01 | 1 | 0.81 | 0.12 | 71 | 9 | 15 | 2 | 0 | 122 | 405 | Healthy
361090 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2019-03-13 | 1.08 | 0.88 | 0.13 | 69 | 8 | 14 | 2 | 0 | 111 | 481 | Healthy
381001 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2019-05-21 | 1.2 | 0.97 | 0.13 | 80 | 9 | 14 | 2 | 0 | 154 | 659 | Healthy
394846 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2019-07-17 | 1.36 | 1.03 | 0.26 | 71 | 7 | 13 | 2 | 0 | 137 | 561 | Healthy
415218 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2019-09-26 | 3.8 | 2.79 | 0.97 | 66 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 208 | 683 | Healthy
428190 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2019-11-21 | 1.51 | 1.13 | 0.31 | 76 | 6 | 11 | 2 | 0 | 128 | 499 | Healthy
444846 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2020-01-22 | 1.34 | 0.99 | 0.26 | 74 | 7 | 14 | 3 | 0 | 166 | 686 | Healthy
463834 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2020-03-23 | 1.34 | 0.99 | 0.26 | 67 | 7 | 12 | 2 | 0 | 157 | 727 | Healthy
470612 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2020-05-22 | 10.65 | 8.37 | 2.16 | 58 | 7 | 13 | 2 | 0 | 189 | 926 | Healthy
486671 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2020-07-31 | 1.39 | 1.03 | 0.25 | 48 | 7 | 11 | 2 | 0 | 168 | 888 | Healthy
511000 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2020-10-28 | 1.21 | 0.84 | 0.25 | 52 | 8 | 11 | 2 | 0 | 194 | 951 | Healthy
538752 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2021-02-02 | 1.75 | 1.3 | 0.3 | 47 | 8 | 11 | 2 | 0 | 220 | 1118 | Healthy
575898 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2021-06-08 | 2.1 | 1.54 | 0.33 | 39 | 7 | 12 | 3 | 0 | 252 | 1140 | Healthy
602439 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2021-09-16 | 1.55 | 1.16 | 0.24 | 35 | 8 | 12 | 3 | 0 | 270 | 1096 | Healthy
624582 | 9253 | Maheswaram - ICT-1 R PH | Siemens - 1130166-03 | 2021-12-15 | 1.69 | 1.26 | 0.28 | 34 | 7 | 11 | 2 | 0 | 286 | 1160 | Healthy
196204 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2017-09-25 | 0.73 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 52 | 171 | Healthy
204969 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2017-10-30 | 0.72 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 185 | Healthy
234980 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2018-01-23 | 0.74 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 260 | Healthy
259674 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2018-03-31 | 1.09 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 324 | Healthy
263561 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2018-04-18 | 2.62 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 345 | Healthy
279664 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2018-06-18 | 0.99 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 117 | 436 | Healthy
286621 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2018-07-12 | 0.95 | 0 | 0 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 115 | 429 | Healthy
309519 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2018-09-22 | 2.43 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 511 | Healthy
327207 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2018-11-21 | 1.16 | 0.91 | 0.17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 571 | Healthy
349913 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2019-02-01 | 1.13 | 0.92 | 0.13 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 152 | 554 | Healthy
361091 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2019-03-13 | 1.15 | 0.94 | 0.13 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 | 633 | Healthy
381003 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2019-05-21 | 1.64 | 1.34 | 0.18 | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 187 | 868 | Healthy
394845 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2019-07-17 | 1.32 | 1.01 | 0.2 | 76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 183 | 853 | Healthy
415217 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2019-09-26 | 1.64 | 1.24 | 0.27 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226 | 942 | Healthy
428189 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2019-11-21 | 1.28 | 0.96 | 0.21 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 174 | 812 | Healthy
444845 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2020-01-22 | 1.43 | 1.07 | 0.25 | 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 201 | 937 | Healthy
463835 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2020-03-23 | 1.25 | 0.93 | 0.21 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 960 | Healthy
470611 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2020-05-22 | 1.46 | 1.09 | 0.22 | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 231 | 1207 | Healthy
486670 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2020-07-31 | 1.48 | 1.09 | 0.26 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 203 | 1116 | Healthy
510999 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2020-10-28 | 1.16 | 0.8 | 0.23 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 214 | 1067 | Healthy
538751 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2021-02-02 | 1.67 | 1.22 | 0.29 | 45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 241 | 1325 | Healthy
575897 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2021-06-08 | 2.04 | 1.51 | 0.36 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 270 | 1364 | Healthy
602438 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2021-09-16 | 1.53 | 1.12 | 0.26 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 270 | 1258 | Healthy
624581 | 9254 | Maheswaram - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130166-02 | 2021-12-15 | 1.67 | 1.22 | 0.28 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 286 | 1316 | Healthy
193545 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2017-09-18 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 29 | 97 | Healthy
198977 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2017-10-05 | 0.67 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 37 | 110 | Healthy
217646 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2017-12-05 | 0.55 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 48 | 135 | Healthy
256791 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-03-26 | 0.78 | 0 | 0 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 58 | 137 | Healthy
263565 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-04-18 | 1.27 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 140 | Healthy
279668 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-06-18 | 1.62 | 0 | 0 | 57 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 75 | 226 | Healthy
281228 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-06-21 | 1.48 | 0 | 0 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 67 | 223 | Healthy
282701 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-06-27 | 1.63 | 0 | 0 | 56 | 2 | 2 | 1 | 0.9 | 72 | 235 | Healthy
286623 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-07-12 | 1.85 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 83 | 247 | Healthy
289220 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-07-21 | 1.69 | 0 | 0 | 56 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 74 | 238 | Healthy
300680 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-08-25 | 4.55 | 0 | 0 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 78 | 293 | Healthy
309523 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-09-22 | 3.65 | 0 | 0 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0.9 | 99 | 321 | Healthy
319533 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-10-24 | 3.09 | 2.35 | 0.7 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0.8 | 95 | 343 | Healthy
327211 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-11-21 | 3.06 | 2.29 | 0.71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 398 | Healthy
332765 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-12-08 | 2.51 | 1.85 | 0.6 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 100 | 352 | Healthy
338089 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2018-12-24 | 3.11 | 2.31 | 0.75 | 57 | 2 | 7 | 0 | 0.6 | 115 | 378 | Healthy
349918 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2019-02-01 | 3.15 | 2.52 | 0.56 | 63 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 135 | 399 | Healthy
361102 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2019-03-13 | 3.25 | 2.61 | 0.57 | 61 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 134 | 484 | Healthy
381007 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2019-05-21 | 3.44 | 2.77 | 0.59 | 55 | 3 | 2 | 0 | 0 | 178 | 644 | Healthy
394847 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2019-07-17 | 3.75 | 2.71 | 0.94 | 63 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 182 | 653 | Healthy
415219 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2019-09-26 | 1.65 | 1.25 | 0.32 | 97 | 7 | 13 | 2 | 0 | 162 | 895 | Healthy
428191 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2019-11-21 | 3.7 | 2.73 | 0.87 | 71 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 228 | 751 | Healthy
444849 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2020-01-22 | 3.81 | 2.82 | 0.86 | 72 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 295 | 929 | Healthy
463839 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2020-03-23 | 3.38 | 2.53 | 0.72 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 920 | Healthy
470613 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2020-05-22 | 3.91 | 2.99 | 0.76 | 64 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 343 | 1212 | Healthy
486672 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2020-07-31 | 5.41 | 4.14 | 1.11 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0.2 | 320 | 1270 | Healthy
511001 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2020-10-28 | 3.48 | 2.65 | 0.66 | 53 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 368 | 1317 | Healthy
538753 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2021-02-02 | 6.75 | 5.19 | 1.4 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 327 | 1206 | Healthy
575899 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2021-06-08 | 3.43 | 2.66 | 0.62 | 35 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 387 | 1168 | Healthy
602440 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2021-09-16 | 3.56 | 2.75 | 0.63 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 395 | 1266 | Healthy
624583 | 9258 | Maheswaram - ICT-2 B PH | Siemens - 1130166-04 | 2021-12-15 | 3.59 | 2.76 | 0.62 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 418 | 1366 | Healthy
193543 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2017-09-18 | 0.57 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 28 | 114 | Healthy
198971 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2017-10-05 | 0.87 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 36 | 140 | Healthy
217644 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2017-12-05 | 0.61 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 170 | Healthy
256789 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2018-03-26 | 0.86 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 252 | Healthy
263563 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2018-04-18 | 0.99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 281 | Healthy
279666 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2018-06-18 | 0.84 | 0 | 0 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 98 | 355 | Healthy
286627 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2018-07-12 | 0.9 | 0 | 0 | 58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 107 | 371 | Healthy
309521 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2018-09-22 | 2.18 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 437 | Healthy
327209 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2018-11-21 | 3.79 | 3.03 | 0.7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 504 | Healthy
349917 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2019-02-01 | 1.03 | 0.84 | 0.12 | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 132 | 472 | Healthy
361093 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2019-03-13 | 1.12 | 0.91 | 0.13 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 125 | 558 | Healthy
381005 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2019-05-21 | 1.18 | 0.96 | 0.12 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 159 | 735 | Healthy
394849 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2019-07-17 | 1.1 | 0.83 | 0.18 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149 | 719 | Healthy
415221 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2019-09-26 | 1.2 | 0.91 | 0.18 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 173 | 760 | Healthy
428193 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2019-11-21 | 1.15 | 0.86 | 0.19 | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 165 | 746 | Healthy
444851 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2020-01-22 | 1.33 | 0.98 | 0.23 | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 200 | 895 | Healthy
463837 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2020-03-23 | 1.16 | 0.85 | 0.19 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 861 | Healthy
470615 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2020-05-22 | 1.24 | 0.92 | 0.2 | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 183 | 949 | Healthy
486674 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2020-07-31 | 1.36 | 1.01 | 0.19 | 74 | 3 | 2 | 1 | 0 | 222 | 1283 | Healthy
511003 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2020-10-28 | 1 | 0.67 | 0.2 | 49 | 3 | 1 | 1 | 0 | 198 | 1080 | Healthy
538755 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2021-02-02 | 3.51 | 2.68 | 0.66 | 50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 247 | 1346 | Healthy
575901 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2021-06-08 | 4.67 | 3.63 | 0.89 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 251 | 1278 | Healthy
602442 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2021-09-16 | 1.38 | 1.02 | 0.21 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 265 | 1210 | Healthy
624585 | 9256 | Maheswaram - ICT-2 R PH | Siemens - 1130166-06 | 2021-12-15 | 1.59 | 1.16 | 0.27 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 279 | 1276 | Healthy
193544 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2017-09-18 | 0.52 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 31 | 99 | Healthy
198976 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2017-10-05 | 0.63 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 36 | 145 | Healthy
217645 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2017-12-05 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 50 | 206 | Healthy
256790 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2018-03-26 | 0.99 | 0 | 0 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0.2 | 72 | 321 | Healthy
263564 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2018-04-18 | 3.39 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 352 | Healthy
279667 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2018-06-18 | 0.85 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 103 | 427 | Healthy
286626 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2018-07-12 | 0.86 | 0 | 0 | 52 | 2 | 2 | 1 | 0 | 106 | 427 | Healthy
309522 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2018-09-22 | 2.31 | 0 | 0 | 58 | 1 | 2 | 1 | 0 | 117 | 446 | Healthy
327210 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2018-11-21 | 4.65 | 3.72 | 0.87 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 454 | Healthy
349915 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2019-02-01 | 1.32 | 1.1 | 0.16 | 69 | 2 | 2 | 1 | 0 | 120 | 442 | Healthy
361094 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2019-03-13 | 1.09 | 0.89 | 0.13 | 71 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 120 | 574 | Healthy
381006 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2019-05-21 | 1.22 | 0.98 | 0.13 | 82 | 3 | 2 | 1 | 0 | 158 | 790 | Healthy
394848 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2019-07-17 | 1.02 | 0.77 | 0.15 | 73 | 2 | 2 | 1 | 0 | 140 | 744 | Healthy
415220 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2019-09-26 | 1.54 | 1.19 | 0.24 | 102 | 3 | 3 | 1 | 0 | 194 | 888 | Healthy
428192 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2019-11-21 | 1.71 | 1.3 | 0.3 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 168 | 806 | Healthy
444850 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2020-01-22 | 1.24 | 0.92 | 0.21 | 81 | 3 | 2 | 1 | 0 | 187 | 897 | Healthy
463838 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2020-03-23 | 1.11 | 0.82 | 0.19 | 73 | 0 | 2 | 1 | 0 | 170 | 894 | Healthy
470614 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2020-05-22 | 2.51 | 1.9 | 0.46 | 69 | 3 | 2 | 1 | 0 | 209 | 1146 | Healthy
486673 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2020-07-31 | 1.37 | 1.01 | 0.22 | 54 | 3 | 1 | 1 | 0 | 200 | 1106 | Healthy
511002 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2020-10-28 | 1.09 | 0.74 | 0.2 | 64 | 4 | 2 | 1 | 0 | 212 | 1209 | Healthy
538754 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2021-02-02 | 1.76 | 1.31 | 0.29 | 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 228 | 1317 | Healthy
575900 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2021-06-08 | 1.52 | 1.14 | 0.21 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 286 | 1404 | Healthy
602441 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2021-09-16 | 1.36 | 1.01 | 0.2 | 42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 270 | 1270 | Healthy
624584 | 9257 | Maheswaram - ICT-2 Y PH | Siemens - 1130166-05 | 2021-12-15 | 1.79 | 1.33 | 0.29 | 42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 297 | 1382 | Healthy
196215 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2017-09-25 | 1.16 | 0 | 0 | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 118 | 389 | Healthy
204949 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2017-10-30 | 1.05 | 0 | 0 | 63 | 4 | 1 | 1 | 0 | 148 | 533 | Healthy
234991 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2018-01-23 | 1.56 | 0 | 0 | 86 | 5 | 1 | 0 | 0 | 201 | 602 | Healthy
259661 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2018-03-31 | 1.28 | 0 | 0 | 85 | 6 | 1 | 1 | 0 | 208 | 464 | Healthy
263545 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2018-04-18 | 0.58 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 140 | Healthy
279652 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2018-06-18 | 0.78 | 0 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 123 | 666 | Healthy
286604 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2018-07-12 | 0.97 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142 | 664 | Healthy
309505 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2018-09-22 | 4.4 | 0 | 0 | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 177 | 804 | Healthy
327193 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2018-11-21 | 2.93 | 2.39 | 0.41 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1009 | Healthy
349220 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2019-01-31 | 1.1 | 0.91 | 0.08 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 887 | Healthy
361077 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2019-03-13 | 1 | 0.81 | 0.05 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 1068 | Healthy
380988 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2019-05-21 | 1.34 | 1.08 | 0.05 | 87 | 8 | 1 | 1 | 0 | 315 | 1740 | Healthy
394831 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2019-07-17 | 1.47 | 1.18 | 0.09 | 83 | 7 | 1 | 1 | 0 | 307 | 1637 | Healthy
415203 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2019-09-26 | 1.41 | 1.12 | 0.1 | 79 | 7 | 1 | 1 | 0 | 292 | 1542 | Healthy
428176 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2019-11-21 | 1.75 | 1.36 | 0.17 | 71 | 7 | 1 | 1 | 0 | 306 | 1797 | Healthy
444827 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2020-01-22 | 1.53 | 1.18 | 0.1 | 57 | 9 | 1 | 1 | 0 | 371 | 2019 | Healthy
463819 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2020-03-23 | 1.43 | 1.12 | 0.08 | 39 | 8 | 1 | 1 | 0 | 325 | 1994 | Healthy
470597 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2020-05-22 | 3.26 | 2.49 | 0.49 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 320 | 2389 | Healthy
483626 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2020-07-23 | 1.65 | 1.27 | 0.09 | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 367 | 2526 | Healthy
510976 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2020-10-28 | 1.45 | 1.05 | 0.09 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 382 | 2735 | Healthy
538737 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2021-02-02 | 1.76 | 1.35 | 0.1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 404 | 2774 | Healthy
575883 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2021-06-08 | 2.06 | 1.58 | 0.11 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 479 | 3193 | Healthy
602424 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2021-09-16 | 1.95 | 1.51 | 0.09 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 482 | 2953 | Healthy
624567 | 9291 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B12043 | 2021-12-15 | 1.97 | 1.5 | 0.11 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 476 | 3090 | Healthy
196218 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2017-09-25 | 1.29 | 0 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 425 | Healthy
204947 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2017-10-30 | 1.31 | 0 | 0 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 168 | 452 | Healthy
234989 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2018-01-23 | 1.49 | 0 | 0 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242 | 515 | Healthy
259663 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2018-03-31 | 1.78 | 0 | 0 | 81 | 6 | 1 | 1 | 0 | 295 | 587 | Healthy
263547 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2018-04-18 | 3.44 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 299 | 590 | Healthy
279650 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2018-06-18 | 1.66 | 0 | 0 | 81 | 7 | 1 | 1 | 0 | 375 | 738 | Healthy
286602 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2018-07-12 | 1.72 | 0 | 0 | 88 | 7 | 1 | 1 | 0 | 398 | 692 | Healthy
309507 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2018-09-22 | 2.74 | 0 | 0 | 87 | 7 | 2 | 1 | 0 | 433 | 776 | Healthy
327195 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2018-11-21 | 1.89 | 1.67 | 0.07 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 454 | 942 | Healthy
349222 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2019-01-31 | 1.7 | 1.51 | 0.07 | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 406 | 801 | Healthy
361079 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2019-03-13 | 1.79 | 1.58 | 0.05 | 86 | 10 | 1 | 1 | 0 | 433 | 1042 | Healthy
380990 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2019-05-21 | 2.13 | 1.86 | 0.05 | 102 | 12 | 1 | 1 | 0 | 535 | 1533 | Healthy
394833 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2019-07-17 | 2.12 | 1.85 | 0.08 | 94 | 10 | 1 | 1 | 0 | 472 | 1336 | Healthy
415205 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2019-09-26 | 2.13 | 1.82 | 0.12 | 88 | 9 | 1 | 1 | 0 | 437 | 1257 | Healthy
428177 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2019-11-21 | 1.96 | 1.67 | 0.09 | 87 | 9 | 1 | 1 | 0 | 442 | 1438 | Healthy
444829 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2020-01-22 | 2.13 | 1.79 | 0.14 | 58 | 10 | 1 | 1 | 0 | 476 | 1488 | Healthy
463821 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2020-03-23 | 1.88 | 1.59 | 0.08 | 46 | 10 | 1 | 1 | 0 | 441 | 1554 | Healthy
470599 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2020-05-22 | 2.08 | 1.73 | 0.11 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 453 | 1923 | Healthy
483628 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2020-07-23 | 4.62 | 3.68 | 0.71 | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 434 | 1857 | Healthy
510978 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2020-10-28 | 1.87 | 1.53 | 0.09 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 461 | 2019 | Healthy
538739 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2021-02-02 | 2.37 | 1.97 | 0.13 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 509 | 2153 | Healthy
575885 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2021-06-08 | 2.39 | 2 | 0.08 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 603 | 2464 | Healthy
602426 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2021-09-16 | 2.17 | 1.82 | 0.09 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 546 | 2051 | Healthy
624569 | 9289 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B10029 | 2021-12-15 | 2.36 | 1.97 | 0.1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 586 | 2325 | Healthy
196216 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2017-09-25 | 1.17 | 0 | 0 | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 119 | 390 | Healthy
204948 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2017-10-30 | 1.52 | 0 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 156 | 318 | Healthy
234990 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2018-01-23 | 1.29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 213 | 462 | Healthy
259662 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2018-03-31 | 1.48 | 0 | 0 | 94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 273 | 552 | Healthy
263546 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2018-04-18 | 1.43 | 0 | 0 | 85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 296 | 566 | Healthy
279651 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2018-06-18 | 1.5 | 0 | 0 | 94 | 6 | 6 | 1 | 0 | 343 | 713 | Healthy
286603 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2018-07-12 | 1.57 | 0 | 0 | 95 | 6 | 5 | 1 | 0 | 363 | 659 | Healthy
309506 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2018-09-22 | 3.01 | 0 | 0 | 97 | 6 | 7 | 1 | 0 | 420 | 769 | Healthy
327194 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2018-11-21 | 1.85 | 1.59 | 0.11 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 434 | 921 | Healthy
349221 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2019-01-31 | 1.81 | 1.58 | 0.1 | 79 | 7 | 6 | 0 | 0 | 396 | 800 | Healthy
361078 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2019-03-13 | 1.58 | 1.37 | 0.06 | 84 | 7 | 6 | 0 | 0 | 390 | 990 | Healthy
380989 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2019-05-21 | 2.14 | 1.84 | 0.08 | 108 | 10 | 7 | 1 | 0 | 542 | 1609 | Healthy
394832 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2019-07-17 | 2.04 | 1.75 | 0.1 | 87 | 8 | 7 | 1 | 0 | 461 | 1396 | Healthy
415204 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2019-09-26 | 2.05 | 1.76 | 0.13 | 70 | 8 | 7 | 1 | 0 | 437 | 1123 | Healthy
425956 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2019-11-13 | 6.04 | 4.53 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 137 | Healthy
425957 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2019-11-13 | 4.01 | 2.83 | 1.13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 367 | Healthy
426463 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2019-11-14 | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Healthy
444828 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2020-01-22 | 0.37 | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 459 | Healthy
463820 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2020-03-23 | 2.43 | 1.86 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 493 | Healthy
470598 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2020-05-22 | 0.52 | 0.33 | 0.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 580 | Healthy
480669 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2020-07-09 | 0.55 | 0.34 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 615 | Healthy
483627 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2020-07-23 | 0.69 | 0.43 | 0.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 992 | Healthy
510977 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2020-10-28 | 0.49 | 0.22 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1310 | Healthy
538738 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2021-02-02 | 0.9 | 0.59 | 0.13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 159 | 1559 | Healthy
575884 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2021-06-08 | 1.53 | 1.1 | 0.22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 228 | 1806 | Healthy
602425 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2021-09-16 | 0.94 | 0.66 | 0.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 226 | 1539 | Healthy
624568 | 9290 | Maheswaram - Nizamabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10028 | 2021-12-15 | 1.1 | 0.77 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1833 | Healthy
196206 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2017-09-25 | 1.51 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 465 | Healthy
204954 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2017-10-30 | 1.59 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 162 | 523 | Healthy
211909 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2017-11-21 | 0.61 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 325 | Healthy
234975 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2018-01-23 | 1.47 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224 | 491 | Healthy
259664 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2018-03-31 | 1.8 | 0 | 0 | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 319 | 597 | Healthy
263548 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2018-04-18 | 1.71 | 0 | 0 | 132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 337 | 605 | Healthy
264180 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2018-04-21 | 1.96 | 0 | 0 | 169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 346 | 667 | Healthy
279655 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2018-06-18 | 1.85 | 0 | 0 | 218 | 6 | 1 | 1 | 0 | 407 | 761 | Healthy
286607 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2018-07-12 | 1.89 | 0 | 0 | 195 | 6 | 0 | 1 | 0 | 417 | 690 | Healthy
309508 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2018-09-22 | 2.88 | 0 | 0 | 192 | 6 | 1 | 1 | 0 | 462 | 815 | Healthy
327196 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2018-11-21 | 4.28 | 3.6 | 0.51 | 155 | 6 | 0 | 0 | 0 | 505 | 1009 | Healthy
349223 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2019-01-31 | 2.19 | 1.95 | 0.08 | 146 | 9 | 0 | 0 | 0 | 544 | 955 | Healthy
361080 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2019-03-13 | 2 | 1.75 | 0.09 | 117 | 8 | 1 | 1 | 0 | 452 | 1060 | Healthy
380991 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2019-05-21 | 2.33 | 2.03 | 0.07 | 123 | 11 | 0 | 0 | 0 | 587 | 1622 | Healthy
394834 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2019-07-17 | 2.25 | 1.94 | 0.11 | 97 | 8 | 1 | 1 | 0 | 505 | 1463 | Healthy
415206 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2019-09-26 | 2.54 | 2.15 | 0.18 | 88 | 8 | 1 | 1 | 0 | 494 | 1489 | Healthy
428178 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2019-11-21 | 2.14 | 1.82 | 0.11 | 66 | 8 | 1 | 1 | 0 | 488 | 1610 | Healthy
444835 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2020-01-22 | 2.34 | 1.96 | 0.15 | 50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 548 | 1708 | Healthy
463822 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2020-03-23 | 1.94 | 1.64 | 0.09 | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 461 | 1639 | Healthy
470600 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2020-05-22 | 2.17 | 1.79 | 0.1 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 509 | 2205 | Healthy
483631 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2020-07-23 | 2.46 | 2.05 | 0.12 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 553 | 2299 | Healthy
510979 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2020-10-28 | 2.26 | 1.84 | 0.12 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 554 | 2501 | Healthy
538740 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2021-02-02 | 2.63 | 2.19 | 0.11 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 618 | 2677 | Healthy
575886 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2021-06-08 | 3.06 | 2.5 | 0.21 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 627 | 2843 | Healthy
602427 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2021-09-16 | 2.38 | 1.97 | 0.09 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 606 | 2527 | Healthy
624570 | 9294 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B12047 | 2021-12-15 | 2.58 | 0.12 | 0.11 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 644 | 2916 | Healthy
203095 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2017-10-23 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | Healthy
203096 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2017-10-23 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 95 | Healthy
204950 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2017-10-30 | 0.52 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 217 | Healthy
206158 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2017-11-04 | 0.57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 228 | Healthy
234973 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-01-23 | 0.84 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 | 420 | Healthy
259666 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-03-31 | 1.18 | 0 | 0 | 141 | 3 | 1 | 1 | 0 | 211 | 502 | Healthy
263550 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-04-18 | 1.23 | 0 | 0 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 251 | 550 | Healthy
264185 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-04-21 | 1.41 | 0 | 0 | 242 | 4 | 1 | 1 | 0 | 258 | 607 | Healthy
265804 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-04-27 | 1.33 | 0 | 0 | 300 | 4 | 1 | 0 | 0 | 262 | 622 | Healthy
267407 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-05-04 | 1.43 | 0 | 0 | 317 | 4 | 1 | 1 | 0 | 291 | 648 | Healthy
267408 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-05-04 | 1.44 | 0 | 0 | 323 | 4 | 1 | 1 | 0 | 295 | 650 | Healthy
269354 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-05-12 | 1.6 | 0 | 0 | 416 | 5 | 0 | 0 | 0 | 344 | 778 | Healthy
269355 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-05-12 | 1.18 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 628 | Healthy
273050 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-05-25 | 1.92 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 745 | Healthy
277323 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-06-09 | 1.54 | 0 | 0 | 399 | 5 | 1 | 1 | 0 | 310 | 749 | Healthy
279653 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-06-18 | 1.6 | 0 | 0 | 437 | 5 | 1 | 1 | 0 | 342 | 746 | Healthy
282700 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-06-27 | 1.69 | 0 | 0 | 499 | 5 | 1 | 1 | 0 | 355 | 757 | Healthy
286605 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-07-12 | 1.63 | 0 | 0 | 483 | 5 | 1 | 1 | 0 | 352 | 689 | Healthy
289236 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-07-21 | 1.64 | 0 | 0 | 459 | 5 | 1 | 1 | 0 | 348 | 667 | Healthy
295070 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-08-04 | 3.19 | 0 | 0 | 442 | 6 | 1 | 1 | 0 | 367 | 713 | Healthy
300679 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-08-25 | 3.3 | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 1 | 0 | 365 | 696 | Healthy
309510 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-09-22 | 3 | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 1 | 0 | 432 | 858 | Healthy
319532 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-10-24 | 2.03 | 1.72 | 0.12 | 343 | 6 | 1 | 1 | 0 | 465 | 1054 | Healthy
327198 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-11-21 | 2.09 | 1.78 | 0.11 | 294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 496 | 1087 | Healthy
338088 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2018-12-24 | 2.06 | 1.72 | 0.18 | 204 | 6 | 1 | 1 | 0 | 437 | 963 | Healthy
349225 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2019-01-31 | 2 | 1.74 | 0.09 | 213 | 8 | 0 | 0 | 0 | 484 | 919 | Healthy
361082 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2019-03-13 | 2.23 | 1.93 | 0.12 | 165 | 8 | 1 | 1 | 0 | 453 | 1147 | Healthy
380993 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2019-05-21 | 2.41 | 2.08 | 0.07 | 157 | 10 | 1 | 1 | 0 | 614 | 1773 | Healthy
394836 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2019-07-17 | 2.47 | 2.11 | 0.12 | 133 | 8 | 0 | 0 | 0 | 553 | 1668 | Healthy
415208 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2019-09-26 | 3.41 | 2.87 | 0.28 | 107 | 10 | 1 | 2 | 0 | 645 | 1900 | Healthy
428180 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2019-11-21 | 2.45 | 2.07 | 0.14 | 73 | 8 | 1 | 2 | 0 | 558 | 1836 | Healthy
444836 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2020-01-22 | 2.62 | 2.2 | 0.13 | 62 | 11 | 1 | 2 | 0 | 684 | 2125 | Healthy
463825 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2020-03-23 | 2.58 | 2.18 | 0.12 | 50 | 10 | 1 | 2 | 0 | 627 | 2116 | Healthy
470602 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2020-05-22 | 2.7 | 2.27 | 0.11 | 42 | 10 | 1 | 2 | 0 | 652 | 2565 | Healthy
483629 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2020-07-23 | 3.02 | 2.53 | 0.15 | 39 | 13 | 1 | 2 | 0 | 707 | 2662 | Healthy
510981 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2020-10-28 | 3.1 | 2.57 | 0.15 | 35 | 15 | 1 | 2 | 0 | 776 | 2989 | Healthy
538742 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2021-02-02 | 3.28 | 2.75 | 0.14 | 29 | 16 | 1 | 3 | 0 | 798 | 3005 | Healthy
575888 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2021-06-08 | 3.46 | 2.91 | 0.13 | 27 | 15 | 2 | 3 | 0 | 896 | 3301 | Healthy
602429 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2021-09-16 | 3.26 | 2.76 | 0.12 | 22 | 15 | 2 | 3 | 0 | 857 | 2893 | Healthy
624572 | 9292 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B12156 | 2021-12-15 | 3.3 | 2.76 | 0.14 | 21 | 15 | 1 | 3 | 0 | 863 | 3124 | Healthy
196207 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2017-09-25 | 2.35 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 239 | Healthy
204952 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2017-10-30 | 1.65 | 0 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 168 | 330 | Healthy
234974 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2018-01-23 | 1.58 | 0 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 231 | 395 | Healthy
259665 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2018-03-31 | 1.76 | 0 | 0 | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 296 | 451 | Healthy
263549 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2018-04-18 | 1.7 | 0 | 0 | 126 | 5 | 0 | 0 | 0 | 320 | 464 | Healthy
279654 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2018-06-18 | 1.89 | 0 | 0 | 142 | 5 | 1 | 1 | 0 | 399 | 581 | Healthy
286606 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2018-07-12 | 1.85 | 0 | 0 | 123 | 5 | 1 | 1 | 0 | 401 | 508 | Healthy
309509 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2018-09-22 | 4.06 | 0 | 0 | 134 | 5 | 2 | 1 | 0 | 452 | 621 | Healthy
327197 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2018-11-21 | 3.85 | 3.28 | 0.44 | 119 | 5 | 0 | 0 | 0 | 457 | 713 | Healthy
349224 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2019-01-31 | 1.98 | 1.78 | 0.08 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 448 | 645 | Healthy
361081 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2019-03-13 | 1.95 | 1.74 | 0.08 | 91 | 7 | 1 | 1 | 0 | 436 | 798 | Healthy
380992 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2019-05-21 | 2.33 | 2.07 | 0.07 | 92 | 10 | 1 | 1 | 0 | 566 | 1263 | Healthy
394835 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2019-07-17 | 2.04 | 1.79 | 0.1 | 56 | 7 | 1 | 1 | 0 | 436 | 1007 | Healthy
415207 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2019-09-26 | 2.65 | 2.33 | 0.13 | 50 | 9 | 1 | 1 | 0 | 549 | 1209 | Healthy
428179 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2019-11-21 | 2.21 | 1.88 | 0.17 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 417 | 1083 | Healthy
444830 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2020-01-22 | 2 | 1.73 | 0.1 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 503 | 1206 | Healthy
463824 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2020-03-23 | 2.26 | 1.96 | 0.11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 514 | 1370 | Healthy
470601 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2020-05-22 | 2.21 | 1.87 | 0.14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 445 | 1527 | Healthy
483630 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2020-07-23 | 2.55 | 2.16 | 0.19 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 469 | 1541 | Healthy
510980 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2020-10-28 | 2.09 | 1.75 | 0.11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 508 | 1761 | Healthy
538741 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2021-02-02 | 2.27 | 1.94 | 0.09 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 521 | 1808 | Healthy
575887 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2021-06-08 | 3.55 | 2.94 | 0.34 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 583 | 2003 | Healthy
602428 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2021-09-16 | 2.61 | 2.22 | 0.15 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 595 | 1816 | Healthy
624571 | 9293 | Maheswaram - Nizamabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B12048 | 2021-12-15 | 2.42 | 2.06 | 0.11 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 594 | 1949 | Healthy
960124 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1996-01-28 | 8 | 0 | 0 | 20 | 110 | 185 | 29 | 1 | 27 | 841 | Healthy
960402 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1996-04-02 | 7 | 0 | 0 | 1 | 173 | 255 | 40 | 0 | 48 | 2432 | Healthy
960440 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1996-04-24 | 8 | 0 | 0 | 20 | 78 | 118 | 19 | 0 | 26 | 735 | Healthy
960533 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1996-05-20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 91 | 147 | 24 | 1 | 24 | 817 | Healthy
960703 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1996-07-02 | 7 | 0 | 0 | 15 | 61 | 84 | 13 | 0 | 21 | 541 | Healthy
960821 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1996-08-15 | 2.3 | 0 | 0 | 13 | 89 | 135 | 22 | 1 | 34 | 609 | Healthy
960939 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1996-09-18 | 2.1 | 0 | 0 | 21 | 49 | 73 | 12 | 0 | 16 | 354 | Healthy
9612021 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1996-12-16 | 2.2 | 1.34 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Healthy
9702019 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1997-02-02 | 3.25 | 2.69 | 0.48 | 32 | 152 | 200 | 32 | 2 | 44 | 901 | Faulty
9703002 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1997-03-02 | 8.9 | 7.66 | 0 | 35 | 171 | 261 | 43 | 3 | 44 | 1092 | Faulty
9704012 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1997-04-02 | 8.65 | 7.51 | 0 | 37 | 180 | 265 | 43 | 3 | 55 | 1077 | Faulty
9704099 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1997-04-26 | 8 | 6.96 | 0 | 34 | 174 | 244 | 40 | 2 | 77 | 1169 | Faulty
9705070 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1997-05-25 | 2.2 | 1.92 | 0 | 28 | 174 | 244 | 40 | 2 | 77 | 1169 | Faulty
9708039 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1997-08-13 | 1.2 | 0 | 0 | 27 | 115 | 142 | 22 | 1 | 66 | 757 | Faulty
9802017 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1998-02-02 | 7.1 | 5.83 | 1.25 | 25 | 180 | 240 | 44 | 1 | 65 | 468 | Faulty
199805017 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1998-05-02 | 2.75 | 2.13 | 0.35 | 19 | 116 | 167 | 30 | 0.9 | 53 | 732 | Faulty
199807060 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1998-07-13 | 9.2 | 7.22 | 1.52 | 21 | 163 | 251 | 50 | 1 | 72 | 821 | Faulty
199807061 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1998-07-13 | 9.45 | 7.43 | 1.53 | 22 | 166 | 249 | 46 | 1 | 72 | 778 | Faulty
199901041 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1999-01-21 | 3.75 | 2.95 | 0.57 | 17 | 127 | 184 | 36 | 0.7 | 57 | 907 | Faulty
199907167 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1999-07-26 | 6 | 4.66 | 1.02 | 32 | 153 | 207 | 36 | 1.3 | 64 | 1084 | Faulty
199911158 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 1999-11-25 | 7 | 5.21 | 1.4 | 28 | 128 | 218 | 45 | 1.4 | 50 | 1051 | Faulty
200003001 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2000-03-01 | 8.8 | 6.07 | 1.51 | 32 | 153 | 248 | 53 | 1.7 | 64 | 1294 | Faulty
200006012 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2000-06-02 | 6.5 | 5.19 | 1.32 | 31 | 143 | 186 | 37 | 1 | 67 | 1030 | Faulty
200009010 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2000-09-02 | 8 | 6.26 | 1.44 | 34 | 147 | 226 | 48 | 0.7 | 70 | 1172 | Faulty
200012017 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2000-12-02 | 4.25 | 3.5 | 0.8 | 19 | 159 | 187 | 34 | 0.7 | 68 | 889 | Faulty
200103021 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2001-03-02 | 6 | 4.57 | 1.01 | 25 | 182 | 205 | 37 | 0.7 | 93 | 1059 | Faulty
200106025 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | BHEL-6005067 | 2001-06-02 | 7 | 5.57 | 1.15 | 17 | 131 | 159 | 33 | 0.6 | 106 | 1026 | Faulty
200109029 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2001-09-01 | 2.25 | 1.91 | 0.13 | 16 | 124 | 136 | 25 | 0.3 | 102 | 862 | Faulty
200112023 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2001-12-01 | 5.25 | 4.25 | 0.79 | 16 | 132 | 156 | 31 | 0.3 | 86 | 1034 | Faulty
200203014 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2002-03-03 | 3 | 2.45 | 0.28 | 14 | 146 | 188 | 40 | 0.3 | 95 | 1225 | Faulty
200206001 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2002-05-30 | 3.5 | 2.68 | 0.39 | 10 | 122 | 162 | 45 | 0.4 | 79 | 1068 | Faulty
200209016 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2002-09-05 | 6.6 | 5.13 | 1.04 | 11 | 126 | 168 | 38 | 0 | 83 | 1040 | Faulty
200212036 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2002-12-08 | 7.93 | 6.12 | 1.3 | 10 | 136 | 172 | 41 | 0 | 88 | 1300 | Faulty
200303128 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2003-03-26 | 4.61 | 3.53 | 0.72 | 8 | 117 | 141 | 32 | 0 | 76 | 1154 | Faulty
200306143 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2003-06-26 | 3.7 | 3.01 | 0.32 | 72 | 195 | 238 | 45 | 4.9 | 101 | 1228 | Faulty
200307059 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2003-07-11 | 5.1 | 4.12 | 0.6 | 69 | 211 | 259 | 46 | 5.7 | 121 | 1421 | Faulty
200307213 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2003-07-29 | 4.08 | 3.27 | 0.5 | 59 | 204 | 236 | 39 | 4.6 | 91 | 1218 | Faulty
200308083 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2003-08-13 | 7.82 | 5.99 | 1.32 | 52 | 188 | 257 | 46 | 5 | 81 | 1324 | Faulty
200308189 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2003-08-28 | 9.14 | 7.13 | 1.52 | 63 | 192 | 260 | 54 | 4.8 | 98 | 1415 | Faulty
200310010 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2003-09-30 | 11.95 | 9.28 | 2.23 | 53 | 179 | 218 | 43 | 2.8 | 98 | 1405 | Faulty
200310156 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2003-10-27 | 9.24 | 7.14 | 1.66 | 50 | 165 | 202 | 40 | 1.6 | 87 | 1326 | Faulty
200311114 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2003-11-27 | 9.73 | 7.64 | 1.76 | 54 | 195 | 253 | 47 | 2.2 | 102 | 1392 | Faulty
200312170 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2003-12-28 | 5.6 | 4.35 | 0.81 | 39 | 191 | 214 | 39 | 1.8 | 134 | 2586 | Faulty
200401135 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2004-01-27 | 8.24 | 6.44 | 1.29 | 44 | 193 | 268 | 57 | 2.6 | 90 | 1488 | Faulty
200403013 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2004-02-28 | 5.72 | 4.3 | 0.77 | 39 | 190 | 296 | 57 | 2.4 | 92 | 1620 | Faulty
200404020 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2004-04-01 | 7.49 | 5.87 | 1.19 | 29 | 161 | 222 | 40 | 1.9 | 89 | 1359 | Faulty
200405029 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2004-05-07 | 4.88 | 3.74 | 0.55 | 37 | 201 | 321 | 62 | 2.6 | 103 | 1911 | Faulty
200405059 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2004-05-16 | 5.58 | 4.36 | 0.73 | 34 | 200 | 332 | 64 | 2.4 | 98 | 1934 | Faulty
200406110 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2004-06-18 | 4.67 | 3.65 | 0.48 | 30 | 179 | 273 | 53 | 2 | 94 | 1524 | Faulty
200407136 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2004-07-17 | 9.34 | 7.41 | 1.36 | 41 | 241 | 351 | 69 | 2.4 | 133 | 2105 | Faulty
200408075 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2004-08-14 | 4.76 | 3.86 | 0.58 | 30 | 162 | 229 | 46 | 1.4 | 99 | 1275 | Faulty
200409098 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2004-09-22 | 4.01 | 3.26 | 0.33 | 31 | 192 | 277 | 56 | 1.9 | 118 | 1552 | Faulty
200410203 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2004-10-28 | 6.58 | 4.84 | 0.86 | 24 | 167 | 243 | 51 | 1.2 | 100 | 1421 | Faulty
200411149 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2004-11-27 | 4.68 | 3.72 | 0.49 | 26 | 187 | 272 | 56 | 1.7 | 107 | 1612 | Faulty
200501025 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-01-04 | 7.48 | 5.95 | 1.05 | 22 | 183 | 271 | 58 | 1.3 | 110 | 1592 | Faulty
200502048 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-02-08 | 7.68 | 5.96 | 1.27 | 16 | 161 | 250 | 52 | 1.4 | 91 | 1701 | Faulty
200503050 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-03-10 | 4.51 | 3.33 | 0.4 | 19 | 162 | 236 | 50 | 1.2 | 93 | 1482 | Faulty
200504073 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-04-11 | 4.88 | 3.43 | 0.53 | 17 | 137 | 192 | 41 | 0.9 | 89 | 1333 | Faulty
200505106 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-05-13 | 6.55 | 5.08 | 0.71 | 20 | 163 | 237 | 51 | 1.1 | 104 | 1522 | Faulty
200506137 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-06-14 | 4.14 | 3.25 | 0.34 | 18 | 146 | 202 | 44 | 1.1 | 94 | 1320 | Faulty
200507033 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-07-06 | 4.34 | 3.55 | 0.38 | 16 | 147 | 196 | 42 | 1 | 84 | 1288 | Faulty
200508062 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-08-10 | 5.27 | 4.14 | 0.46 | 17 | 160 | 211 | 45 | 0.8 | 92 | 1322 | Faulty
200509065 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-09-12 | 4.46 | 3.43 | 0.29 | 16 | 137 | 176 | 38 | 0 | 82 | 1140 | Faulty
200510119 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-10-17 | 8.8 | 6.88 | 1.17 | 20 | 191 | 255 | 57 | 1 | 112 | 1615 | Faulty
200511131 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-11-18 | 6.79 | 5.09 | 0.75 | 17 | 159 | 207 | 45 | 0.9 | 95 | 1385 | Faulty
200512171 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2005-12-18 | 5.31 | 4.34 | 0.47 | 15 | 164 | 211 | 46 | 0.7 | 98 | 1393 | Faulty
200601119 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2006-01-17 | 5.01 | 3.76 | 0.39 | 14 | 139 | 177 | 39 | 0.7 | 85 | 1174 | Faulty
200602214 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2006-02-22 | 5.88 | 4.43 | 0.44 | 14 | 166 | 243 | 58 | 1.1 | 97 | 1484 | Faulty
200603199 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2006-03-22 | 6.46 | 4.8 | 0.53 | 17 | 176 | 268 | 68 | 0.9 | 105 | 1679 | Faulty
200606150 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2006-06-13 | 9.68 | 7.54 | 1.29 | 15 | 220 | 340 | 87 | 1 | 128 | 2147 | Faulty
200609098 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2006-09-12 | 9.48 | 7.67 | 1.16 | 16 | 239 | 347 | 87 | 0.9 | 133 | 1944 | Faulty
200612103 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2006-12-13 | 6.92 | 6.09 | 0.5 | 15 | 250 | 341 | 84 | 0.9 | 144 | 2001 | Faulty
200703084 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2007-03-14 | 8.7 | 6.99 | 1.07 | 12 | 205 | 302 | 69 | 0 | 120 | 1789 | Faulty
200706115 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2007-06-14 | 5.94 | 5.47 | 0.2 | 10 | 224 | 328 | 87 | 0 | 115 | 1970 | Faulty
200709115 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2007-09-13 | 7.78 | 6.99 | 0.5 | 12 | 237 | 336 | 91 | 0 | 129 | 2029 | Faulty
200712017 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2007-11-29 | 7.21 | 6.53 | 0.36 | 273 | 25 | 28 | 10 | 3.6 | 304 | 2624 | Faulty
200712192 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2007-12-14 | 6.66 | 6.17 | 0.23 | 10 | 231 | 321 | 89 | 0 | 134 | 1823 | Faulty
200803095 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2008-03-10 | 6.7 | 5.96 | 0.48 | 8 | 208 | 301 | 85 | 0 | 120 | 1884 | Faulty
200806176 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2008-06-18 | 6 | 5.65 | 0.1 | 10 | 206 | 314 | 91 | 0 | 123 | 1783 | Faulty
200809185 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2008-09-17 | 6.67 | 6.29 | 0.12 | 11 | 223 | 337 | 98 | 0 | 134 | 1877 | Faulty
200901124 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2009-01-07 | 8.12 | 7.09 | 0.77 | 9 | 211 | 323 | 94 | 0 | 126 | 1821 | Faulty
200904098 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2009-04-08 | 5.82 | 5.29 | 0.26 | 8 | 196 | 303 | 89 | 0 | 127 | 1992 | Faulty
200907119 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2009-07-12 | 6.23 | 5.83 | 0.13 | 9 | 213 | 316 | 92 | 0 | 135 | 1958 | Faulty
200910246 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2009-10-19 | 6.44 | 6.08 | 0.055 | 11 | 228 | 334 | 98 | 0 | 159 | 2227 | Faulty
201001168 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2010-01-21 | 6.13 | 5.83 | 0.04 | 8 | 209 | 316 | 94 | 0 | 144 | 1837 | Faulty
201004165 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2010-04-15 | 6.53 | 6.04 | 0.22 | 7 | 199 | 305 | 91 | 0 | 136 | 1997 | Faulty
201008065 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2010-08-09 | 2.98 | 2.69 | 0.16 | 0 | 90 | 155 | 47 | 0 | 56 | 905 | Faulty
201008168 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2010-08-21 | 4.18 | 3.68 | 0.34 | 0 | 110 | 180 | 53 | 0 | 75 | 1218 | Faulty
201011066 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2010-11-03 | 3.74 | 3.48 | 0.09 | 6 | 97 | 173 | 50 | 0 | 91 | 1319 | Faulty
201102085 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2011-02-02 | 7.35 | 5.92 | 1.22 | 8 | 122 | 201 | 56 | 0 | 112 | 1616 | Faulty
201105020 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2011-05-03 | 4.97 | 4.33 | 0.43 | 6 | 113 | 181 | 51 | 0 | 106 | 1660 | Faulty
200711086 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2007-10-30 | 5.54 | 4.3 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 165 | Healthy
200711087 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2007-10-30 | 6.18 | 4.79 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 199 | Healthy
200711088 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2007-11-01 | 8.32 | 6.45 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 194 | Healthy
200711112 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2007-11-03 | 5.55 | 4.29 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 169 | Healthy
200711165 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2007-11-07 | 8.81 | 6.84 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 230 | Healthy
200711246 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2007-11-16 | 7.37 | 5.61 | 1.72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 262 | Healthy
200712018 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2007-11-30 | 4.96 | 3.86 | 1.06 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 52 | 326 | Healthy
200712194 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2007-12-14 | 5.38 | 4.2 | 1.14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 336 | Healthy
200801139 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-01-12 | 5.11 | 3.96 | 1.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 387 | Healthy
200902162 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-02-09 | 7.4 | 5.76 | 1.59 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 33 | 416 | Healthy
200805013 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-04-30 | 7.53 | 5.86 | 1.56 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 862 | Healthy
200805234 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-05-14 | 6.85 | 5.14 | 1.61 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 135 | 779 | Healthy
200805235 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-05-14 | 6.41 | 5.02 | 1.29 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 785 | Healthy
200811265 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-11-22 | 7.63 | 5.87 | 1.62 | 190 | 8 | 1 | 1 | 0 | 210 | 1069 | Healthy
200812081 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-12-03 | 7.6 | 5.86 | 1.54 | 454 | 97 | 117 | 14 | 105 | 250 | 1152 | Healthy
200812082 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-12-03 | 6.13 | 5.63 | 0.21 | 157 | 33 | 6 | 13 | 0.4 | 690 | 1945 | Healthy
200812286 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-12-23 | 2.9 | 2.29 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88 | Healthy
200812321 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-12-25 | 3.74 | 2.95 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | Healthy
200812322 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-12-25 | 2.96 | 2.34 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 6 | 98 | Healthy
200812330 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-12-26 | 2.7 | 2.16 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 7 | 110 | Healthy
200812341 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2008-12-28 | 5.21 | 4.05 | 1.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 156 | Healthy
200901008 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2009-01-01 | 6.42 | 4.93 | 1.47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.7 | 12 | 212 | Healthy
200901125 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2009-01-07 | 4.07 | 3.04 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 18 | 273 | Healthy
200904030 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2009-03-31 | 9.06 | 7.02 | 1.96 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1.8 | 84 | 741 | Healthy
200910247 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2009-10-19 | 8.69 | 6.73 | 1.79 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1.6 | 209 | 1396 | Healthy
201002153 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2010-02-20 | 7.78 | 5.81 | 1.8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1.1 | 242 | 1481 | Healthy
201003246 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2010-03-30 | 7.75 | 6.15 | 0.52 | 0 | 62 | 16 | 38 | 0 | 528 | 10147 | Healthy
201004123 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2010-04-09 | 7.31 | 5.58 | 1.54 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1.2 | 266 | 1562 | Healthy
201004164 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2010-04-15 | 8.61 | 6.56 | 1.85 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | 257 | 1570 | Healthy
201008167 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2010-08-21 | 8.11 | 6.23 | 1.65 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0.8 | 354 | 1968 | Healthy
201009067 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2010-09-06 | 8.62 | 6.61 | 1.78 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 353 | 1980 | Healthy
201101099 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2011-01-08 | 13.77 | 10.75 | 2.71 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 499 | 2457 | Healthy
201101100 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2011-01-09 | 9.22 | 7.13 | 1.82 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 408 | 2198 | Healthy
201104088 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2011-04-01 | 9.77 | 7.43 | 2.07 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0.87 | 394 | 2255 | Healthy
201105021 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2011-05-03 | 9.34 | 6.94 | 2.15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 354 | 2177 | Healthy
201106136 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2011-06-11 | 10.69 | 8.19 | 2.19 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0.5 | 458 | 2570 | Healthy
201107099 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2011-07-07 | 9.13 | 6.99 | 1.87 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0.6 | 400 | 2251 | Healthy
201003240 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-03-28 | 7.14 | 5.51 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | Healthy
201004040 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-04-04 | 0.41 | 0.3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | Healthy
201004282 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-04-28 | 1.12 | 0.84 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | Healthy
201004283 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-04-28 | 1.01 | 0.74 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | Healthy
201004284 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-04-29 | 8.21 | 6.16 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 137 | Healthy
201005067 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-05-07 | 0.9 | 0.67 | 0.18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 514 | Healthy
201005131 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-05-14 | 2.24 | 1.7 | 0.44 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | 72 | 875 | Healthy
201005187 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-05-21 | 1.45 | 1.09 | 0.24 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0.5 | 100 | 1104 | Healthy
201006001 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-05-31 | 1.81 | 1.35 | 0.32 | 14 | 3 | 8 | 1 | 0.7 | 101 | 1166 | Healthy
201007129 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-07-12 | 3.32 | 2.5 | 0.61 | 20 | 6 | 18 | 2 | 1.1 | 148 | 1863 | Healthy
201007256 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-07-23 | 2.14 | 1.64 | 0.29 | 25 | 8 | 22 | 2 | 1.6 | 175 | 1853 | Healthy
201008064 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-08-09 | 1.79 | 1.36 | 0.2 | 29 | 9 | 28 | 2 | 1.5 | 193 | 2032 | Healthy
201009066 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-09-06 | 2.17 | 1.69 | 0.18 | 40 | 12 | 37 | 3 | 1.6 | 261 | 2599 | Healthy
201010019 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-10-04 | 3.04 | 2.31 | 0.39 | 38 | 14 | 42 | 4 | 1.3 | 270 | 2921 | Healthy
201011067 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-11-03 | 2.93 | 2.2 | 0.38 | 36 | 17 | 50 | 4 | 0 | 277 | 3091 | Healthy
201012054 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2010-12-06 | 3.61 | 2.64 | 0.57 | 36 | 20 | 56 | 5 | 1 | 298 | 3471 | Healthy
201101075 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2011-01-06 | 3.87 | 2.9 | 0.55 | 38 | 20 | 65 | 5 | 1.3 | 322 | 3807 | Healthy
201102086 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2011-02-02 | 2.92 | 2.27 | 0.24 | 46 | 23 | 67 | 6 | 0 | 368 | 3609 | Healthy
201103062 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2011-03-07 | 2.8 | 2.16 | 0.27 | 40 | 19 | 63 | 5 | 0 | 325 | 3246 | Healthy
201104090 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2011-04-01 | 4.07 | 3 | 0.71 | 38 | 19 | 61 | 5 | 0.62 | 316 | 3161 | Healthy
201105022 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2011-05-03 | 4.36 | 3.2 | 0.72 | 31 | 19 | 57 | 5 | 0 | 357 | 3932 | Healthy
201106135 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2011-06-11 | 6.53 | 4.91 | 1.12 | 31 | 21 | 60 | 6 | 0 | 434 | 4547 | Healthy
201107098 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2011-07-07 | 4.61 | 3.52 | 0.61 | 29 | 19 | 57 | 5 | 0.4 | 415 | 4330 | Healthy
201108065 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2011-08-03 | 6.22 | 4.67 | 1.09 | 25 | 18 | 55 | 5 | 0.4 | 384 | 4108 | Healthy
201109080 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2011-09-06 | 7.9 | 5.72 | 1.62 | 33 | 23 | 64 | 6 | 0.4 | 503 | 4950 | Healthy
201110129 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2011-10-07 | 6.69 | 5.13 | 0.95 | 29 | 24 | 61 | 6 | 0 | 492 | 5429 | Healthy
201111052 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2011-11-03 | 7.95 | 6.3 | 1 | 34 | 25 | 61 | 6 | 0.3 | 522 | 5920 | Healthy
201201185 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2012-01-12 | 7.09 | 5.42 | 0.97 | 30 | 28 | 65 | 7 | 0.2 | 598 | 6273 | Healthy
201202169 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2012-02-10 | 7.41 | 5.64 | 1.06 | 30 | 27 | 65 | 7 | 0 | 604 | 6390 | Healthy
201203092 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2012-03-09 | 5.68 | 4.47 | 0.48 | 27 | 28 | 64 | 6 | 0 | 609 | 6563 | Healthy
201204052 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2012-04-11 | 6.1 | 4.82 | 0.55 | 32 | 30 | 68 | 7 | 0 | 640 | 6577 | Healthy
201205224 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2012-05-19 | 6.1 | 4.89 | 0.37 | 33 | 30 | 69 | 7 | 0 | 663 | 7671 | Healthy
201206076 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2012-06-11 | 6.32 | 5.1 | 0.35 | 32 | 30 | 68 | 7 | 0 | 692 | 7878 | Healthy
201209074 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2012-09-08 | 6.5 | 5.29 | 0.3 | 32 | 31 | 68 | 7 | 0 | 750 | 8250 | Healthy
201210093 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2012-10-15 | 9.41 | 7.43 | 1.05 | 25 | 31 | 67 | 7 | 0 | 718 | 8439 | Healthy
201301123 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2013-01-15 | 6.47 | 5.18 | 0.28 | 26 | 32 | 69 | 7 | 0 | 839 | 9169 | Healthy
201303216 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2013-03-16 | 9.1 | 7.13 | 1 | 17 | 34 | 64 | 7 | 0 | 732 | 8827 | Healthy
201307341 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2013-07-21 | 6.86 | 5.32 | 0.22 | 21 | 31 | 82 | 8 | 0 | 997 | 12108 | Healthy
201401320 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2014-01-16 | 7.18 | 5.88 | 0.29 | 17 | 32 | 68 | 7 | 0 | 1019 | 8987 | Healthy
201403327 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2014-03-07 | 9.73 | 7.88 | 0.85 | 17 | 31 | 65 | 7 | 0 | 902 | 8960 | Healthy
4068 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2015-04-21 | 8.28 | 0 | 0 | 14 | 32 | 60 | 6 | 0 | 1118 | 9079 | Healthy
9488 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2015-08-08 | 7.69 | 0 | 0 | 10 | 31 | 57 | 9 | 0 | 1046 | 8767 | Healthy
57255 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2016-06-03 | 8.12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 384 | 1056 | Healthy
57256 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2016-06-03 | 7.34 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1 | 3 | 0 | 687 | 2127 | Healthy
57257 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2016-06-03 | 8.23 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 540 | 1601 | Healthy
60143 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2016-06-15 | 7.74 | 0 | 0 | 14 | 37 | 56 | 9 | 0 | 1184 | 9648 | Healthy
161169 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2017-06-02 | 6.73 | 0 | 0 | 10 | 24 | 44 | 8 | 0 | 1085 | 7845 | Healthy
214256 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2017-11-29 | 8.51 | 0 | 0 | 14 | 26 | 47 | 9 | 0 | 1235 | 9664 | Healthy
273287 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2018-05-26 | 7.55 | 0 | 0 | 9 | 31 | 48 | 7 | 0 | 1232 | 9312 | Healthy
329292 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2018-11-27 | 7.88 | 6.23 | 0.27 | 8 | 29 | 50 | 9 | 0 | 1304 | 12329 | Healthy
329988 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2018-11-30 | 7.96 | 6.28 | 0.32 | 8 | 29 | 50 | 9 | 0 | 1290 | 12228 | Healthy
383695 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2019-05-31 | 7.9 | 6.3 | 0.32 | 10 | 27 | 47 | 9 | 0 | 1257 | 11464 | Healthy
427679 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2019-11-19 | 7.85 | 6.18 | 0.28 | 10 | 26 | 47 | 9 | 0 | 1277 | 12550 | Healthy
479226 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2020-07-02 | 8.82 | 6.84 | 0.33 | 11 | 35 | 50 | 9 | 0 | 1449 | 14928 | Healthy
530134 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2021-01-04 | 7.44 | 5.78 | 0.24 | 8 | 31 | 45 | 9 | 0 | 1282 | 12847 | Healthy
584290 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2021-07-07 | 9.1 | 7.17 | 0.45 | 9 | 31 | 49 | 10 | 0 | 1483 | 13185 | Healthy
631347 | 5661 | MUNIRABAD - BUS REACTOR | BHEL - 6006716 | 2022-01-06 | 7.76 | 6.03 | 0.26 | 8 | 30 | 48 | 10 | 0 | 1393 | 13172 | Healthy
201108067 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2011-08-03 | 8.69 | 7.11 | 1.38 | 8 | 106 | 171 | 48 | 0 | 100 | 1520 | Faulty
201110007 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2011-09-29 | 8 | 6.47 | 1.46 | 0 | 36 | 54 | 16 | 0 | 27 | 543 | Healthy
201110008 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2011-09-29 | 3.42 | 2.87 | 0.48 | 0 | 37 | 55 | 16 | 0 | 31 | 556 | Healthy
201110063 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2011-09-30 | 3.48 | 2.98 | 0.43 | 0 | 39 | 56 | 17 | 0 | 34 | 598 | Healthy
201110064 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2011-10-01 | 2.91 | 2.62 | 0.21 | 0 | 42 | 62 | 18 | 0 | 42 | 641 | Healthy
201111054 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2011-11-03 | 4.54 | 3.89 | 0.53 | 4 | 48 | 69 | 19 | 0 | 66 | 962 | Healthy
201201187 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2012-01-12 | 6.17 | 5.02 | 1.02 | 4 | 50 | 71 | 20 | 0 | 83 | 1056 | Healthy
201204055 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2012-04-11 | 4.19 | 3.58 | 0.46 | 4 | 53 | 77 | 21 | 0 | 84 | 1250 | Healthy
201207170 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2012-07-23 | 4.13 | 3.78 | 0.2 | 7 | 56 | 82 | 22 | 0 | 87 | 1285 | Healthy
201210091 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2012-10-15 | 3.72 | 3.28 | 0.29 | 6 | 54 | 80 | 21 | 0 | 87 | 1210 | Healthy
201301122 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2013-01-16 | 4.26 | 3.92 | 0.18 | 8 | 56 | 83 | 22 | 0 | 111 | 1271 | Healthy
201303218 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2013-03-16 | 5.9 | 5.24 | 0.5 | 9 | 57 | 84 | 22 | 0 | 124 | 1364 | Healthy
201307339 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2013-07-21 | 5.67 | 5.34 | 0.14 | 9 | 52 | 101 | 23 | 0 | 165 | 1488 | Healthy
201401321 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2014-01-16 | 7.63 | 7.19 | 0.24 | 10 | 55 | 91 | 23 | 0 | 205 | 1558 | Healthy
201403325 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2014-03-07 | 8.47 | 7.79 | 0.47 | 8 | 52 | 89 | 23 | 0 | 172 | 1735 | Healthy
4065 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2015-04-21 | 8.17 | 0 | 0 | 11 | 60 | 91 | 27 | 0 | 238 | 1709 | Healthy
9485 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2015-08-08 | 9.07 | 0 | 0 | 9 | 56 | 85 | 27 | 0 | 233 | 1783 | Healthy
60138 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2016-06-15 | 7.19 | 0 | 0 | 11 | 62 | 82 | 27 | 0 | 224 | 1975 | Healthy
119834 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2017-01-23 | 7.85 | 0 | 0 | 11 | 52 | 76 | 29 | 0 | 248 | 1696 | Healthy
179961 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2017-07-28 | 7.06 | 0 | 0 | 9 | 49 | 80 | 32 | 0 | 235 | 2087 | Healthy
225185 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2018-01-09 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Healthy
227741 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2018-01-09 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | Healthy
230864 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2018-01-12 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | Healthy
230865 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2018-01-12 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | Healthy
233003 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2018-01-18 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 265 | Healthy
247169 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2018-02-27 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 548 | Healthy
269241 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2018-05-12 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 86 | 892 | Healthy
329987 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2018-11-30 | 2.48 | 2.23 | 0.11 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 132 | 1222 | Healthy
383696 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2019-05-31 | 3.36 | 3.12 | 0.04 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 196 | 1821 | Healthy
427678 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2019-11-19 | 3.32 | 3.08 | 0.07 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 176 | 1493 | Healthy
479225 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2020-07-02 | 4 | 3.76 | 0.02 | 7 | 15 | 18 | 4 | 0 | 218 | 1978 | Healthy
530132 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2021-01-04 | 4.17 | 3.91 | 0.05 | 6 | 15 | 18 | 5 | 0 | 227 | 1860 | Healthy
581215 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2021-06-28 | 4.36 | 4.07 | 0.08 | 7 | 15 | 19 | 5 | 0 | 252 | 1847 | Healthy
599746 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2021-09-04 | 4.23 | 4 | 0.03 | 6 | 16 | 19 | 6 | 0 | 248 | 1774 | Healthy
648870 | 31 | MUNIRABAD - ICT-1 | TELK - 140077 | 2022-03-12 | 4.83 | 4.52 | 0.08 | 7 | 16 | 20 | 6 | 0 | 276 | 1928 | Healthy
201108066 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2011-08-03 | 9.86 | 7.39 | 2.21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 357 | 2171 | Healthy
201109079 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2011-09-06 | 12.26 | 9.01 | 2.98 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.5 | 401 | 2264 | Healthy
201110130 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2011-10-07 | 9.72 | 7.55 | 1.9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0.4 | 423 | 2312 | Healthy
201111053 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2011-11-03 | 11.62 | 9.06 | 2.23 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0.5 | 519 | 2708 | Healthy
201201184 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2012-01-12 | 11.49 | 8.87 | 2.32 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.4 | 481 | 2443 | Healthy
201202170 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2012-02-10 | 11.68 | 8.92 | 2.46 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0.3 | 465 | 2505 | Healthy
201203093 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2012-03-09 | 10.03 | 7.78 | 1.94 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0.4 | 478 | 2652 | Healthy
201204054 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2012-04-11 | 10.16 | 7.86 | 1.94 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0.4 | 491 | 3034 | Healthy
201207169 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2012-07-23 | 9.89 | 7.79 | 1.71 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0.4 | 512 | 3401 | Healthy
201210092 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2012-10-15 | 9.44 | 7.3 | 1.74 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0.4 | 526 | 3436 | Healthy
201301120 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2013-01-16 | 9.59 | 7.44 | 1.74 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0.3 | 526 | 3472 | Healthy
201303217 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2013-03-16 | 9.4 | 7.27 | 1.71 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0.2 | 539 | 3670 | Healthy
201307340 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2013-07-21 | 9.65 | 7.55 | 1.64 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0.4 | 628 | 3989 | Healthy
201309257 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2013-09-21 | 10.24 | 7.73 | 2.06 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 589 | 3850 | Healthy
201401322 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2014-01-16 | 9.69 | 7.42 | 1.83 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 626 | 3781 | Healthy
201403326 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2014-03-07 | 10.05 | 7.47 | 2.15 | 7 | 16 | 5 | 2 | 0 | 469 | 3760 | Healthy
266 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2014-11-18 | 7.92 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 455 | 2903 | Healthy
4066 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2015-04-21 | 9.26 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 679 | 3820 | Healthy
9486 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2015-08-08 | 9.32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 599 | 3883 | Healthy
57252 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2016-06-03 | 9.16 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 668 | 1730 | Healthy
57253 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2016-06-03 | 8.36 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 597 | 1555 | Healthy
57254 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2016-06-03 | 9.63 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 299 | 2808 | Healthy
60139 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2016-06-15 | 8.44 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 909 | 5284 | Healthy
110470 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2016-12-21 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | Healthy
110471 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2016-12-21 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | Healthy
111793 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2016-12-26 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 392 | Healthy
111792 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2016-12-26 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 365 | Healthy
114557 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2017-01-03 | 3.37 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 547 | Healthy
119835 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2017-01-23 | 3.59 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 819 | Healthy
179962 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2017-07-28 | 3.02 | 0 | 0 | 206 | 8 | 1 | 2 | 0 | 210 | 1992 | Faulty
180366 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2017-07-31 | 2.78 | 0 | 0 | 230 | 8 | 1 | 1 | 0 | 208 | 1690 | Faulty
239650 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-02-05 | 3 | 0 | 0 | 413 | 16 | 2 | 3 | 0 | 278 | 2036 | Faulty
247989 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-03-01 | 3.13 | 0 | 0 | 404 | 18 | 1 | 3 | 0 | 263 | 2133 | Faulty
249609 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-03-08 | 3.33 | 0 | 0 | 426 | 19 | 0 | 3 | 0 | 296 | 2674 | Faulty
252597 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-03-15 | 3.21 | 0 | 0 | 441 | 19 | 1 | 3 | 0 | 294 | 2297 | Faulty
255273 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-03-22 | 3.09 | 0 | 0 | 401 | 18 | 1 | 3 | 0 | 270 | 2201 | Faulty
258406 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-03-29 | 3.39 | 0 | 0 | 421 | 20 | 1 | 3 | 0 | 303 | 2784 | Faulty
262629 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-04-13 | 3.21 | 0 | 0 | 416 | 23 | 2 | 4 | 0 | 317 | 2800 | Faulty
263930 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-04-20 | 3.25 | 0 | 0 | 418 | 23 | 1 | 3 | 0 | 312 | 2378 | Faulty
265786 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-04-27 | 3.4 | 0 | 0 | 442 | 25 | 1 | 3 | 0 | 339 | 2942 | Faulty
269242 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-05-12 | 3.14 | 0 | 0 | 422 | 24 | 1 | 3 | 0 | 334 | 2406 | Faulty
273288 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-05-26 | 3.24 | 0 | 0 | 477 | 27 | 0 | 0 | 0 | 363 | 3037 | Faulty
275380 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-06-02 | 2.86 | 0 | 0 | 421 | 25 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2743 | Faulty
279673 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-06-18 | 3.48 | 0 | 0 | 514 | 30 | 1 | 4 | 0 | 416 | 3063 | Faulty
288188 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-07-18 | 2.93 | 0 | 0 | 449 | 27 | 1 | 4 | 0 | 351 | 2783 | Faulty
299709 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-08-23 | 3.39 | 0 | 0 | 539 | 32 | 2 | 5 | 0 | 410 | 3049 | Faulty
308630 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-09-20 | 3.68 | 0 | 0 | 507 | 30 | 0 | 4 | 0 | 374 | 2983 | Faulty
318885 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-10-22 | 3.52 | 2.68 | 0.43 | 497 | 33 | 2 | 4 | 0 | 383 | 3084 | Faulty
327191 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-11-21 | 3.66 | 2.85 | 0.38 | 591 | 36 | 0 | 0 | 0 | 455 | 3217 | Faulty
336391 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2018-12-19 | 3.38 | 2.56 | 0.4 | 534 | 36 | 2 | 5 | 0 | 410 | 3147 | Faulty
346370 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2019-01-21 | 3.9 | 3.07 | 0.28 | 544 | 42 | 0 | 0 | 0 | 467 | 4376 | Faulty
354520 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2019-02-18 | 3.42 | 2.73 | 0.26 | 564 | 42 | 0 | 5 | 0 | 431 | 3270 | Faulty
366105 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2019-03-26 | 3.03 | 2.39 | 0.23 | 500 | 39 | 2 | 5 | 0 | 391 | 3170 | Faulty
373310 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2019-04-22 | 3.08 | 2.43 | 0.22 | 471 | 40 | 2 | 5 | 0 | 395 | 3320 | Faulty
380986 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2019-05-21 | 3.68 | 2.91 | 0.3 | 494 | 45 | 2 | 5 | 0 | 444 | 3643 | Faulty
402853 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2019-08-19 | 4.32 | 3.24 | 0.62 | 542 | 39 | 2 | 6 | 0.2 | 414 | 3561 | Faulty
427677 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2019-11-19 | 3.08 | 2.34 | 0.31 | 472 | 38 | 2 | 6 | 0.2 | 395 | 3408 | Faulty
454844 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2020-02-25 | 3.05 | 2.31 | 0.32 | 394 | 39 | 2 | 6 | 0.2 | 384 | 3353 | Faulty
479118 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2020-07-01 | 3.59 | 2.68 | 0.4 | 450 | 56 | 2 | 8 | 0.1 | 456 | 4180 | Faulty
505147 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2020-10-06 | 3.4 | 2.43 | 0.5 | 373 | 54 | 2 | 8 | 0.1 | 409 | 3792 | Faulty
527262 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2020-12-28 | 3.78 | 2.85 | 0.39 | 463 | 67 | 3 | 9 | 0 | 515 | 4284 | Faulty
560449 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2021-03-30 | 3.47 | 2.57 | 0.37 | 432 | 66 | 2 | 9 | 0.1 | 483 | 4308 | Faulty
563089 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2021-04-06 | 0.28 | 0.21 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 | Healthy
563856 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2021-04-12 | 1.82 | 1.27 | 0.51 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 382 | Healthy
566741 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2021-04-26 | 1.88 | 1.35 | 0.47 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 517 | Healthy
567790 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2021-04-30 | 1.86 | 1.37 | 0.42 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 | 629 | Healthy
581216 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2021-06-28 | 2.05 | 1.49 | 0.46 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 915 | Healthy
600317 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2021-09-07 | 1.89 | 1.31 | 0.47 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0.1 | 83 | 976 | Healthy
600319 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2021-09-07 | 2.45 | 1.75 | 0.58 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 89 | 1040 | Healthy
631348 | 3597 | MUNIRABAD - ICT-2 | BHEL - 6006349 | 2022-01-06 | 2.2 | 1.57 | 0.49 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1212 | Healthy
960301 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 1996-03-02 | 7.5 | 0 | 0 | 80 | 73 | 1 | 57 | 0 | 80 | 2024 | Healthy
960843 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 1996-08-24 | 4.75 | 0 | 0 | 139 | 66 | 1 | 53 | 0 | 79 | 1665 | Healthy
9611039 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 1996-11-17 | 9.25 | 0 | 0 | 115 | 77 | 1 | 58 | 0 | 65 | 2218 | Healthy
9702082 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 1997-02-19 | 8 | 6.7 | 0 | 163 | 151 | 5 | 105 | 1 | 138 | 3108 | Healthy
9702089 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 1997-02-24 | 8.5 | 6.93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 94 | Healthy
9707005 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 1997-07-02 | 7.5 | 6.53 | 0 | 15 | 8 | 1 | 8 | 0 | 18 | 520 | Healthy
9801004 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 1998-01-02 | 7.85 | 6.45 | 1.57 | 62 | 25 | 1 | 17 | 0 | 35 | 662 | Healthy
199807008 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 1998-07-02 | 6.2 | 5.06 | 1.06 | 85 | 35 | 2 | 24 | 0 | 49 | 1160 | Healthy
199901006 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 1999-01-02 | 5.5 | 4.11 | 0.95 | 87 | 35 | 1 | 24 | 0 | 46 | 1397 | Healthy
199907005 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 1999-07-02 | 8.25 | 6.77 | 1.71 | 104 | 67 | 2 | 42 | 0 | 68 | 2257 | Healthy
199910017 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 1999-10-06 | 9.5 | 7.44 | 1.82 | 115 | 56 | 2 | 30 | 0 | 65 | 1763 | Healthy
200001062 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2000-01-09 | 8.75 | 6.19 | 1.61 | 107 | 57 | 2 | 46 | 0 | 77 | 2251 | Healthy
200004147 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2000-04-23 | 3 | 2.27 | 0.36 | 126 | 58 | 14 | 32 | 0 | 75 | 1429 | Healthy
200008028 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2000-08-02 | 1.9 | 1.49 | 0.09 | 109 | 29 | 1 | 15 | 0 | 39 | 865 | Healthy
200011048 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2000-11-02 | 1.5 | 1.15 | 0.11 | 76 | 49 | 2 | 20 | 0 | 67 | 1355 | Healthy
200102036 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2001-02-02 | 1.5 | 1.15 | 0.26 | 28 | 25 | 1 | 12 | 0 | 35 | 692 | Healthy
200105020 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2001-05-02 | 3.5 | 2.33 | 0.833 | 33 | 42 | 2 | 30 | 0 | 56 | 1498 | Healthy
200108044 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2001-08-01 | 5.5 | 4.14 | 0.84 | 108 | 84 | 2 | 51 | 0 | 106 | 2234 | Healthy
200108060 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2001-08-09 | 7.5 | 5.61 | 1.33 | 111 | 79 | 5 | 43 | 0 | 101 | 2140 | Healthy
200111019 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2001-11-01 | 8 | 6.33 | 1.33 | 124 | 94 | 2 | 53 | 0 | 97 | 2792 | Healthy
200201003 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2002-01-01 | 8.25 | 6.41 | 1.43 | 113 | 87 | 2 | 51 | 0 | 91 | 2469 | Healthy
200202019 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2002-02-01 | 2 | 1.53 | 0.21 | 86 | 62 | 1 | 38 | 0 | 66 | 1728 | Healthy
200203001 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2002-03-01 | 7 | 5.37 | 1.29 | 103 | 91 | 2 | 66 | 0 | 88 | 2776 | Healthy
200204011 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2002-04-01 | 3.2 | 2.51 | 0.45 | 104 | 86 | 7 | 57 | 0 | 84 | 2586 | Healthy
200205012 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2002-05-01 | 7.5 | 5.49 | 1.23 | 94 | 94 | 3 | 72 | 0 | 95 | 3000 | Healthy
200208004 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2002-07-30 | 2.38 | 1.81 | 0.19 | 98 | 83 | 2 | 54 | 0 | 86 | 2111 | Healthy
200211001 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2002-10-31 | 3.86 | 2.9 | 0.52 | 97 | 91 | 2 | 62 | 0 | 105 | 2626 | Healthy
200302012 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2003-02-02 | 8.8 | 6.45 | 1.6 | 99 | 112 | 2 | 79 | 0 | 119 | 3432 | Faulty
200305032 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2003-05-05 | 10.41 | 7.59 | 1.89 | 114 | 135 | 2 | 101 | 0 | 144 | 4364 | Faulty
200308012 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2003-08-03 | 8.52 | 6.39 | 1.55 | 98 | 100 | 2 | 69 | 0 | 130 | 3423 | Faulty
200311022 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2003-11-04 | 11.63 | 8.52 | 2.52 | 100 | 90 | 1 | 58 | 0 | 125 | 2719 | Faulty
200402039 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2004-02-08 | 4.01 | 2.86 | 0.47 | 108 | 124 | 2 | 107 | 0 | 129 | 3973 | Faulty
200405132 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2004-05-24 | 6.8 | 4.97 | 1.11 | 105 | 122 | 1 | 112 | 0 | 135 | 4139 | Faulty
200409021 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2004-09-01 | 2.53 | 1.58 | 0.25 | 59 | 71 | 1 | 62 | 0 | 85 | 2048 | Faulty
200412087 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2004-12-09 | 7.65 | 5.16 | 1.16 | 87 | 112 | 2 | 100 | 0 | 131 | 3405 | Faulty
200503051 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2005-03-10 | 8.34 | 5.71 | 1.3 | 85 | 120 | 2 | 102 | 0 | 148 | 3845 | Faulty
200506138 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2005-06-14 | 7.59 | 5.35 | 1.2 | 79 | 108 | 3 | 95 | 0 | 127 | 3495 | Faulty
200509066 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2005-09-12 | 3.73 | 2.5 | 0.31 | 78 | 96 | 2 | 79 | 0 | 106 | 2905 | Faulty
200512172 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2005-12-18 | 9.1 | 6.62 | 1.57 | 91 | 147 | 3 | 128 | 0 | 151 | 4690 | Faulty
200603200 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2006-03-22 | 8.96 | 6.12 | 1.37 | 93 | 151 | 3 | 167 | 0 | 156 | 5385 | Faulty
200606151 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2006-06-13 | 4.44 | 2.99 | 0.62 | 73 | 134 | 3 | 145 | 0 | 132 | 4454 | Faulty
200609099 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2006-09-12 | 5.21 | 3.63 | 0.62 | 110 | 191 | 3 | 194 | 0 | 188 | 5732 | Faulty
200612104 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2006-12-13 | 5.07 | 3.66 | 0.6 | 123 | 201 | 3 | 197 | 0 | 197 | 5631 | Faulty
200703083 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2007-03-14 | 10.04 | 7.38 | 1.61 | 120 | 197 | 3 | 180 | 0 | 204 | 5816 | Faulty
200706116 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2007-06-14 | 3.73 | 2.84 | 0.14 | 103 | 203 | 7 | 237 | 0 | 168 | 6831 | Faulty
200709114 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2007-09-13 | 4.11 | 3.14 | 0.14 | 110 | 223 | 4 | 257 | 0 | 176 | 7562 | Faulty
200712195 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2007-12-14 | 4.25 | 3.07 | 0.32 | 105 | 203 | 4 | 239 | 0 | 182 | 4871 | Faulty
200902163 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2008-02-09 | 8.12 | 6.31 | 1.12 | 90 | 206 | 4 | 250 | 0 | 187 | 6101 | Faulty
200803096 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2008-03-10 | 8.25 | 6.41 | 1.18 | 96 | 203 | 5 | 219 | 0 | 182 | 5946 | Faulty
200806177 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2008-06-18 | 5.15 | 3.99 | 0.39 | 115 | 214 | 4 | 285 | 0 | 191 | 6881 | Faulty
200809237 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2008-09-25 | 3.52 | 2.71 | 0.09 | 93 | 196 | 4 | 269 | 0 | 165 | 6531 | Faulty
200905077 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2009-05-11 | 3.65 | 2.79 | 0.09 | 92 | 223 | 4 | 274 | 0 | 206 | 6918 | Faulty
200908101 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2009-08-12 | 5.89 | 4.91 | 0.15 | 95 | 217 | 5 | 294 | 0 | 295 | 7370 | Faulty
200912054 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2009-11-24 | 3.49 | 2.72 | 0.06 | 89 | 210 | 3 | 261 | 0 | 187 | 6422 | Faulty
201002152 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2010-02-20 | 4.58 | 3.37 | 0.34 | 87 | 221 | 4 | 308 | 0 | 200 | 7837 | Faulty
201006008 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2010-06-02 | 4.15 | 3.1 | 0.11 | 100 | 244 | 4 | 331 | 0 | 227 | 8487 | Faulty
201010020 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2010-10-04 | 4.47 | 3.44 | 0.02 | 142 | 267 | 4 | 356 | 0 | 270 | 8941 | Faulty
201101076 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2011-01-06 | 7.25 | 6.01 | 0.48 | 131 | 258 | 4 | 316 | 0 | 249 | 6636 | Faulty
201104089 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2011-04-01 | 5.52 | 4.34 | 0.39 | 112 | 256 | 4 | 322 | 0 | 240 | 6981 | Faulty
201107100 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2011-07-07 | 5.87 | 4.66 | 0.46 | 104 | 252 | 3 | 296 | 0 | 240 | 6570 | Faulty
201110128 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2011-10-07 | 6.53 | 5.31 | 0.37 | 120 | 311 | 3 | 303 | 0 | 260 | 7523 | Faulty
201201186 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2012-01-12 | 7.75 | 6.11 | 0.89 | 103 | 290 | 3 | 293 | 0 | 244 | 6597 | Faulty
201204053 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2012-04-11 | 5.78 | 4.61 | 0.34 | 118 | 298 | 3 | 305 | 0 | 250 | 7287 | Faulty
201207171 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2012-07-23 | 5.46 | 4.52 | 0.12 | 126 | 308 | 4 | 323 | 0 | 249 | 7154 | Faulty
201210094 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2012-10-15 | 5.01 | 4.06 | 0.15 | 92 | 284 | 3 | 312 | 0 | 238 | 7089 | Faulty
201301121 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2013-01-15 | 5.57 | 4.45 | 0.12 | 108 | 301 | 4 | 359 | 0 | 257 | 9030 | Faulty
201305077 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2013-04-29 | 5.01 | 3.91 | 0.02 | 115 | 285 | 4 | 397 | 0 | 267 | 9693 | Faulty
201307297 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2013-07-19 | 5.92 | 4.46 | 0.53 | 68 | 256 | 3 | 387 | 0 | 192 | 8438 | Faulty
201307338 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2013-07-20 | 5.22 | 4.32 | 0.05 | 113 | 281 | 3 | 361 | 0 | 252 | 7449 | Faulty
201307342 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2013-07-21 | 4.91 | 4.04 | 0.02 | 111 | 281 | 3 | 362 | 0 | 248 | 7437 | Faulty
201401319 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2014-01-16 | 6.88 | 5.88 | 0.29 | 77 | 282 | 4 | 383 | 0 | 242 | 6062 | Faulty
201403328 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2014-03-07 | 8.66 | 7.23 | 0.73 | 48 | 251 | 4 | 379 | 0 | 175 | 6184 | Faulty
176 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2014-11-06 | 6.23 | 0 | 0 | 76 | 274 | 4 | 392 | 0 | 216 | 333 | Faulty
4067 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2015-04-21 | 6.7 | 0 | 0 | 51 | 249 | 4 | 382 | 0 | 199 | 5075 | Faulty
9487 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2015-08-08 | 6.46 | 0 | 0 | 48 | 248 | 4 | 387 | 0 | 203 | 4822 | Faulty
60141 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2016-06-15 | 6.79 | 0 | 0 | 67 | 310 | 4 | 432 | 0 | 214 | 6565 | Faulty
161168 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2017-06-02 | 6.11 | 0 | 0 | 62 | 231 | 5 | 388 | 0 | 197 | 4908 | Faulty
214257 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2017-11-29 | 7.23 | 0 | 0 | 68 | 255 | 5 | 438 | 0 | 219 | 5184 | Faulty
273289 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2018-05-26 | 6.8 | 0 | 0 | 53 | 257 | 4 | 2015 | 0 | 190 | 5209 | Faulty
274257 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2018-05-30 | 7.12 | 0 | 0 | 60 | 271 | 4 | 2106 | 0 | 206 | 5454 | Faulty
276785 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2018-06-08 | 6.3 | 0 | 0 | 57 | 260 | 4 | 470 | 0 | 196 | 6058 | Faulty
333636 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2018-12-12 | 7.29 | 6.4 | 0.16 | 56 | 285 | 4 | 511 | 0 | 214 | 6203 | Faulty
388035 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2019-06-20 | 6.39 | 5.69 | 0.03 | 53 | 220 | 4 | 509 | 0 | 170 | 5718 | Faulty
437085 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2019-12-21 | 6.06 | 5.39 | 0.03 | 47 | 215 | 4 | 517 | 0 | 167 | 5485 | Faulty
479227 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2020-07-02 | 7.28 | 6.46 | 0.34 | 59 | 275 | 4 | 500 | 0 | 194 | 6775 | Faulty
530135 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2021-01-04 | 6.87 | 6.11 | 0.04 | 57 | 267 | 5 | 517 | 0 | 195 | 6086 | Faulty
584289 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2021-07-07 | 7.19 | 6.45 | 0.02 | 59 | 277 | 5 | 602 | 0 | 218 | 6069 | Faulty
631346 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2022-01-06 | 6.17 | 5.51 | 0.02 | 50 | 243 | 4 | 579 | 0 | 183 | 5294 | Faulty
644823 | 32 | MUNIRABAD - RAICHUR LINE REACTOR | MELCO - 8754800101 | 2022-02-28 | 6.7 | 6.03 | 0.03 | 49 | 253 | 5 | 593 | 0 | 191 | 5310 | Faulty
201306199 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140078-2 | 2013-06-17 | 5.63 | 5.1 | 0.21 | 6 | 40 | 3 | 46 | 0 | 362 | 2840 | Healthy
201306200 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-3 | 2013-06-17 | 5.61 | 5.13 | 0.1 | 9 | 20 | 6 | 15 | 0 | 373 | 3382 | Healthy
201306201 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | MELCO - 8754600104 | 2013-06-17 | 5.61 | 5.23 | 0.08 | 9 | 27 | 2 | 51 | 0 | 177 | 2762 | Healthy
201306202 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8754800102 | 2013-06-17 | 8.85 | 7.57 | 0.26 | 5 | 141 | 3 | 531 | 0 | 186 | 9361 | Healthy
201306203 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR |  | 2013-06-24 | 8.1 | 6.81 | 0.07 | 0 | 120 | 2 | 428 | 0 | 292 | 11447 | Healthy
960309 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 1996-03-16 | 7 | 5.76 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 41 | 688 | Healthy
960945 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 1996-09-20 | 8.15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | 560 | Healthy
9703088 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 1997-03-25 | 2.15 | 1.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 | Healthy
9709029 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 1997-09-10 | 3.3 | 2.76 | 0 | 5 | 13 | 1 | 7 | 0 | 79 | 474 | Healthy
9803070 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 1998-03-05 | 3.75 | 3.09 | 0.44 | 6 | 15 | 1 | 7 | 0 | 101 | 369 | Healthy
199809041 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 1998-09-07 | 9.55 | 7.72 | 1.55 | 5 | 15 | 1 | 8 | 0 | 118 | 717 | Healthy
199903084 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 1999-03-09 | 5 | 3.82 | 0.67 | 5 | 16 | 1 | 7 | 0 | 115 | 1149 | Healthy
199909070 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 1999-09-09 | 8.5 | 6.89 | 1.51 | 5 | 17 | 1 | 7 | 0 | 134 | 1390 | Healthy
200003172 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 2000-03-16 | 7.75 | 5.75 | 1.29 | 4 | 23 | 1 | 14 | 0 | 135 | 1246 | Healthy
200009118 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 2000-09-13 | 2.25 | 1.85 | 0.16 | 6 | 20 | 1 | 6 | 0 | 128 | 1026 | Healthy
200103085 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 2001-03-14 | 7 | 5.11 | 1.08 | 5 | 20 | 1 | 12 | 0 | 182 | 1427 | Healthy
200110057 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 2001-10-10 | 6.25 | 4.98 | 0.91 | 6 | 19 | 1 | 11 | 0 | 153 | 1453 | Healthy
200204107 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 14006-1 | 2002-04-20 | 3 | 2.43 | 0.37 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 54 | 592 | Healthy
200210046 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2002-10-09 | 5.62 | 4.38 | 0.88 | 4 | 21 | 8 | 16 | 0 | 130 | 1550 | Healthy
200304145 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2003-04-24 | 4.14 | 3.23 | 0.61 | 6 | 22 | 2 | 13 | 0 | 158 | 1475 | Healthy
200310125 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2003-10-17 | 10.1 | 7.67 | 2.01 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 121 | 1290 | Healthy
200401009 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2003-12-31 | 7.01 | 5.09 | 1.62 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 101 | 1029 | Healthy
200407024 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2004-07-05 | 6.27 | 5.09 | 0.72 | 13 | 17 | 2 | 14 | 0 | 294 | 1797 | Healthy
200410188 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2004-10-28 | 4.01 | 3.32 | 0.29 | 11 | 15 | 2 | 11 | 0 | 267 | 1346 | Healthy
200504121 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2005-04-22 | 5.79 | 4.6 | 0.53 | 10 | 20 | 2 | 15 | 0 | 332 | 1712 | Healthy
200510126 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2005-10-19 | 8.29 | 6.71 | 0.9 | 11 | 25 | 3 | 18 | 0 | 356 | 2153 | Healthy
200604081 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2006-04-05 | 7.14 | 5.56 | 0.82 | 8 | 25 | 3 | 24 | 0 | 324 | 2275 | Healthy
200608077 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2006-08-09 | 8.23 | 6.64 | 0.97 | 11 | 33 | 4 | 30 | 0 | 402 | 2699 | Healthy
200702063 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2007-02-08 | 8.96 | 7.29 | 1.18 | 9 | 33 | 4 | 29 | 0 | 380 | 2370 | Healthy
200705094 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2007-05-07 | 6.85 | 5.52 | 0.73 | 8 | 34 | 4 | 28 | 0 | 383 | 2546 | Healthy
200708254 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2007-08-24 | 6.23 | 5.42 | 0.52 | 6 | 34 | 4 | 32 | 0 | 345 | 2546 | Healthy
200708281 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2007-08-27 | 5.37 | 4.75 | 0.35 | 7 | 32 | 4 | 30 | 0 | 312 | 2372 | Healthy
200708282 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2007-08-28 | 5.22 | 4.62 | 0.33 | 6 | 32 | 3 | 31 | 0 | 309 | 2409 | Healthy
200711279 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2007-11-19 | 4.31 | 3.86 | 0.21 | 6 | 27 | 3 | 25 | 0 | 271 | 2016 | Healthy
200805369 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2008-05-22 | 5.2 | 4.69 | 0.21 | 8 | 34 | 4 | 35 | 0 | 354 | 2574 | Healthy
200812096 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2008-11-26 | 5.12 | 4.59 | 0.27 | 7 | 33 | 4 | 36 | 0 | 326 | 2420 | Healthy
200902010 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2009-01-30 | 5.77 | 5.09 | 0.41 | 6 | 33 | 4 | 36 | 0 | 314 | 2284 | Healthy
200908146 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2009-08-12 | 4.45 | 3.99 | 0.18 | 6 | 33 | 3 | 35 | 0 | 328 | 2458 | Healthy
201003068 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2010-02-27 | 5.57 | 4.96 | 0.34 | 5 | 35 | 4 | 38 | 0 | 328 | 2306 | Healthy
201009020 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2010-08-27 | 4.74 | 4.21 | 0.25 | 6 | 35 | 4 | 39 | 0 | 326 | 2415 | Healthy
201103038 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2011-02-28 | 5.65 | 5.06 | 0.3 | 7 | 39 | 4 | 43 | 0 | 352 | 2435 | Healthy
201108217 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2011-08-18 | 6.19 | 5.26 | 0.66 | 6 | 38 | 3 | 38 | 0 | 311 | 2376 | Healthy
201203050 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2012-03-05 | 7.7 | 6.78 | 0.62 | 6 | 46 | 4 | 41 | 0 | 375 | 2529 | Healthy
201209136 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2012-09-18 | 8.99 | 7.82 | 0.86 | 9 | 45 | 3 | 41 | 0 | 354 | 2665 | Healthy
201304008 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2013-03-27 | 5.36 | 4.89 | 0.16 | 6 | 41 | 3 | 46 | 0 | 368 | 2652 | Healthy
201311060 | 4 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 1 | TELK - 140062-1 | 2013-11-06 | 5.72 | 5.32 | 0.07 | 11 | 52 | 4 | 50 | 0 | 424 | 2849 | Healthy
200210047 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2002-10-09 | 6.93 | 5.4 | 1.1 | 4 | 19 | 1 | 10 | 0 | 209 | 1712 | Healthy
200304146 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2003-04-24 | 8.95 | 6.92 | 1.58 | 8 | 22 | 1 | 11 | 0 | 227 | 1701 | Healthy
200308085 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2003-08-13 | 8.07 | 5.92 | 1.74 | 0 | 16 | 1 | 11 | 0 | 155 | 1384 | Healthy
200402130 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2004-02-23 | 7.18 | 5.54 | 0.89 | 14 | 16 | 2 | 12 | 0 | 400 | 2210 | Healthy
200408170 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2004-08-23 | 5.91 | 4.98 | 0.35 | 17 | 17 | 2 | 9 | 0 | 512 | 2167 | Healthy
200502178 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2005-02-24 | 6.72 | 5.28 | 0.46 | 13 | 18 | 3 | 11 | 0 | 508 | 2150 | Healthy
200506007 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2005-05-30 | 8.23 | 6.58 | 0.9 | 17 | 20 | 3 | 13 | 0 | 547 | 2486 | Healthy
200511098 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2005-11-14 | 7.31 | 5.88 | 0.54 | 10 | 20 | 3 | 12 | 0 | 457 | 2248 | Healthy
200606002 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2006-05-31 | 6.85 | 5.79 | 0.41 | 9 | 26 | 4 | 19 | 0 | 543 | 2763 | Healthy
200608078 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2006-08-09 | 10.31 | 8.14 | 1.59 | 0 | 19 | 3 | 15 | 0 | 349 | 2049 | Healthy
200702064 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2007-02-08 | 9.33 | 7.63 | 1.09 | 7 | 30 | 5 | 26 | 0 | 537 | 2845 | Healthy
200705095 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2007-05-07 | 8.52 | 7 | 0.76 | 8 | 31 | 4 | 21 | 0 | 547 | 2883 | Healthy
200705279 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2007-05-28 | 7.93 | 5.91 | 0.68 | 0 | 23 | 3 | 15 | 0 | 406 | 2177 | Healthy
200708255 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2007-08-22 | 3.7 | 2.94 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 378 | Healthy
200708256 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2007-08-23 | 6.89 | 5.44 | 1.39 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 43 | 505 | Healthy
200709039 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2007-09-03 | 4.97 | 3.96 | 0.92 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 67 | 843 | Healthy
200710165 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2007-10-10 | 7.92 | 6.37 | 1.41 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 105 | 1262 | Healthy
200804166 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2008-04-09 | 7.86 | 6.48 | 1.23 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 143 | 1422 | Healthy
200811004 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2008-10-29 | 5.2 | 4.37 | 0.64 | 9 | 8 | 2 | 7 | 0 | 149 | 1716 | Healthy
200903188 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2009-03-23 | 2.32 | 2.01 | 0.12 | 7 | 11 | 2 | 8 | 0 | 160 | 1665 | Healthy
200909166 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2009-09-15 | 3.76 | 3.14 | 0.41 | 7 | 11 | 2 | 9 | 0 | 165 | 1868 | Healthy
201003172 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2010-03-13 | 2.73 | 2.41 | 0.15 | 6 | 11 | 1 | 10 | 0 | 168 | 1581 | Healthy
201009155 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2010-09-13 | 5.19 | 4.31 | 0.66 | 6 | 12 | 2 | 12 | 0 | 179 | 1934 | Healthy
201103278 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2011-03-15 | 3.6 | 3 | 0.36 | 9 | 18 | 2 | 16 | 0 | 221 | 2062 | Healthy
201110118 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2011-10-07 | 5.91 | 4.66 | 1.06 | 6 | 16 | 2 | 14 | 0 | 180 | 1751 | Healthy
201204157 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2012-04-21 | 3.62 | 3.04 | 0.36 | 6 | 19 | 2 | 16 | 0 | 197 | 1929 | Healthy
201210118 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2012-10-16 | 3.3 | 2.9 | 0.19 | 9 | 18 | 2 | 16 | 0 | 208 | 1878 | Healthy
201304290 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2013-04-19 | 2.95 | 2.64 | 0.1 | 7 | 18 | 2 | 18 | 0 | 214 | 1898 | Healthy
201311025 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 140062-2 | 2013-11-01 | 3.22 | 2.87 | 0.11 | 10 | 22 | 2 | 19 | 0 | 241 | 2065 | Healthy
960537 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 1996-05-21 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33 | 966 | Healthy
9611014 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 1996-11-05 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266 | Healthy
9705071 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 1997-05-13 | 3 | 2.61 | 0.39 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 90 | 812 | Healthy
9711074 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 1997-11-21 | 6.3 | 5.18 | 0.99 | 6 | 17 | 2 | 13 | 0 | 126 | 904 | Healthy
199805079 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 1998-05-13 | 3.5 | 2.881 | 0.472 | 5 | 14 | 1 | 5 | 0 | 124 | 1254 | Healthy
199811093 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 1998-11-09 | 8.75 | 7.29 | 1.58 | 7 | 20 | 1 | 6 | 0 | 178 | 2221 | Healthy
199905011 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 1999-05-01 | 6.75 | 5.78 | 1.18 | 6 | 19 | 1 | 6 | 0 | 160 | 1980 | Healthy
199911117 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 1999-11-16 | 7.5 | 5.34 | 1.72 | 3 | 17 | 4 | 6 | 0 | 120 | 2079 | Healthy
200005129 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 2000-05-29 | 8.7 | 7.02 | 1 | 12 | 42 | 5 | 8 | 0 | 402 | 2415 | Healthy
200009119 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 2000-09-14 | 8 | 6.64 | 0.76 | 13 | 46 | 3 | 9 | 1.1 | 438 | 2740 | Healthy
200010071 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 2000-10-14 | 8.25 | 7 | 0.57 | 14 | 18 | 3 | 9 | 0 | 556 | 2949 | Healthy
200101060 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 2001-01-11 | 6 | 5.11 | 1.29 | 7 | 10 | 2 | 21 | 0 | 114 | 531 | Healthy
200102069 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 2001-02-09 | 6 | 5.62 | 0.36 | 14 | 16 | 2 | 7 | 0 | 474 | 2299 | Healthy
200104026 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 2001-04-09 | 7.75 | 6.96 | 0.57 | 12 | 18 | 1 | 8 | 0 | 499 | 2621 | Healthy
200111009 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 2001-10-29 | 7.25 | 6.38 | 0.34 | 12 | 21 | 2 | 9 | 0 | 487 | 2883 | Healthy
200204109 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 14006-3 | 2002-04-20 | 9 | 7.64 | 1 | 9 | 17 | 2 | 9 | 0.4 | 383 | 2560 | Healthy
200212038 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2002-12-09 | 6.06 | 5.08 | 0.39 | 7 | 18 | 2 | 11 | 0 | 387 | 2462 | Healthy
200307009 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2003-04-26 | 9.17 | 7.62 | 0.95 | 9 | 28 | 9 | 14 | 0 | 437 | 2874 | Healthy
200310060 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2003-10-07 | 7 | 5.57 | 0.6 | 7 | 21 | 1 | 18 | 0 | 396 | 2706 | Healthy
200404054 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2004-04-08 | 8.41 | 6.16 | 1.61 | 6 | 14 | 0 | 11 | 0 | 205 | 2162 | Healthy
200410053 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2004-10-09 | 6.72 | 5.45 | 0.82 | 7 | 14 | 1 | 12 | 0 | 381 | 2521 | Healthy
200504122 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2005-04-22 | 8.23 | 6.45 | 0.81 | 10 | 17 | 2 | 13 | 0 | 470 | 2883 | Healthy
200510127 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2005-10-19 | 8.35 | 6.78 | 0.75 | 9 | 20 | 3 | 14 | 0 | 468 | 3232 | Healthy
200604082 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2006-04-05 | 8.8 | 6.8 | 1.17 | 6 | 20 | 3 | 18 | 0 | 416 | 3224 | Healthy
200608079 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2006-08-09 | 8.59 | 7.07 | 0.68 | 9 | 28 | 4 | 25 | 0 | 547 | 4132 | Healthy
200610057 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2006-10-06 | 10.31 | 7.99 | 1.34 | 0 | 27 | 4 | 25 | 0 | 492 | 4245 | Healthy
200704031 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2007-04-02 | 8.23 | 6.67 | 0.81 | 0 | 27 | 4 | 21 | 0 | 487 | 3561 | Healthy
200705096 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2007-05-07 | 8.61 | 6.84 | 0.87 | 0 | 26 | 3 | 21 | 0 | 478 | 3675 | Healthy
200705280 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2007-05-28 | 9.4 | 6.94 | 0.86 | 0 | 22 | 3 | 18 | 0 | 405 | 3022 | Healthy
200708283 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2007-08-28 | 6.67 | 5.96 | 0.3 | 5 | 27 | 3 | 25 | 0 | 418 | 3611 | Healthy
200709015 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2007-08-31 | 6.43 | 5.56 | 0.55 | 0 | 19 | 3 | 19 | 0 | 306 | 2769 | Healthy
200709016 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2007-09-01 | 7.22 | 6.32 | 0.53 | 5 | 23 | 3 | 22 | 0 | 373 | 3278 | Healthy
200803171 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2008-03-13 | 6.34 | 5.78 | 0.19 | 5 | 24 | 3 | 22 | 0 | 425 | 3246 | Healthy
200808223 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2008-08-22 | 6.25 | 5.66 | 0.25 | 0 | 22 | 3 | 24 | 0 | 365 | 1678 | Healthy
200902430 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2009-02-24 | 5.66 | 4.99 | 0.33 | 0 | 22 | 3 | 24 | 0 | 351 | 2946 | Healthy
200908147 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2009-08-12 | 11.65 | 9.92 | 1.3 | 5 | 27 | 3 | 27 | 0 | 452 | 3841 | Healthy
201003069 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2010-02-27 | 8.3 | 7.32 | 0.63 | 4 | 25 | 3 | 27 | 0 | 410 | 3037 | Healthy
201009021 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2010-08-27 | 7.35 | 6.13 | 0.92 | 0 | 18 | 3 | 23 | 0 | 309 | 2674 | Healthy
201102038 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2011-01-27 | 11.28 | 8.99 | 1.98 | 6 | 22 | 4 | 25 | 0 | 379 | 2638 | Healthy
201105027 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2011-04-29 | 8.41 | 7.33 | 0.73 | 7 | 23 | 4 | 24 | 0 | 420 | 3062 | Healthy
201110340 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2011-10-21 | 8.97 | 8.16 | 0.37 | 13 | 25 | 5 | 23 | 0 | 520 | 3785 | Healthy
201204158 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2012-04-21 | 8.74 | 7.86 | 0.44 | 13 | 30 | 11 | 24 | 0.1 | 504 | 3854 | Healthy
201210119 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2012-10-16 | 8.91 | 8.06 | 0.41 | 14 | 28 | 14 | 25 | 0.4 | 500 | 3939 | Healthy
201304291 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2013-04-19 | 7.41 | 6.84 | 0.11 | 10 | 30 | 17 | 27 | 0 | 522 | 3998 | Healthy
201311026 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2013-11-01 | 8.56 | 7.89 | 0.13 | 119 | 134 | 435 | 61 | 12.4 | 601 | 4064 | Healthy
201311034 | 6 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 3 | TELK - 140062-3 | 2013-11-05 | 8.85 | 8.26 | 0.03 | 128 | 133 | 436 | 62 | 14.5 | 624 | 4139 | Healthy
951209 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 1995-12-20 | 6.72 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 16 | 0 | 135 | 1605 | Healthy
960308 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 1996-03-16 | 7 | 5.86 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 26 | 387 | Healthy
960710 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 1996-07-10 | 6.25 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 51 | 551 | Healthy
960947 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 1996-09-20 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 57 | 704 | Healthy
9701059 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 1997-01-28 | 9.15 | 8.1 | 0 | 8 | 59 | 2 | 87 | 0 | 154 | 3723 | Healthy
9704068 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 1997-04-16 | 7.25 | 6.38 | 0 | 13 | 29 | 2 | 21 | 0 | 198 | 1722 | Healthy
9710072 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 1997-10-27 | 7.85 | 6.55 | 1.08 | 12 | 34 | 6 | 21 | 0 | 209 | 1079 | Healthy
199805001 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 1998-04-30 | 7.45 | 6.05 | 1.01 | 9 | 27 | 2 | 18 | 0 | 211 | 1645 | Healthy
199810100 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 1998-10-20 | 3.75 | 3.09 | 0.34 | 9 | 25 | 2 | 13 | 0 | 195 | 1684 | Healthy
199904033 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 1999-04-03 | 8.5 | 6.5 | 1.19 | 9 | 35 | 2 | 22 | 0 | 253 | 2416 | Healthy
199910061 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 1999-10-13 | 6 | 5.11 | 0.83 | 9 | 27 | 1 | 10 | 0 | 214 | 1336 | Healthy
200005012 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 2000-04-27 | 5.5 | 4.56 | 0.58 | 9 | 39 | 3 | 18 | 0 | 268 | 1968 | Healthy
200010072 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 2000-10-14 | 6.5 | 5.51 | 0.88 | 8 | 28 | 2 | 17 | 0 | 318 | 2261 | Healthy
200104023 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 2001-04-09 | 5 | 3.87 | 0.55 | 6 | 18 | 1 | 12 | 0 | 198 | 1430 | Healthy
200111010 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 2001-10-29 | 5 | 4.14 | 0.49 | 9 | 24 | 1 | 13 | 0 | 241 | 1873 | Healthy
200204110 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 14006-4 | 2002-04-20 | 6.5 | 5.36 | 0.77 | 7 | 26 | 2 | 19 | 0 | 249 | 2257 | Healthy
200210048 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2002-10-09 | 3.86 | 3.2 | 0.29 | 7 | 23 | 2 | 16 | 0 | 262 | 2132 | Healthy
200302166 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2003-02-26 | 8.59 | 6.28 | 1.89 | 0 | 21 | 1 | 18 | 0 | 165 | 1855 | Healthy
200304034 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2003-04-01 | 8.99 | 6.17 | 2.06 | 0 | 16 | 1 | 14 | 0 | 145 | 1579 | Healthy
200307189 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2003-07-23 | 9.27 | 7.45 | 0.58 | 30 | 37 | 6 | 62 | 0 | 404 | 4205 | Healthy
200308201 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2003-08-29 | 8.35 | 6.55 | 1.14 | 16 | 19 | 2 | 15 | 0 | 430 | 2576 | Healthy
200311115 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2003-11-25 | 9.26 | 7.27 | 1.29 | 15 | 17 | 1 | 14 | 0 | 451 | 2495 | Healthy
200402131 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2004-02-23 | 9.21 | 7.2 | 1.24 | 19 | 18 | 1 | 13 | 0 | 414 | 2151 | Healthy
200405118 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2004-05-22 | 6.96 | 5.72 | 0.5 | 16 | 21 | 2 | 20 | 0 | 515 | 2927 | Healthy
200408171 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2004-08-23 | 6 | 4.95 | 0.44 | 12 | 19 | 2 | 17 | 0 | 497 | 2539 | Healthy
200408204 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2004-08-29 | 7.65 | 6.2 | 0.79 | 12 | 20 | 2 | 18 | 0 | 522 | 2794 | Healthy
200411042 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2004-11-04 | 6.28 | 5.07 | 0.49 | 11 | 19 | 2 | 18 | 0 | 486 | 2493 | Healthy
200502179 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2005-02-24 | 6.65 | 5 | 0.47 | 9 | 19 | 2 | 17 | 0 | 489 | 2411 | Healthy
200506008 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2005-05-30 | 7.32 | 5.88 | 0.67 | 10 | 22 | 2 | 18 | 0 | 535 | 2837 | Healthy
200509061 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2005-09-08 | 8 | 6.48 | 0.78 | 10 | 22 | 2 | 18 | 0 | 475 | 2945 | Healthy
200512053 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2005-12-06 | 6.7 | 5.16 | 0.43 | 8 | 20 | 2 | 17 | 0 | 441 | 2546 | Healthy
200603137 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2006-03-14 | 9.11 | 7.61 | 0.42 | 6 | 62 | 5 | 134 | 0 | 210 | 3054 | Healthy
200604083 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2006-04-05 | 8.29 | 6.53 | 0.99 | 8 | 23 | 3 | 21 | 0 | 463 | 2753 | Healthy
200610058 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2006-10-06 | 9.62 | 7.55 | 1.08 | 10 | 28 | 8 | 28 | 0 | 513 | 3178 | Healthy
200704032 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2007-04-02 | 8.68 | 7.25 | 0.68 | 11 | 26 | 4 | 23 | 0 | 535 | 3303 | Healthy
200705097 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2007-05-07 | 9.32 | 7.83 | 0.61 | 16 | 29 | 4 | 23 | 0 | 593 | 3738 | Healthy
200705281 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2007-05-28 | 9.39 | 7.07 | 0.8 | 9 | 20 | 3 | 17 | 0 | 410 | 2677 | Healthy
200709040 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2007-09-03 | 7.56 | 6.88 | 0.3 | 10 | 26 | 5 | 25 | 0 | 450 | 3294 | Healthy
200803172 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2008-03-13 | 7.99 | 7.25 | 0.36 | 10 | 25 | 5 | 23 | 0 | 475 | 3251 | Healthy
200810020 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2008-09-29 | 7.41 | 6.74 | 0.35 | 8 | 22 | 5 | 25 | 0 | 388 | 2742 | Healthy
200903189 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2009-03-23 | 6.59 | 6.02 | 0.22 | 7 | 22 | 4 | 23 | 0 | 416 | 2943 | Healthy
200904022 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2009-03-31 | 7.5 | 6.87 | 0.25 | 9 | 25 | 5 | 26 | 0 | 465 | 3265 | Healthy
200909167 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2009-09-15 | 7.44 | 6.91 | 0.13 | 9 | 26 | 5 | 26 | 0 | 503 | 3453 | Healthy
201003173 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2010-03-13 | 7.99 | 7.25 | 0.37 | 6 | 26 | 5 | 26 | 0 | 442 | 3172 | Healthy
201009156 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2010-09-13 | 7.22 | 6.65 | 0.14 | 6 | 28 | 5 | 28 | 0 | 465 | 3705 | Healthy
201103279 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2011-03-15 | 10 | 9.1 | 0.44 | 11 | 35 | 6 | 33 | 0 | 559 | 3921 | Healthy
201110119 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2011-10-07 | 11.52 | 9.86 | 1.25 | 5 | 32 | 5 | 26 | 0 | 437 | 3574 | Healthy
201204159 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2012-04-21 | 9.24 | 8.39 | 0.42 | 6 | 35 | 5 | 27 | 0 | 474 | 3690 | Healthy
201210120 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2012-10-16 | 9.08 | 8.23 | 0.43 | 9 | 32 | 5 | 27 | 0 | 447 | 3649 | Healthy
201304292 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2013-04-19 | 7.84 | 7.12 | 0.31 | 6 | 27 | 4 | 27 | 0 | 420 | 3618 | Healthy
201311027 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2013-11-01 | 9.08 | 8.32 | 0.34 | 10 | 35 | 6 | 29 | 0 | 492 | 3597 | Healthy
201311059 | 7 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 4 | TELK - 140062-4 | 2013-11-06 | 8.79 | 8.14 | 0.24 | 9 | 33 | 5 | 29 | 0 | 485 | 3553 | Healthy
940718 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1994-07-15 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 162 | Healthy
960232 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1996-02-23 | 7.75 | 0 | 0 | 19 | 49 | 1 | 84 | 0 | 84 | 3694 | Healthy
960538 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1996-05-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43 | 0 | 37 | 1404 | Healthy
960855 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1996-08-28 | 8 | 0 | 0 | 7 | 36 | 1 | 64 | 0 | 66 | 1733 | Healthy
9611015 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1996-11-05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 65 | Healthy
9612009 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1996-12-05 | 7.2 | 6.41 | 0.35 | 9 | 52 | 3 | 81 | 0 | 78 | 2882 | Healthy
9703086 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1997-03-25 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7 | 67 | 4 | 111 | 0 | 83 | 2964 | Healthy
9706086 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1997-06-21 | 6.05 | 5.43 | 0.25 | 6 | 42 | 3 | 64 | 0 | 57 | 1378 | Healthy
9712113 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1997-12-27 | 7.9 | 6.72 | 0.36 | 6 | 64 | 4 | 93 | 0 | 108 | 1202 | Healthy
9803157 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1998-03-23 | 7.5 | 6.88 | 0.32 | 9 | 51 | 3 | 85 | 0 | 113 | 2305 | Healthy
199806063 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1998-06-09 | 7 | 6 | 0.34 | 5 | 45 | 3 | 72 | 0 | 98 | 1651 | Healthy
199809043 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1998-09-07 | 9 | 8.46 | 0.28 | 7 | 66 | 4 | 99 | 0 | 140 | 1903 | Healthy
199903086 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1999-03-09 | 9.75 | 8.36 | 0.46 | 7 | 64 | 4 | 87 | 0 | 132 | 3229 | Healthy
199909118 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 1999-09-25 | 8.25 | 7.58 | 0.33 | 9 | 58 | 4 | 71 | 0 | 122 | 2600 | Healthy
200003174 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2000-03-16 | 8.75 | 6.94 | 0.96 | 4 | 46 | 3 | 67 | 0 | 129 | 2081 | Healthy
200009116 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2000-09-13 | 8.25 | 7.11 | 0.33 | 12 | 56 | 4 | 79 | 0 | 247 | 2696 | Healthy
200103087 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2001-03-14 | 7.25 | 6.19 | 0.16 | 9 | 43 | 4 | 57 | 0 | 280 | 2085 | Healthy
200110059 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2001-10-10 | 8.75 | 7.79 | 0.35 | 10 | 49 | 3 | 66 | 0 | 249 | 2770 | Healthy
200205056 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2002-05-14 | 8.5 | 7.35 | 0.33 | 10 | 64 | 9 | 118 | 0 | 261 | 8632 | Healthy
200211120 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2002-11-25 | 7.4 | 5.75 | 1.47 | 0 | 10 | 1 | 14 | 0 | 50 | 556 | Healthy
200302167 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2003-02-26 | 7.86 | 6.97 | 0.32 | 8 | 58 | 12 | 84 | 0 | 228 | 2819 | Healthy
200305127 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2003-05-23 | 8.66 | 7.17 | 0.77 | 0 | 48 | 3 | 75 | 0 | 223 | 2641 | Healthy
200308086 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2003-08-13 | 6.87 | 5.57 | 0.27 | 6 | 46 | 3 | 73 | 0 | 195 | 2551 | Healthy
200311116 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2003-11-25 | 9.17 | 7.33 | 0.81 | 7 | 52 | 1 | 87 | 0 | 235 | 2916 | Healthy
200405119 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2004-05-22 | 8.32 | 7.04 | 0.48 | 6 | 57 | 1 | 117 | 0 | 226 | 3162 | Healthy
200408172 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2004-08-23 | 7.61 | 6.6 | 0.39 | 6 | 54 | 3 | 105 | 0 | 226 | 2831 | Healthy
200411043 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2004-11-04 | 7.86 | 6.64 | 0.42 | 0 | 53 | 3 | 103 | 0 | 222 | 2697 | Healthy
200502180 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2005-02-24 | 7.77 | 6.55 | 0.41 | 0 | 54 | 3 | 101 | 0 | 222 | 2604 | Healthy
200506009 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2005-05-30 | 8.24 | 6.9 | 0.53 | 0 | 53 | 4 | 99 | 0 | 218 | 2602 | Healthy
200509062 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2005-09-08 | 9.08 | 7.7 | 0.55 | 9 | 59 | 4 | 109 | 0 | 208 | 3045 | Healthy
200512054 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2005-12-06 | 8.3 | 7.15 | 0.38 | 7 | 62 | 4 | 108 | 0 | 217 | 2953 | Healthy
200603138 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2006-03-14 | 8.67 | 6.55 | 0.96 | 9 | 23 | 4 | 23 | 0 | 433 | 2605 | Healthy
200604084 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2006-04-05 | 9.31 | 7.67 | 0.69 | 0 | 65 | 5 | 135 | 0 | 211 | 3208 | Healthy
200610059 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2006-10-06 | 10.1 | 8.1 | 1.02 | 0 | 76 | 6 | 175 | 0 | 212 | 3763 | Healthy
200704033 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2007-04-02 | 8.66 | 7.38 | 0.54 | 0 | 75 | 5 | 142 | 0 | 220 | 3144 | Healthy
200705098 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2007-05-07 | 9.95 | 8.39 | 0.73 | 0 | 82 | 6 | 151 | 0 | 234 | 3512 | Healthy
200711053 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2007-10-31 | 8.17 | 7.67 | 0.15 | 6 | 80 | 6 | 173 | 0 | 210 | 3072 | Healthy
200804167 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2008-04-09 | 7.27 | 5.9 | 1.24 | 0 | 9 | 1 | 18 | 0 | 84 | 1211 | Healthy
200811005 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2008-10-29 | 5 | 4.68 | 0.1 | 10 | 17 | 2 | 31 | 0 | 168 | 1936 | Healthy
200904175 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2009-04-15 | 5.36 | 4.89 | 0.25 | 8 | 21 | 2 | 34 | 0 | 174 | 1934 | Healthy
200910270 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2009-10-19 | 6.27 | 5.76 | 0.24 | 8 | 26 | 3 | 43 | 0 | 194 | 2382 | Healthy
201004140 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2010-04-12 | 6.49 | 5.97 | 0.28 | 6 | 26 | 3 | 42 | 0 | 186 | 2083 | Healthy
201010082 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2010-10-12 | 6.79 | 6.39 | 0.12 | 8 | 34 | 3 | 54 | 0 | 217 | 2501 | Healthy
201104245 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2011-04-15 | 9.86 | 8.74 | 0.82 | 10 | 37 | 4 | 57 | 0 | 254 | 2576 | Healthy
201110120 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2011-10-07 | 9.29 | 8.19 | 0.83 | 5 | 39 | 3 | 49 | 0 | 210 | 2327 | Healthy
201110341 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2011-10-21 | 8.91 | 7.99 | 0.66 | 6 | 38 | 3 | 49 | 0 | 212 | 2228 | Healthy
201204160 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2012-04-21 | 9.05 | 8.25 | 0.51 | 6 | 45 | 4 | 53 | 0 | 235 | 2545 | Healthy
201210121 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2012-10-16 | 8.25 | 7.8 | 0.15 | 8 | 48 | 4 | 58 | 0 | 250 | 2627 | Healthy
201304293 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2013-04-19 | 8.04 | 7.56 | 0.18 | 5 | 43 | 4 | 63 | 0 | 244 | 2607 | Healthy
201311028 | 8 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 5 | TELK - 140078-1 | 2013-11-01 | 8.65 | 8.2 | 0.13 | 7 | 55 | 5 | 72 | 0 | 277 | 2773 | Healthy
951208 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1995-12-20 | 8.604 | 0 | 0 | 10 | 55 | 1 | 78 | 0 | 110 | 3328 | Healthy
960306 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1996-03-16 | 7 | 6.73 | 0 | 0 | 23 | 2 | 41 | 0 | 60 | 1632 | Healthy
960711 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1996-07-10 | 8.55 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 32 | 0 | 61 | 1237 | Healthy
9610021 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1996-10-11 | 7.7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 33 | 0 | 64 | 1577 | Healthy
9701060 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1997-01-28 | 7.45 | 6.4 | 0.76 | 18 | 51 | 19 | 29 | 0 | 300 | 2773 | Healthy
9707060 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1997-07-19 | 9.25 | 8.37 | 0 | 10 | 63 | 4 | 88 | 0 | 142 | 2501 | Healthy
9710045 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1997-10-16 | 8 | 6.7 | 0.3 | 8 | 58 | 5 | 75 | 0 | 156 | 2021 | Healthy
9801058 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1998-01-21 | 8.25 | 6.47 | 0.7 | 7 | 58 | 5 | 75 | 0 | 159 | 1508 | Healthy
199805002 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1998-04-30 | 8 | 6.79 | 0.67 | 8 | 47 | 14 | 66 | 0 | 147 | 2658 | Healthy
199807126 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1998-07-24 | 9.4 | 7.18 | 1.48 | 3 | 33 | 3 | 57 | 0 | 103 | 1626 | Healthy
199901018 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1999-01-07 | 8.75 | 7.31 | 0.36 | 8 | 55 | 4 | 75 | 0 | 174 | 3913 | Healthy
199907043 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 1999-07-05 | 7.25 | 6.59 | 0.27 | 6 | 50 | 4 | 58 | 0 | 160 | 3970 | Healthy
200001119 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2000-01-20 | 8.25 | 6.75 | 0.37 | 5 | 56 | 5 | 74 | 0 | 172 | 3789 | Healthy
200007121 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2000-07-27 | 7.7 | 6.87 | 0.16 | 7 | 58 | 4 | 55 | 0 | 167 | 3323 | Healthy
200101061 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2001-01-11 | 8 | 7.09 | 0.35 | 5 | 61 | 5 | 67 | 0 | 199 | 3564 | Healthy
200104024 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2001-04-09 | 7.5 | 6.81 | 0.31 | 4 | 50 | 2 | 65 | 0 | 164 | 3082 | Healthy
200111011 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2001-10-29 | 8.5 | 7.47 | 0.33 | 6 | 62 | 2 | 68 | 0 | 171 | 3047 | Healthy
200205057 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2002-05-14 | 8 | 7.03 | 0.21 | 0 | 67 | 4 | 103 | 0 | 173 | 3607 | Healthy
200209005 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2002-08-26 | 6.45 | 5.71 | 0.27 | 0 | 47 | 3 | 68 | 0 | 129 | 2495 | Healthy
200211121 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2002-11-25 | 9.78 | 6.34 | 2.06 | 0 | 24 | 2 | 52 | 0 | 72 | 1921 | Healthy
200302030 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2003-01-27 | 9.41 | 6.85 | 2.01 | 0 | 27 | 2 | 64 | 0 | 130 | 2536 | Healthy
200304147 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2003-04-24 | 9.18 | 7.5 | 0.83 | 24 | 34 | 4 | 67 | 0 | 372 | 3850 | Healthy
200307190 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2003-07-23 | 7.18 | 5.77 | 0.79 | 6 | 48 | 2 | 67 | 0 | 117 | 3297 | Healthy
200310126 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2003-10-17 | 9.3 | 7.35 | 1.08 | 15 | 28 | 4 | 47 | 0 | 291 | 2739 | Healthy
200401120 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2004-01-23 | 6.96 | 6 | 0.33 | 15 | 31 | 6 | 61 | 0 | 319 | 3067 | Healthy
200404053 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2004-04-08 | 8.92 | 7.37 | 0.67 | 13 | 38 | 8 | 79 | 0 | 332 | 4165 | Healthy
200407025 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2004-07-05 | 8.41 | 6.96 | 0.57 | 12 | 38 | 4 | 76 | 0 | 362 | 3895 | Healthy
200410189 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2004-10-28 | 7.8 | 6.58 | 0.38 | 10 | 41 | 7 | 77 | 0 | 411 | 3876 | Healthy
200501121 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2005-01-19 | 8.35 | 6.14 | 1.64 | 0 | 24 | 6 | 61 | 0 | 191 | 2642 | Healthy
200504123 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2005-04-22 | 10.08 | 6.72 | 2.57 | 0 | 10 | 4 | 47 | 0 | 99 | 1983 | Healthy
200508003 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2005-07-28 | 8.55 | 6.07 | 1.8 | 7 | 10 | 4 | 37 | 0 | 156 | 1937 | Healthy
200510129 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2005-10-19 | 9.76 | 6.99 | 2.02 | 8 | 11 | 5 | 43 | 0 | 196 | 2256 | Healthy
200512055 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2005-12-06 | 9.71 | 6.97 | 2.05 | 0 | 12 | 6 | 46 | 0 | 198 | 2388 | Healthy
200606131 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2006-06-09 | 9.21 | 7.64 | 0.62 | 31 | 19 | 14 | 62 | 0 | 530 | 4467 | Healthy
200612077 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2006-12-08 | 10.33 | 8.15 | 1.47 | 17 | 21 | 21 | 61 | 0 | 434 | 3803 | Healthy
200707034 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2007-07-02 | 8.51 | 6.9 | 1.27 | 7 | 14 | 15 | 46 | 0 | 276 | 3097 | Healthy
200801132 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2008-01-11 | 8.77 | 6.05 | 2.56 | 0 | 3 | 6 | 22 | 0 | 35 | 1563 | Healthy
200802175 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2008-02-18 | 1.78 | 1.41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 152 | Healthy
200808224 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2008-08-22 | 3.81 | 3.43 | 0.2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 0 | 171 | 1678 | Healthy
200902431 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2009-02-24 | 3.5 | 3.07 | 0.22 | 7 | 8 | 6 | 9 | 0 | 182 | 1815 | Healthy
200908148 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2009-08-12 | 3.24 | 2.89 | 0.12 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 192 | 2046 | Healthy
201003070 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2010-02-27 | 3.914 | 3.61 | 0.04 | 8 | 12 | 6 | 11 | 0 | 257 | 2338 | Healthy
201009022 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2010-08-27 | 5.73 | 5.01 | 0.43 | 8 | 14 | 6 | 12 | 0 | 279 | 2604 | Healthy
201103039 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2011-02-22 | 5.32 | 4.72 | 0.28 | 10 | 17 | 8 | 14 | 0 | 306 | 2807 | Healthy
201108269 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2011-08-23 | 7.41 | 6 | 1.12 | 8 | 16 | 6 | 13 | 0 | 288 | 2524 | Healthy
201110121 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2011-10-07 | 7.26 | 6.04 | 0.88 | 9 | 18 | 6 | 12 | 0 | 295 | 2432 | Healthy
201112188 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2011-12-10 | 6.94 | 6.01 | 0.64 | 8 | 17 | 6 | 12 | 0 | 308 | 2602 | Healthy
201205093 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2012-05-08 | 7.83 | 7.07 | 0.38 | 10 | 22 | 7 | 14 | 0 | 377 | 3354 | Healthy
201212034 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2012-12-05 | 6.48 | 5.79 | 0.33 | 11 | 21 | 6 | 14 | 0 | 355 | 3127 | Healthy
201311061 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2013-11-06 | 6.4 | 5.94 | 0.06 | 13 | 28 | 7 | 16 | 0 | 460 | 3546 | Healthy
201312177 | 9 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 6 | TELK - 140078-2 | 2013-12-17 | 6.02 | 5.47 | 0.18 | 10 | 24 | 7 | 16 | 0 | 398 | 3355 | Healthy
960437 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 1996-04-20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 46 | 0 | 66 | 1667 | Healthy
9610012 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 1996-10-07 | 7.9 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 30 | 0 | 53 | 1371 | Healthy
9704069 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 1997-04-16 | 8.9 | 7.69 | 0.8 | 8 | 50 | 5 | 74 | 0 | 113 | 2647 | Healthy
9707061 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 1997-07-19 | 8.05 | 7.14 | 0.8 | 8 | 46 | 4 | 67 | 0 | 102 | 1841 | Healthy
9710046 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 1997-10-16 | 7.5 | 6.27 | 0.6 | 8 | 48 | 5 | 63 | 0 | 138 | 1596 | Healthy
9801059 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 1998-01-21 | 8.5 | 5.76 | 0.72 | 7 | 55 | 5 | 73 | 0 | 151 | 1278 | Healthy
199805003 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 1998-04-30 | 9.6 | 8.45 | 0.53 | 7 | 55 | 4 | 80 | 0 | 181 | 3432 | Healthy
199807127 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 1998-07-24 | 7 | 5.91 | 0.29 | 7 | 58 | 5 | 77 | 0 | 176 | 2282 | Healthy
199901019 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 1999-01-07 | 8.5 | 6.77 | 0.72 | 7 | 45 | 4 | 63 | 0 | 138 | 3042 | Healthy
199907044 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 1999-07-05 | 8 | 6.9 | 0.81 | 5 | 43 | 5 | 54 | 0 | 135 | 3263 | Healthy
200001120 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2000-01-20 | 7.5 | 5.77 | 0.66 | 5 | 42 | 4 | 57 | 0 | 128 | 2663 | Healthy
200007122 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2000-07-27 | 8 | 6.74 | 0.66 | 6 | 51 | 4 | 58 | 0 | 136 | 3086 | Healthy
200101062 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2001-01-11 | 6.75 | 5.73 | 0.36 | 7 | 48 | 2 | 59 | 0 | 169 | 2914 | Healthy
200108020 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2001-07-31 | 6.75 | 5.87 | 0.27 | 5 | 53 | 3 | 65 | 0 | 166 | 3134 | Healthy
200201074 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2002-01-20 | 6 | 5.1 | 0.3 | 5 | 50 | 3 | 71 | 0 | 126 | 2887 | Healthy
200207133 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2002-07-18 | 6.6 | 5.64 | 0.53 | 0 | 46 | 3 | 72 | 0 | 112 | 2799 | Healthy
200302031 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2003-01-27 | 5.97 | 5.18 | 0.31 | 7 | 49 | 2 | 69 | 0 | 127 | 2782 | Healthy
200308087 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2003-08-13 | 6.87 | 5.46 | 0.62 | 8 | 49 | 2 | 71 | 0 | 120 | 3135 | Healthy
200402132 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2004-02-23 | 8.27 | 6.97 | 0.76 | 0 | 62 | 3 | 120 | 0 | 148 | 3789 | Healthy
200405120 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2004-05-22 | 7.93 | 6.54 | 0.7 | 6 | 57 | 3 | 103 | 0 | 125 | 3245 | Healthy
200408173 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2004-08-23 | 8.29 | 6.11 | 1.42 | 3 | 38 | 0 | 84 | 0 | 108 | 2566 | Healthy
200411044 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2004-11-04 | 7.92 | 6.28 | 0.72 | 10 | 38 | 2 | 77 | 0 | 218 | 2749 | Healthy
200502181 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2005-02-24 | 7.09 | 5.89 | 0.33 | 13 | 40 | 3 | 74 | 0 | 252 | 2801 | Healthy
200506010 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2005-05-30 | 7.49 | 6.36 | 0.39 | 16 | 41 | 4 | 76 | 0 | 262 | 3067 | Healthy
200509063 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2005-09-08 | 7.57 | 6.08 | 0.47 | 9 | 40 | 3 | 63 | 0 | 207 | 3116 | Healthy
200512056 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2005-12-06 | 7.64 | 6.51 | 0.36 | 11 | 46 | 4 | 76 | 0 | 243 | 3240 | Healthy
200606132 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2006-06-09 | 9.92 | 7.84 | 1.07 | 9 | 54 | 5 | 123 | 0 | 263 | 4329 | Healthy
200609044 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2006-09-05 | 9.4 | 7.59 | 0.64 | 12 | 65 | 6 | 135 | 0 | 288 | 4502 | Healthy
200612078 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2006-12-08 | 9.58 | 8.23 | 0.62 | 12 | 68 | 5 | 129 | 0 | 305 | 4244 | Healthy
200703061 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2007-03-07 | 8.57 | 7.04 | 0.69 | 10 | 57 | 5 | 104 | 0 | 255 | 3511 | Healthy
200705099 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2007-05-07 | 9 | 7.56 | 0.61 | 10 | 64 | 5 | 114 | 0 | 277 | 4135 | Healthy
200705282 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2007-05-28 | 9.4 | 7.22 | 0.68 | 9 | 50 | 4 | 87 | 0 | 221 | 3211 | Healthy
200708137 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2007-08-18 | 6.67 | 6.1 | 0.14 | 10 | 58 | 5 | 128 | 0 | 217 | 3849 | Healthy
200711278 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2007-11-19 | 8.12 | 7.26 | 0.4 | 7 | 67 | 7 | 140 | 0 | 245 | 4148 | Healthy
200802083 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2008-02-09 | 8.17 | 6.44 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 192 | Healthy
200803173 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2008-03-13 | 5.73 | 4.72 | 0.89 | 0 | 9 | 1 | 18 | 0 | 70 | 1115 | Healthy
200806121 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2008-06-10 | 5.65 | 5.13 | 0.31 | 6 | 16 | 2 | 28 | 0 | 125 | 1875 | Healthy
200810021 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2008-09-29 | 4.87 | 4.6 | 0.06 | 26 | 25 | 2 | 32 | 0 | 123 | 1834 | Healthy
200901128 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2008-12-31 | 8.43 | 7.03 | 1.2 | 6 | 20 | 3 | 31 | 0 | 113 | 1792 | Healthy
200904176 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2009-04-15 | 4.31 | 3.96 | 0.14 | 7 | 18 | 2 | 32 | 0 | 126 | 1893 | Healthy
200907242 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2009-07-18 | 6.2 | 5.44 | 0.52 | 5 | 19 | 2 | 35 | 0 | 135 | 2197 | Healthy
200910271 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2009-10-19 | 6.44 | 5.55 | 0.64 | 6 | 20 | 2 | 36 | 0 | 138 | 2351 | Healthy
201004141 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2010-04-12 | 7.4 | 6.41 | 0.77 | 5 | 19 | 2 | 35 | 0 | 127 | 2034 | Healthy
201010083 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2010-10-12 | 5.37 | 4.94 | 0.16 | 8 | 24 | 3 | 42 | 1.1 | 152 | 2472 | Healthy
201010233 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2010-10-29 | 5.47 | 4.94 | 0.26 | 7 | 23 | 2 | 42 | 0 | 159 | 2427 | Healthy
201102039 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2011-01-27 | 9.1 | 7.23 | 1.62 | 9 | 25 | 3 | 44 | 0 | 152 | 2279 | Healthy
201105028 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2011-04-29 | 10.48 | 8.99 | 1.22 | 10 | 26 | 3 | 43 | 0 | 179 | 2475 | Healthy
201108053 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2011-08-02 | 5.92 | 5.23 | 0.45 | 7 | 23 | 2 | 40 | 0 | 141 | 2182 | Healthy
201111253 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2011-11-17 | 7.29 | 6.46 | 0.57 | 8 | 29 | 2 | 42 | 0 | 164 | 2392 | Healthy
201203051 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2012-03-05 | 7.1 | 6.33 | 0.53 | 8 | 28 | 3 | 43 | 0 | 165 | 2251 | Healthy
201205094 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2012-05-08 | 5.96 | 5.51 | 0.16 | 9 | 30 | 2 | 45 | 0 | 170 | 2617 | Healthy
201209060 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2012-09-06 | 6.13 | 5.71 | 0.12 | 10 | 31 | 2 | 46 | 0 | 170 | 2762 | Healthy
201212035 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2012-12-05 | 6.76 | 6.18 | 0.31 | 10 | 30 | 2 | 46 | 0 | 177 | 2474 | Healthy
201304009 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2013-03-27 | 7.84 | 7.01 | 0.57 | 8 | 32 | 2 | 48 | 0 | 176 | 2517 | Healthy
201308006 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2013-07-31 | 5.62 | 5.17 | 0.16 | 10 | 27 | 2 | 50 | 0 | 171 | 2599 | Healthy
201311062 | 10 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 7 | TELK - 140078-3 | 2013-11-06 | 6.2 | 5.86 | 0.02 | 14 | 36 | 3 | 55 | 0 | 206 | 2832 | Healthy
960307 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 1996-03-16 | 7 | 5.55 | 0.19 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 52 | 797 | Healthy
960946 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 1996-09-20 | 1.9 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 9 | 0 | 186 | 1946 | Healthy
9703089 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 1997-03-25 | 3.8 | 3.32 | 0 | 7 | 12 | 1 | 6 | 0 | 90 | 1156 | Healthy
9709026 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 1997-09-10 | 7.9 | 6.55 | 0 | 5 | 14 | 1 | 7 | 0 | 113 | 848 | Healthy
9803071 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 1998-03-05 | 8.75 | 7.14 | 1.33 | 9 | 18 | 2 | 8 | 0 | 148 | 561 | Healthy
199809042 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 1998-09-07 | 8.5 | 6.88 | 1.34 | 6 | 18 | 1 | 8 | 0 | 151 | 811 | Healthy
199903085 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 1999-03-09 | 9.25 | 6.96 | 1.55 | 7 | 22 | 1 | 9 | 0 | 169 | 1556 | Healthy
199909071 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 1999-09-09 | 8.75 | 6.96 | 1.64 | 4 | 17 | 1 | 7 | 0 | 148 | 1419 | Healthy
200003173 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 2000-03-16 | 6.25 | 4.62 | 0.99 | 7 | 23 | 1 | 7 | 0 | 163 | 1240 | Healthy
200009117 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 2000-09-13 | 6.75 | 5.17 | 1.09 | 7 | 29 | 1 | 8 | 0 | 191 | 1544 | Healthy
200103086 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 2001-03-14 | 6.5 | 4.85 | 0.98 | 5 | 20 | 1 | 10 | 0 | 242 | 1498 | Healthy
200110058 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 2001-10-10 | 4.25 | 3.35 | 0.55 | 8 | 17 | 1 | 8 | 0 | 195 | 1473 | Healthy
200204108 | 5 | N.SAGAR - Auto Tr Unit # 2 | TELK - 14006-2 | 2002-04-20 | 3 | 2.43 | 0.35 | 7 | 14 | 1 | 8 | 0.1 | 146 | 1262 | Healthy
960118 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 1996-01-25 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2 | 22 | 0 | 72 | 1629 | Healthy
960856 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 1996-08-28 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 21 | 647 | Healthy
9703093 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 1997-03-26 | 3.65 | 3.19 | 0 | 10 | 15 | 6 | 19 | 0 | 37 | 1129 | Healthy
9709027 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 1997-09-10 | 4.35 | 3.6 | 0 | 3 | 15 | 2 | 17 | 0 | 47 | 656 | Healthy
9803072 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 1998-03-05 | 7 | 5.68 | 1.06 | 5 | 18 | 2 | 23 | 0 | 57 | 530 | Healthy
199809044 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 1998-09-07 | 4.6 | 3.7 | 0.66 | 4 | 20 | 2 | 21 | 0 | 57 | 1124 | Healthy
199903082 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 1999-03-09 | 4.75 | 3.36 | 0.94 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 28 | 742 | Healthy
199909119 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 1999-09-25 | 4.75 | 3.91 | 0.65 | 5 | 20 | 2 | 20 | 0 | 59 | 1383 | Healthy
200009120 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2000-09-14 | 4.25 | 3.29 | 0.58 | 3 | 21 | 3 | 25 | 0 | 60 | 1776 | Healthy
200103088 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2001-03-14 | 2.2 | 1.69 | 0.17 | 2 | 19 | 1 | 17 | 0 | 60 | 1279 | Healthy
200110056 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2001-10-10 | 6 | 4.57 | 0.91 | 3 | 25 | 1 | 29 | 0 | 57 | 2386 | Healthy
200205058 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2002-05-14 | 8.5 | 6.5 | 1.39 | 0 | 30 | 2 | 43 | 0 | 67 | 2534 | Healthy
200211122 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2002-11-25 | 4.9 | 1.24 | 0.32 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 23 | 1111 | Healthy
200305126 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2003-05-23 | 7.31 | 5.33 | 1.18 | 0 | 33 | 8 | 43 | 0 | 72 | 3974 | Healthy
200311118 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2003-11-25 | 11.96 | 9.08 | 2.45 | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 | 58 | 2984 | Healthy
200405121 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2004-05-22 | 8.19 | 5.98 | 1.36 | 0 | 33 | 1 | 51 | 0 | 66 | 4448 | Healthy
200411045 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2004-11-04 | 5.88 | 4.19 | 0.95 | 2 | 29 | 1 | 43 | 0 | 63 | 3999 | Healthy
200506011 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2005-05-30 | 3.99 | 2.71 | 0.59 | 4 | 31 | 1 | 46 | 0 | 62 | 4502 | Healthy
200509064 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2005-09-08 | 9.43 | 6.7 | 1.57 | 0 | 35 | 1 | 50 | 0 | 67 | 4996 | Healthy
200603136 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2006-03-14 | 9.21 | 6.73 | 1.21 | 0 | 43 | 3 | 67 | 0 | 80 | 5978 | Healthy
200609043 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2006-09-05 | 6.04 | 4.03 | 0.8 | 5 | 51 | 5 | 84 | 0 | 81 | 7060 | Healthy
200703063 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2007-03-07 | 5.39 | 3.92 | 0.65 | 5 | 48 | 2 | 66 | 0 | 82 | 5772 | Healthy
200709041 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2007-09-03 | 5.94 | 4.7 | 0.48 | 4 | 53 | 2 | 88 | 0 | 76 | 7361 | Healthy
200803174 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2008-03-13 | 5.12 | 3.84 | 0.53 | 5 | 53 | 2 | 86 | 0 | 79 | 7343 | Healthy
200810023 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2008-09-29 | 4.17 | 3.2 | 0.12 | 7 | 57 | 2 | 103 | 0 | 79 | 8206 | Healthy
200904023 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2009-03-31 | 4.34 | 3.26 | 0.31 | 5 | 51 | 2 | 92 | 0 | 76 | 7508 | Healthy
200909169 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2009-09-15 | 7.3 | 5.48 | 0.91 | 7 | 58 | 2 | 102 | 0 | 87 | 8809 | Healthy
201003174 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2010-03-13 | 5.64 | 4.36 | 0.46 | 8 | 61 | 2 | 104 | 0 | 102 | 7933 | Healthy
201009157 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2010-09-13 | 7.74 | 5.77 | 1.07 | 6 | 60 | 2 | 109 | 0 | 85 | 8686 | Healthy
201103280 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2011-03-15 | 6 | 4.57 | 0.47 | 14 | 77 | 2 | 126 | 0 | 122 | 9275 | Healthy
201110123 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2011-10-07 | 9.68 | 7.37 | 1.24 | 8 | 79 | 2 | 103 | 0 | 104 | 10353 | Healthy
201204162 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2012-04-21 | 5.79 | 4.23 | 0.46 | 8 | 78 | 2 | 106 | 0 | 102 | 10771 | Healthy
201210123 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2012-10-16 | 5.33 | 3.93 | 0.17 | 12 | 84 | 2 | 110 | 0 | 119 | 12032 | Healthy
201304295 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2013-04-19 | 4.89 | 3.54 | 0.11 | 10 | 73 | 2 | 120 | 0 | 119 | 12030 | Healthy
201311030 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2013-11-01 | 4.98 | 3.71 | 0.09 | 17 | 90 | 2 | 135 | 0 | 130 | 11422 | Healthy
201402230 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2014-02-17 | 5.04 | 3.82 | 0.05 | 15 | 94 | 2 | 135 | 0 | 132 | 11303 | Healthy
201405112 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2014-05-12 | 5.73 | 4.38 | 0.17 | 14 | 89 | 2 | 137 | 0 | 123 | 11418 | Healthy
6091 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2015-05-29 | 6.26 | 0 | 0 | 13 | 73 | 2 | 129 | 0 | 118 | 9497 | Healthy
32476 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2016-02-20 | 6.9 | 0 | 0 | 26 | 98 | 2 | 149 | 0 | 173 | 11491 | Healthy
71601 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2016-07-29 | 4.86 | 0 | 0 | 19 | 87 | 2 | 145 | 0 | 138 | 11049 | Healthy
131202 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2017-02-28 | 4.91 | 0 | 0 | 21 | 67 | 0 | 118 | 0 | 119 | 9797 | Healthy
187857 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2017-08-29 | 4.83 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2 | 124 | 0 | 141 | 10230 | Healthy
243018 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2018-02-16 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Healthy
243624 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2018-02-20 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 475 | Healthy
246945 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2018-02-27 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 594 | Healthy
253261 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2018-03-17 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641 | Healthy
284563 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2018-07-05 | 0.71 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1411 | Healthy
288734 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2018-07-20 | 0.86 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 25 | 1390 | Healthy
348360 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2019-01-28 | 1.14 | 0.88 | 0.07 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1836 | Healthy
400963 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2019-08-08 | 1.13 | 0.82 | 0.09 | 17 | 8 | 2 | 12 | 0 | 38 | 2142 | Healthy
452073 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2020-02-17 | 1.19 | 0.86 | 0.04 | 24 | 12 | 1 | 16 | 0 | 51 | 2814 | Healthy
493900 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2020-08-27 | 3.03 | 2.65 | 0.06 | 12 | 26 | 0 | 22 | 0 | 81 | 2968 | Healthy
550954 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2021-03-08 | 3.36 | 2.96 | 0.07 | 9 | 32 | 2 | 28 | 0 | 92 | 3065 | Healthy
601236 | 17 | N.SAGAR - BUS REACTOR | BHEL - 6005054 | 2021-09-11 | 3.08 | 2.76 | 0.05 | 7 | 31 | 3 | 37 | 0 | 90 | 2589 | Healthy
143141 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2017-03-30 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 109 | Healthy
143142 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2017-03-30 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 147 | Healthy
145483 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2017-04-04 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 288 | Healthy
146560 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2017-04-10 | 5.41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 300 | Healthy
151028 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2017-04-27 | 0.83 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 322 | Healthy
187858 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2017-08-29 | 1.39 | 0 | 0 | 32 | 5 | 6 | 2 | 0.3 | 186 | 761 | Healthy
241317 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2018-02-10 | 1.63 | 0 | 0 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 246 | 931 | Healthy
256787 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2018-03-26 | 1.74 | 0 | 0 | 34 | 11 | 9 | 3 | 0.3 | 307 | 1030 | Healthy
266722 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2018-05-01 | 5.97 | 0 | 0 | 26 | 13 | 9 | 3 | 0.2 | 323 | 1162 | Healthy
295073 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2018-08-04 | 4.07 | 0 | 0 | 6 | 16 | 11 | 4 | 0.2 | 392 | 1705 | Healthy
320714 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2018-10-27 | 2.31 | 1.86 | 0.21 | 5 | 15 | 12 | 4 | 0 | 388 | 1996 | Healthy
346106 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2019-01-21 | 5.09 | 4.32 | 0.47 | 7 | 21 | 13 | 4 | 0 | 506 | 2499 | Healthy
400964 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2019-08-08 | 2.62 | 2.08 | 0.14 | 22 | 16 | 13 | 5 | 0 | 443 | 3444 | Healthy
452074 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2020-02-17 | 3.11 | 2.46 | 0.13 | 19 | 21 | 15 | 6 | 0 | 558 | 4587 | Healthy
493902 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2020-08-27 | 2.9 | 2.27 | 0.13 | 11 | 23 | 0 | 14 | 0 | 511 | 4490 | Healthy
544284 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2021-02-18 | 6.08 | 4.81 | 0.72 | 9 | 26 | 15 | 7 | 0 | 569 | 4878 | Healthy
592650 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2021-08-09 | 3.63 | 2.82 | 0.24 | 6 | 26 | 16 | 11 | 0 | 646 | 4982 | Healthy
638335 | 9226 | N.SAGAR - Bus Reactor 2 | CGL - T10659/7 | 2022-02-05 | 3.6 | 2.81 | 0.13 | 7 | 27 | 16 | 8 | 0 | 716 | 5783 | Healthy
960230 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1996-02-23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66 | 6 | 197 | 0 | 96 | 2654 | Faulty
960539 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1996-05-21 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 201 | 0 | 87 | 3101 | Faulty
960853 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1996-08-28 | 8.3 | 0 | 0 | 9 | 54 | 6 | 175 | 0 | 84 | 1353 | Faulty
9611012 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1996-11-05 | 8.4 | 0 | 0 | 5 | 28 | 2 | 74 | 0 | 34 | 1033 | Faulty
9701058 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1997-01-28 | 9.15 | 7.9 | 0.85 | 5 | 90 | 7 | 258 | 0 | 112 | 2885 | Faulty
9704020 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1997-04-09 | 7.9 | 7.01 | 0 | 5 | 80 | 8 | 255 | 0 | 104 | 1690 | Faulty
9707028 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1997-07-11 | 9.4 | 8.32 | 0 | 5 | 81 | 8 | 236 | 0 | 98 | 1758 | Faulty
9801021 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1998-01-09 | 7 | 5.92 | 0.03 | 4 | 100 | 9 | 223 | 0 | 127 | 1099 | Faulty
199804122 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1998-04-26 | 9.1 | 7.52 | 0.83 | 5 | 86 | 10 | 265 | 0 | 134 | 2610 | Faulty
199807125 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1998-07-24 | 9.55 | 8.02 | 0.79 | 5 | 112 | 13 | 284 | 0 | 161 | 2270 | Faulty
199810025 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1998-10-04 | 9.25 | 7.87 | 0.89 | 5 | 94 | 9 | 251 | 0 | 147 | 3240 | Faulty
199904031 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1999-04-03 | 7.5 | 6.04 | 0.54 | 4 | 78 | 8 | 224 | 0 | 130 | 2781 | Faulty
199910019 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 1999-10-06 | 7.75 | 7.06 | 0.36 | 8 | 71 | 4 | 154 | 0 | 120 | 1793 | Faulty
200004066 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 2000-04-07 | 7.25 | 6.06 | 0.82 | 4 | 54 | 6 | 167 | 0 | 122 | 1634 | Faulty
200010069 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 2000-10-13 | 6.75 | 6.12 | 0.31 | 4 | 106 | 10 | 237 | 0 | 236 | 3518 | Faulty
200101058 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 2001-01-11 | 6.25 | 5.34 | 0.41 | 4 | 73 | 6 | 160 | 0 | 164 | 1668 | Faulty
200102023 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 2001-02-01 | 6.5 | 5.71 | 0.43 | 4 | 72 | 6 | 166 | 0 | 168 | 1609 | Faulty
200108098 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 2001-08-13 | 7.5 | 6.45 | 0.46 | 6 | 56 | 7 | 142 | 0 | 228 | 1579 | Faulty
200203068 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 2002-03-04 | 7.5 | 6.28 | 0.73 | 6 | 35 | 4 | 133 | 0 | 158 | 1293 | Faulty
200204105 | 11 | N.SAGAR - CDP1 LR | ACEC - 57ST250131 | 2002-04-23 | 7.5 | 6.12 | 0.94 | 0 | 29 | 3 | 108 | 2 | 141 | 1212 | Faulty
960231 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1996-02-23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 146 | 0 | 32 | 1209 | Faulty
960540 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1996-05-21 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 76 | 0 | 30 | 689 | Faulty
960854 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1996-08-28 | 8.9 | 0 | 0 | 9 | 43 | 2 | 141 | 0 | 64 | 1460 | Faulty
9611013 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1996-11-05 | 6.75 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 52 | 0 | 21 | 583 | Faulty
9705072 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1997-05-13 | 8.5 | 7.47 | 0 | 5 | 81 | 5 | 221 | 0 | 79 | 1617 | Faulty
9708004 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1997-08-01 | 6.65 | 5.87 | 0.3 | 5 | 70 | 4 | 201 | 0 | 64 | 1154 | Faulty
9711073 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1997-11-21 | 7.45 | 5.59 | 0.48 | 5 | 75 | 5 | 191 | 0 | 97 | 932 | Faulty
199805080 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1998-05-13 | 9.6 | 8.81 | 0.767 | 5 | 67 | 5 | 211 | 0 | 109 | 1806 | Faulty
199810024 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1998-10-04 | 10.1 | 8.98 | 1.01 | 5 | 59 | 3.5 | 158 | 0 | 100 | 1583 | Faulty
199901015 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1999-01-07 | 8.5 | 7 | 0.6 | 4 | 71 | 5 | 222 | 0 | 115 | 2144 | Faulty
199904032 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1999-04-03 | 7.75 | 6.67 | 0.3 | 5 | 70 | 4 | 196 | 0 | 114 | 2200 | Faulty
199907047 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1999-07-05 | 6.75 | 6.29 | 0.29 | 5 | 65 | 5 | 171 | 0 | 110 | 2176 | Faulty
199910020 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 1999-10-06 | 8 | 6.81 | 0.56 | 6 | 86 | 8 | 183 | 0.9 | 149 | 2382 | Faulty
200002011 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 2000-01-31 | 6.5 | 5.85 | 0.09 | 5 | 67 | 4 | 187 | 0 | 119 | 1956 | Faulty
200005128 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 2000-05-29 | 8.94 | 7.51 | 0.63 | 5 | 62 | 7 | 152 | 0 | 114 | 1754 | Faulty
200009115 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 2000-09-13 | 6.5 | 5.66 | 0.12 | 4 | 67 | 5 | 212 | 0 | 122 | 2114 | Faulty
200012089 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 2000-12-13 | 6.75 | 5.93 | 0.34 | 4 | 70 | 3 | 157 | 0 | 133 | 1461 | Faulty
200104025 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 2001-04-09 | 7.25 | 6.32 | 0.47 | 4 | 74 | 3 | 186 | 0 | 122 | 1873 | Faulty
200108018 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 2001-07-31 | 6 | 5.23 | 0.14 | 5 | 90 | 5 | 215 | 0 | 154 | 2207 | Faulty
200111012 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 2001-10-29 | 6.25 | 5.63 | 0.1 | 4 | 89 | 5 | 191 | 0 | 125 | 2190 | Faulty
200201073 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 2002-01-20 | 6.25 | 5.22 | 0.34 | 0 | 92 | 4 | 234 | 0 | 120 | 2352 | Faulty
200204106 | 12 | N.SAGAR - CDP2 LR | MELCO - 8754700101 | 2002-04-23 | 8 | 6.59 | 0.89 | 0 | 81 | 4 | 246 | 0.3 | 103 | 2239 | Faulty
201403250 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2014-03-15 | 5.14 | 4.3 | 0.15 | 43 | 66 | 5 | 106 | 0 | 234 | 6495 | Healthy
201403332 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2014-03-22 | 2.24 | 1.82 | 0.22 | 13 | 19 | 2 | 30 | 0 | 65 | 1836 | Healthy
960117 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1996-01-25 | 7.25 | 0 | 0 | 4 | 50 | 3 | 51 | 0 | 153 | 3587 | Healthy
960447 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1996-04-30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 80 | 1707 | Healthy
960713 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1996-07-09 | 7 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1 | 30 | 0 | 88 | 2268 | Healthy
9611040 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1996-11-18 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 59 | 0 | 141 | 5033 | Healthy
9703087 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1997-03-25 | 8.65 | 7.63 | 0 | 5 | 96 | 8 | 88 | 0 | 238 | 5825 | Healthy
9706087 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1997-06-21 | 8.4 | 7.32 | 0.5 | 5 | 95 | 5 | 75 | 0 | 225 | 4065 | Healthy
9709028 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1997-09-10 | 5.75 | 4.89 | 0.12 | 6 | 84 | 7 | 69 | 0 | 214 | 2602 | Healthy
9712114 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1997-12-27 | 8.8 | 7.33 | 0.81 | 9 | 105 | 13 | 83 | 0 | 284 | 2563 | Healthy
9803158 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1998-03-23 | 6.8 | 6.05 | 0.27 | 5 | 78 | 8 | 77 | 0 | 262 | 4799 | Healthy
199806062 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1998-06-09 | 8.25 | 6.66 | 0.52 | 6 | 77 | 8 | 64 | 0 | 254 | 3242 | Healthy
199809040 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1998-09-07 | 7.85 | 6.87 | 0.48 | 5 | 82 | 8 | 64 | 0 | 257 | 2922 | Healthy
199812050 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1998-12-10 | 7.75 | 6.74 | 0.26 | 5 | 93 | 9 | 77 | 0 | 296 | 6084 | Healthy
199903083 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1999-03-09 | 9.25 | 7.62 | 0.44 | 6 | 101 | 9 | 85 | 0 | 317 | 6474 | Healthy
199906038 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1999-06-11 | 8.75 | 7.12 | 0.52 | 6 | 91 | 10 | 81 | 0 | 276 | 6664 | Healthy
199912138 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 1999-12-20 | 7.75 | 6.25 | 0.33 | 5 | 93 | 10 | 91 | 0 | 278 | 6047 | Healthy
200007050 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2000-06-26 | 8.75 | 7.04 | 0.57 | 7 | 97 | 10 | 85 | 0 | 288 | 6247 | Healthy
200012090 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2000-12-13 | 8.5 | 7.01 | 0.42 | 7 | 103 | 9 | 92 | 0 | 332 | 6830 | Healthy
200103089 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2001-03-14 | 9 | 6.94 | 0.56 | 7 | 108 | 16 | 87 | 0 | 352 | 6967 | Healthy
200106040 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2001-06-06 | 8.5 | 6.9 | 0.59 | 8 | 93 | 15 | 93 | 0 | 309 | 6635 | Healthy
200110055 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2001-10-10 | 8.5 | 6.75 | 0.43 | 10 | 114 | 7 | 104 | 0 | 310 | 8250 | Healthy
200112103 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2001-12-12 | 8.25 | 6.72 | 0.46 | 10 | 100 | 6 | 91 | 0 | 271 | 7433 | Healthy
200203067 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2002-03-04 | 8.5 | 7.15 | 0.67 | 12 | 97 | 6 | 115 | 0 | 249 | 8043 | Healthy
200206110 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2002-06-17 | 8 | 6.35 | 0.57 | 9 | 92 | 6 | 108 | 0 | 239 | 7301 | Healthy
200209083 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2002-09-24 | 6.92 | 5.28 | 0.65 | 7 | 81 | 7 | 90 | 0 | 201 | 6199 | Healthy
200211123 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2002-11-25 | 9.3 | 5.93 | 0.77 | 8 | 82 | 6 | 91 | 0 | 200 | 6539 | Healthy
200302169 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2003-02-26 | 9 | 7.1 | 0.48 | 13 | 121 | 7 | 136 | 0 | 319 | 9756 | Healthy
200305125 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2003-05-23 | 8.2 | 6.36 | 0.44 | 17 | 110 | 7 | 113 | 0 | 301 | 8780 | Healthy
200308088 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2003-08-13 | 9.2 | 7.22 | 0.77 | 21 | 99 | 7 | 107 | 0 | 269 | 8202 | Healthy
200311119 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2003-11-25 | 8.8 | 6.86 | 0.77 | 21 | 101 | 7 | 108 | 0 | 259 | 8450 | Healthy
200402133 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2004-02-23 | 9.75 | 7.28 | 0.9 | 16 | 118 | 11 | 161 | 0 | 271 | 10615 | Healthy
200405122 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2004-05-22 | 8.69 | 6.92 | 0.4 | 23 | 128 | 9 | 165 | 0 | 319 | 10931 | Healthy
200408174 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2004-08-23 | 8.11 | 6.41 | 0.41 | 21 | 117 | 9 | 144 | 0 | 326 | 9521 | Healthy
200408200 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2004-08-28 | 7.15 | 5.48 | 0.39 | 18 | 106 | 8 | 137 | 0 | 287 | 8943 | Healthy
200408201 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2004-08-28 | 7.72 | 5.71 | 1.36 | 6 | 34 | 2 | 51 | 0 | 100 | 3077 | Healthy
200408202 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2004-08-29 | 3.33 | 2.32 | 0.74 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 366 | Healthy
200409093 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2004-09-20 | 5.78 | 4.19 | 1.2 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 40 | 1140 | Healthy
200410155 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2004-10-21 | 7.89 | 5.79 | 1.7 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 45 | 1096 | Healthy
200411046 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2004-11-04 | 5.11 | 3.73 | 0.99 | 7 | 9 | 1 | 10 | 0 | 39 | 1067 | Healthy
200502182 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2005-02-24 | 1.66 | 1.13 | 0.25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 422 | Healthy
200506012 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2005-05-30 | 2.99 | 2.07 | 0.47 | 14 | 13 | 1 | 15 | 0 | 48 | 1606 | Healthy
200510059 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2005-10-08 | 8.8 | 6.56 | 1.62 | 28 | 23 | 2 | 24 | 0 | 78 | 2762 | Healthy
200601152 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2006-01-19 | 3.45 | 2.45 | 0.42 | 24 | 19 | 2 | 18 | 0 | 61 | 2221 | Healthy
200603001 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2006-02-28 | 3.53 | 2.42 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 64 | Healthy
200603024 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2006-03-01 | 6.32 | 4.43 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 96 | Healthy
200603135 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2006-03-14 | 8.12 | 5.82 | 1.43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 128 | Healthy
200604079 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2006-04-05 | 3.05 | 2.21 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 128 | Healthy
200610061 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2006-10-06 | 3.36 | 2.59 | 0.54 | 9 | 12 | 3 | 13 | 0 | 47 | 997 | Healthy
200704034 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2007-04-02 | 3.24 | 2.45 | 0.48 | 11 | 15 | 6 | 16 | 0 | 56 | 1185 | Healthy
200707035 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2007-07-02 | 3.09 | 2.66 | 0.25 | 12 | 19 | 3 | 26 | 0 | 66 | 1675 | Healthy
200711052 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2007-10-31 | 7.08 | 5.93 | 0.95 | 15 | 23 | 4 | 29 | 0 | 82 | 1927 | Healthy
200801133 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2008-01-11 | 6.81 | 5.6 | 0.98 | 19 | 24 | 3 | 32 | 0 | 89 | 2127 | Healthy
200804168 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2008-04-09 | 2.73 | 2.38 | 0.12 | 17 | 25 | 3 | 33 | 0 | 89 | 2195 | Healthy
200807020 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2008-06-28 | 4.27 | 3.58 | 0.41 | 21 | 28 | 4 | 42 | 0 | 96 | 2504 | Healthy
200810022 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2008-09-29 | 5.58 | 4.69 | 0.6 | 21 | 29 | 4 | 47 | 0 | 101 | 2743 | Healthy
200901129 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2008-12-31 | 3.52 | 2.93 | 0.3 | 21 | 29 | 4 | 48 | 0 | 101 | 2750 | Healthy
200904177 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2009-04-15 | 7.3 | 6 | 0.97 | 18 | 32 | 4 | 51 | 0 | 119 | 3046 | Healthy
200907243 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2009-07-18 | 7.05 | 5.68 | 1.04 | 18 | 32 | 4 | 52 | 0 | 115 | 3097 | Healthy
200910275 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2009-10-19 | 4.86 | 4.05 | 0.37 | 25 | 41 | 5 | 69 | 0 | 159 | 4058 | Healthy
201004244 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2010-04-19 | 4.62 | 4.06 | 0.18 | 26 | 42 | 4 | 65 | 0 | 156 | 3507 | Healthy
201006210 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2010-06-21 | 3.9 | 3.2 | 0.29 | 24 | 40 | 4 | 65 | 0 | 135 | 3923 | Healthy
201012292 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2010-12-22 | 9.49 | 8.11 | 0.85 | 53 | 56 | 6 | 80 | 0.5 | 230 | 4794 | Healthy
201012360 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2010-12-30 | 5.8 | 5.03 | 0.33 | 40 | 45 | 5 | 72 | 0 | 187 | 4109 | Healthy
201104094 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2011-04-01 | 17.77 | 13.67 | 3.62 | 50 | 56 | 5 | 82 | 0 | 245 | 4329 | Healthy
201110124 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2011-10-07 | 5.65 | 4.65 | 0.49 | 29 | 54 | 4 | 70 | 0 | 167 | 4825 | Healthy
201204163 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2012-04-21 | 9.17 | 7.33 | 1.28 | 32 | 54 | 3 | 72 | 0 | 176 | 5261 | Healthy
201210124 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2012-10-16 | 7.31 | 6.03 | 0.62 | 46 | 61 | 4 | 79 | 0 | 202 | 6141 | Healthy
201303092 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2013-03-02 | 7.38 | 5.65 | 1.19 | 27 | 48 | 4 | 72 | 0 | 165 | 5053 | Healthy
201304296 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2013-04-19 | 6.79 | 5.62 | 0.46 | 45 | 58 | 4 | 91 | 0 | 224 | 6624 | Healthy
201308005 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2013-07-31 | 4.65 | 3.88 | 0.06 | 58 | 59 | 4 | 93 | 0 | 230 | 6592 | Healthy
201309043 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2013-09-04 | 4.59 | 3.8 | 0.07 | 49 | 58 | 4 | 94 | 0 | 221 | 6823 | Healthy
201312264 | 16 | N.SAGAR - GTY LR | BHEL - 6005049 | 2013-12-26 | 5.02 | 4 | 0.15 | 44 | 65 | 5 | 103 | 0 | 228 | 6453 | Healthy
201405134 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2014-05-06 | 5.64 | 5.15 | 0.15 | 7 | 53 | 4 | 51 | 0 | 359 | 2814 | Healthy
6093 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2015-05-29 | 8.28 | 0 | 0 | 10 | 49 | 4 | 55 | 0 | 421 | 3024 | Healthy
32399 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2016-02-20 | 6.89 | 0 | 0 | 11 | 68 | 5 | 59 | 0 | 439 | 3046 | Healthy
71587 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2016-07-29 | 5.15 | 0 | 0 | 8 | 46 | 4 | 56 | 0 | 350 | 2947 | Healthy
132096 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2017-03-03 | 4.07 | 0 | 0 | 8 | 35 | 4 | 47 | 0 | 286 | 2381 | Healthy
187849 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2017-08-29 | 4.46 | 0 | 0 | 10 | 36 | 4 | 50 | 0 | 310 | 2629 | Healthy
239974 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2018-02-07 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 123 | Healthy
295078 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2018-08-04 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 795 | Healthy
348342 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2019-01-28 | 0.94 | 0.77 | 0.04 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 66 | 1122 | Healthy
361543 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2019-03-14 | 0.94 | 0.78 | 0.03 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 62 | 1202 | Healthy
400956 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2019-08-08 | 1.4 | 1.11 | 0.13 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 77 | 1504 | Healthy
448887 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2020-02-05 | 1.08 | 0.83 | 0.07 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 86 | 1679 | Healthy
488264 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2020-08-10 | 1.28 | 0.98 | 0.07 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 100 | 2204 | Healthy
544274 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2021-02-18 | 2.32 | 1.83 | 0.27 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 101 | 2103 | Healthy
584787 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2021-07-09 | 0.29 | 0.21 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Healthy
585859 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2021-07-15 | 2.11 | 1.59 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 133 | Healthy
587794 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2021-07-22 | 1.28 | 0.94 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 237 | Healthy
590570 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2021-07-31 | 0.85 | 0.64 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 324 | Healthy
592592 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2021-08-09 | 0.81 | 0.75 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 444 | Healthy
601235 | 4 | N.SAGAR - ICT UNIT-1 | TELK - 140062-1 | 2021-09-11 | 0.88 | 0.69 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 578 | Healthy
201405135 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2014-05-06 | 6.1 | 5.31 | 0.55 | 9 | 30 | 2 | 21 | 0 | 232 | 2118 | Healthy
6094 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2015-05-29 | 3.21 | 0 | 0 | 9 | 24 | 2 | 27 | 0 | 251 | 2388 | Healthy
32456 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2016-02-20 | 4.73 | 0 | 0 | 10 | 27 | 3 | 29 | 0 | 278 | 2418 | Healthy
71594 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2016-07-29 | 5.24 | 0 | 0 | 9 | 25 | 2 | 28 | 0 | 243 | 2425 | Healthy
132097 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2017-03-03 | 3.48 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3 | 25 | 0 | 195 | 1902 | Healthy
187850 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2017-08-29 | 2.58 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3 | 26 | 0 | 211 | 2083 | Healthy
247339 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2018-02-28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Healthy
253260 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2018-03-17 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 353 | Healthy
295079 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2018-08-04 | 5.75 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 247 | 1493 | Healthy
346105 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2019-01-21 | 6.82 | 6.11 | 0.45 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 422 | 2066 | Healthy
400957 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2019-08-08 | 6.95 | 5.95 | 0.65 | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 465 | 3054 | Healthy
448888 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2020-02-05 | 7.45 | 6.4 | 0.61 | 14 | 7 | 12 | 3 | 0 | 563 | 3794 | Healthy
472917 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2020-06-04 | 6.89 | 5.83 | 0.58 | 15 | 7 | 15 | 3 | 0 | 555 | 4196 | Healthy
488266 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2020-08-10 | 7.01 | 5.99 | 0.54 | 16 | 9 | 15 | 3 | 0 | 569 | 4222 | Healthy
544275 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2021-02-18 | 8.4 | 7.28 | 0.56 | 17 | 10 | 19 | 3 | 0 | 677 | 4859 | Healthy
592593 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2021-08-09 | 7.13 | 6.43 | 0.13 | 21 | 11 | 24 | 4 | 0 | 822 | 4721 | Healthy
638328 | 5 | N.SAGAR - ICT UNIT-2 | TELK - 140062-2 | 2022-02-05 | 6.92 | 6.2 | 0.21 | 16 | 10 | 24 | 4 | 0 | 728 | 4301 | Healthy
201404252 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2014-04-17 | 2.9 | 2.47 | 0.36 | 8 | 14 | 47 | 6 | 1.3 | 68 | 553 | Healthy
201405331 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2014-05-30 | 1.27 | 1.02 | 0.24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 134 | Healthy
6095 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2015-05-29 | 1.67 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | 2 | 1.7 | 113 | 1370 | Healthy
6262 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2015-06-03 | 1.98 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 1 | 2.2 | 97 | 1117 | Healthy
32458 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2016-02-20 | 2.73 | 0 | 0 | 11 | 12 | 26 | 4 | 2.5 | 154 | 1760 | Healthy
71595 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2016-07-29 | 5.35 | 0 | 0 | 9 | 10 | 25 | 4 | 2 | 136 | 1872 | Healthy
132098 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2017-03-03 | 1.45 | 0 | 0 | 9 | 8 | 23 | 4 | 1 | 127 | 1541 | Healthy
187851 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2017-08-29 | 1.43 | 0 | 0 | 11 | 9 | 25 | 5 | 1 | 146 | 1954 | Healthy
244968 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2018-02-21 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | Healthy
246944 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2018-02-27 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140 | Healthy
253259 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2018-03-17 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 358 | Healthy
256788 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2018-03-26 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 27 | 427 | Healthy
295080 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2018-08-04 | 2.14 | 1.58 | 0.44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 82 | 1114 | Healthy
346104 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2019-01-21 | 1.07 | 0.89 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1347 | Healthy
400958 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2019-08-08 | 1.22 | 0.92 | 0.12 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.2 | 98 | 1689 | Healthy
448889 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2020-02-05 | 1.04 | 0.76 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1846 | Healthy
488267 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2020-08-10 | 1.27 | 0.94 | 0.03 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 140 | 2839 | Healthy
544276 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2021-02-18 | 2.3 | 1.78 | 0.21 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0.1 | 148 | 2872 | Healthy
592594 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2021-08-09 | 1.41 | 1 | 0.12 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0.2 | 155 | 2711 | Healthy
638329 | 6 | N.SAGAR - ICT UNIT-3 | TELK - 140062-3 | 2022-02-05 | 2.18 | 1.6 | 0.24 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0.3 | 172 | 2852 | Healthy
201405110 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2014-05-12 | 8.51 | 7.84 | 0.21 | 8 | 32 | 6 | 31 | 0 | 439 | 4026 | Healthy
6096 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2015-05-29 | 8.51 | 0 | 0 | 9 | 27 | 8 | 30 | 0 | 468 | 4356 | Healthy
32460 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2016-02-20 | 10.11 | 0 | 0 | 11 | 41 | 11 | 31 | 0 | 541 | 4729 | Healthy
71596 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2016-07-29 | 8.19 | 0 | 0 | 13 | 25 | 13 | 30 | 0 | 569 | 5213 | Healthy
187852 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2017-08-29 | 7.16 | 0 | 0 | 14 | 19 | 16 | 26 | 0 | 555 | 5249 | Healthy
235193 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2018-01-31 | 7.79 | 0 | 0 | 11 | 21 | 16 | 27 | 0 | 565 | 5305 | Healthy
241332 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2018-02-11 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Healthy
243017 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2018-02-16 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 177 | Healthy
295081 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2018-08-04 | 7.77 | 6.3 | 1.23 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 280 | 2145 | Healthy
346103 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2019-01-21 | 7.5 | 6.6 | 0.6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 402 | 2539 | Healthy
400959 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2019-08-08 | 7.15 | 5.98 | 0.77 | 10 | 4 | 22 | 2 | 0 | 460 | 3531 | Healthy
448890 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2020-02-05 | 6.83 | 5.79 | 0.58 | 11 | 5 | 31 | 2 | 0 | 537 | 3960 | Healthy
544277 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2021-02-18 | 8.06 | 6.85 | 0.64 | 11 | 8 | 44 | 3 | 0 | 661 | 4905 | Healthy
592595 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2021-08-09 | 7.07 | 5.91 | 0.56 | 11 | 7 | 50 | 3 | 0 | 687 | 5205 | Healthy
638330 | 7 | N.SAGAR - ICT UNIT-4 | TELK - 140062-4 | 2022-02-05 | 7.12 | 6.05 | 0.41 | 11 | 8 | 57 | 3 | 0 | 737 | 5781 | Healthy
201405137 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2014-05-06 | 8.57 | 8.12 | 0.14 | 6 | 57 | 5 | 72 | 0 | 247 | 2699 | Healthy
6097 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2015-05-29 | 8.24 | 0 | 0 | 6 | 51 | 5 | 75 | 0 | 256 | 2504 | Healthy
71597 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2016-07-29 | 7.43 | 0 | 0 | 6 | 54 | 5 | 83 | 0 | 252 | 2903 | Healthy
132099 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2017-03-03 | 7.47 | 0 | 0 | 12 | 20 | 16 | 28 | 0 | 540 | 5696 | Healthy
187853 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2017-08-29 | 6.75 | 0 | 0 | 7 | 43 | 6 | 75 | 0 | 236 | 2663 | Healthy
208222 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2017-11-09 | 5.18 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 24 | 0 | 122 | 1305 | Healthy
234323 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2018-01-25 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | Healthy
234324 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2018-01-25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Healthy
235194 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2018-01-31 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 173 | Healthy
243016 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2018-02-16 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 445 | Healthy
295082 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2018-08-04 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 87 | 1286 | Healthy
348344 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2019-01-28 | 2.46 | 2.23 | 0.07 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 112 | 1483 | Healthy
400960 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2019-08-08 | 3.23 | 2.96 | 0.07 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 149 | 1814 | Healthy
448891 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2020-02-05 | 5.01 | 4.46 | 0.31 | 5 | 11 | 2 | 7 | 0 | 185 | 2166 | Healthy
488269 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2020-08-10 | 7.38 | 6.38 | 0.39 | 15 | 7 | 41 | 2 | 0 | 664 | 5435 | Healthy
488284 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2020-08-10 | 7.26 | 6.77 | 0.05 | 13 | 15 | 14 | 4 | 0 | 594 | 3734 | Healthy
544278 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2021-02-18 | 5.87 | 5.37 | 0.17 | 5 | 20 | 3 | 10 | 0 | 257 | 3038 | Healthy
592596 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2021-08-09 | 5.69 | 5.86 | 0.11 | 5 | 20 | 4 | 11 | 0 | 303 | 2899 | Healthy
638331 | 8 | N.SAGAR - ICT UNIT-5 | TELK - 140078-1 | 2022-02-05 | 6.26 | 5.74 | 0.18 | 0 | 20 | 4 | 12 | 0 | 303 | 3005 | Healthy
201406184 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2014-06-16 | 7.08 | 6.51 | 0.15 | 11 | 27 | 7 | 17 | 0 | 424 | 3730 | Healthy
6098 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2015-05-29 | 7.66 | 0 | 0 | 11 | 28 | 7 | 21 | 0 | 454 | 3777 | Healthy
32464 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2016-02-20 | 8.39 | 0 | 0 | 13 | 45 | 8 | 22 | 0 | 516 | 3409 | Healthy
71598 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2016-07-29 | 6.21 | 0 | 0 | 9 | 29 | 7 | 21 | 0 | 456 | 3279 | Healthy
132651 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2017-03-03 | 6.69 | 0 | 0 | 6 | 44 | 6 | 78 | 0 | 231 | 2915 | Healthy
187854 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2017-08-29 | 5.75 | 0 | 0 | 14 | 23 | 8 | 21 | 0 | 409 | 3911 | Healthy
222784 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2017-12-26 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | Healthy
225419 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2017-12-27 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180 | Healthy
226413 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2017-12-30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 213 | Healthy
227734 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2018-01-05 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 331 | Healthy
232709 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2018-01-16 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 458 | Healthy
235195 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2018-01-31 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 636 | Healthy
267251 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2018-05-04 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 916 | Healthy
295083 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2018-08-04 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 125 | 1446 | Healthy
348346 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2019-01-28 | 3.36 | 2.94 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1813 | Healthy
390181 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2019-06-28 | 4.38 | 4.02 | 0.04 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 298 | 2814 | Healthy
402852 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2019-08-19 | 4.32 | 3.88 | 0.14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 282 | 2625 | Healthy
448892 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2020-02-05 | 4.84 | 4.25 | 0.29 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 293 | 2717 | Healthy
488285 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2020-08-10 | 5.08 | 4.58 | 0.03 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 | 418 | 4206 | Healthy
544279 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2021-02-18 | 5.53 | 4.99 | 0.07 | 8 | 11 | 10 | 3 | 0 | 437 | 4238 | Healthy
592597 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2021-08-09 | 5.26 | 4.7 | 0.1 | 7 | 11 | 10 | 7 | 0 | 466 | 4017 | Healthy
638332 | 9 | N.SAGAR - ICT UNIT-6 | TELK - 140078-2 | 2022-02-05 | 5.29 | 4.73 | 0.09 | 7 | 12 | 10 | 4 | 0 | 468 | 4211 | Healthy
201405111 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2014-05-12 | 7.18 | 6.61 | 0.26 | 9 | 38 | 3 | 61 | 0 | 175 | 2753 | Healthy
4999 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2015-05-09 | 6.35 | 0 | 0 | 6 | 36 | 2 | 49 | 0 | 123 | 1850 | Healthy
6099 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2015-05-29 | 3.58 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 16 | 0 | 79 | 1468 | Healthy
32468 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2016-02-20 | 8.58 | 0 | 0 | 8 | 31 | 1 | 22 | 0 | 103 | 1723 | Healthy
71599 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2016-07-29 | 6.06 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 | 27 | 0 | 98 | 1849 | Healthy
131205 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2017-02-28 | 5.69 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 24 | 0 | 99 | 1257 | Healthy
132652 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2017-03-03 | 6.28 | 0 | 0 | 9 | 22 | 8 | 19 | 0 | 362 | 3184 | Healthy
187855 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2017-08-29 | 4.81 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 25 | 0 | 121 | 1316 | Healthy
213857 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2017-12-02 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | Healthy
217696 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2017-12-05 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | Healthy
221088 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2017-12-14 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | Healthy
221382 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2017-12-20 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 157 | Healthy
225420 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2017-12-27 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 291 | Healthy
232710 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2018-01-16 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 337 | Healthy
295084 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2018-08-04 | 6.6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 285 | 1469 | Healthy
348351 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2019-01-28 | 5.75 | 5.38 | 0.15 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 384 | 1723 | Healthy
400961 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2019-08-08 | 6.19 | 5.58 | 0.34 | 10 | 6 | 9 | 3 | 0 | 371 | 2248 | Healthy
448893 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2020-02-05 | 6.19 | 5.64 | 0.28 | 8 | 7 | 11 | 3 | 0 | 432 | 2248 | Healthy
488287 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2020-08-10 | 4.53 | 4.17 | 0.04 | 6 | 18 | 3 | 9 | 0 | 220 | 2887 | Healthy
544280 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2021-02-18 | 6.42 | 5.96 | 0.06 | 8 | 15 | 13 | 5 | 0.2 | 530 | 3412 | Healthy
592598 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2021-08-09 | 6.98 | 6.3 | 0.3 | 7 | 16 | 14 | 6 | 0.4 | 555 | 3288 | Healthy
638333 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2022-02-05 | 6.58 | 5.78 | 0.4 | 6 | 18 | 14 | 7 | 0.4 | 508 | 3494 | Healthy
644186 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2022-02-25 | 6.34 | 5.72 | 0.1 | 334 | 85 | 129 | 16 | 143.8 | 656 | 3812 | Faulty | Unit failed
644187 | 10 | N.SAGAR - ICT UNIT-7 | TELK - 140078-3 | 2022-02-25 | 7.2 | 6.45 | 0.2 | 385 | 92 | 133 | 17 | 146 | 715 | 4050 | Faulty
199907052 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 1999-07-09 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Healthy
199907119 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 1999-07-17 | 6 | 4.69 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | Healthy
199907173 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 1999-07-30 | 2.6 | 2.01 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | Healthy
199908037 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 1999-08-02 | 7.25 | 5.51 | 1.46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 103 | Healthy
199908041 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 1999-08-06 | 2 | 1.51 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12 | 57 | Healthy
199908080 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 1999-08-13 | 3.5 | 2.67 | 0.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 132 | Healthy
199908180 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 1999-08-28 | 8.5 | 6.09 | 1.57 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 43 | 419 | Healthy
199910018 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 1999-10-06 | 5.75 | 4.55 | 1.14 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 49 | 257 | Healthy
200001121 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2000-01-20 | 1.7 | 1.26 | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 144 | Healthy
200004067 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2000-04-07 | 7.25 | 5.24 | 1.47 | 5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 61 | 351 | Healthy
200008001 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL-6005733 | 2000-07-31 | 1.5 | 1.14 | 0.25 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 39 | 201 | Healthy
200101063 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL-6005733 | 2001-01-11 | 7 | 6 | 0.45 | 13 | 18 | 7 | 7 | 0 | 487 | 2395 | Healthy
200102070 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL-6005733 | 2001-02-09 | 7.5 | 6.27 | 1.57 | 5 | 8 | 2 | 16 | 0 | 104 | 514 | Healthy
200108019 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2001-07-31 | 7.25 | 5.42 | 1.4 | 4 | 12 | 2 | 30 | 0 | 112 | 599 | Healthy
200201075 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2002-01-20 | 3.2 | 2.5 | 0.52 | 4 | 12 | 3 | 31 | 0 | 93 | 551 | Healthy
200203063 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2002-02-18 | 8 | 6.14 | 1.48 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 100 | 686 | Healthy
200209006 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2002-08-26 | 3.5 | 2.71 | 0.62 | 5 | 14 | 3 | 35 | 0 | 92 | 594 | Healthy
200302168 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-02-26 | 5.12 | 3.97 | 0.93 | 3 | 15 | 3 | 40 | 0 | 98 | 612 | Healthy
200305122 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-05-24 | 5.97 | 4.55 | 1.14 | 98 | 54 | 11 | 57 | 3.3 | 166 | 900 | Healthy
200305123 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-05-24 | 8.23 | 6.15 | 1.63 | 75 | 45 | 10 | 56 | 2.4 | 152 | 861 | Healthy
200307231 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-07-29 | 2.6 | 1.91 | 0.64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 49 | Healthy
200307232 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-07-29 | 1.48 | 1.08 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 | Healthy
200307235 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-07-30 | 5.34 | 4.08 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 64 | Healthy
200308011 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-08-01 | 2.48 | 1.88 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 78 | Healthy
200308023 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-08-05 | 1.93 | 1.44 | 0.46 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 48 | Healthy
200308084 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-08-13 | 7.34 | 5.6 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 104 | Healthy
200308200 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-08-29 | 5.52 | 4.18 | 1.2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 272 | Healthy
200310059 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-10-07 | 2.13 | 1.64 | 0.47 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 17 | 100 | Healthy
200311117 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-11-25 | 6.52 | 4.8 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 | 171 | Healthy
200401008 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2003-12-31 | 4.92 | 3.68 | 1.12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 36 | 203 | Healthy
200404055 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2004-04-08 | 1.78 | 1.25 | 0.33 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 32 | 194 | Healthy
200410054 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2004-10-09 | 8.14 | 6.1 | 1.66 | 0 | 13 | 2 | 20 | 0 | 76 | 401 | Healthy
200504124 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2005-04-22 | 4.95 | 3.31 | 0.87 | 0 | 13 | 1 | 21 | 0 | 75 | 365 | Healthy
200510128 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2005-10-19 | 4.02 | 2.7 | 0.81 | 0 | 11 | 2 | 15 | 0 | 54 | 315 | Healthy
200604080 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2006-04-05 | 8.65 | 6.01 | 1.5 | 0 | 24 | 5 | 53 | 0 | 109 | 672 | Healthy
200612079 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2006-12-08 | 3.48 | 2.67 | 0.6 | 5 | 36 | 7 | 74 | 0 | 137 | 763 | Healthy
200703062 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2007-03-07 | 6.9 | 5.3 | 1.3 | 3 | 34 | 7 | 68 | 0 | 141 | 695 | Healthy
200705074 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2007-05-04 | 4.99 | 3.88 | 0.79 | 6 | 50 | 10 | 97 | 0 | 189 | 985 | Healthy
200705100 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2007-05-07 | 6.25 | 4.73 | 1.12 | 0 | 39 | 7 | 79 | 0 | 145 | 877 | Healthy
200705283 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2007-05-28 | 4.78 | 3.18 | 0.61 | 4 | 34 | 6 | 68 | 0 | 129 | 769 | Healthy
200708138 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2007-08-18 | 2.74 | 2.41 | 0.2 | 0 | 44 | 9 | 107 | 0 | 141 | 974 | Healthy
200711277 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2007-11-19 | 8.18 | 6.53 | 1.53 | 0 | 46 | 8 | 112 | 0 | 130 | 963 | Faulty
200802084 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2008-02-09 | 4.48 | 3.8 | 0.56 | 0 | 44 | 9 | 109 | 0 | 151 | 833 | Faulty
200805370 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2008-05-22 | 2.95 | 2.55 | 0.27 | 0 | 48 | 11 | 137 | 0 | 155 | 981 | Faulty
200808225 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2008-08-22 | 3.36 | 2.99 | 0.24 | 0 | 50 | 11 | 142 | 0 | 154 | 963 | Faulty
200812097 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2008-11-26 | 2.86 | 2.58 | 0.17 | 0 | 49 | 11 | 145 | 0 | 153 | 908 | Faulty
200902432 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2009-02-24 | 5.91 | 4.92 | 0.86 | 0 | 48 | 10 | 139 | 0 | 154 | 910 | Faulty
200903190 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2009-03-23 | 2.7 | 2.37 | 0.19 | 0 | 53 | 11 | 147 | 0 | 166 | 970 | Faulty
200906079 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2009-06-02 | 3.07 | 2.67 | 0.24 | 0 | 55 | 12 | 159 | 0 | 171 | 1197 | Faulty
200909168 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2009-09-15 | 6.27 | 5.12 | 1 | 0 | 50 | 11 | 154 | 0 | 156 | 1045 | Faulty
200912253 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2009-12-26 | 5.81 | 5.14 | 0.52 | 0 | 59 | 14 | 142 | 0 | 184 | 1008 | Faulty
201006209 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2010-06-21 | 2.98 | 2.57 | 0.26 | 0 | 55 | 12 | 170 | 0 | 161 | 1021 | Faulty
201009288 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2010-09-28 | 3.41 | 3.04 | 0.2 | 0 | 65 | 14 | 196 | 0 | 189 | 1249 | Faulty
201012361 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2010-12-30 | 5.13 | 4.83 | 0.14 | 0 | 66 | 15 | 199 | 0 | 209 | 1070 | Faulty
201104095 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2011-04-01 | 13.36 | 9.82 | 3.37 | 0 | 65 | 15 | 206 | 0 | 196 | 1132 | Faulty
201110122 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2011-10-07 | 4.28 | 3.77 | 0.35 | 0 | 75 | 13 | 183 | 0 | 192 | 1148 | Faulty
201204161 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2012-04-21 | 5.06 | 4.35 | 0.54 | 3 | 81 | 14 | 196 | 0 | 203 | 1182 | Faulty
201210122 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2012-10-16 | 3.73 | 3.44 | 0.13 | 4 | 83 | 14 | 206 | 0 | 206 | 1187 | Faulty
201304294 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2013-04-19 | 3.54 | 3.28 | 0.08 | 0 | 75 | 14 | 234 | 0 | 212 | 1265 | Faulty
201311029 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2013-11-01 | 3.75 | 3.44 | 0.12 | 0 | 86 | 18 | 255 | 0 | 217 | 1307 | Faulty
201405138 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2014-05-06 | 8.07 | 7.15 | 0.72 | 0 | 88 | 17 | 263 | 0 | 218 | 1402 | Faulty
6092 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2015-05-29 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | 269 | 0 | 221 | 1652 | Faulty
32470 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2016-02-20 | 4.88 | 0 | 0 | 5 | 105 | 19 | 281 | 0 | 246 | 1638 | Faulty
71600 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2016-07-29 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | 278 | 0 | 217 | 1753 | Faulty
131204 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2017-02-28 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 63 | 18 | 224 | 0 | 174 | 1341 | Faulty
187856 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2017-08-29 | 4.49 | 0 | 0 | 6 | 62 | 18 | 235 | 0 | 185 | 1593 | Faulty
241315 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2018-02-10 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 94 | Faulty
295085 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2018-08-04 | 4.66 | 0 | 0 | 4 | 92 | 18 | 292 | 0 | 223 | 2000 | Faulty
320712 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2018-10-27 | 3.59 | 3.22 | 0.11 | 4 | 89 | 18 | 296 | 0 | 209 | 2028 | Faulty
335989 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2018-12-18 | 3.77 | 3.3 | 0.21 | 4 | 87 | 18 | 302 | 0 | 201 | 1344 | Faulty
348352 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2019-01-28 | 3.32 | 3.05 | 0.02 | 3 | 89 | 18 | 298 | 0 | 208 | 1896 | Faulty
375057 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2019-04-27 | 5.26 | 4.73 | 0.25 | 3 | 94 | 18 | 307 | 0 | 220 | 2173 | Faulty
400962 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2019-08-08 | 3.14 | 2.82 | 0.06 | 5 | 63 | 17 | 297 | 0 | 168 | 3042 | Faulty
452072 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2020-02-17 | 3.27 | 2.96 | 0.03 | 5 | 74 | 19 | 329 | 0 | 198 | 2225 | Faulty
493899 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2020-08-27 | 3.07 | 2.71 | 0.06 | 5 | 77 | 17 | 266 | 0 | 166 | 2426 | Faulty
592599 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2021-08-09 | 3.38 | 3.03 | 0.06 | 6 | 81 | 19 | 309 | 0 | 209 | 2310 | Faulty
638334 | 996 | N.SAGAR - ICT-3 | BHEL - 6005733 | 2022-02-05 | 3.17 | 2.85 | 0.04 | 7 | 80 | 18 | 331 | 0 | 197 | 2185 | Faulty
201406186 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2014-06-16 | 2.6 | 2.2 | 0.12 | 20 | 26 | 2 | 40 | 0 | 97 | 2650 | Healthy
6087 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2015-05-29 | 7.32 | 0 | 0 | 51 | 31 | 3 | 48 | 0 | 140 | 3292 | Healthy
71605 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2016-07-29 | 7.76 | 0 | 0 | 46 | 30 | 2 | 55 | 0 | 131 | 3800 | Healthy
187862 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2017-08-29 | 2.72 | 0 | 0 | 84 | 29 | 3 | 54 | 0 | 150 | 3950 | Healthy
239975 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2018-02-07 | 4.87 | 0 | 0 | 83 | 33 | 2 | 58 | 0 | 168 | 4521 | Healthy
295074 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2018-08-04 | 7.43 | 0 | 0 | 89 | 46 | 2 | 71 | 0 | 205 | 5994 | Healthy
298356 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2018-08-16 | 3.02 | 0 | 0 | 96 | 42 | 2 | 69 | 0 | 175 | 5749 | Healthy
348367 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2019-01-28 | 3.02 | 2.33 | 0.03 | 106 | 46 | 0 | 72 | 0 | 192 | 6179 | Healthy
381718 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2019-05-23 | 3.13 | 2.39 | 0.04 | 101 | 38 | 2 | 79 | 0 | 180 | 6547 | Healthy
400965 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2019-08-08 | 3.13 | 2.4 | 0.05 | 103 | 36 | 2 | 77 | 0 | 179 | 6361 | Healthy
426452 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2019-11-14 | 2.9 | 2.18 | 0.03 | 104 | 36 | 2 | 77 | 0 | 174 | 6565 | Healthy
452078 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2020-02-17 | 3.32 | 2.53 | 0.03 | 120 | 41 | 2 | 84 | 0 | 200 | 7192 | Healthy
493906 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2020-08-27 | 3.19 | 2.39 | 0.02 | 100 | 47 | 0 | 76 | 0 | 190 | 7332 | Healthy
544282 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2021-02-18 | 4.33 | 3.4 | 0.16 | 88 | 52 | 3 | 83 | 0 | 206 | 7311 | Healthy
550953 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2021-03-08 | 3.57 | 2.71 | 0.12 | 80 | 48 | 2 | 81 | 0 | 188 | 6943 | Healthy
601237 | 16 | N.SAGAR - KURNOOL LINE REACTOR | BHEL - 6005049 | 2021-09-11 | 4.64 | 3.59 | 0.37 | 68 | 46 | 3 | 94 | 0 | 197 | 6450 | Healthy
200209084 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2002-09-24 | 5.07 | 4.02 | 0.2 | 6 | 59 | 24 | 101 | 0 | 181 | 5429 | Healthy
200304037 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2003-03-31 | 8.76 | 6.65 | 0.98 | 0 | 53 | 0 | 109 | 0 | 183 | 5617 | Healthy
200310054 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2003-10-02 | 9.76 | 7.52 | 1.37 | 0 | 51 | 0 | 107 | 0 | 181 | 5846 | Healthy
200404056 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2004-04-08 | 10.25 | 7.96 | 1.15 | 0 | 61 | 0 | 135 | 0 | 207 | 6863 | Healthy
200410055 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2004-10-09 | 8.2 | 6.48 | 0.56 | 0 | 59 | 2 | 143 | 0 | 234 | 6861 | Healthy
200501124 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2005-01-19 | 5.93 | 4.69 | 0.38 | 4 | 55 | 1 | 135 | 0 | 218 | 6369 | Healthy
200504127 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2005-04-22 | 7.06 | 4.84 | 0.55 | 0 | 55 | 1 | 136 | 0 | 212 | 6250 | Healthy
200508004 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2005-07-28 | 6.8 | 5.22 | 0.41 | 5 | 58 | 1 | 127 | 0 | 209 | 6428 | Healthy
200510130 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2005-10-19 | 9.2 | 7.07 | 0.84 | 0 | 72 | 1 | 162 | 0 | 259 | 8032 | Faulty
200601151 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2006-01-19 | 8.34 | 6.46 | 0.67 | 7 | 69 | 1 | 156 | 0 | 242 | 7664 | Faulty
200604224 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2006-04-22 | 8.19 | 6.27 | 0.38 | 8 | 86 | 2 | 239 | 0 | 294 | 10137 | Faulty
200609045 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2006-09-05 | 7.54 | 5.71 | 0.36 | 7 | 88 | 2 | 250 | 0 | 273 | 9570 | Faulty
200610060 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2006-10-06 | 8.45 | 6.3 | 0.69 | 8 | 90 | 4 | 262 | 0 | 275 | 9934 | Faulty
200701051 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2007-01-05 | 10.5 | 8.03 | 1 | 13 | 83 | 2 | 221 | 0 | 261 | 8750 | Faulty
200704035 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2007-04-02 | 8.92 | 6.9 | 0.71 | 0 | 86 | 2 | 207 | 0 | 266 | 8861 | Faulty
200707036 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2007-07-02 | 6.66 | 5.51 | 0.16 | 5 | 90 | 2 | 255 | 0 | 243 | 9284 | Faulty
200710168 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2007-10-10 | 8.54 | 7.07 | 0.44 | 7 | 93 | 2 | 272 | 0 | 252 | 9718 | Faulty
200801134 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2008-01-11 | 6.85 | 5.73 | 0.092 | 7 | 97 | 3 | 273 | 0 | 281 | 9621 | Faulty
200804169 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2008-04-09 | 6.4 | 5.18 | 0.06 | 5 | 93 | 2 | 290 | 0 | 263 | 10991 | Faulty
200807231 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2008-07-15 | 5.29 | 5.02 | 0.13 | 6 | 88 | 2 | 320 | 0 | 233 | 10745 | Faulty
200811006 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2008-10-29 | 7.11 | 5.73 | 0.15 | 0 | 98 | 2 | 349 | 0 | 268 | 11651 | Faulty
200901233 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2009-01-27 | 7.43 | 6 | 0.17 | 9 | 103 | 2 | 364 | 0 | 278 | 11878 | Faulty
200904178 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2009-04-15 | 6.87 | 5.5 | 0.13 | 5 | 99 | 2 | 346 | 0 | 281 | 11791 | Faulty
200907244 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2009-07-18 | 7.07 | 5.7 | 0.13 | 0 | 87 | 2 | 329 | 0 | 340 | 11712 | Faulty
200910274 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2009-10-19 | 8.58 | 6.43 | 0.85 | 0 | 97 | 2 | 357 | 0 | 250 | 12371 | Faulty
201001203 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2010-01-19 | 7.52 | 6.08 | 0.17 | 4 | 106 | 2 | 371 | 0 | 282 | 11858 | Faulty
201004243 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2010-04-19 | 7.67 | 6.13 | 0.33 | 4 | 103 | 2 | 362 | 0 | 274 | 11395 | Faulty
201007268 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2010-07-22 | 7.66 | 6.24 | 0.14 | 5 | 110 | 2 | 383 | 0 | 296 | 12058 | Faulty
201010201 | 15 | N.SAGAR - RCR LR | MELCO - 8754800102 | 2010-10-26 | 7.5 | 6 | 0.13 | 6 | 120 | 2 | 432 | 0 | 318 | 12752 | Faulty
6090 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2015-05-29 | 4.84 | 0 | 0 | 14 | 17 | 3 | 3 | 0 | 482 | 3315 | Healthy
32365 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2016-02-20 | 6.58 | 0 | 0 | 15 | 35 | 3 | 4 | 0 | 636 | 4943 | Healthy
71602 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2016-07-29 | 4.93 | 0 | 0 | 11 | 20 | 3 | 4 | 0 | 544 | 5448 | Healthy
131149 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2017-02-28 | 5.47 | 0 | 0 | 10 | 17 | 3 | 4 | 0 | 573 | 5663 | Healthy
187859 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2017-08-29 | 5.71 | 0 | 0 | 13 | 17 | 4 | 5 | 0 | 645 | 6375 | Healthy
241172 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2018-02-09 | 7.85 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 648 | 7072 | Healthy
348368 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2019-01-28 | 7.02 | 5.76 | 0.09 | 7 | 29 | 3 | 4 | 0 | 903 | 10744 | Healthy
400967 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2019-08-08 | 6.93 | 5.63 | 0.15 | 11 | 22 | 3 | 6 | 0 | 792 | 10623 | Healthy
452075 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2020-02-17 | 7.02 | 5.63 | 0.11 | 10 | 24 | 4 | 6 | 0 | 857 | 11822 | Healthy
493903 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2020-08-27 | 6.67 | 5.33 | 0.03 | 10 | 28 | 0 | 4 | 0 | 827 | 12206 | Healthy
550951 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2021-03-08 | 7.23 | 5.73 | 0.2 | 10 | 29 | 4 | 6 | 0 | 847 | 12176 | Healthy
550955 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2021-03-08 | 6.7 | 5.26 | 0.16 | 9 | 27 | 3 | 6 | 0 | 785 | 11926 | Healthy
550956 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2021-03-08 | 6.7 | 5.33 | 0.1 | 11 | 27 | 5 | 5 | 0 | 770 | 11888 | Healthy
562401 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2021-04-03 | 6.76 | 5.34 | 0.26 | 10 | 26 | 3 | 5 | 0 | 749 | 10933 | Healthy
601239 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LINE REACTOR | CGL - 25053 | 2021-09-11 | 6.65 | 5.16 | 0.31 | 8 | 24 | 4 | 6 | 0 | 806 | 11046 | Healthy
960115 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1996-01-25 | 7.75 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 75 | 0 | 115 | 4182 | Healthy
960436 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1996-04-20 | 4.25 | 0 | 0 | 47 | 54 | 0 | 82 | 0 | 166 | 4243 | Healthy
960712 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1996-07-09 | 4.6 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 28 | 1 | 44 | 1511 | Healthy
9610014 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1996-10-07 | 8.2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 46 | 0 | 61 | 2319 | Healthy
9701057 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1997-01-28 | 7.9 | 6.7 | 0.68 | 4 | 65 | 1 | 110 | 0 | 143 | 5614 | Healthy
9704021 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1997-04-09 | 4.7 | 4.11 | 0 | 9 | 63 | 1 | 104 | 0 | 122 | 4129 | Healthy
9707029 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1997-07-11 | 8.4 | 7.26 | 0 | 5 | 61 | 1 | 109 | 0 | 103 | 3320 | Healthy
9801022 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1998-01-09 | 4.8 | 3.36 | 0.25 | 4 | 62 | 3 | 94 | 0 | 127 | 1714 | Healthy
199804123 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1998-04-26 | 7.5 | 6.05 | 0.74 | 4 | 59 | 3 | 115 | 0 | 155 | 4141 | Healthy
199807081 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1998-07-16 | 9.75 | 7.53 | 1.22 | 3 | 66 | 3 | 118 | 0 | 158 | 3542 | Healthy
199901016 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1999-01-06 | 8 | 6.07 | 0.99 | 3 | 46 | 5 | 84 | 0 | 112 | 3536 | Healthy
199907045 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 1999-07-05 | 8.25 | 6.88 | 0.97 | 6 | 59 | 3 | 96 | 0 | 150 | 5119 | Healthy
200002009 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 2000-01-31 | 6.5 | 5.27 | 0.41 | 4 | 65 | 5 | 112 | 0 | 164 | 4371 | Healthy
200009081 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 2000-08-29 | 7.5 | 6.07 | 0.78 | 6 | 58 | 3 | 103 | 0 | 138 | 4783 | Healthy
200102067 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 2001-02-09 | 5.25 | 4.57 | 0.24 | 5 | 68 | 3 | 111 | 0 | 174 | 4886 | Healthy
200108097 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8754800102 | 2001-08-13 | 6.25 | 4.88 | 0.35 | 6 | 76 | 2 | 116 | 0 | 194 | 5740 | Healthy
200203064 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2002-03-04 | 5.5 | 4.3 | 0.36 | 5 | 66 | 1 | 139 | 0 | 143 | 5318 | Healthy
200209085 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2002-09-24 | 7.34 | 5.63 | 0.82 | 0 | 66 | 2 | 138 | 0 | 136 | 5526 | Healthy
200304035 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2003-03-31 | 9 | 6.69 | 1.18 | 0 | 68 | 1 | 137 | 0 | 133 | 5370 | Healthy
200310052 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2003-10-02 | 6.48 | 5.03 | 0.72 | 4 | 62 | 0 | 117 | 0 | 139 | 5115 | Healthy
200404057 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2004-04-08 | 8.8 | 6.67 | 1.05 | 0 | 77 | 0 | 171 | 0 | 139 | 6389 | Faulty
200407026 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2004-07-05 | 8.87 | 6.81 | 0.91 | 5 | 78 | 2 | 215 | 0 | 149 | 6616 | Faulty
200410187 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2004-10-28 | 8.5 | 6.51 | 0.88 | 0 | 78 | 1 | 193 | 0 | 163 | 6109 | Faulty
200501122 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2005-01-19 | 5.96 | 4.8 | 0.42 | 0 | 74 | 1 | 175 | 0 | 153 | 5545 | Faulty
200504125 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2005-04-22 | 8.73 | 6.53 | 1.02 | 0 | 77 | 1 | 190 | 0 | 159 | 6042 | Faulty
200508006 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2005-07-28 | 5.97 | 4.68 | 0.32 | 0 | 70 | 2 | 143 | 0 | 135 | 5153 | Faulty
200510131 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2005-10-19 | 9.56 | 7.34 | 1.05 | 0 | 88 | 2 | 194 | 0 | 166 | 6647 | Faulty
200601149 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2006-01-19 | 6.74 | 5.11 | 0.4 | 1 | 84 | 2 | 177 | 0 | 153 | 6080 | Faulty
200604222 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2006-04-22 | 7.95 | 5.52 | 0.6 | 0 | 82 | 2 | 225 | 0 | 148 | 6588 | Faulty
200607299 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2006-07-29 | 9.57 | 7.24 | 0.88 | 0 | 121 | 3 | 317 | 0 | 202 | 8646 | Faulty
200610096 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2006-10-10 | 9.38 | 7.27 | 0.76 | 0 | 125 | 3 | 335 | 0 | 203 | 9305 | Faulty
200701049 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2007-01-05 | 8.85 | 6.52 | 0.84 | 0 | 88 | 2 | 269 | 0 | 118 | 5736 | Faulty
200704036 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2007-04-02 | 7.43 | 5.8 | 0.44 | 0 | 118 | 3 | 268 | 0 | 189 | 7975 | Faulty
200707037 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2007-07-02 | 7.41 | 6.07 | 0.47 | 0 | 117 | 3 | 325 | 0 | 158 | 8101 | Faulty
200710166 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2007-10-10 | 6.84 | 5.75 | 0.15 | 0 | 128 | 3 | 348 | 0 | 178 | 8766 | Faulty
200801135 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2008-01-11 | 6.75 | 5.66 | 0.21 | 0 | 124 | 3 | 342 | 0 | 176 | 8060 | Faulty
200804170 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2008-04-09 | 7.83 | 6.37 | 0.45 | 0 | 123 | 3 | 366 | 0 | 176 | 9409 | Faulty
200807229 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2008-07-15 | 7.03 | 5.8 | 0.14 | 5 | 127 | 3 | 430 | 1.1 | 170 | 10179 | Faulty
200811007 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2008-10-29 | 6.52 | 5.55 | 0.08 | 0 | 126 | 3 | 393 | 0 | 173 | 8287 | Faulty
200901231 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2009-01-27 | 7.78 | 6.44 | 0.32 | 0 | 128 | 3 | 435 | 0 | 170 | 9453 | Faulty
200904179 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2009-04-15 | 7.89 | 6.44 | 0.37 | 0 | 130 | 3 | 434 | 0 | 183 | 10059 | Faulty
200907245 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2009-07-18 | 6.61 | 5.5 | 0.05 | 0 | 121 | 3 | 417 | 0 | 245 | 9882 | Faulty
200910272 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2009-10-19 | 6.44 | 5.13 | 0.25 | 0 | 122 | 3 | 426 | 0 | 166 | 9852 | Faulty
201001201 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-01-19 | 7.51 | 6.31 | 0.13 | 5 | 141 | 4 | 453 | 3.2 | 186 | 9880 | Faulty
201002020 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-02-03 | 7.4 | 6.12 | 0.28 | 0 | 135 | 3 | 435 | 0 | 180 | 9313 | Faulty
201005003 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-04-28 | 7.19 | 6.53 | 0.02 | 0 | 103 | 4 | 363 | 0 | 139 | 5873 | Faulty
201008015 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-07-29 | 6.83 | 5.91 | 0.18 | 105 | 84 | 5 | 318 | 0 | 119 | 6769 | Faulty
201009158 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-09-13 | 6.58 | 5.69 | 0.23 | 176 | 93 | 4 | 285 | 0 | 114 | 5879 | Faulty
201009287 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-09-28 | 6.91 | 6.01 | 0.2 | 205 | 103 | 4 | 301 | 0 | 127 | 6225 | Faulty
201010081 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-10-12 | 7.34 | 6.35 | 0.16 | 196 | 109 | 5 | 350 | 0 | 134 | 7507 | Faulty
201010199 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-10-26 | 7.51 | 6.31 | 0.38 | 199 | 106 | 5 | 341 | 0 | 122 | 7347 | Faulty
201011132 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-11-10 | 9.24 | 8.42 | 0.03 | 352 | 131 | 5 | 340 | 0 | 172 | 6852 | Faulty
201011239 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-11-25 | 10.7 | 9.6 | 0.15 | 414 | 137 | 5 | 374 | 0 | 189 | 8318 | Faulty
201012064 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-12-07 | 9.09 | 6.8 | 0.33 | 4349 | 2535 | 2509 | 616 | 1524 | 281 | 7823 | Faulty
201012065 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2010-12-07 | 9.87 | 7.53 | 0.04 | 6069 | 2816 | 2601 | 650 | 1687.7 | 334 | 8853 | Faulty
201101109 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2011-01-10 | 9.42 | 6.3 | 3.01 | 33 | 58 | 194 | 12 | 101 | 81 | 582 | Faulty
201104153 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2011-04-06 | 8.1 | 6.85 | 1.1 | 7 | 9 | 15 | 13 | 12 | 95 | 1315 | Faulty
201201017 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-01-02 | 11.4 | 8.87 | 2.44 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 86 | 830 | Healthy
201204040 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-04-09 | 2.36 | 1.76 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | Healthy
201204067 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-04-12 | 2.65 | 2.08 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | Healthy
201204152 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-04-23 | 5.94 | 4.6 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 178 | Healthy
201204153 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-04-23 | 5.82 | 4.63 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 205 | Healthy
201204167 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-04-23 | 5.33 | 4.3 | 0.99 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 57 | 362 | Healthy
201204177 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-04-25 | 5.15 | 4.24 | 0.84 | 73 | 4 | 1 | 1 | 1.6 | 83 | 586 | Healthy
201204180 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-04-26 | 5.49 | 4.38 | 1 | 137 | 5 | 2 | 1 | 1.74 | 99 | 899 | Healthy
201204181 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-04-26 | 6.6 | 5.15 | 1.33 | 123 | 5 | 2 | 1 | 1.8 | 92 | 886 | Healthy
201204210 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-04-30 | 5.41 | 4.59 | 0.61 | 290 | 18 | 3 | 2 | 2.3 | 204 | 1603 | Healthy
201205002 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-05-01 | 5.47 | 4.51 | 0.7 | 352 | 17 | 3 | 3 | 2.3 | 202 | 1998 | Healthy
201205048 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-05-04 | 5.16 | 4.34 | 0.54 | 468 | 25 | 3 | 3 | 2.3 | 234 | 2110 | Healthy
201205092 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-05-08 | 5.77 | 4.8 | 0.55 | 651 | 35 | 4 | 5 | 2.5 | 304 | 3129 | Healthy
201205222 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-05-22 | 8.07 | 5.93 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 | Healthy
201205223 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-05-22 | 7.58 | 5.66 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 | Healthy
201206096 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-06-16 | 9.26 | 7.23 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | Healthy
201206095 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-06-16 | 0.98 | 0.77 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | Healthy
201206132 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-06-21 | 5.66 | 4.44 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | Healthy
201206133 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-06-21 | 0.92 | 0.73 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | Healthy
201206154 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-06-23 | 1.21 | 0.94 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | Healthy
201206155 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-06-23 | 0.96 | 0.79 | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | Healthy
201206191 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-06-27 | 2.83 | 2.23 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | Healthy
201207024 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-07-03 | 6.56 | 5.23 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | Healthy
201207025 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-07-03 | 2.59 | 2.09 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | Healthy
201207027 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-07-04 | 2.87 | 2.33 | 0.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 139 | Healthy
201207065 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-07-05 | 4.13 | 3.25 | 0.85 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 16 | 272 | Healthy
201207073 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-07-08 | 2.68 | 2.23 | 0.4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 44 | 452 | Healthy
201207074 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | MELCO - 8654600103 | 2012-07-08 | 2.5 | 2.07 | 0.34 | 265 | 46 | 46 | 2 | 97 | 48 | 450 | Faulty | Failed
201307119 | 48 | N.SAGAR - RDM1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-08 | 3.05 | 2.26 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | Healthy
201307149 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | CGL - | 2013-07-09 | 0.43 | 0.31 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | Healthy
201307153 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR | CGL - | 2013-07-09 | 1.13 | 0.88 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | Healthy
201307155 | 48 | N.SAGAR - RDM1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-10 | 0.58 | 0.44 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | Healthy
201307156 | 48 | N.SAGAR - RDM1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-10 | 0.65 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | Healthy
201307157 | 48 | N.SAGAR - RDM1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-10 | 0.64 | 0.52 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | Healthy
201307158 | 48 | N.SAGAR - RDM1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-10 | 1.09 | 0.87 | 0.21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | Healthy
201307160 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-10 | 1.24 | 0.93 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78 | Healthy
201307159 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-11 | 0.77 | 0.58 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | Healthy
201307207 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-13 | 0.96 | 0.88 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 283 | Healthy
201307220 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-15 | 1.07 | 0.78 | 0.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 465 | Healthy
201307221 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-15 | 1.54 | 1.23 | 0.26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 501 | Healthy
201307295 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-19 | 0.24 | 0.21 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | Healthy
201307328 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-21 | 0.36 | 0.29 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | Healthy
201307330 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-21 | 0.36 | 0.26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | Healthy
201307343 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-25 | 0.4 | 0.3 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | Healthy
201307344 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-25 | 2.67 | 2.09 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 | Healthy
201307345 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-25 | 0.34 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | Healthy
201307346 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-25 | 5.72 | 4.53 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 163 | Healthy
201307347 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-26 | 0.32 | 0.28 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96 | Healthy
201308004 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-07-31 | 0.53 | 0.41 | 0.1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 223 | Healthy
201308119 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-08-10 | 1.07 | 0.91 | 0.1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 491 | Healthy
201308216 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-08-26 | 1.06 | 0.95 | 0.06 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 456 | Healthy
201309094 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-09-07 | 1.02 | 0.83 | 0.12 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 583 | Healthy
201309095 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-09-07 | 0.99 | 0.82 | 0.1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 584 | Healthy
201311031 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2013-11-01 | 2.18 | 1.84 | 0.3 | 54 | 8 | 1 | 1 | 0 | 66 | 279 | Healthy
201402063 | 48 | N.SAGAR - RDM-1 LR | CGL - 25053 | 2014-02-04 | 2.32 | 2.04 | 0.24 | 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | 99 | 206 | Healthy
201207075 | 13 | N.SAGAR - RDM1 LR (old) | MELCO - 8654600103 | 2012-07-08 | 7.77 | 6.16 | 1.54 | 140 | 19 | 15 | 1 | 31.2 | 36 | 438 | Faulty | Failed
201403248 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2014-03-15 | 7.95 | 7.02 | 0.06 | 0 | 154 | 3 | 568 | 0 | 190 | 7804 | Faulty
6089 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2015-05-29 | 9.18 | 0 | 0 | 8 | 161 | 4 | 572 | 0 | 208 | 7523 | Faulty
32367 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2016-02-20 | 8.51 | 0 | 0 | 20 | 192 | 19 | 240 | 0 | 126 | 8497 | Faulty
71603 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2016-07-29 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4 | 581 | 0 | 170 | 6533 | Faulty
131200 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2017-02-28 | 7.49 | 0 | 0 | 6 | 119 | 4 | 535 | 0 | 143 | 5596 | Faulty
187860 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2017-08-29 | 7.4 | 0 | 0 | 7 | 119 | 4 | 560 | 0 | 159 | 5522 | Faulty
241173 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2018-02-09 | 6.84 | 0 | 0 | 6 | 123 | 5 | 582 | 0 | 151 | 5777 | Faulty
295077 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2018-08-04 | 9.21 | 0 | 0 | 4 | 179 | 4 | 662 | 0 | 186 | 7783 | Faulty
348375 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2019-01-28 | 7.78 | 6.89 | 0.03 | 4 | 179 | 4 | 672 | 0 | 186 | 7496 | Faulty
400968 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2019-08-08 | 7.75 | 6.8 | 0.18 | 7 | 125 | 4 | 656 | 0 | 151 | 6702 | Faulty
452076 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2020-02-17 | 7.61 | 6.79 | 0.02 | 7 | 146 | 4 | 725 | 0 | 170 | 6951 | Faulty
493904 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2020-08-27 | 6.1 | 5.37 | 0.02 | 7 | 134 | 4 | 548 | 0 | 127 | 6218 | Faulty
544283 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2021-02-18 | 8.37 | 7.39 | 0.32 | 8 | 124 | 4 | 464 | 0 | 141 | 5968 | Faulty
592651 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2021-08-09 | 6.48 | 5.74 | 0.08 | 8 | 114 | 4 | 500 | 0 | 141 | 5790 | Faulty
615529 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2021-11-01 | 6.72 | 6 | 0.02 | 9 | 124 | 4 | 543 | 0 | 155 | 6211 | Faulty
623128 | 14 | N.SAGAR - RDM-2 LINE REACTOR | MELCO - 8754600104 | 2021-12-07 | 6.64 | 5.95 | 0.08 | 9 | 122 | 4 | 533 | 0 | 146 | 5310 | Faulty
960406 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 1996-04-04 | 8.75 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 66 | 0 | 81 | 3159 | Healthy
9610020 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 1996-10-11 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 31 | 0 | 49 | 1628 | Healthy
9704018 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 1997-04-09 | 8.8 | 7.62 | 0 | 3 | 46 | 1 | 94 | 0 | 84 | 3740 | Healthy
9707030 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 1997-07-11 | 5.2 | 4.55 | 0 | 5 | 53 | 1 | 86 | 0 | 105 | 2814 | Healthy
9710043 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 1997-10-16 | 7.25 | 5.97 | 0.76 | 10 | 45 | 4 | 68 | 0 | 116 | 1766 | Healthy
9801019 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 1998-01-09 | 3.6 | 2.96 | 0.29 | 2 | 26 | 1 | 43 | 0 | 60 | 828 | Healthy
199804124 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 1998-04-26 | 5.65 | 4.68 | 0.44 | 4 | 46 | 3 | 88 | 0 | 131 | 3413 | Healthy
199807082 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 1998-07-16 | 5.7 | 4.769 | 0.291 | 5 | 61 | 5 | 109 | 0 | 158 | 3261 | Healthy
199901017 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 1999-01-07 | 5.5 | 4.3 | 0.43 | 4 | 43 | 2 | 84 | 0 | 110 | 3420 | Healthy
199907046 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 1999-07-05 | 5.25 | 4.48 | 0.25 | 4 | 50 | 3 | 83 | 0 | 130 | 4129 | Healthy
200002010 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2000-01-31 | 5.5 | 4.53 | 0.11 | 5 | 55 | 4 | 106 | 0 | 143 | 3816 | Healthy
200009080 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2000-08-29 | 6 | 5.07 | 0.32 | 4 | 50 | 3 | 93 | 0 | 120 | 4062 | Healthy
200102068 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2001-02-09 | 7 | 6.2 | 0.53 | 4 | 61 | 2 | 113 | 0 | 153 | 4295 | Faulty
200108099 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2001-08-13 | 7.75 | 6.54 | 0.38 | 6 | 75 | 3 | 134 | 0 | 184 | 5476 | Faulty
200203065 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2002-03-04 | 8.5 | 6.9 | 0.74 | 0 | 67 | 4 | 162 | 0 | 125 | 4853 | Faulty
200209086 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2002-09-24 | 7.37 | 5.75 | 0.63 | 4 | 70 | 10 | 158 | 0 | 133 | 5190 | Faulty
200304036 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2003-03-31 | 9.69 | 7.72 | 0.73 | 0 | 78 | 2 | 179 | 0 | 146 | 5524 | Faulty
200310053 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2003-10-02 | 9.31 | 7.35 | 0.89 | 0 | 71 | 1 | 159 | 0 | 148 | 5213 | Faulty
200404058 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2004-04-08 | 7.06 | 5.83 | 0.35 | 0 | 72 | 2 | 187 | 0 | 128 | 5203 | Faulty
200410056 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2004-10-09 | 8.07 | 6.65 | 0.57 | 0 | 80 | 3 | 212 | 0 | 158 | 5791 | Faulty
200501123 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2005-01-19 | 7.7 | 6.43 | 0.51 | 8 | 77 | 2 | 218 | 0 | 155 | 5218 | Faulty
200504126 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2005-04-22 | 7.98 | 6.19 | 0.51 | 0 | 77 | 1 | 209 | 0 | 150 | 6305 | Faulty
200508005 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2005-07-28 | 7.09 | 5.75 | 0.43 | 0 | 68 | 2 | 157 | 0 | 124 | 4448 | Faulty
200510132 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2005-10-19 | 10.04 | 7.89 | 0.98 | 0 | 85 | 2 | 219 | 0 | 147 | 5791 | Faulty
200601150 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2006-01-19 | 9.32 | 7.53 | 0.72 | 0 | 94 | 2 | 246 | 0 | 156 | 6271 | Faulty
200604223 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2006-04-22 | 9.84 | 7.72 | 0.84 | 0 | 100 | 3 | 343 | 0 | 159 | 7473 | Faulty
200607300 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2006-07-29 | 9.85 | 7.64 | 0.86 | 0 | 108 | 3 | 352 | 0 | 166 | 7028 | Faulty
200610097 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2006-10-10 | 9.1 | 7.34 | 0.48 | 0 | 110 | 3 | 340 | 0 | 168 | 7310 | Faulty
200701050 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2007-01-05 | 10.52 | 8.08 | 1.06 | 0 | 115 | 2 | 270 | 0 | 189 | 7863 | Faulty
200704037 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2007-04-02 | 8.74 | 6.99 | 0.52 | 0 | 116 | 3 | 338 | 0 | 174 | 7281 | Faulty
200707033 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2007-07-02 | 7.38 | 6.43 | 0.16 | 0 | 115 | 3 | 368 | 0 | 150 | 7184 | Faulty
200710167 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2007-10-10 | 9.46 | 8.23 | 0.41 | 6 | 120 | 3 | 391 | 0 | 162 | 7468 | Faulty
200801136 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2008-01-11 | 8.55 | 7.32 | 0.49 | 5 | 119 | 7 | 379 | 0 | 155 | 6803 | Faulty
200804171 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2008-04-09 | 7.48 | 6.38 | 0.17 | 0 | 121 | 3 | 427 | 0 | 164 | 8615 | Faulty
200807230 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2008-07-15 | 8.13 | 6.7 | 0.53 | 0 | 108 | 3 | 456 | 0 | 137 | 8307 | Faulty
200811008 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2008-10-29 | 6.78 | 5.95 | 0.05 | 5 | 113 | 3 | 425 | 0 | 148 | 7077 | Faulty
200901232 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2009-01-27 | 6.28 | 5.32 | 0.18 | 0 | 102 | 3 | 440 | 0 | 129 | 7181 | Faulty
200904180 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2009-04-15 | 7.65 | 6.47 | 0.29 | 0 | 121 | 6 | 478 | 0 | 163 | 8738 | Faulty
200907246 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2009-07-18 | 7.18 | 6.11 | 0.11 | 0 | 112 | 3 | 475 | 0 | 210 | 8912 | Faulty
200910273 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2009-10-19 | 7.18 | 5.84 | 0.44 | 0 | 105 | 3 | 444 | 0 | 139 | 8274 | Faulty
201001202 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2010-01-19 | 7.58 | 6.56 | 0.1 | 0 | 129 | 4 | 485 | 0 | 171 | 8469 | Faulty
201005004 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2010-04-28 | 8.43 | 7.22 | 0.41 | 4 | 118 | 3 | 427 | 0 | 153 | 7305 | Faulty
201008016 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2010-07-29 | 7.77 | 6.64 | 0.13 | 4 | 134 | 4 | 513 | 0 | 176 | 9207 | Faulty
201010200 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2010-10-26 | 8.02 | 6.66 | 0.41 | 5 | 128 | 4 | 534 | 0 | 166 | 8800 | Faulty
201102036 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2011-01-27 | 7.68 | 6.61 | 0.13 | 0 | 135 | 4 | 549 | 0 | 173 | 8592 | Faulty
201105026 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2011-04-29 | 12.01 | 10.57 | 0.59 | 8 | 143 | 3 | 478 | 0 | 226 | 7658 | Faulty
201108054 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2011-08-02 | 8.1 | 6.84 | 0.52 | 4 | 114 | 3 | 428 | 0 | 146 | 6664 | Faulty
201111254 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2011-11-17 | 8.25 | 7.04 | 0.38 | 4 | 141 | 3 | 436 | 0 | 160 | 7468 | Faulty
201203053 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2012-03-05 | 10.27 | 8.56 | 0.86 | 5 | 148 | 3 | 468 | 0 | 171 | 7674 | Faulty
201206007 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2012-06-04 | 8.74 | 7.36 | 0.15 | 0 | 165 | 3 | 565 | 0 | 179 | 11335 | Faulty
201207092 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2012-07-11 | 9.98 | 8.78 | 0.21 | 8 | 163 | 3 | 504 | 0 | 199 | 9000 | Faulty
201209137 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2012-09-18 | 9.26 | 7.77 | 0.29 | 6 | 162 | 3 | 552 | 0 | 189 | 11049 | Faulty
201212036 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8654600104 | 2012-12-05 | 8.76 | 7.35 | 0.21 | 0 | 168 | 3 | 566 | 0 | 200 | 11008 | Faulty
201304010 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8754600104 | 2013-03-27 | 7.86 | 6.63 | 0.08 | 5 | 145 | 3 | 578 | 0 | 194 | 10575 | Faulty
201310055 | 14 | N.SAGAR - RDM2 LR | MELCO - 8754600104 | 2013-09-23 | 8.26 | 7.08 | 0.07 | 5 | 161 | 4 | 632 | 0 | 204 | 10143 | Faulty
201403249 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2014-03-15 | 8.99 | 7.62 | 0.27 | 0 | 139 | 3 | 469 | 0 | 302 | 10059 | Faulty
201406185 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2014-06-16 | 9.53 | 8.17 | 0.2 | 0 | 142 | 4 | 493 | 0 | 316 | 10588 | Faulty
6088 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2015-05-29 | 10.2 | 0 | 0 | 6 | 145 | 3 | 480 | 0 | 371 | 9479 | Faulty
71604 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2016-07-29 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 134 | 3 | 496 | 0 | 278 | 8062 | Faulty
131201 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2017-02-28 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | 468 | 0 | 234 | 7161 | Faulty
187861 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2017-08-29 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 | 490 | 0 | 252 | 7443 | Faulty
239976 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2018-02-07 | 8.35 | 0 | 0 | 6 | 122 | 4 | 526 | 0 | 282 | 7829 | Faulty
295075 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2018-08-04 | 9.38 | 0 | 0 | 5 | 166 | 3 | 589 | 0 | 334 | 9942 | Faulty
329613 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2018-11-28 | 0.69 | 0.6 | 0.04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 429 | Healthy
329726 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2018-11-29 | 1.04 | 0.88 | 0.08 | 0 | 6 | 2 | 40 | 0 | 20 | 716 | Healthy
330596 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2018-12-01 | 0.49 | 0.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 120 | Healthy
375058 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2019-04-27 | 5.44 | 4.95 | 0.35 | 0 | 21 | 2 | 72 | 0 | 31 | 1303 | Healthy
383477 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2019-05-30 | 3.88 | 3.59 | 0.03 | 0 | 35 | 2 | 128 | 0 | 60 | 2386 | Faulty
390183 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2019-06-28 | 6.81 | 5.89 | 0.65 | 0 | 40 | 3 | 154 | 0 | 66 | 2437 | Faulty
400966 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2019-08-08 | 4.39 | 4.05 | 0.06 | 0 | 47 | 3 | 189 | 0 | 72 | 2455 | Faulty
452077 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2020-02-17 | 5.51 | 5.17 | 0.02 | 5 | 76 | 6 | 323 | 0 | 98 | 2732 | Faulty
493905 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2020-08-27 | 4.93 | 4.67 | 0.01 | 0 | 74 | 6 | 299 | 0 | 76 | 1934 | Faulty
550952 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2021-03-08 | 6.39 | 5.77 | 0.35 | 0 | 89 | 7 | 374 | 0 | 86 | 2172 | Faulty
601238 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2021-09-11 | 5.28 | 5.04 | 0.02 | 0 | 81 | 7 | 419 | 0 | 90 | 1641 | Faulty
615530 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2021-11-01 | 5.32 | 5.06 | 0.03 | 0 | 83 | 7 | 442 | 0 | 95 | 1730 | Faulty
623129 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LINE REACTOR | MELCO - 8754800102 | 2021-12-07 | 5.15 | 4.92 | 0.03 | 0 | 79 | 7 | 429 | 0 | 90 | 1386 | Faulty
201102037 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2011-01-27 | 9.15 | 7.31 | 0.52 | 5 | 125 | 3 | 437 | 0 | 324 | 12301 | Faulty
201105029 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2011-04-29 | 9.84 | 8.03 | 0.71 | 7 | 118 | 2 | 368 | 0 | 341 | 10050 | Faulty
201108055 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2011-08-02 | 8.78 | 7.06 | 0.76 | 5 | 99 | 2 | 328 | 0 | 249 | 8989 | Faulty
201111255 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2011-11-17 | 8.58 | 6.98 | 0.46 | 3 | 125 | 2 | 339 | 0 | 293 | 10598 | Faulty
201203052 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2012-03-05 | 10 | 8.14 | 0.69 | 4 | 133 | 2 | 364 | 0 | 311 | 10886 | Faulty
201203272 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2012-03-28 | 7.9 | 6.68 | 0.17 | 3 | 119 | 2 | 339 | 0 | 272 | 9791 | Faulty
201206008 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2012-06-04 | 9.1 | 7.37 | 0.26 | 0 | 130 | 2 | 426 | 0 | 258 | 13875 | Faulty
201209138 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2012-09-18 | 8.58 | 6.86 | 0.33 | 0 | 122 | 2 | 411 | 0 | 253 | 13083 | Faulty
201212037 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2012-12-05 | 9.42 | 7.6 | 0.37 | 0 | 136 | 2 | 429 | 0 | 285 | 13697 | Faulty
201304011 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2013-03-27 | 8.35 | 6.78 | 0.09 | 5 | 125 | 2 | 468 | 0 | 305 | 13899 | Faulty
201310056 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2013-09-26 | 8.87 | 7.37 | 0.08 | 6 | 145 | 3 | 529 | 0 | 335 | 13277 | Faulty
201312263 | 15 | N.SAGAR - VELTOOR LR | MELCO - 8754800102 | 2013-12-26 | 8.44 | 7.23 | 0.08 | 6 | 136 | 3 | 470 | 0 | 311 | 10376 | Faulty
341352 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2019-01-03 | 8.26 | 5.18 | 0.09 | 12 | 108 | 18 | 13 | 0 | 1294 | 28581 | Healthy
369856 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2019-04-05 | 8.12 | 5.08 | 0.03 | 12 | 110 | 18 | 12 | 0 | 1245 | 28689 | Healthy
371149 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2019-04-10 | 8.04 | 5.02 | 0.03 | 9 | 109 | 18 | 12 | 0 | 1233 | 28505 | Healthy
381377 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2019-05-22 | 8.34 | 5.22 | 0.05 | 16 | 89 | 18 | 14 | 0 | 1234 | 29389 | Healthy
429482 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2019-11-25 | 8.32 | 5.16 | 0.04 | 21 | 91 | 17 | 13 | 0 | 1217 | 29778 | Healthy
481928 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2020-07-15 | 7.6 | 4.47 | 0.07 | 14 | 95 | 15 | 13 | 0 | 1034 | 29388 | Healthy
529773 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2021-01-02 | 8.14 | 4.88 | 0.07 | 13 | 107 | 16 | 14 | 0 | 1137 | 30696 | Healthy
564790 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2021-04-16 | 1.43 | 1.04 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1184 | Healthy
566070 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2021-04-22 | 4.54 | 3.22 | 1.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1593 | Healthy
569132 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2021-05-08 | 0.94 | 0.63 | 0.09 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109 | 2119 | Healthy
588741 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2021-07-26 | 1.12 | 74 | 0.07 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 156 | 2921 | Healthy
648099 | 3260 | NELLORE - BR (NPS-2 LR) | CGL - T9119 | 2022-03-11 | 1.74 | 1.11 | 0.07 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 278 | 5305 | Healthy
200701046 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2007-01-04 | 6.61 | 4.78 | 1.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 132 | Healthy
200705154 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2007-05-14 | 9.82 | 7.13 | 2.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 311 | Healthy
200706045 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2007-06-04 | 3.87 | 2.91 | 0.93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 240 | Healthy
200706072 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2007-06-06 | 4.5 | 3.41 | 1.05 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 249 | Healthy
200706073 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2007-06-07 | 5.29 | 4.03 | 1.22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 297 | Healthy
200706105 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2007-06-13 | 3.48 | 2.64 | 0.79 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 480 | Healthy
200707070 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2007-07-06 | 3.1 | 2.44 | 0.49 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1401 | Healthy
200709187 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2007-09-22 | 4.6 | 3.62 | 0.56 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 452 | 3677 | Healthy
200801030 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2008-01-03 | 6.37 | 4.97 | 0.85 | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 | 471 | 5016 | Healthy
200803012 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2008-03-01 | 9.14 | 7.04 | 1.41 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 529 | 6369 | Healthy
200808245 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2008-08-23 | 6.78 | 5.09 | 0.4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 562 | 12306 | Healthy
200809124 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2008-09-11 | 6.95 | 5.1 | 0.8 | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 | 595 | 9895 | Healthy
200809125 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2008-09-11 | 4.43 | 3.13 | 0.2 | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 616 | 10399 | Healthy
200903107 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2009-03-11 | 6.84 | 4.88 | 0.86 | 7 | 19 | 2 | 2 | 0 | 563 | 10445 | Healthy
200905091 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2009-05-09 | 5.54 | 3.93 | 0.4 | 9 | 24 | 2 | 2 | 0 | 700 | 11458 | Healthy
200911096 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2009-11-09 | 4.92 | 3.24 | 0.26 | 10 | 27 | 3 | 3 | 0 | 725 | 13491 | Healthy
201005206 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2010-05-24 | 5.43 | 3.76 | 0.31 | 8 | 29 | 3 | 3 | 0 | 717 | 12935 | Healthy
201011287 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2010-11-28 | 4.83 | 3.32 | 0.2 | 7 | 33 | 3 | 3 | 0 | 719 | 12376 | Healthy
201106067 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2011-06-06 | 13.29 | 9.19 | 2.87 | 6 | 30 | 3 | 3 | 0 | 741 | 11458 | Healthy
201112274 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2011-12-17 | 7.65 | 5.4 | 0.7 | 6 | 35 | 3 | 3 | 0 | 761 | 14650 | Healthy
201206134 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2012-06-20 | 6.16 | 4.25 | 0.24 | 10 | 40 | 3 | 3 | 0 | 785 | 15852 | Healthy
201307037 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2013-06-24 | 7.79 | 4.92 | 0.32 | 23 | 51 | 4 | 4 | 0 | 989 | 24314 | Healthy
201401111 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2013-12-30 | 7.41 | 4.72 | 0.19 | 20 | 68 | 6 | 4 | 0 | 1122 | 23720 | Healthy
201407117 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2014-07-01 | 8.71 | 5.78 | 0.24 | 25 | 71 | 6 | 5 | 0 | 1258 | 25489 | Healthy
165011 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2017-06-13 | 10.47 | 0 | 0 | 22 | 69 | 22 | 11 | 0 | 1048 | 23852 | Healthy
225476 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2017-12-30 | 8.1 | 0 | 0 | 30 | 76 | 21 | 11 | 0 | 1172 | 23477 | Healthy
283323 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2018-06-29 | 8.25 | 0 | 0 | 22 | 94 | 19 | 11 | 0 | 1165 | 28834 | Healthy
284397 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2018-07-04 | 7.94 | 0 | 0 | 28 | 100 | 19 | 11 | 0 | 1256 | 30903 | Healthy
307868 | 3260 | NELLORE - BUS REACTOR | CGL - T9119 | 2018-09-18 | 8.1 | 0 | 0 | 21 | 99 | 17 | 12 | 0 | 1220 | 26622 | Healthy
201403411 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2014-03-27 | 8.14 | 6.31 | 1.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 115 | Healthy
201403422 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2014-03-28 | 8.37 | 6.5 | 1.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 119 | Healthy
201404024 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2014-03-30 | 2.14 | 1.71 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | Healthy
201404034 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2014-04-02 | 0.4 | 0.28 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | Healthy
201404226 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2014-04-15 | 0.66 | 0.52 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 104 | Healthy
201404228 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2014-04-15 | 0.76 | 0.6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | Healthy
201404285 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2014-04-22 | 0.89 | 0.73 | 0.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 143 | Healthy
88712 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2016-09-28 | 2.82 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 399 | 3510 | Healthy
106811 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2016-12-08 | 2.06 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 325 | 3229 | Healthy
163475 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2017-06-12 | 2.92 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 390 | 3649 | Healthy
219990 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2017-12-12 | 2.91 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 407 | 3441 | Healthy
278133 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2018-06-13 | 2.68 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 400 | 4435 | Healthy
344463 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2019-01-14 | 2.79 | 2.21 | 0.06 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 418 | 4727 | Healthy
373308 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2019-04-22 | 3.28 | 2.65 | 0.03 | 67 | 11 | 1 | 1 | 0 | 463 | 5483 | Healthy
388366 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2019-06-21 | 2.93 | 2.29 | 0.09 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 359 | 5154 | Healthy
409501 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2019-09-07 | 3.46 | 2.75 | 0.09 | 46 | 9 | 1 | 1 | 0 | 428 | 5743 | Healthy
457887 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2020-03-05 | 2.96 | 2.3 | 0.05 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 384 | 5684 | Healthy
503166 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2020-09-29 | 2.77 | 2.06 | 0.05 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 365 | 6221 | Healthy
602921 | 8977 | NELLORE - Thiruvelum LR-I | CGL - T 10260/2 | 2021-09-18 | 3.25 | 2.5 | 0.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 416 | 6510 | Healthy
201403410 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2014-03-27 | 0.5 | 0.15 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | Healthy
201404227 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2014-04-15 | 1.92 | 1.55 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82 | Healthy
201404229 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2014-04-15 | 1.01 | 0.79 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 | Healthy
201404286 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2014-04-22 | 1.63 | 1.32 | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 147 | Healthy
106812 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2016-12-08 | 3.16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 543 | 4450 | Healthy
165012 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2017-06-13 | 3.51 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 614 | 4957 | Healthy
219991 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2017-12-12 | 3.91 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 607 | 4408 | Healthy
278134 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2018-06-13 | 3.78 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 616 | 5642 | Healthy
344464 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2019-01-14 | 4.7 | 3.83 | 0.16 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 696 | 6431 | Healthy
373309 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2019-04-22 | 3.12 | 2.52 | 0.03 | 58 | 11 | 1 | 1 | 0 | 438 | 5158 | Healthy
400014 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2019-08-03 | 4.92 | 4.03 | 0.13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 642 | 6954 | Healthy
449572 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2020-02-07 | 4.84 | 3.9 | 0.19 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 617 | 6925 | Healthy
489346 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2020-08-12 | 5.69 | 4.58 | 0.2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 699 | 8398 | Healthy
510511 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2020-10-26 | 5.08 | 4.05 | 0.15 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 646 | 8087 | Healthy
569131 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2021-05-08 | 5.87 | 4.72 | 0.27 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | 736 | 7976 | Healthy
602922 | 8976 | NELLORE - Thiruvelum LR-II | CGL - T 10260/1 | 2021-09-18 | 7.95 | 5.36 | 1.91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 221 | 6610 | Healthy
201403413 | 8979 | NELLORE - Tiruvelum NGR-I | CGL - T 10262/2 | 2014-03-27 | 1.55 | 1.07 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 101 | Healthy
201404077 | 8979 | NELLORE - Tiruvelum NGR-I | CGL - T 10262/2 | 2014-04-03 | 1.1 | 0.85 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | Healthy
201404119 | 8979 | NELLORE - Tiruvelum NGR-I | CGL - T 10262/2 | 2014-04-07 | 0.5 | 0.36 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | Healthy
201404224 | 8979 | NELLORE - Tiruvelum NGR-I | CGL - T 10262/2 | 2014-04-15 | 1.82 | 1.37 | 0.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 93 | Healthy
201404287 | 8979 | NELLORE - Tiruvelum NGR-I | CGL - T 10262/2 | 2014-04-22 | 2.48 | 1.87 | 0.59 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 130 | Healthy
201403412 | 8978 | NELLORE - Tiruvelum NGR-II | CGL - T 10262/1 | 2014-03-27 | 1.47 | 1.02 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 105 | Healthy
201404078 | 8978 | NELLORE - Tiruvelum NGR-II | CGL - T 10262/1 | 2014-04-03 | 0.87 | 0.67 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | Healthy
201404225 | 8978 | NELLORE - Tiruvelum NGR-II | CGL - T 10262/1 | 2014-04-15 | 1.73 | 1.3 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 117 | Healthy
201404288 | 8978 | NELLORE - Tiruvelum NGR-II | CGL - T 10262/1 | 2014-04-22 | 2.44 | 1.83 | 0.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 149 | Healthy
201403294 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2014-03-18 | 3.59 | 2.83 | 0.08 | 44 | 218 | 106 | 164 | 0 | 263 | 6041 | Faulty
201404370 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2014-04-21 | 4.47 | 3.6 | 0.16 | 61 | 227 | 108 | 169 | 0 | 288 | 6196 | Faulty
201406046 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2014-06-04 | 3.83 | 3.08 | 0.03 | 62 | 234 | 109 | 172 | 0 | 297 | 6369 | Faulty
201407118 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2014-07-04 | 4.41 | 3.59 | 0.06 | 65 | 244 | 118 | 179 | 0 | 318 | 6612 | Faulty
125734 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2017-02-10 | 4.47 | 0 | 0 | 30 | 224 | 73 | 181 | 0 | 312 | 2221 | Faulty
125736 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2017-02-10 | 8.29 | 0 | 0 | 17 | 78 | 21 | 12 | 0 | 670 | 28634 | Faulty
165009 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2017-06-13 | 3.58 | 0 | 0 | 27 | 190 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2196 | Faulty
219988 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2017-12-12 | 4.22 | 0 | 0 | 27 | 183 | 60 | 157 | 0 | 315 | 2210 | Faulty
267753 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2018-05-05 | 4.26 | 0 | 0 | 23 | 214 | 64 | 169 | 0 | 336 | 2494 | Faulty
330744 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2018-12-03 | 4.69 | 4.15 | 0.07 | 60 | 232 | 72 | 198 | 0 | 419 | 3669 | Faulty
358451 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2019-03-04 | 4.46 | 3.96 | 0.03 | 52 | 234 | 69 | 197 | 0 | 403 | 3697 | Faulty
384300 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2019-06-01 | 4.28 | 3.77 | 0.02 | 53 | 190 | 63 | 209 | 0 | 363 | 4010 | Faulty
409498 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2019-09-07 | 4.64 | 4.1 | 0.03 | 53 | 188 | 62 | 207 | 0 | 389 | 4221 | Faulty
421094 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2019-10-21 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Healthy
422908 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2019-10-29 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Healthy
429050 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2019-11-23 | 0.36 | 0.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 87 | Healthy
429051 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2019-11-23 | 0.27 | 0.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 113 | Healthy
429485 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2019-11-25 | 0.26 | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 214 | Healthy
439343 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2019-12-30 | 2.26 | 1.78 | 0.44 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 402 | Healthy
449570 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2020-02-07 | 0.92 | 0.78 | 0.03 | 8 | 7 | 2 | 7 | 0 | 37 | 1068 | Healthy
457885 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2020-03-05 | 1.3 | 1.07 | 0.03 | 10 | 10 | 3 | 11 | 0 | 48 | 1242 | Healthy
481929 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2020-07-15 | 2.12 | 1.95 | 0.05 | 13 | 18 | 3 | 17 | 0 | 59 | 969 | Healthy
488318 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2020-08-10 | 3.22 | 2.92 | 0.17 | 15 | 21 | 3 | 20 | 0 | 73 | 1132 | Healthy
510509 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2020-10-26 | 2.57 | 2.26 | 0.05 | 16 | 4 | 4 | 21 | 0 | 78 | 2530 | Healthy
525391 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2020-12-22 | 0.77 | 0.74 | 0.02 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | 99 | Healthy
581212 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2021-06-28 | 4.75 | 4.56 | 0.03 | 10 | 50 | 6 | 71 | 0 | 160 | 1305 | Healthy
584497 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2021-07-08 | 4.74 | 3.99 | 0.08 | 25 | 207 | 24 | 135 | 0 | 921 | 5358 | Faulty
587791 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2021-07-22 | 4.73 | 4 | 0.02 | 34 | 239 | 24 | 136 | 0 | 1223 | 5445 | Faulty
588744 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2021-07-26 | 4.78 | 4.06 | 0.03 | 33 | 231 | 24 | 133 | 0 | 1212 | 5272 | Faulty
602923 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2021-09-18 | 4.91 | 4.1 | 0.14 | 23 | 215 | 22 | 134 | 0 | 1059 | 5199 | Faulty
609333 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2021-10-06 | 5.04 | 4.29 | 0.02 | 28 | 215 | 22 | 134 | 0 | 1059 | 5199 | Faulty
616384 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2021-11-08 | 5.19 | 4.42 | 0.02 | 28 | 240 | 23 | 148 | 0 | 1249 | 5773 | Faulty
623999 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2021-12-11 | 5.07 | 4.32 | 0.03 | 25 | 230 | 22 | 144 | 0 | 1198 | 5623 | Faulty
631945 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2022-01-08 | 5.35 | 4.56 | 0.04 | 25 | 236 | 23 | 147 | 0 | 1239 | 5795 | Faulty
639746 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2022-02-10 | 6.28 | 5.3 | 0.2 | 25 | 247 | 23 | 151 | 0 | 1303 | 6023 | Faulty
648100 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2022-03-11 | 6.06 | 5.17 | 0.1 | 26 | 249 | 23 | 153 | 0 | 1318 | 6139 | Faulty
200301141 | 12 | NELLORE - VIJ-1 LR | MELCO - 8754700101 | 2003-01-26 | 2.17 | 1.68 | 0.36 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 263 | Healthy
200301148 | 12 | NELLORE - VIJ-1 LR | MELCO - 8754700101 | 2003-01-28 | 4.93 | 3.75 | 0.86 | 397 | 82 | 69 | 14 | 136 | 447 | 423 | Faulty
200301229 | 12 | NELLORE - VIJ-1 LR | MELCO - 8754700101 | 2003-01-29 | 4.6 | 3.47 | 0.89 | 398 | 72 | 49 | 7 | 104 | 423 | 277 | Faulty | Failed
200306177 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2003-06-27 | 1.73 | 1.27 | 0.39 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 102 | Healthy
200307029 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2003-07-04 | 3.86 | 2.9 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Healthy
200307030 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2003-07-05 | 10.32 | 7.5 | 2.26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 125 | Healthy
200307036 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2003-07-08 | 7.72 | 5.6 | 1.71 | 9 | 18 | 25 | 8 | 0 | 18 | 315 | Healthy
200307083 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2003-07-15 | 9.18 | 6.68 | 1.88 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 24 | 442 | Healthy
200308001 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2003-07-30 | 8.5 | 6.44 | 1.73 | 11 | 12 | 2 | 8 | 0 | 28 | 542 | Healthy
200309004 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2003-08-29 | 1.56 | 1.13 | 0.32 | 14 | 12 | 2 | 6 | 0 | 23 | 492 | Healthy
200312002 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2003-11-29 | 3.78 | 2.81 | 0.85 | 32 | 21 | 6 | 9 | 0 | 48 | 962 | Healthy
200403021 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2004-03-01 | 1.72 | 1.14 | 0.32 | 35 | 22 | 8 | 13 | 0 | 29 | 1146 | Healthy
200406013 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2004-06-01 | 8.74 | 6.25 | 1.79 | 37 | 43 | 15 | 28 | 0 | 60 | 2715 | Healthy
200409101 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2004-09-21 | 2 | 1.29 | 0.33 | 39 | 43 | 15 | 26 | 0 | 71 | 2561 | Healthy
200412212 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2004-12-23 | 2.33 | 1.29 | 0.3 | 31 | 43 | 14 | 28 | 0 | 73 | 2776 | Healthy
200502036 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2005-02-03 | 7.4 | 5.36 | 1.53 | 28 | 47 | 15 | 30 | 0 | 85 | 3170 | Healthy
200503186 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2005-03-26 | 7.54 | 5.1 | 1.36 | 35 | 50 | 14 | 30 | 0 | 98 | 3326 | Healthy
200506226 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2005-06-27 | 8.35 | 5.99 | 1.54 | 44 | 61 | 17 | 36 | 0 | 116 | 4411 | Healthy
200509206 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2005-09-27 | 6.19 | 4.21 | 1 | 32 | 51 | 14 | 28 | 0 | 86 | 3638 | Healthy
200512258 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2005-12-28 | 2.51 | 1.61 | 0.32 | 27 | 52 | 14 | 29 | 0 | 83 | 3622 | Healthy
200604023 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2006-03-31 | 3.19 | 1.9 | 0.41 | 28 | 52 | 16 | 37 | 0 | 81 | 4002 | Healthy
200607008 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2006-06-30 | 9.58 | 6.66 | 1.81 | 47 | 98 | 28 | 72 | 0 | 146 | 7167 | Healthy
200610031 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2006-10-03 | 4.21 | 2.57 | 0.6 | 48 | 106 | 29 | 76 | 0 | 152 | 7722 | Healthy
200701036 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2007-01-03 | 10.42 | 7.25 | 1.94 | 58 | 121 | 34 | 81 | 0 | 178 | 8573 | Healthy
200704041 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2007-04-04 | 3.36 | 2.02 | 0.41 | 50 | 107 | 31 | 66 | 0 | 154 | 7256 | Healthy
200707079 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2007-07-07 | 8.68 | 6.34 | 1.35 | 53 | 131 | 35 | 95 | 0 | 169 | 9380 | Healthy
200710093 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2007-10-06 | 3.33 | 2.14 | 0.14 | 59 | 135 | 37 | 102 | 0 | 179 | 9956 | Healthy
200801028 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2008-01-03 | 8.15 | 5.95 | 1.27 | 51 | 122 | 32 | 91 | 0 | 169 | 8835 | Healthy
200804086 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2008-04-04 | 3.2 | 1.98 | 0.13 | 59 | 142 | 39 | 105 | 0 | 199 | 10355 | Healthy
200805315 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2008-05-21 | 7.39 | 5.67 | 1.6 | 0 | 13 | 4 | 12 | 0 | 20 | 1163 | Healthy
200808242 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2008-08-23 | 2.19 | 1.78 | 0.29 | 11 | 27 | 7 | 25 | 0 | 45 | 1047 | Healthy
200808243 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2008-08-23 | 4.06 | 3.13 | 0.59 | 6 | 11 | 1 | 8 | 0 | 70 | 3356 | Healthy
200809126 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2008-09-11 | 1.38 | 1.23 | 0.09 | 15 | 29 | 7 | 26 | 0 | 49 | 447 | Healthy
200810266 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2008-10-21 | 1.46 | 1.25 | 0.1 | 12 | 26 | 7 | 25 | 0 | 47 | 948 | Healthy
200811083 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2008-11-04 | 7.94 | 6.23 | 1.59 | 12 | 29 | 8 | 27 | 0 | 51 | 1111 | Healthy
200902116 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2009-02-06 | 2.53 | 2.04 | 0.33 | 15 | 39 | 10 | 34 | 0 | 69 | 1433 | Healthy
200905089 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2009-05-09 | 2.84 | 2.36 | 0.28 | 16 | 45 | 10 | 39 | 0 | 87 | 1806 | Healthy
200908046 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2009-08-04 | 1.95 | 1.66 | 0.07 | 20 | 46 | 10 | 39 | 0 | 100 | 1935 | Healthy
200908092 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2009-08-11 | 7.1 | 5.57 | 1.32 | 14 | 42 | 9 | 37 | 0 | 84 | 1937 | Healthy
200911097 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2009-11-09 | 1.94 | 1.61 | 0.076 | 16 | 50 | 11 | 43 | 0 | 108 | 2274 | Healthy
201005076 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2010-05-10 | 6.46 | 5.22 | 0.97 | 15 | 55 | 12 | 48 | 0 | 116 | 2506 | Healthy
201011150 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2010-11-11 | 2.18 | 1.79 | 0.05 | 20 | 72 | 15 | 62 | 0 | 146 | 3129 | Healthy
201105107 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2011-05-11 | 5.08 | 3.83 | 0.91 | 15 | 75 | 13 | 63 | 0 | 140 | 3176 | Healthy
201111145 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2011-11-11 | 4.72 | 3.72 | 0.61 | 20 | 96 | 14 | 66 | 0 | 161 | 3529 | Healthy
201205295 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2012-05-29 | 3.58 | 2.91 | 0.16 | 33 | 123 | 22 | 84 | 0 | 180 | 4685 | Healthy
201207078 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2012-07-07 | 3.75 | 3.05 | 0.18 | 32 | 131 | 27 | 87 | 0 | 190 | 4753 | Healthy
201208092 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2012-08-06 | 3.68 | 2.98 | 0.17 | 32 | 137 | 30 | 92 | 0 | 191 | 4897 | Healthy
201209075 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2012-09-10 | 3.92 | 3.14 | 0.24 | 33 | 140 | 32 | 93 | 0 | 187 | 4970 | Healthy
201210089 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2012-10-12 | 3.51 | 2.72 | 0.22 | 34 | 151 | 36 | 98 | 0 | 202 | 5210 | Faulty
201211135 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2012-11-17 | 4.11 | 3.27 | 0.25 | 39 | 163 | 41 | 102 | 0 | 211 | 5247 | Faulty
201212102 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2012-12-18 | 4.03 | 3.28 | 0.17 | 46 | 175 | 50 | 106 | 0 | 241 | 5214 | Faulty
201301125 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2013-01-18 | 9.63 | 7.81 | 1.21 | 65 | 183 | 51 | 107 | 0 | 263 | 5410 | Faulty
201304356 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2013-04-21 | 3.83 | 3.01 | 0.17 | 48 | 169 | 71 | 129 | 0 | 232 | 5875 | Faulty
201308023 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2013-07-24 | 8.25 | 6.58 | 1.01 | 46 | 175 | 78 | 131 | 0 | 231 | 5895 | Faulty
201309107 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2013-09-04 | 3.35 | 2.53 | 0.16 | 46 | 172 | 80 | 133 | 0 | 227 | 5980 | Faulty
201310077 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2013-10-05 | 3.65 | 2.85 | 0.13 | 52 | 198 | 96 | 150 | 0 | 254 | 5891 | Faulty
201311095 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2013-11-05 | 3.87 | 3.17 | 0.03 | 71 | 211 | 95 | 151 | 0 | 306 | 5971 | Faulty
201401109 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2013-12-30 | 3.82 | 3.04 | 0.11 | 48 | 216 | 99 | 159 | 0 | 265 | 5884 | Faulty
201402259 | 59 | NELLORE - VIJ-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005102 | 2014-02-15 | 4.54 | 3.67 | 0.16 | 64 | 235 | 106 | 166 | 0 | 308 | 6176 | Faulty
200209019 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013 | 2002-09-08 | 5.14 | 3.74 | 1.14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 208 | Healthy
200301142 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013 | 2003-01-26 | 5.54 | 4.27 | 1 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 88 | 595 | Healthy
200302001 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013 | 2003-02-01 | 4.92 | 3.76 | 0.89 | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 101 | 665 | Healthy
200302127 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013 | 2003-02-24 | 3.42 | 2.73 | 0.4 | 27 | 6 | 1 | 5 | 0 | 129 | 1187 | Healthy
200304017 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013 | 2003-04-02 | 3.67 | 2.94 | 0.27 | 67 | 24 | 2 | 16 | 0 | 186 | 2239 | Healthy
200305019 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013 | 2003-05-02 | 9.08 | 6.99 | 1.28 | 97 | 30 | 2 | 23 | 0 | 205 | 3089 | Healthy
200306001 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013 | 2003-06-01 | 7.69 | 5.83 | 0.99 | 125 | 44 | 30 | 30 | 0 | 214 | 3836 | Healthy
200307004 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013 | 2003-07-01 | 8.65 | 6.71 | 1.13 | 148 | 34 | 2 | 27 | 0 | 233 | 3885 | Healthy
200308002 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57ST25013 | 2003-07-31 | 5.51 | 4.32 | 0.61 | 117 | 27 | 2 | 21 | 0 | 186 | 3485 | Healthy
200309005 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2003-08-29 | 6.43 | 5.03 | 0.72 | 129 | 32 | 2 | 25 | 0 | 219 | 3518 | Healthy
200310008 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2003-09-29 | 5.99 | 4.7 | 0.57 | 123 | 37 | 6 | 31 | 0 | 226 | 3531 | Healthy
200310166 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2003-10-30 | 8.32 | 6.49 | 1.06 | 141 | 42 | 15 | 30 | 0 | 230 | 3892 | Healthy
200312001 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2003-11-29 | 7.38 | 3.5 | 0.32 | 81 | 20 | 0 | 17 | 0 | 148 | 2525 | Healthy
200401003 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2003-12-31 | 8.26 | 6.46 | 0.9 | 138 | 37 | 6 | 34 | 0 | 229 | 5128 | Healthy
200403129 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2004-03-27 | 6.02 | 4.86 | 0.36 | 142 | 42 | 4 | 42 | 0 | 251 | 5231 | Healthy
200406125 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2004-06-21 | 6.66 | 5.19 | 0.5 | 121 | 40 | 3 | 41 | 0 | 244 | 5186 | Healthy
200409055 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2004-09-11 | 6.28 | 5.05 | 0.33 | 120 | 45 | 3 | 41 | 0 | 310 | 5477 | Healthy
200409102 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2004-09-21 | 3.46 | 2.41 | 0.52 | 33 | 13 | 1 | 11 | 0 | 99 | 3286 | Healthy
200410202 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2004-10-28 | 1.34 | 0.82 | 0.12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 29 | 950 | Healthy
200412095 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2004-12-11 | 7.88 | 5.96 | 1.39 | 38 | 12 | 1 | 9 | 0 | 103 | 2724 | Healthy
200501046 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2005-01-10 | 3.33 | 2.13 | 0.39 | 25 | 10 | 1 | 8 | 0 | 83 | 2216 | Healthy
200502037 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2005-02-03 | 3.3 | 2.31 | 0.39 | 28 | 12 | 1 | 9 | 0 | 98 | 2467 | Healthy
200503187 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2005-03-26 | 3.31 | 2.35 | 0.27 | 32 | 15 | 1 | 10 | 0 | 119 | 2909 | Healthy
200506225 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2005-06-27 | 4.21 | 3.16 | 0.33 | 42 | 20 | 2 | 14 | 0 | 152 | 3929 | Healthy
200509207 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2005-09-27 | 8.65 | 6.62 | 1.11 | 48 | 26 | 2 | 17 | 0 | 178 | 4848 | Healthy
200512259 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2005-12-28 | 7.78 | 6 | 0.82 | 47 | 28 | 3 | 18 | 0 | 186 | 4651 | Healthy
200604024 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2006-03-31 | 8.26 | 5.85 | 0.83 | 45 | 33 | 4 | 27 | 0 | 202 | 5850 | Healthy
200607009 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2006-06-30 | 7.22 | 5.5 | 0.59 | 56 | 46 | 5 | 38 | 0 | 246 | 7595 | Healthy
200610032 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2006-10-03 | 10.41 | 7.93 | 1.21 | 48 | 48 | 5 | 39 | 0 | 257 | 7897 | Healthy
200701037 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2007-01-03 | 10.42 | 8.03 | 1.25 | 56 | 53 | 6 | 40 | 0 | 266 | 7986 | Healthy
200704042 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2007-04-04 | 9.95 | 7.78 | 0.95 | 50 | 57 | 6 | 38 | 0 | 293 | 8335 | Healthy
200707080 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2007-07-07 | 6.8 | 5.68 | 0.2 | 38 | 59 | 6 | 47 | 0 | 247 | 8790 | Healthy
200710094 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2007-10-06 | 9.27 | 7.72 | 0.63 | 41 | 59 | 6 | 48 | 0 | 250 | 8706 | Healthy
200801029 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2008-01-03 | 6.66 | 5.67 | 0.12 | 34 | 60 | 6 | 47 | 0 | 257 | 8266 | Healthy
200804087 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2008-04-04 | 7.28 | 6.14 | 0.14 | 35 | 66 | 7 | 52 | 0 | 286 | 9543 | Healthy
200806002 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2008-05-31 | 0.91 | 0.76 | 0.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 200 | Healthy
200811084 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2008-11-04 | 3.62 | 2.8 | 0.44 | 8 | 12 | 1 | 10 | 0 | 74 | 3727 | Healthy
200901208 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2009-01-20 | 6.84 | 5.68 | 0.87 | 9 | 18 | 2 | 13 | 0 | 109 | 2726 | Healthy
200902117 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2009-02-06 | 3.9 | 3.24 | 0.35 | 7 | 20 | 3 | 14 | 0 | 109 | 2963 | Healthy
200905090 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2009-05-09 | 3.66 | 3.35 | 0.04 | 8 | 31 | 3 | 21 | 0 | 147 | 2516 | Healthy
200907279 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2009-07-20 | 4.15 | 3.83 | 0.05 | 10 | 33 | 3 | 23 | 0 | 165 | 2358 | Healthy
200910257 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2009-10-22 | 4.26 | 3.82 | 0.056 | 12 | 41 | 4 | 31 | 0 | 190 | 3535 | Healthy
201001216 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2010-01-25 | 4.96 | 4.6 | 0.063 | 10 | 44 | 4 | 31 | 0 | 193 | 2733 | Healthy
201005077 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2010-05-10 | 1.71 | 1.51 | 0.14 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 39 | 505 | Healthy
201006128 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2010-06-15 | 2.17 | 1.87 | 0.12 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 67 | 1698 | Healthy
201006215 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2010-06-22 | 6.66 | 5.37 | 1.07 | 4 | 12 | 1 | 8 | 0 | 68 | 2115 | Healthy
201007134 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2010-07-12 | 2.04 | 1.77 | 0.05 | 7 | 14 | 1 | 9 | 0 | 75 | 2083 | Healthy
201010098 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2010-10-12 | 3.05 | 2.61 | 0.09 | 15 | 22 | 2 | 15 | 0 | 119 | 3324 | Healthy
201101110 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2011-01-10 | 3.66 | 3.19 | 0.17 | 16 | 26 | 2 | 16 | 0 | 140 | 2796 | Healthy
201104223 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2011-04-15 | 6.42 | 5.2 | 0.89 | 14 | 29 | 2 | 18 | 0 | 150 | 3041 | Healthy
201110246 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2011-10-19 | 5.79 | 4.99 | 0.35 | 11 | 40 | 2 | 21 | 0 | 177 | 4248 | Healthy
201204097 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2012-04-17 | 6.42 | 5.44 | 0.47 | 11 | 49 | 3 | 26 | 0.8 | 194 | 4846 | Healthy
201207079 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2012-07-07 | 7.6 | 6.69 | 0.25 | 13 | 60 | 3 | 31 | 0.2 | 236 | 6287 | Healthy
201210090 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2012-10-12 | 8.9 | 7.48 | 0.7 | 14 | 59 | 3 | 31 | 0 | 224 | 6759 | Healthy
201301126 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2013-01-18 | 7.74 | 6.77 | 0.28 | 16 | 62 | 3 | 33 | 0 | 261 | 6477 | Healthy
201304355 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2013-04-21 | 8.08 | 7.08 | 0.19 | 13 | 62 | 3 | 37 | 0 | 290 | 7758 | Healthy
201308024 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2013-07-24 | 6.89 | 5.97 | 0.04 | 13 | 67 | 4 | 40 | 0 | 272 | 8352 | Healthy
201311094 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2013-11-05 | 8.93 | 7.99 | 0.1 | 23 | 78 | 4 | 45 | 0 | 335 | 7984 | Healthy
201401110 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2013-12-30 | 8.09 | 7.2 | 0.1 | 21 | 81 | 5 | 45 | 1.9 | 306 | 7541 | Healthy
201401226 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-01-21 | 8.78 | 7.89 | 0.05 | 28 | 78 | 4 | 47 | 1.4 | 331 | 7857 | Healthy
201402076 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-02-03 | 8.49 | 7.66 | 0.03 | 27 | 77 | 5 | 46 | 1.2 | 328 | 7567 | Healthy
201403251 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-03-06 | 9.07 | 7.89 | 0.39 | 21 | 75 | 5 | 45 | 1 | 296 | 7392 | Healthy
201404217 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-04-08 | 8.71 | 7.75 | 0.07 | 26 | 81 | 5 | 48 | 1.1 | 318 | 8388 | Healthy
201404283 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-04-22 | 0.14 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | Healthy
201405114 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-05-08 | 0.83 | 0.63 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 444 | Healthy
201405113 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-05-09 | 0.86 | 0.65 | 0.14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | 18 | 661 | Healthy
201405235 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-05-14 | 0.93 | 0.65 | 0.09 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.7 | 30 | 1751 | Healthy
201405305 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-05-28 | 1.1 | 0.78 | 0.06 | 22 | 5 | 3 | 2 | 5.02 | 43 | 2539 | Healthy
201406083 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-06-04 | 0.78 | 0.47 | 0.02 | 24 | 6 | 4 | 2 | 4.6 | 46 | 2791 | Healthy
201406146 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-06-12 | 1.14 | 0.78 | 0.07 | 22 | 14 | 4 | 2 | 3 | 47 | 2781 | Healthy
201406326 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2014-06-21 | 1.33 | 0.92 | 0.08 | 26 | 6 | 4 | 2 | 3.7 | 52 | 3183 | Healthy
98791 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2016-11-08 | 4.87 | 3.97 | 0.1 | 66 | 17 | 10 | 9 | 2.1 | 390 | 7491 | Healthy
106813 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2016-12-08 | 4.47 | 0 | 0 | 59 | 6 | 4 | 3 | 1.1 | 338 | 8945 | Healthy
118868 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-01-18 | 4.91 | 3.98 | 0.09 | 78 | 19 | 12 | 10 | 5.4 | 389 | 7930 | Healthy
125735 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-02-10 | 5.56 | 4.42 | 0.34 | 78 | 17 | 12 | 10 | 8.4 | 394 | 7534 | Healthy
132887 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-03-04 | 5.66 | 0 | 0 | 70 | 15 | 14 | 9 | 8.9 | 387 | 7223 | Healthy
148453 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-04-17 | 6 | 0 | 0 | 61 | 15 | 15 | 9 | 9.2 | 472 | 8171 | Healthy
152289 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-05-04 | 6.11 | 0 | 0 | 60 | 16 | 15 | 9 | 8 | 595 | 8510 | Healthy
165008 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-06-13 | 7.31 | 0 | 0 | 62 | 17 | 17 | 10 | 8.6 | 679 | 10768 | Healthy
173972 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-07-05 | 7.09 | 0 | 0 | 70 | 18 | 18 | 9 | 8.8 | 708 | 11407 | Healthy
180958 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-08-01 | 7.82 | 0 | 0 | 74 | 19 | 18 | 10 | 10.4 | 772 | 10384 | Healthy
190914 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-09-09 | 6.75 | 0 | 0 | 61 | 17 | 18 | 10 | 8.7 | 678 | 10023 | Healthy
201060 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-10-13 | 7.47 | 0 | 0 | 88 | 28 | 22 | 12 | 15 | 797 | 12555 | Healthy
205319 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-10-31 | 7.48 | 0 | 0 | 88 | 20 | 21 | 11 | 13.8 | 772 | 11070 | Healthy
209564 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-11-14 | 7.69 | 0 | 0 | 77 | 19 | 21 | 11 | 12.6 | 754 | 10542 | Healthy
213502 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-11-25 | 7.06 | 0 | 0 | 66 | 18 | 22 | 12 | 11 | 714 | 12103 | Healthy
219989 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-12-12 | 8.36 | 0 | 0 | 81 | 21 | 22 | 11 | 12.2 | 823 | 10830 | Healthy
225475 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2017-12-30 | 7.79 | 0 | 0 | 70 | 19 | 21 | 12 | 11 | 773 | 10517 | Healthy
231515 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-01-12 | 8.68 | 0 | 0 | 69 | 21 | 22 | 12 | 10.7 | 840 | 10999 | Healthy
238612 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-02-02 | 7.81 | 0 | 0 | 62 | 19 | 22 | 11 | 10.5 | 747 | 10612 | Healthy
243034 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-02-16 | 7.78 | 0 | 0 | 66 | 19 | 23 | 12 | 11 | 755 | 10678 | Healthy
250182 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-03-09 | 7.65 | 6.18 | 0.26 | 55 | 19 | 20 | 10 | 8.8 | 748 | 11302 | Healthy
256452 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-03-24 | 7.04 | 5.64 | 0.24 | 47 | 18 | 18 | 9 | 8.2 | 706 | 10786 | Healthy
261658 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-04-09 | 8.37 | 6.82 | 0.19 | 58 | 25 | 22 | 12 | 10.1 | 874 | 12622 | Healthy
263612 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-04-18 | 7.31 | 5.94 | 0.09 | 46 | 23 | 21 | 10 | 7.8 | 791 | 11843 | Healthy
264181 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-04-21 | 8.94 | 7.28 | 0.24 | 59 | 27 | 23 | 10 | 8.3 | 952 | 13110 | Healthy
264182 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-04-21 | 8.88 | 7.21 | 0.26 | 59 | 27 | 22 | 10 | 8.2 | 937 | 12965 | Healthy
264183 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-04-21 | 8.59 | 7.04 | 0.13 | 62 | 27 | 23 | 12 | 9.1 | 949 | 13065 | Healthy
264184 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-04-21 | 10.83 | 8.87 | 0.52 | 71 | 28 | 23 | 11 | 8.8 | 975 | 13293 | Healthy
267754 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-05-05 | 8.61 | 6.98 | 0.18 | 64 | 27 | 23 | 10 | 7.6 | 948 | 13466 | Healthy
271337 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-05-21 | 8.57 | 6.98 | 0.15 | 57 | 27 | 22 | 10 | 7 | 955 | 13448 | Healthy
275800 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-06-05 | 8.7 | 6.73 | 0.14 | 60 | 28 | 26 | 11 | 7.6 | 995 | 17131 | Healthy
281153 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-06-21 | 8.45 | 6.59 | 0.05 | 66 | 29 | 27 | 12 | 7.1 | 975 | 16938 | Healthy
284003 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-07-03 | 8.27 | 6.36 | 0.09 | 58 | 28 | 27 | 12 | 6.7 | 968 | 17129 | Healthy
294970 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-08-04 | 10.33 | 7.99 | 0.47 | 65 | 31 | 28 | 13 | 5.6 | 1056 | 17531 | Healthy
298972 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-08-20 | 8.78 | 6.68 | 0.23 | 52 | 29 | 27 | 13 | 4.7 | 991 | 17537 | Healthy
307869 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-09-18 | 8.72 | 6.68 | 0.2 | 84 | 28 | 26 | 12 | 4.1 | 975 | 17181 | Healthy
318307 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-10-20 | 8.8 | 6.76 | 0.05 | 80 | 30 | 27 | 14 | 3 | 1023 | 18672 | Healthy
330743 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-12-03 | 9.03 | 6.9 | 0.18 | 641 | 27 | 28 | 14 | 2.9 | 992 | 17793 | Healthy
332636 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2018-12-08 | 8.26 | 6.36 | 0.11 | 357 | 25 | 25 | 14 | 3.2 | 921 | 16597 | Healthy
344462 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-01-14 | 9.34 | 7.2 | 0.2 | 148 | 31 | 30 | 12 | 8.4 | 1022 | 18086 | Healthy
201901002 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-01-19 16:16 | 1270 | 0 | 0 | 14 | 19 | 64 | 27 | 11.2 | 1135 | 20665 | Healthy
346372 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-01-21 | 9.07 | 7 | 0.2 | 237 | 31 | 29 | 13 | 8.1 | 1028 | 17419 | Healthy
201901001 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-01-21 07:16 | 1140 | 0 | 0 | 14 | 28 | 39 | 21 | 9 | 1029 | 18953 | Healthy
350078 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-02-02 | 8.43 | 6.46 | 0.12 | 57 | 30 | 29 | 12 | 6.7 | 961 | 17425 | Healthy
354251 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-02-16 | 8.18 | 6.27 | 0.08 | 67 | 29 | 29 | 13 | 6.4 | 934 | 17161 | Healthy
358452 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-03-04 | 8.74 | 6.64 | 0.14 | 172 | 30 | 29 | 13 | 5.8 | 968 | 18334 | Healthy
369855 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-04-05 | 8.91 | 6.73 | 0.18 | 375 | 30 | 31 | 12 | 5.1 | 951 | 18551 | Healthy
371148 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-04-10 | 8.68 | 6.53 | 0.13 | 122 | 29 | 30 | 13 | 5.1 | 985 | 19066 | Healthy
381378 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-05-22 | 9.23 | 6.85 | 0.19 | 285 | 25 | 31 | 14 | 6.5 | 1000 | 20602 | Healthy
388365 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-06-21 | 8.62 | 6.4 | 0.11 | 162 | 23 | 30 | 15 | 5.7 | 916 | 19975 | Healthy
395670 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-07-18 | 9.29 | 6.96 | 0.04 | 194 | 25 | 31 | 15 | 4.5 | 1015 | 21624 | Healthy
402532 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-08-16 | 9.09 | 6.72 | 0.09 | 111 | 26 | 30 | 15 | 3.8 | 1005 | 21612 | Healthy
409500 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-09-07 | 9.6 | 7.19 | 0.08 | 291 | 27 | 31 | 16 | 4.1 | 1048 | 21950 | Healthy
419853 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-10-16 | 98.3 | 77.32 | 18.6 | 161 | 28 | 31 | 16 | 5.3 | 1052 | 22678 | Healthy
425888 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2019-11-13 | 8.2 | 6.05 | 0.14 | 63 | 23 | 30 | 14 | 6.8 | 884 | 19101 | Healthy
441196 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2020-01-06 | 8.04 | 5.72 | 0.29 | 116 | 22 | 32 | 14 | 9.2 | 840 | 19335 | Healthy
449571 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2020-02-07 | 9.06 | 6.44 | 0.43 | 217 | 23 | 34 | 15 | 8.2 | 857 | 20687 | Healthy
457886 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2020-03-05 | 7.94 | 5.68 | 0.15 | 97 | 22 | 33 | 14 | 6.9 | 864 | 20123 | Healthy
477364 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2020-06-26 | 9.64 | 6.87 | 0.14 | 112 | 31 | 36 | 16 | 5.1 | 1031 | 25063 | Healthy
481930 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2020-07-15 | 8.42 | 5.74 | 0.21 | 34 | 26 | 33 | 15 | 4 | 900 | 23751 | Healthy
488308 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2020-08-10 | 10.2 | 7.09 | 0.21 | 38 | 31 | 37 | 16 | 3.7 | 1117 | 27797 | Healthy
503167 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2020-09-29 | 8.21 | 5.55 | 0.08 | 26 | 28 | 33 | 15 | 2.5 | 945 | 24707 | Healthy
539686 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-02-05 | 8.87 | 6.14 | 0.07 | 58 | 31 | 35 | 17 | 3.7 | 1022 | 25448 | Healthy
552159 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-03-11 | 9.18 | 6.39 | 0.05 | 86 | 32 | 36 | 17 | 4 | 1049 | 26235 | Healthy
555046 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-03-18 | 9.57 | 6.67 | 0.07 | 62 | 33 | 37 | 17 | 4 | 1096 | 27078 | Healthy
574677 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-06-01 | 9.29 | 6.42 | 0.13 | 61 | 30 | 40 | 19 | 6.7 | 1070 | 26215 | Healthy
588742 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-07-26 | 8.58 | 5.92 | 0.03 | 48 | 30 | 38 | 19 | 6.1 | 1045 | 25151 | Healthy
602924 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-09-18 | 8.47 | 5.7 | 0.24 | 93 | 27 | 37 | 19 | 8.7 | 925 | 24262 | Healthy
605956 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-09-27 | 8.31 | 5.55 | 0.29 | 46 | 26 | 37 | 18 | 8.9 | 895 | 23714 | Healthy
609332 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-10-06 | 8.63 | 5.76 | 0.35 | 41 | 26 | 38 | 18 | 8.8 | 913 | 24035 | Healthy
611685 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-10-19 | 8.78 | 5.79 | 0.37 | 46 | 27 | 35 | 16 | 7.8 | 852 | 25205 | Healthy
616401 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-11-08 | 8.32 | 5.46 | 0.48 | 46 | 23 | 36 | 18 | 7.6 | 840 | 22857 | Healthy
618232 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-11-18 | 8.04 | 5.36 | 0.36 | 40 | 22 | 36 | 17 | 6.7 | 782 | 22361 | Healthy
624000 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-12-11 | 8.4 | 5.52 | 0.48 | 41 | 23 | 37 | 18 | 6.6 | 837 | 23072 | Healthy
627277 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2021-12-24 | 8.57 | 5.65 | 0.46 | 40 | 23 | 38 | 18 | 6.5 | 867 | 23665 | Healthy
631946 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2022-01-08 | 8.42 | 5.59 | 0.4 | 48 | 23 | 38 | 18 | 6 | 856 | 23246 | Healthy
635396 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2022-01-24 | 9.16 | 6.05 | 0.53 | 42 | 25 | 40 | 18 | 6.3 | 925 | 24626 | Healthy
639747 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2022-02-10 | 8.63 | 5.76 | 0.39 | 34 | 24 | 39 | 18 | 5.5 | 888 | 23888 | Healthy
644824 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2022-02-28 | 9.38 | 6.23 | 0.56 | 35 | 25 | 40 | 18 | 5.6 | 932 | 24850 | Healthy
648101 | 11 | NELLORE - VIJ-2 LINE REACTOR | ACEC - 57 ST 250131 | 2022-03-11 | 8.98 | 5.95 | 0.48 | 41 | 24 | 40 | 18 | 5.1 | 883 | 24534 | Healthy
165013 | 9159 | NELLORE - VIJ-3 LR | CGL - T10261/3 | 2017-06-13 | 4.47 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1436 | Healthy
194493 | 9159 | NELLORE - VIJ-3 LR | CGL - T10261/3 | 2017-09-21 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1494 | Healthy
255047 | 9159 | NELLORE - VIJ-3 LR | CGL - T10261/3 | 2018-03-21 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 332 | 1207 | Healthy
314766 | 9159 | NELLORE - VIJ-3 LR | CGL - T10261/3 | 2018-10-08 | 2.86 | 2.47 | 0.12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 441 | 2207 | Healthy
321007 | 9159 | NELLORE - VIJ-3 LR | CGL - T10261/3 | 2018-10-29 | 4.39 | 3.55 | 0.56 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 491 | 2345 | Healthy
381379 | 9159 | NELLORE - VIJ-3 LR | CGL - T10261/3 | 2019-05-22 | 3.13 | 2.69 | 0.08 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 461 | 3148 | Healthy
429483 | 9159 | NELLORE - VIJ-3 LR | CGL - T10261/3 | 2019-11-25 | 3.39 | 2.88 | 0.12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 466 | 3503 | Healthy
481931 | 9159 | NELLORE - VIJ-3 LR | CGL - T10261/3 | 2020-07-15 | 3.09 | 2.54 | 0.1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 405 | 4113 | Healthy
532087 | 9159 | NELLORE - VIJ-3 LR | CGL - T10261/3 | 2021-01-09 | 3.4 | 2.83 | 0.08 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 479 | 4455 | Healthy
602925 | 9159 | NELLORE - VIJ-3 LR | CGL - T10261/3 | 2021-09-18 | 3.88 | 3.17 | 0.12 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 528 | 5300 | Healthy
165014 | 11471 | NELLORE - VTPS LR | CGL - T10261/4 | 2017-06-13 | 4.74 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 379 | 1514 | Healthy
194494 | 11471 | NELLORE - VTPS LR | CGL - T10261/4 | 2017-09-21 | 2.54 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 396 | 1647 | Healthy
255048 | 11471 | NELLORE - VTPS LR | CGL - T10261/4 | 2018-03-21 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 375 | 1394 | Healthy
314767 | 11471 | NELLORE - VTPS LR | CGL - T10261/4 | 2018-10-08 | 3.22 | 2.74 | 0.19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 452 | 2489 | Healthy
321008 | 11471 | NELLORE - VTPS LR | CGL - T10261/4 | 2018-10-29 | 4.58 | 3.68 | 0.58 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 517 | 2639 | Healthy
381380 | 11471 | NELLORE - VTPS LR | CGL - T10261/4 | 2019-05-22 | 3.29 | 2.75 | 0.15 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 432 | 3352 | Healthy
429484 | 11471 | NELLORE - VTPS LR | CGL - T10261/4 | 2019-11-25 | 3.51 | 2.94 | 0.13 | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 | 457 | 3860 | Healthy
481932 | 11471 | NELLORE - VTPS LR | CGL - T10261/4 | 2020-07-15 | 3.63 | 2.26 | 0.11 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 445 | 5068 | Healthy
532086 | 11471 | NELLORE - VTPS LR | CGL - T10261/4 | 2021-01-09 | 3.32 | 2.72 | 0.07 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 424 | 4864 | Healthy
602926 | 11471 | NELLORE - VTPS LR | CGL - T10261/4 | 2021-09-18 | 3.49 | 2.81 | 0.08 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 438 | 5567 | Healthy
201405193 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2014-05-14 | 1.98 | 1.61 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 298 | Healthy
201407045 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2014-07-02 | 1.46 | 1.28 | 0.14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 | 283 | Healthy
3699 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2015-04-09 | 1.94 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 220 | 786 | Healthy
6429 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2015-06-06 | 1.78 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1121 | Healthy
12806 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2015-09-24 | 1.64 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 277 | 1076 | Healthy
7185 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2015-10-01 | 1.69 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 276 | 989 | Healthy
24061 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-01-06 | 3.7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 336 | 1353 | Healthy
24234 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-01-07 | 2.27 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 235 | 263 | Healthy
32358 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-02-20 | 3.51 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 323 | 886 | Healthy
38739 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-03-17 | 2.62 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 329 | 696 | Healthy
57946 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-06-06 | 2.15 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 367 | 761 | Healthy
62817 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-06-24 | 3.57 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 328 | 489 | Healthy
63068 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-06-24 | 3.88 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 279 | 433 | Healthy
66397 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-07-08 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 381 | 582 | Healthy
72812 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-08-04 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 349 | 655 | Healthy
82506 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-09-09 | 2.13 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1 | 2 | 0 | 394 | 600 | Healthy
90685 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-10-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 360 | 611 | Healthy
97784 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-11-02 | 2.21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 371 | 642 | Healthy
106737 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2016-12-08 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 336 | 380 | Healthy
116102 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2017-01-07 | 1.89 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 388 | 541 | Healthy
124060 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2017-02-04 | 1.77 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 334 | 388 | Healthy
134757 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2017-03-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 334 | 696 | Healthy
148490 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2017-04-17 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 366 | 838 | Healthy
161152 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2017-06-01 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 360 | 909 | Healthy
173988 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2017-07-05 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 364 | 962 | Healthy
180976 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2017-08-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 409 | 841 | Healthy
190934 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2017-09-09 | 2.47 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 349 | 473 | Healthy
201076 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2017-10-13 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 375 | 860 | Healthy
209580 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2017-11-14 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 383 | 985 | Healthy
220017 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2017-12-12 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 404 | 958 | Healthy
233021 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2018-01-18 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 375 | 927 | Healthy
246839 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2018-02-27 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 411 | 812 | Healthy
256037 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2018-03-23 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 390 | 794 | Healthy
267292 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2018-05-04 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 482 | 1014 | Healthy
275669 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2018-06-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1189 | Healthy
303008 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2018-09-01 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1078 | Healthy
330755 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2018-12-03 | 2.27 | 2.03 | 0.07 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 541 | 1174 | Healthy
348489 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2019-01-29 | 2.2 | 2.01 | 0.03 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 548 | 1133 | Healthy
367234 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2019-03-28 | 2.01 | 1.78 | 0.05 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 489 | 1181 | Healthy
374256 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2019-04-25 | 2.21 | 1.95 | 0.07 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 530 | 1395 | Healthy
400377 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2019-08-05 | 2.24 | 1.95 | 0.09 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 475 | 1587 | Healthy
423379 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2019-10-31 | 2.12 | 1.87 | 0.03 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 492 | 1631 | Healthy
448877 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2020-02-05 | 1.99 | 1.74 | 0.05 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 477 | 1582 | Healthy
477450 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2020-06-26 | 2.45 | 2.12 | 0.04 | 0 | 32 | 1 | 3 | 0 | 575 | 2354 | Healthy
512655 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2020-11-04 | 1.94 | 1.61 | 0.06 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 506 | 2193 | Healthy
537007 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2021-01-28 | 2.03 | 1.74 | 0.03 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 501 | 2091 | Healthy
588822 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2021-07-26 | 2.53 | 2.16 | 0.06 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 | 636 | 2454 | Healthy
615515 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2021-11-01 | 2.64 | 2.2 | 0.11 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 616 | 2648 | Healthy
636288 | 8785 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR B-PH | BTW - 201211K08 | 2022-01-28 | 2.33 | 1.95 | 0.08 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 584 | 2347 | Healthy
201405192 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2014-05-14 | 11.09 | 8.72 | 2.32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 327 | Healthy
201407046 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2014-07-02 | 1.61 | 1.43 | 0.14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138 | 288 | Healthy
3698 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2015-04-09 | 2.23 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 297 | 886 | Healthy
6428 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2015-06-06 | 2.15 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 310 | 1179 | Healthy
12805 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2015-09-24 | 2.17 | 0 | 0 | 16 | 20 | 1 | 1 | 0 | 351 | 1229 | Healthy
7184 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2015-10-01 | 2.09 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1087 | Healthy
24060 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-01-06 | 3.53 | 0 | 0 | 8 | 22 | 1 | 1 | 0 | 399 | 1427 | Healthy
24235 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-01-07 | 1.93 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 374 | 1322 | Healthy
32357 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-02-20 | 5.42 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 1 | 0 | 411 | 982 | Healthy
38738 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-03-17 | 2.89 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 2 | 0 | 413 | 777 | Healthy
57945 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-06-06 | 2.52 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 | 2 | 0 | 453 | 820 | Healthy
62816 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-06-24 | 4.08 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 401 | 509 | Healthy
63067 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-06-24 | 2.04 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 2 | 0 | 374 | 433 | Healthy
66396 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-07-08 | 2.54 | 0 | 0 | 7 | 29 | 1 | 2 | 0 | 469 | 630 | Healthy
72811 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-08-04 | 2.38 | 0 | 0 | 9 | 28 | 1 | 2 | 0 | 439 | 755 | Healthy
82505 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-09-09 | 2.46 | 0 | 0 | 7 | 30 | 1 | 2 | 0 | 468 | 642 | Healthy
90687 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-10-04 | 3.06 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1 | 2 | 0 | 432 | 691 | Healthy
97783 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-11-02 | 2.23 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 2 | 434 | 685 | Healthy
106736 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2016-12-08 | 2.32 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 375 | 402 | Healthy
116101 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2017-01-07 | 2.29 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 3 | 0 | 458 | 585 | Healthy
124059 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2017-02-04 | 2.2 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1 | 2 | 0 | 412 | 429 | Healthy
134756 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2017-03-08 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 390 | 754 | Healthy
148463 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2017-04-17 | 2.17 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 2 | 0 | 411 | 890 | Healthy
161151 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2017-06-01 | 1.99 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 425 | 990 | Healthy
173987 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2017-07-05 | 2.81 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 2 | 0 | 432 | 1078 | Healthy
180975 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2017-08-01 | 2.32 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 | 3 | 0 | 482 | 918 | Healthy
190933 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2017-09-09 | 2.54 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 2 | 0 | 419 | 1017 | Healthy
201075 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2017-10-13 | 2.23 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 2 | 0 | 434 | 942 | Healthy
209579 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2017-11-14 | 2.41 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1 | 3 | 0 | 472 | 1118 | Healthy
220016 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2017-12-12 | 2.21 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1 | 3 | 0 | 469 | 970 | Healthy
233020 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2018-01-18 | 2.33 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 3 | 0 | 446 | 890 | Healthy
246838 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2018-02-27 | 2.21 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 477 | 836 | Healthy
256036 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2018-03-23 | 2.12 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 2 | 0 | 453 | 813 | Healthy
267291 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2018-05-04 | 2.54 | 0 | 0 | 6 | 31 | 1 | 2 | 0 | 538 | 1083 | Healthy
275668 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2018-06-04 | 2.38 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1269 | Healthy
291566 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2018-07-27 | 4.12 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1 | 3 | 0 | 590 | 1298 | Healthy
303007 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2018-09-01 | 3.71 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1136 | Healthy
330754 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2018-12-03 | 2.59 | 2.27 | 0.12 | 6 | 32 | 0 | 3 | 0 | 608 | 1262 | Healthy
348488 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2019-01-29 | 2.51 | 2.25 | 0.08 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 634 | 1236 | Healthy
367230 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2019-03-28 | 2.23 | 1.98 | 0.07 | 4 | 33 | 0 | 3 | 0 | 533 | 1233 | Healthy
374255 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2019-04-25 | 2.33 | 2.07 | 0.04 | 5 | 37 | 1 | 3 | 0 | 599 | 1511 | Healthy
400376 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2019-08-05 | 2.35 | 2.05 | 0.08 | 8 | 28 | 1 | 3 | 0 | 524 | 1708 | Healthy
423378 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2019-10-31 | 2.66 | 2.34 | 0.07 | 9 | 32 | 1 | 4 | 0 | 611 | 1871 | Healthy
448876 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2020-02-05 | 2.65 | 2.28 | 0.15 | 8 | 30 | 1 | 3 | 0 | 540 | 1702 | Healthy
477399 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2020-06-26 | 2.97 | 2.6 | 0.03 | 11 | 46 | 1 | 5 | 0 | 704 | 2614 | Healthy
512654 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2020-11-04 | 2.57 | 2.01 | 0.3 | 36 | 34 | 1 | 4 | 0 | 484 | 2071 | Healthy
537006 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2021-01-28 | 2.4 | 2.05 | 0.06 | 10 | 41 | 1 | 4 | 0 | 594 | 2254 | Healthy
588821 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2021-07-26 | 2.83 | 2.41 | 0.08 | 8 | 43 | 1 | 5 | 0 | 733 | 2611 | Healthy
615511 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2021-11-01 | 2.83 | 2.37 | 0.11 | 14 | 42 | 1 | 5 | 0 | 710 | 2705 | Healthy
636287 | 8786 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR Y-PH | BTW - 201211K06 | 2022-01-28 | 2.53 | 2.13 | 0.09 | 8 | 39 | 1 | 4 | 0 | 652 | 2389 | Healthy
201405191 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2014-05-14 | 1.53 | 1.33 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87 | 403 | Healthy
201407047 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2014-07-02 | 1.17 | 1.04 | 0.09 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 265 | Healthy
3697 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2015-04-09 | 1.69 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 205 | 733 | Healthy
6427 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2015-06-06 | 2.31 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 212 | 536 | Healthy
12804 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2015-09-24 | 2.37 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 225 | 258 | Healthy
7183 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2015-10-01 | 3.24 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 214 | 196 | Healthy
24059 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-01-06 | 3.62 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 262 | 315 | Healthy
24241 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-01-07 | 1.6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 307 | 1209 | Healthy
32356 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-02-20 | 4.08 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 287 | 281 | Healthy
38737 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-03-17 | 3.07 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 262 | 237 | Healthy
57944 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-06-06 | 3.01 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 335 | 381 | Healthy
62815 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-06-24 | 4.49 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0 | 266 | 227 | Healthy
63066 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-06-24 | 2.36 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0 | 258 | 178 | Healthy
66395 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-07-08 | 2.74 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 1 | 0 | 314 | 296 | Healthy
72810 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-08-04 | 2.5 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 291 | 326 | Healthy
82504 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-09-09 | 2.8 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 1 | 0 | 331 | 296 | Healthy
90684 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-10-04 | 2.78 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 296 | 313 | Healthy
97782 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-11-02 | 3.36 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 315 | 342 | Healthy
106735 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2016-12-08 | 2.24 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 249 | 205 | Healthy
116100 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2017-01-07 | 2.54 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0 | 337 | 265 | Healthy
124058 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2017-02-04 | 2.29 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 293 | 187 | Healthy
134755 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2017-03-08 | 2.3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 298 | 335 | Healthy
148462 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2017-04-17 | 2.67 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 296 | 384 | Healthy
161150 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2017-06-01 | 2.15 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 299 | 440 | Healthy
173986 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2017-07-05 | 2.16 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 316 | 478 | Healthy
180974 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2017-08-01 | 2.49 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 358 | 427 | Healthy
190932 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2017-09-09 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 374 | 943 | Healthy
201074 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2017-10-13 | 2.4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 339 | 447 | Healthy
209578 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2017-11-14 | 2.53 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 1 | 0 | 365 | 516 | Healthy
220015 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2017-12-12 | 2.42 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 362 | 445 | Healthy
233019 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2018-01-18 | 2.37 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 1 | 0 | 350 | 405 | Healthy
246837 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2018-02-27 | 2.51 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 376 | 360 | Healthy
256035 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2018-03-23 | 2.28 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 343 | 351 | Healthy
267290 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2018-05-04 | 2.55 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 | 435 | 489 | Healthy
275667 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2018-06-04 | 5.22 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 438 | 623 | Healthy
291565 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2018-07-27 | 33.95 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 274 | 605 | Healthy
303006 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2018-09-01 | 3.81 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 493 | 573 | Healthy
330753 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2018-12-03 | 2.83 | 2.56 | 0.14 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 515 | 614 | Healthy
348487 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2019-01-29 | 2.62 | 2.43 | 0.08 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 514 | 570 | Healthy
367229 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2019-03-28 | 2.48 | 2.28 | 0.09 | 6 | 32 | 0 | 1 | 0 | 461 | 606 | Healthy
374254 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2019-04-25 | 2.59 | 2.37 | 0.09 | 7 | 34 | 1 | 1 | 0 | 489 | 768 | Healthy
400375 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2019-08-05 | 2.54 | 2.29 | 0.12 | 11 | 26 | 1 | 2 | 0 | 439 | 878 | Healthy
423377 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2019-10-31 | 2.73 | 2.5 | 0.08 | 13 | 30 | 1 | 2 | 0 | 516 | 948 | Healthy
448875 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2020-02-05 | 2.92 | 2.57 | 0.22 | 11 | 27 | 1 | 2 | 0 | 448 | 808 | Healthy
477398 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2020-06-26 | 2.77 | 2.48 | 0.09 | 12 | 39 | 1 | 2 | 0 | 552 | 1333 | Healthy
512653 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2020-11-04 | 2.47 | 2.18 | 0.1 | 11 | 40 | 1 | 2 | 0 | 539 | 1347 | Healthy
537005 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2021-01-28 | 2.35 | 2.1 | 0.07 | 10 | 37 | 1 | 2 | 0 | 494 | 1212 | Healthy
588820 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2021-07-26 | 2.73 | 2.42 | 0.09 | 11 | 39 | 1 | 3 | 0 | 625 | 1513 | Healthy
615510 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2021-11-01 | 2.66 | 2.35 | 0.08 | 11 | 39 | 2 | 3 | 0 | 612 | 1585 | Healthy
636286 | 8787 | NELLORE PS - KNL-1 LINE REACTOR R-PH | BTW - 201211K03 | 2022-01-28 | 2.92 | 2.57 | 0.13 | 11 | 41 | 1 | 3 | 0 | 635 | 1507 | Healthy
201312196 | 8662 | NELLORE PS - 765 kv Transformer | ZTR - 161330 | 2013-12-20 | 0.49 | 0.36 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 | Healthy
201405188 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2014-05-14 | 0.67 | 0.51 | 0.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 343 | Healthy
201407044 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2014-07-02 | 0.82 | 0.64 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 364 | Healthy
5287 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2015-05-15 | 2.82 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 486 | Healthy
6415 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2015-06-06 | 3.54 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 622 | Healthy
7189 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2015-10-01 | 1.81 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 213 | Healthy
7175 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2015-10-01 | 0.86 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 205 | Healthy
24050 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-01-06 | 2.58 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 557 | Healthy
24238 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-01-07 | 1.11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 274 | Healthy
32347 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-02-20 | 1.75 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 332 | Healthy
38718 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-03-17 | 0.79 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 312 | Healthy
57924 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-06-06 | 0.97 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 467 | Healthy
62804 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-06-24 | 1.85 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 839 | Healthy
63053 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-06-24 | 3.35 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 414 | Healthy
66415 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-07-08 | 0.73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 452 | Healthy
72800 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-08-04 | 0.72 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 482 | Healthy
82488 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-09-09 | 0.8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 492 | Healthy
90672 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-10-04 | 1.09 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 393 | Healthy
97770 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-11-02 | 0.69 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 410 | Healthy
106721 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2016-12-08 | 0.62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 303 | Healthy
116088 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-01-07 | 0.83 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 406 | Healthy
124046 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-02-04 | 0.83 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 392 | Healthy
134644 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-03-08 | 0.68 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 513 | Healthy
148465 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-04-17 | 1.29 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 559 | Healthy
159636 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-06-01 | 0.48 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 681 | Healthy
173975 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-07-05 | 0.57 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 626 | Healthy
180961 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-08-01 | 0.91 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 721 | Healthy
190921 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-09-09 | 0.81 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 685 | Healthy
201063 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-10-13 | 0.8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 630 | Healthy
209565 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-11-14 | 0.82 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 693 | Healthy
217093 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-12-07 | 0.81 | 0 | 0 | 136 | 11 | 19 | 0 | 72.4 | 96 | 709 | Faulty
213865 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-12-10 | 0.93 | 0 | 0 | 150 | 11 | 20 | 0 | 73.2 | 0 | 694 | Faulty
213866 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-12-10 | 0.86 | 0 | 0 | 139 | 11 | 20 | 1 | 70.8 | 91 | 674 | Faulty
213867 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-12-10 | 4.15 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 2 | 0 | 150 | 3386 | Healthy
213868 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2017-12-10 | 3.99 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 2 | 0 | 149 | 3858 | Healthy
225178 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-01-02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Healthy
230861 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-01-12 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 69 | Healthy
230862 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-01-12 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 64 | Healthy
230863 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-01-12 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 65 | Healthy
233024 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-01-19 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | Healthy
238613 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-02-02 | 0.37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | Healthy
246831 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-02-27 | 0.36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10 | 147 | Healthy
250050 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-03-08 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8 | 150 | Healthy
256028 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-03-23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 171 | Healthy
263197 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-04-17 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 204 | Healthy
267266 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-05-04 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 14 | 242 | Healthy
271338 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-05-21 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 17 | 273 | Healthy
275656 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-06-04 | 0.37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 299 | Healthy
291558 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-07-27 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 362 | Healthy
314769 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-10-08 | 0.5 | 0.35 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 362 | Healthy
330746 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2018-12-03 | 0.64 | 0.43 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 34 | 388 | Healthy
341353 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-01-03 | 0.66 | 0.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 40 | 397 | Healthy
348480 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-01-29 | 0.53 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 36 | 364 | Healthy
356990 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-02-27 | 0.49 | 0.36 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 32 | 362 | Healthy
367222 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-03-28 | 0.58 | 0.45 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 34 | 375 | Healthy
373460 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-04-22 | 0.68 | 0.5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 38 | 439 | Healthy
383137 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-05-29 | 0.99 | 0.64 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 46 | 468 | Healthy
390578 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-06-29 | 0.75 | 0.5 | 0.19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 58 | 519 | Healthy
398624 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-07-29 | 0.74 | 0.49 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 504 | Healthy
405704 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-08-28 | 0.72 | 0.48 | 0.18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 66 | 545 | Healthy
417126 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-10-03 | 0.86 | 0.58 | 0.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 60 | 517 | Healthy
423370 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-10-31 | 0.67 | 0.44 | 0.17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 529 | Healthy
431867 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2019-12-02 | 0.75 | 0.5 | 0.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 67 | 518 | Healthy
440380 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2020-01-02 | 0.74 | 0.5 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 495 | Healthy
448868 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2020-02-05 | 0.72 | 0.48 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 497 | Healthy
457686 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2020-03-04 | 0.78 | 0.51 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 520 | Healthy
477387 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2020-06-26 | 0.89 | 0.6 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 99 | 718 | Healthy
489345 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2020-08-12 | 0.97 | 0.65 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 96 | 721 | Healthy
503208 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2020-09-29 | 0.54 | 0.27 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 88 | 658 | Healthy
512652 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2020-11-04 | 0.65 | 0.35 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 88 | 664 | Healthy
522168 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2020-12-12 | 0.96 | 0.64 | 0.24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 101 | 686 | Healthy
537004 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2021-01-28 | 0.91 | 0.6 | 0.22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 109 | 755 | Healthy
554620 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2021-03-17 | 1.11 | 0.74 | 0.27 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.7 | 118 | 783 | Healthy
577768 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2021-06-15 | 0.95 | 0.68 | 0.18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 132 | 767 | Healthy
602928 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2021-09-18 | 1.01 | 0.69 | 0.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 728 | Healthy
624346 | 8662 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2021-12-14 | 1.05 | 0.71 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 143 | 751 | Healthy
201405189 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2014-05-14 | 1.69 | 1.48 | 0.16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 131 | 445 | Healthy
201407043 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2014-07-02 | 6.46 | 5.25 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 332 | Healthy
3689 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2015-04-09 | 3.11 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 113 | 412 | Healthy
5286 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2015-05-15 | 3.65 | 0 | 0 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 127 | 429 | Healthy
6414 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2015-06-06 | 3.11 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 704 | Healthy
12796 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2015-09-24 | 2.98 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 | 602 | Healthy
7174 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2015-10-01 | 2.7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 172 | 647 | Healthy
24049 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-01-06 | 3.49 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 191 | 674 | Healthy
24319 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-01-08 | 2.75 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 | 631 | Healthy
32346 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-02-20 | 4.84 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 232 | 783 | Healthy
38717 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-03-17 | 3.2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 194 | 692 | Healthy
57923 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-06-06 | 3.51 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 232 | 891 | Healthy
62803 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-06-24 | 4.37 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126 | 774 | Healthy
63052 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-06-24 | 3.39 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205 | 786 | Healthy
66384 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-07-08 | 3.71 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 893 | Healthy
72798 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-08-04 | 3.5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 239 | 893 | Healthy
82490 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-09-09 | 3.48 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 248 | 903 | Healthy
90671 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-10-04 | 3.65 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229 | 758 | Healthy
97769 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-11-02 | 3.27 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 763 | Healthy
106720 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2016-12-08 | 3.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 590 | Healthy
116087 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2017-01-07 | 3.74 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 267 | 768 | Healthy
124047 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2017-02-04 | 3.46 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 249 | 736 | Healthy
134643 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2017-03-08 | 3.1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 993 | Healthy
148466 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2017-04-17 | 3.98 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 259 | 1083 | Healthy
159637 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2017-06-01 | 2.93 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1130 | Healthy
173974 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2017-07-05 | 3.07 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 253 | 1144 | Healthy
180960 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2017-08-01 | 3.81 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 288 | 1186 | Healthy
190920 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2017-09-09 | 3.64 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 270 | 1175 | Healthy
201062 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2017-10-13 | 3.62 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 284 | 1172 | Healthy
209566 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2017-11-14 | 3.74 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 306 | 1207 | Healthy
220001 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2017-12-12 | 3.68 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 302 | 1207 | Healthy
233007 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2018-01-18 | 3.42 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1176 | Healthy
246830 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2018-02-27 | 3.9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 301 | 991 | Healthy
256029 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2018-03-23 | 3.83 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 280 | 965 | Healthy
267265 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2018-05-04 | 7.29 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 320 | 1100 | Healthy
275657 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2018-06-04 | 4.09 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1172 | Healthy
291559 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2018-07-27 | 5.2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 543 | 1346 | Healthy
330747 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2018-12-03 | 4.57 | 3.7 | 0.7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 403 | 1248 | Healthy
348481 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2019-01-29 | 4.21 | 3.6 | 0.46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1168 | Healthy
367223 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2019-03-28 | 3.79 | 3.23 | 0.41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 357 | 1135 | Healthy
373461 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2019-04-22 | 4.36 | 3.74 | 0.45 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 416 | 1287 | Healthy
400370 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2019-08-05 | 4.36 | 3.49 | 0.68 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 364 | 1396 | Healthy
423371 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2019-10-31 | 4.6 | 3.7 | 0.72 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 395 | 1373 | Healthy
448869 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2020-02-05 | 4.35 | 3.48 | 0.71 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 376 | 1231 | Healthy
477388 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2020-06-26 | 5.66 | 4.54 | 0.91 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 477 | 1644 | Healthy
503210 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2020-09-29 | 4.42 | 3.46 | 0.77 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 388 | 1500 | Healthy
522169 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2020-12-12 | 5.05 | 4.02 | 0.83 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 422 | 1607 | Healthy
554621 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2021-03-17 | 4.73 | 3.77 | 0.76 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 414 | 1641 | Healthy
577769 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2021-06-15 | 4.89 | 3.91 | 0.75 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 487 | 1681 | Healthy
602929 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2021-09-18 | 5.01 | 4 | 0.79 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 486 | 1663 | Healthy
624347 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2021-12-14 | 5.03 | 4.03 | 0.78 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 505 | 1671 | Healthy
201403226 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2014-03-16 | 0.84 | 0.6 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | Healthy
201404074 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2014-04-03 | 1.24 | 1.05 | 0.16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 220 | Healthy
201407051 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2014-07-02 | 1.43 | 1.26 | 0.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 140 | 505 | Healthy
3694 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2015-04-09 | 1.78 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1112 | Healthy
5292 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2015-05-15 | 2.44 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 1 | 0 | 206 | 366 | Healthy
6422 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2015-06-06 | 2.04 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 299 | 834 | Healthy
12803 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2015-09-24 | 4.85 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 476 | 658 | Healthy
7182 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2015-10-01 | 2.32 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1 | 2 | 0 | 370 | 817 | Healthy
24058 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-01-06 | 3.18 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 2 | 0 | 361 | 774 | Healthy
24236 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-01-07 | 2.08 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 2 | 0.1 | 381 | 758 | Healthy
32354 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-02-20 | 3.95 | 0 | 0 | 12 | 29 | 1 | 2 | 0 | 446 | 904 | Healthy
38731 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-03-17 | 2.79 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 2 | 0 | 406 | 859 | Healthy
57937 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-06-06 | 2.49 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 2 | 0 | 464 | 1221 | Healthy
62810 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-06-24 | 3.64 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 2 | 0 | 436 | 955 | Healthy
63060 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-06-24 | 2.26 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1 | 2 | 0 | 418 | 1048 | Healthy
66391 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-07-08 | 2.62 | 0 | 0 | 10 | 29 | 1 | 2 | 0 | 477 | 1247 | Healthy
72807 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-08-04 | 2.22 | 0 | 0 | 8 | 26 | 1 | 2 | 0 | 401 | 1117 | Healthy
82499 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-09-09 | 1.52 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 280 | 771 | Healthy
90679 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-10-04 | 3.04 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1 | 2 | 0 | 419 | 1043 | Healthy
98792 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-11-08 | 2.33 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1 | 2 | 0 | 467 | 1060 | Healthy
106728 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2016-12-08 | 2.15 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 407 | 763 | Healthy
116095 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2017-01-07 | 2.41 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 478 | 1019 | Healthy
124068 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2017-02-04 | 2.26 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 2 | 0 | 411 | 910 | Healthy
134751 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2017-03-08 | 2.06 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1201 | Healthy
148457 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2017-04-17 | 2.18 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | 2 | 0 | 418 | 1258 | Healthy
159646 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2017-06-01 | 2.33 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 417 | 1373 | Healthy
173982 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2017-07-05 | 1.94 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 438 | 1395 | Healthy
180970 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2017-08-01 | 2.24 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1 | 3 | 0 | 469 | 1440 | Healthy
190928 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2017-09-09 | 2.36 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 3 | 0 | 465 | 1456 | Healthy
201070 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2017-10-13 | 2.28 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 3 | 0 | 430 | 1413 | Healthy
209574 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2017-11-14 | 2.24 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1 | 3 | 0 | 471 | 1428 | Healthy
220011 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2017-12-12 | 2.34 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1 | 3 | 0 | 483 | 1436 | Healthy
233015 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2018-01-18 | 2.19 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1 | 3 | 0 | 461 | 1387 | Healthy
246846 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2018-02-27 | 2.36 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1 | 2 | 0 | 496 | 1351 | Healthy
256054 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2018-03-23 | 2.33 | 0 | 0 | 11 | 31 | 1 | 2 | 0 | 398 | 491 | Healthy
267274 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2018-05-04 | 2.47 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 3 | 0 | 561 | 1623 | Healthy
275675 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2018-06-04 | 2.48 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 583 | 1724 | Healthy
303001 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2018-09-01 | 3.53 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1 | 2 | 0.5 | 599 | 1830 | Healthy
330761 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2018-12-03 | 2.88 | 2.49 | 0.14 | 4 | 31 | 1 | 3 | 0 | 656 | 1857 | Healthy
348496 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2019-01-29 | 2.66 | 2.35 | 0.07 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 649 | 1752 | Healthy
367242 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2019-03-28 | 6.06 | 5.16 | 0.68 | 5 | 28 | 1 | 2 | 0 | 488 | 1701 | Healthy
374263 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2019-04-25 | 2.5 | 2.17 | 0.06 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 604 | 2029 | Healthy
401691 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2019-08-10 | 2.55 | 2.15 | 0.13 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 517 | 2206 | Healthy
423387 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2019-10-31 | 2.84 | 2.45 | 0.09 | 5 | 28 | 1 | 3 | 0 | 618 | 2404 | Healthy
448883 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2020-02-05 | 4.31 | 3.54 | 0.54 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 496 | 1829 | Healthy
477457 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2020-06-26 | 2.8 | 2.34 | 0.1 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 632 | 2972 | Healthy
512662 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2020-11-04 | 2.48 | 2.01 | 0.15 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 552 | 2696 | Healthy
537013 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2021-01-28 | 2.95 | 2.48 | 0.11 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 | 680 | 2810 | Healthy
588825 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2021-07-26 | 2.72 | 2.26 | 0.09 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 | 692 | 2912 | Healthy
615824 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2021-11-02 | 2.73 | 2.27 | 0.09 | 0 | 31 | 1 | 3 | 0 | 695 | 3059 | Healthy
636295 | 8876 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR B-PH | BTW - 201211K07 | 2022-01-28 | 2.64 | 2.23 | 0.09 | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 | 676 | 2744 | Healthy
201403228 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2014-03-16 | 0.83 | 0.59 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 117 | Healthy
201404076 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2014-04-03 | 1.06 | 0.89 | 0.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 207 | Healthy
201407053 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2014-07-02 | 1.45 | 1.3 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 403 | Healthy
3696 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2015-04-09 | 1.9 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 250 | 803 | Healthy
5294 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2015-05-15 | 2.15 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 292 | 1048 | Healthy
6420 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2015-06-06 | 2.87 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 236 | 516 | Healthy
12801 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2015-09-24 | 2.32 | 0 | 0 | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 306 | 611 | Healthy
7180 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2015-10-01 | 2.21 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 1 | 0 | 273 | 324 | Healthy
24055 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-01-06 | 3.59 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0 | 285 | 320 | Healthy
24317 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-01-08 | 2.23 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 1 | 0 | 281 | 281 | Healthy
32352 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-02-20 | 3.85 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 1 | 0 | 339 | 348 | Healthy
38727 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-03-17 | 3.03 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 1 | 0 | 327 | 318 | Healthy
57934 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-06-06 | 2.59 | 0 | 0 | 15 | 35 | 1 | 2 | 0 | 364 | 439 | Healthy
62808 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-06-24 | 4.87 | 0 | 0 | 15 | 31 | 1 | 1 | 0 | 323 | 345 | Healthy
63058 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-06-24 | 2.47 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 1 | 0 | 313 | 428 | Healthy
66389 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-07-08 | 2.75 | 0 | 0 | 14 | 34 | 1 | 2 | 0 | 366 | 485 | Healthy
72805 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-08-04 | 2.77 | 0 | 0 | 15 | 37 | 1 | 2 | 0 | 388 | 457 | Healthy
82497 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-09-09 | 2.84 | 0 | 0 | 15 | 37 | 1 | 2 | 0 | 392 | 496 | Healthy
90677 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-10-04 | 2.82 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 2 | 0 | 344 | 396 | Healthy
97775 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-11-02 | 2.36 | 0 | 0 | 15 | 27 | 1 | 2 | 0 | 344 | 375 | Healthy
106726 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2016-12-08 | 2.98 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 283 | 254 | Healthy
116093 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2017-01-07 | 2.63 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 2 | 0 | 382 | 356 | Healthy
124066 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2017-02-04 | 2.39 | 0 | 0 | 17 | 36 | 1 | 2 | 0 | 362 | 343 | Healthy
134649 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2017-03-08 | 2.03 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 296 | 405 | Healthy
148455 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2017-04-17 | 2.38 | 0 | 0 | 13 | 27 | 1 | 2 | 0 | 332 | 454 | Healthy
159644 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2017-06-01 | 3.48 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 320 | 575 | Healthy
173980 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2017-07-05 | 1.97 | 0 | 0 | 13 | 27 | 1 | 2 | 0 | 352 | 617 | Healthy
180966 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2017-08-01 | 2.59 | 0 | 0 | 14 | 31 | 1 | 2 | 0 | 415 | 699 | Healthy
190926 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2017-09-09 | 2.32 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 | 2 | 0 | 365 | 661 | Healthy
201068 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2017-10-13 | 2.31 | 0 | 0 | 13 | 28 | 1 | 2 | 0 | 370 | 670 | Healthy
209572 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2017-11-14 | 2.33 | 0 | 0 | 13 | 29 | 1 | 2 | 0 | 385 | 660 | Healthy
220009 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2017-12-12 | 2.19 | 0 | 0 | 13 | 28 | 1 | 2 | 0 | 364 | 639 | Healthy
233013 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2018-01-18 | 2.37 | 0 | 0 | 13 | 29 | 1 | 2 | 0 | 375 | 679 | Healthy
246844 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2018-02-27 | 2.47 | 0 | 0 | 11 | 33 | 1 | 2 | 0 | 417 | 484 | Healthy
256049 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2018-03-23 | 3.57 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 3 | 0 | 553 | 1136 | Healthy
267272 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2018-05-04 | 2.48 | 0 | 0 | 11 | 39 | 1 | 2 | 0 | 440 | 529 | Healthy
275673 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2018-06-04 | 2.53 | 0 | 0 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 439 | 619 | Healthy
302999 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2018-09-01 | 3.34 | 0 | 0 | 10 | 43 | 1 | 2 | 0 | 502 | 723 | Healthy
330759 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2018-12-03 | 3.22 | 2.79 | 0.31 | 7 | 37 | 1 | 2 | 0 | 469 | 669 | Healthy
348494 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2019-01-29 | 3.19 | 2.86 | 0.21 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 490 | 658 | Healthy
367240 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2019-03-28 | 3.12 | 2.78 | 0.22 | 4 | 37 | 1 | 2 | 0 | 444 | 732 | Healthy
374261 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2019-04-25 | 3.52 | 3.15 | 0.22 | 5 | 42 | 1 | 2 | 0 | 543 | 917 | Healthy
401689 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2019-08-10 | 4.77 | 4.21 | 0.36 | 9 | 39 | 1 | 3 | 0 | 668 | 1283 | Healthy
423384 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2019-10-31 | 4.79 | 4.3 | 0.28 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 705 | 1270 | Healthy
448881 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2020-02-05 | 4.3 | 3.88 | 0.24 | 7 | 36 | 1 | 3 | 0 | 689 | 1064 | Healthy
477455 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2020-06-26 | 5.44 | 4.93 | 0.22 | 10 | 53 | 1 | 3 | 0 | 943 | 1892 | Healthy
512660 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2020-11-04 | 3.94 | 3.57 | 0.12 | 9 | 44 | 1 | 3 | 0 | 761 | 1662 | Healthy
537011 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2021-01-28 | 4.03 | 3.7 | 0.09 | 8 | 46 | 1 | 3 | 0 | 787 | 1551 | Healthy
588823 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2021-07-26 | 4.56 | 4.16 | 0.1 | 11 | 48 | 2 | 4 | 0 | 946 | 1925 | Healthy
615505 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2021-11-01 | 4.21 | 3.83 | 0.09 | 10 | 47 | 2 | 4 | 0 | 881 | 1941 | Healthy
636293 | 8878 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR R-PH | BTW - 201211K04 | 2022-01-28 | 4.12 | 3.77 | 0.08 | 11 | 46 | 2 | 4 | 0 | 874 | 1762 | Healthy
201403227 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2014-03-16 | 1.01 | 0.72 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 126 | Healthy
201404075 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2014-04-03 | 1.65 | 1.37 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 215 | Healthy
201407052 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2014-07-02 | 2.39 | 2.11 | 0.2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204 | 638 | Healthy
3695 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2015-04-09 | 3.13 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1361 | Healthy
5293 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2015-05-15 | 3.71 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 453 | 1464 | Healthy
6421 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2015-06-06 | 3.55 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 424 | 845 | Healthy
12802 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2015-09-24 | 2.29 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 1 | 0 | 275 | 328 | Healthy
7181 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2015-10-01 | 3.47 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 455 | 647 | Healthy
24057 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-01-06 | 4.78 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 478 | 609 | Healthy
24318 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-01-08 | 3.62 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 494 | 588 | Healthy
32353 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-02-20 | 5.26 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 507 | 652 | Healthy
38728 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-03-17 | 4.5 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 552 | 689 | Healthy
57935 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-06-06 | 3.97 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 546 | 829 | Healthy
62809 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-06-24 | 5.28 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 549 | 741 | Healthy
63059 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-06-24 | 3.6 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 501 | 777 | Healthy
66390 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-07-08 | 4.24 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 617 | 961 | Healthy
72806 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-08-04 | 3.91 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 2 | 0 | 561 | 940 | Healthy
82498 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-09-09 | 3.2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 464 | 783 | Healthy
90678 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-10-04 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 514 | 789 | Healthy
97776 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-11-02 | 3.54 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 493 | 759 | Healthy
106727 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2016-12-08 | 3.28 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 466 | 566 | Healthy
116094 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2017-01-07 | 3.91 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 | 3 | 0 | 561 | 758 | Healthy
124067 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2017-02-04 | 3.67 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 | 539 | 733 | Healthy
134750 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2017-03-08 | 3.11 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 450 | 985 | Healthy
148456 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2017-04-17 | 3.4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 485 | 1068 | Healthy
159645 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2017-06-01 | 3.19 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1209 | Healthy
173981 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2017-07-05 | 3.44 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 | 517 | 1241 | Healthy
180967 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2017-08-01 | 3.74 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 575 | 1296 | Healthy
190927 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2017-09-09 | 3.54 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 519 | 1268 | Healthy
209573 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2017-11-14 | 3.96 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | 3 | 0 | 570 | 1292 | Healthy
220010 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2017-12-12 | 3.35 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 514 | 1230 | Healthy
233014 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2018-01-18 | 3.37 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 506 | 1210 | Healthy
246845 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2018-02-27 | 3.59 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 | 3 | 0 | 565 | 1097 | Healthy
256051 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2018-03-23 | 2.41 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 2 | 0 | 461 | 1343 | Healthy
267273 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2018-05-04 | 7.78 | 0 | 0 | 10 | 19 | 2 | 3 | 0 | 582 | 1293 | Healthy
275674 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2018-06-04 | 3.83 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1428 | Healthy
303000 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2018-09-01 | 4.66 | 0 | 0 | 11 | 21 | 2 | 3 | 0 | 666 | 1570 | Healthy
330760 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2018-12-03 | 3.96 | 3.62 | 0.12 | 11 | 20 | 2 | 3 | 0 | 667 | 1527 | Healthy
348495 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2019-01-29 | 3.82 | 3.54 | 0.07 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 672 | 1436 | Healthy
367241 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2019-03-28 | 3.6 | 3.32 | 0.07 | 8 | 22 | 2 | 3 | 0 | 609 | 1507 | Healthy
374262 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2019-04-25 | 3.6 | 3.32 | 0.05 | 8 | 23 | 2 | 3 | 0 | 640 | 1685 | Healthy
402155 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2019-08-13 | 3.64 | 3.29 | 0.08 | 11 | 19 | 2 | 4 | 0 | 567 | 2081 | Healthy
423385 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2019-10-31 | 3.92 | 3.57 | 0.08 | 12 | 20 | 2 | 4 | 0 | 617 | 2061 | Healthy
448882 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2020-02-05 | 3.45 | 3.14 | 0.07 | 10 | 20 | 2 | 4 | 0 | 571 | 1774 | Healthy
477456 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2020-06-26 | 4.4 | 3.92 | 0.11 | 13 | 29 | 2 | 4 | 0 | 718 | 2887 | Healthy
512661 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2020-11-04 | 3.76 | 3.28 | 0.16 | 11 | 26 | 2 | 4 | 0 | 593 | 2594 | Healthy
537012 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2021-01-28 | 4.08 | 3.6 | 0.16 | 11 | 28 | 3 | 4 | 0 | 631 | 2463 | Healthy
588824 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2021-07-26 | 3.87 | 3.42 | 0.08 | 12 | 28 | 3 | 5 | 0 | 714 | 2854 | Healthy
615506 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2021-11-01 | 3.47 | 3.08 | 0.03 | 11 | 26 | 3 | 5 | 0 | 662 | 2831 | Healthy
636294 | 8877 | NELLORE PS - 765kV BUS REACTOR Y-PH | BTW - 201210K08 | 2022-01-28 | 3.55 | 3.14 | 0.07 | 12 | 27 | 3 | 5 | 0 | 682 | 2663 | Healthy
201403223 | 8870 | NELLORE PS - 765kV CT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2014-03-16 | 0.9 | 0.65 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 122 | Healthy
201404071 | 8870 | NELLORE PS - 765kV CT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2014-04-03 | 0.91 | 0.71 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 162 | Healthy
201407048 | 8870 | NELLORE PS - 765kV CT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2014-07-02 | 2.56 | 2.14 | 0.39 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 229 | Healthy
201402007 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2014-01-31 | 0.75 | 0.55 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 157 | Healthy
201402009 | 8662 | NELLORE PS - 765KV ICT-2 B-PH | ZTR - 161330 | 2014-01-31 | 0.83 | 0.62 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 134 | Healthy
201402034 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2014-02-01 | 2.38 | 1.84 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 159 | Healthy
201402200 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2014-02-07 | 0.61 | 0.44 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 147 | Healthy
201402226 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2014-02-15 | 3.87 | 3.03 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 144 | Healthy
201403132 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2014-03-04 | 0.67 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 184 | Healthy
201405190 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2014-05-14 | 1.88 | 1.62 | 0.2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 101 | 417 | Healthy
201407042 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2014-07-02 | 0.72 | 0.58 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 289 | Healthy
3690 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2015-04-09 | 4.52 | 3.76 | 0.7 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 459 | Healthy
5285 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2015-05-15 | 3.2 | 2.58 | 0.56 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 435 | Healthy
6413 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2015-06-06 | 2.88 | 2.33 | 0.48 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 547 | Healthy
10635 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2015-08-29 | 1.98 | 1.56 | 0.34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | 584 | Healthy
7173 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2015-10-01 | 2.61 | 2.08 | 0.46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 568 | Healthy
24048 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-01-06 | 3.7 | 2.75 | 0.77 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 336 | 1353 | Healthy
24240 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-01-07 | 1.48 | 1.16 | 0.24 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | 544 | Healthy
32345 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-02-20 | 2.7 | 1.94 | 0.67 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | 620 | Healthy
38716 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-03-17 | 1.82 | 1.39 | 0.36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 | 593 | Healthy
57921 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-06-06 | 1.51 | 1.18 | 0.23 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 732 | Healthy
62801 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-06-24 | 6.82 | 5.23 | 1.5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | 670 | Healthy
63049 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-06-24 | 1.46 | 1.11 | 0.26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 657 | Healthy
66383 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-07-08 | 1.73 | 1.33 | 0.3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 211 | 736 | Healthy
72797 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-08-04 | 1.81 | 1.38 | 0.33 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203 | 745 | Healthy
82491 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-09-09 | 1.77 | 1.35 | 0.31 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 219 | 807 | Healthy
90670 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-10-04 | 4.08 | 3.27 | 0.74 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 578 | Healthy
97768 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-11-02 | 1.42 | 1.12 | 0.23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | 589 | Healthy
106719 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2016-12-08 | 2.67 | 2.09 | 0.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 477 | Healthy
116086 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2017-01-07 | 1.61 | 1.26 | 0.27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207 | 614 | Healthy
124049 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2017-02-04 | 1.46 | 1.14 | 0.24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 602 | Healthy
134642 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2017-03-08 | 1.38 | 1.1 | 0.22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 768 | Healthy
148467 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2017-04-17 | 1.54 | 1.2 | 0.24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 844 | Healthy
159639 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2017-06-01 | 1.31 | 0.96 | 0.23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 919 | Healthy
173973 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2017-07-05 | 1.33 | 1.01 | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197 | 944 | Healthy
180959 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2017-08-01 | 1.64 | 1.27 | 0.24 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1022 | Healthy
190919 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2017-09-09 | 1.6 | 1.24 | 0.24 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 210 | 992 | Healthy
201061 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2017-10-13 | 1.37 | 1.06 | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 | 941 | Healthy
209567 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2017-11-14 | 1.52 | 1.17 | 0.22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221 | 995 | Healthy
220002 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2017-12-12 | 1.48 | 1.15 | 0.21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 225 | 1021 | Healthy
233008 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2018-01-18 | 1.37 | 1.05 | 0.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 207 | 949 | Healthy
246832 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2018-02-27 | 1.56 | 1.2 | 0.26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225 | 759 | Healthy
256030 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2018-03-23 | 1.5 | 1.14 | 0.26 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 211 | 743 | Healthy
267264 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2018-05-04 | 1.59 | 1.22 | 0.26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 249 | 843 | Healthy
276424 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2018-06-07 | 1.73 | 1.34 | 0.28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 902 | Healthy
291560 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2018-07-27 | 22.98 | 17.43 | 5.43 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210 | 20 | Healthy
330748 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2018-12-03 | 2.02 | 1.53 | 0.36 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 295 | 951 | Healthy
348482 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2019-01-29 | 1.65 | 1.34 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 881 | Healthy
367224 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2019-03-28 | 1.55 | 1.25 | 0.19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 259 | 875 | Healthy
373462 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2019-04-22 | 1.65 | 1.33 | 0.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 290 | 976 | Healthy
400371 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2019-08-05 | 1.74 | 1.31 | 0.31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1024 | Healthy
423372 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2019-10-31 | 1.84 | 1.38 | 0.32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1082 | Healthy
448870 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2020-02-05 | 2.86 | 2.18 | 0.55 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 274 | 997 | Healthy
477389 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2020-06-26 | 2.19 | 1.66 | 0.35 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1428 | Healthy
503211 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2020-09-29 | 1.59 | 1.13 | 0.3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1216 | Healthy
522170 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2020-12-12 | 2.52 | 1.91 | 0.47 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 305 | 1196 | Healthy
554622 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2021-03-17 | 2.24 | 1.69 | 0.41 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 324 | 1159 | Healthy
577770 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2021-06-15 | 2.19 | 1.63 | 0.4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 342 | 1209 | Healthy
602930 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2021-09-18 | 2.19 | 1.64 | 0.39 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1219 | Healthy
624348 | 8527 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 B-PH | ZTR - 161328 | 2021-12-14 | 1.73 | 1.46 | 0.1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 383 | 1280 | Healthy
201402032 | 8662 | NELLORE PS - 765KV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2014-02-01 | 1.37 | 1.06 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 123 | Healthy
201402198 | 8662 | NELLORE PS - 765KV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2014-02-07 | 0.46 | 0.34 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 138 | Healthy
201402224 | 8662 | NELLORE PS - 765KV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2014-02-15 | 1.13 | 0.86 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 129 | Healthy
201403134 | 8662 | NELLORE PS - 765KV ICT-2 R-PH | ZTR - 161330 | 2014-03-04 | 0.55 | 0.41 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 190 | Healthy
201402008 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2014-01-31 | 0.47 | 0.33 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | Healthy
201402033 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2014-02-01 | 0.38 | 0.27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | Healthy
201402199 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2014-02-07 | 0.41 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 | Healthy
201402225 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2014-02-15 | 0.53 | 0.39 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 94 | Healthy
201403133 | 8580 | NELLORE PS - 765kV ICT-2 Y-PH | ZTR - 161329 | 2014-03-04 | 0.53 | 0.4 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 142 | Healthy
3693 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2015-04-09 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 469 | Healthy
5288 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2015-05-15 | 5.48 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 170 | 530 | Healthy
6416 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2015-06-06 | 2.59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 839 | Healthy
12799 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2015-09-24 | 2.81 | 0 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 166 | 776 | Healthy
7178 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2015-10-01 | 1.88 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 166 | 767 | Healthy
24052 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-01-06 | 6.02 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 269 | 673 | Healthy
24315 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-01-08 | 1.86 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 185 | 805 | Healthy
32348 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-02-20 | 2.98 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191 | 812 | Healthy
38719 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-03-17 | 1.87 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | 779 | Healthy
57925 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-06-06 | 0.53 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 354 | Healthy
62767 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-06-24 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 | Healthy
62768 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-06-24 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | Healthy
63054 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-06-24 | 0.31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 217 | Healthy
66385 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-07-08 | 0.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 374 | Healthy
72801 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-08-04 | 0.51 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 383 | Healthy
82494 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-09-09 | 0.57 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 501 | Healthy
90673 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-10-04 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 375 | Healthy
97771 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-11-02 | 0.48 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 382 | Healthy
106722 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2016-12-08 | 1.02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 301 | Healthy
116089 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2017-01-07 | 0.59 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 425 | Healthy
124055 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2017-02-04 | 2.83 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 415 | Healthy
134645 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2017-03-08 | 0.66 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 516 | Healthy
148468 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2017-04-17 | 0.79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 600 | Healthy
159642 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2017-06-01 | 0.46 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 635 | Healthy
173976 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2017-07-05 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 657 | Healthy
180962 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2017-08-01 | 0.7 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 753 | Healthy
190922 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2017-09-09 | 0.76 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 742 | Healthy
201064 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2017-10-13 | 0.66 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 741 | Healthy
209570 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2017-11-14 | 0.76 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 774 | Healthy
220006 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2017-12-12 | 0.65 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 775 | Healthy
233011 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2018-01-18 | 0.76 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 747 | Healthy
246835 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2018-02-27 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 603 | Healthy
256033 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2018-03-23 | 1.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 598 | Healthy
267268 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2018-05-04 | 0.82 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 673 | Healthy
275665 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2018-06-04 | 0.83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 718 | Healthy
291563 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2018-07-27 | 11.32 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 779 | Healthy
302995 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2018-09-01 | 1.6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 803 | Healthy
330751 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2018-12-03 | 1.08 | 0.73 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 796 | Healthy
341356 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2019-01-03 | 1.02 | 0.72 | 0.21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 788 | Healthy
348485 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2019-01-29 | 0.96 | 0.71 | 0.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 777 | Healthy
356994 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2019-02-27 | 0.89 | 0.65 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 735 | Healthy
367227 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2019-03-28 | 1.62 | 1.31 | 0.19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261 | 940 | Healthy
373465 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2019-04-22 | 0.95 | 0.71 | 0.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 858 | Healthy
400374 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2019-08-05 | 0.94 | 0.62 | 0.22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 886 | Healthy
423375 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2019-10-31 | 1.26 | 0.85 | 0.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 987 | Healthy
448873 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2020-02-05 | 1.24 | 0.84 | 0.29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 171 | 964 | Healthy
477392 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2020-06-26 | 1.36 | 0.92 | 0.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1312 | Healthy
503214 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2020-09-29 | 0.88 | 0.5 | 0.24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 188 | 1186 | Healthy
522173 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2020-12-12 | 1.17 | 0.79 | 0.25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1144 | Healthy
577773 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2021-06-15 | 1.35 | 0.93 | 0.27 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 245 | 1306 | Healthy
602933 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2021-09-18 | 1.32 | 0.9 | 0.26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1272 | Healthy
624351 | 8870 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 B-PH | TRIL - PM0200020 | 2021-12-14 | 1.78 | 1.26 | 0.37 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 256 | 1246 | Healthy
201403225 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2014-03-16 | 0.84 | 0.6 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120 | Healthy
201404073 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2014-04-03 | 2.48 | 2.02 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 165 | Healthy
201407050 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2014-07-02 | 1.05 | 0.87 | 0.14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 275 | Healthy
3691 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2015-04-09 | 6.36 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 157 | 512 | Healthy
5290 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2015-05-15 | 2.96 | 0 | 0 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 545 | Healthy
6418 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2015-06-06 | 5.62 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177 | 651 | Healthy
12797 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2015-09-24 | 6.13 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 215 | 644 | Healthy
7176 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2015-10-01 | 5.48 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 225 | 637 | Healthy
24053 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-01-06 | 1.5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 173 | 755 | Healthy
24239 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-01-07 | 5.89 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 254 | 646 | Healthy
32350 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-02-20 | 7.96 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 295 | 741 | Healthy
38721 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-03-17 | 6.88 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 286 | 924 | Healthy
57929 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-06-06 | 6.68 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 326 | 897 | Healthy
62806 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-06-24 | 7.23 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 293 | 751 | Healthy
63056 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-06-24 | 6.56 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 299 | 811 | Healthy
66387 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-07-08 | 7.67 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 374 | 934 | Healthy
72803 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-08-04 | 6.5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 306 | 856 | Healthy
82492 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-09-09 | 6.87 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 363 | 979 | Healthy
90675 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-10-04 | 6.71 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 318 | 778 | Healthy
97773 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-11-02 | 5.84 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 323 | 762 | Healthy
106724 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2016-12-08 | 6.7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 603 | Healthy
116091 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2017-01-07 | 6.75 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 366 | 781 | Healthy
124053 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2017-02-04 | 6.13 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 345 | 755 | Healthy
134647 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2017-03-08 | 5.9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1017 | Healthy
148470 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2017-04-17 | 8.83 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 371 | 1136 | Healthy
159640 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2017-06-01 | 5.92 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1143 | Healthy
173978 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2017-07-05 | 5.94 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 368 | 1176 | Healthy
180964 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2017-08-01 | 6.78 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 408 | 1208 | Healthy
190924 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2017-09-09 | 5.96 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 361 | 1179 | Healthy
201066 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2017-10-13 | 6.43 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 396 | 1197 | Healthy
209568 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2017-11-14 | 6.98 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 441 | 1242 | Healthy
220004 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2017-12-12 | 6.26 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 405 | 1216 | Healthy
233009 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2018-01-18 | 6.79 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 441 | 1229 | Healthy
246833 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2018-02-27 | 6.69 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 417 | 1020 | Healthy
256031 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2018-03-23 | 6.38 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 409 | 1025 | Healthy
267270 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2018-05-04 | 7.05 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 490 | 1131 | Healthy
275663 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2018-06-04 | 6.71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 1131 | Healthy
291561 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2018-07-27 | 7.03 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 464 | 1105 | Healthy
330749 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2018-12-03 | 6.57 | 5.23 | 1.19 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 416 | 1009 | Healthy
341354 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2019-01-03 | 6.6 | 5.28 | 1.18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 434 | 1027 | Healthy
348483 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2019-01-29 | 6.54 | 5.35 | 1.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 997 | Healthy
356991 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2019-02-27 | 5.58 | 4.63 | 0.81 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 366 | 988 | Healthy
367225 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2019-03-28 | 5.84 | 4.83 | 0.87 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1051 | Healthy
373463 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2019-04-22 | 6.52 | 5.32 | 1.04 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 422 | 1162 | Healthy
400372 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2019-08-05 | 6.2 | 4.92 | 1.11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 375 | 1291 | Healthy
423373 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2019-10-31 | 6.76 | 5.35 | 1.22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 1401 | Healthy
448871 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2020-02-05 | 6.35 | 5.03 | 1.14 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 431 | 1344 | Healthy
477390 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2020-06-26 | 7.39 | 5.79 | 1.38 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 499 | 1729 | Healthy
487072 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2020-08-04 | 6.56 | 5.15 | 1.2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 448 | 1615 | Healthy
503212 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2020-09-29 | 6.36 | 4.93 | 1.23 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 444 | 1621 | Healthy
522171 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2020-12-12 | 6.9 | 5.41 | 1.26 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 489 | 1721 | Healthy
577771 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2021-06-15 | 6.37 | 5.06 | 1.09 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 531 | 1694 | Healthy
602931 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2021-09-18 | 6.41 | 5.12 | 1.06 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 566 | 1720 | Healthy
624349 | 8872 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 R-PH | TRIL - PM0200011 | 2021-12-14 | 7.05 | 5.63 | 1.18 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 627 | 1799 | Healthy
201403224 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2014-03-16 | 0.87 | 0.62 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 124 | Healthy
201404072 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2014-04-03 | 0.69 | 0.54 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 144 | Healthy
201407049 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2014-07-02 | 1.02 | 0.87 | 0.13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 214 | Healthy
3692 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2015-04-09 | 2.87 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116 | 467 | Healthy
5289 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2015-05-15 | 6.62 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 117 | 471 | Healthy
6417 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2015-06-06 | 2.19 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 | 551 | Healthy
12798 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2015-09-24 | 2.31 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 542 | Healthy
7177 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2015-10-01 | 1.4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 | 553 | Healthy
24051 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-01-06 | 1.49 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 154 | 580 | Healthy
24316 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-01-08 | 1.3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 145 | 545 | Healthy
32349 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-02-20 | 3.1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175 | 671 | Healthy
38720 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-03-17 | 1.84 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 163 | 628 | Healthy
57928 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-06-06 | 1.64 | 0 | 0 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 194 | 790 | Healthy
62805 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-06-24 | 2.86 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 175 | 685 | Healthy
63055 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-06-24 | 1.51 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 162 | 690 | Healthy
66386 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-07-08 | 2.1 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 205 | 782 | Healthy
72802 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-08-04 | 1.73 | 0 | 0 | 84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 194 | 819 | Healthy
82493 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-09-09 | 1.77 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 212 | 840 | Healthy
90674 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-10-04 | 2.14 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 169 | 624 | Healthy
97772 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-11-02 | 1.65 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 193 | 663 | Healthy
106723 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2016-12-08 | 1.44 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 478 | Healthy
116090 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2017-01-07 | 1.64 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 207 | 661 | Healthy
124054 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2017-02-04 | 1.46 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 181 | 613 | Healthy
134646 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2017-03-08 | 1.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 810 | Healthy
148469 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2017-04-17 | 1.47 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 189 | 887 | Healthy
159641 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2017-06-01 | 1.25 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 937 | Healthy
173977 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2017-07-05 | 1.23 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 197 | 1011 | Healthy
180963 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2017-08-01 | 1.62 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 225 | 1084 | Healthy
190923 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2017-09-09 | 1.59 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 212 | 1034 | Healthy
201065 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2017-10-13 | 1.46 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 206 | 1018 | Healthy
209569 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2017-11-14 | 1.59 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 218 | 1045 | Healthy
220005 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2017-12-12 | 1.48 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 218 | 1070 | Healthy
233010 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2018-01-18 | 1.51 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 223 | 1061 | Healthy
246834 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2018-02-27 | 1.7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 225 | 985 | Healthy
256032 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2018-03-23 | 1.58 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 201 | 772 | Healthy
267269 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2018-05-04 | 1.69 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 250 | 895 | Healthy
275664 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2018-06-04 | 1.77 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 264 | 979 | Healthy
291562 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2018-07-27 | 2.08 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 284 | 1012 | Healthy
302994 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2018-09-01 | 2.66 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 290 | 1062 | Healthy
330750 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2018-12-03 | 1.92 | 1.47 | 0.32 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 301 | 1048 | Healthy
341355 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2019-01-03 | 1.92 | 1.5 | 0.28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 314 | 1041 | Healthy
348484 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2019-01-29 | 1.73 | 1.4 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 969 | Healthy
356992 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2019-02-27 | 1.58 | 1.27 | 0.18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 276 | 964 | Healthy
367226 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2019-03-28 | 0.89 | 0.65 | 0.14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 773 | Healthy
373464 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2019-04-22 | 1.81 | 1.46 | 0.21 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 301 | 1062 | Healthy
400373 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2019-08-05 | 1.78 | 1.34 | 0.3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1159 | Healthy
423374 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2019-10-31 | 1.93 | 1.45 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1224 | Healthy
448872 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2020-02-05 | 1.82 | 1.36 | 0.32 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1142 | Healthy
477391 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2020-06-26 | 2.33 | 1.78 | 0.34 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 385 | 1581 | Healthy
503213 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2020-09-29 | 1.51 | 1.06 | 0.29 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 290 | 1326 | Healthy
522172 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2020-12-12 | 2.19 | 1.65 | 0.35 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 376 | 1518 | Healthy
577772 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2021-06-15 | 1.99 | 1.5 | 0.31 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 370 | 1439 | Healthy
602932 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2021-09-18 | 2.16 | 1.63 | 0.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 1560 | Healthy
624350 | 8871 | NELLORE PS - 765kV ICT-3 Y-PH | TRIL - PM0200019 | 2021-12-14 | 2.07 | 1.54 | 0.34 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 404 | 1445 | Healthy
201402227 | 8785 | NELLORE PS - 765kV KNL REACTOR B-PH | BTW - 11K08 | 2014-02-15 | 1 | 0.83 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 139 | Healthy
201402288 | 8785 | NELLORE PS - 765kV KNL REACTOR B-PH | BTW - 11K08 | 2014-02-21 | 0.89 | 0.79 | 0.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 185 | Healthy
201402229 | 8787 | NELLORE PS - 765kV KNL REACTOR R-PH | BTW - 11K03 | 2014-02-15 | 0.78 | 0.68 | 0.09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 127 | Healthy
201402228 | 8786 | NELLORE PS - 765kV KNL REACTOR Y-PH | BTW - 11K06 | 2014-02-15 | 0.86 | 0.73 | 0.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 121 | Healthy
201402289 | 8786 | NELLORE PS - 765kV KNL REACTOR Y-PH | BTW - 11K06 | 2014-02-21 | 1.24 | 1.04 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 185 | Healthy
201403129 | 8785 | NELLORE PS - 765kV KNL-1 LR B-PH | BTW - 201211K08 | 2014-03-04 | 0.93 | 0.84 | 0.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 214 | Healthy
201403131 | 8787 | NELLORE PS - 765kV KNL-1 LR R-PH | BTW - 11K03 | 2014-03-04 | 1.13 | 0.96 | 0.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 222 | Healthy
201403130 | 8786 | NELLORE PS - 765kV KNL-1 LR Y-PH | BTW - 11K06 | 2014-03-04 | 1.13 | 0.98 | 0.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 211 | Healthy
321873 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2018-10-31 | 1.89 | 1.45 | 0.43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 71 | Healthy
322016 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2018-10-31 | 2.02 | 1.54 | 0.46 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 91 | Healthy
325247 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2018-11-14 | 1.43 | 1.18 | 0.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 171 | Healthy
326178 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2018-11-17 | 1.48 | 1.24 | 0.21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 201 | Healthy
341540 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2019-01-03 | 1.39 | 1.21 | 0.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 332 | Healthy
348499 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2019-01-29 | 1.64 | 1.47 | 0.11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 388 | Healthy
356998 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2019-02-27 | 1.55 | 1.42 | 0.05 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 467 | Healthy
367245 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2019-03-28 | 1.51 | 1.39 | 0.04 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 219 | 499 | Healthy
373479 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2019-04-22 | 1.74 | 1.6 | 0.04 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 279 | 648 | Healthy
390583 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2019-06-29 | 1.83 | 1.64 | 0.08 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 277 | 724 | Healthy
405709 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2019-08-28 | 2.22 | 1.95 | 0.15 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 295 | 863 | Healthy
423390 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2019-10-31 | 2.42 | 2.11 | 0.16 | 27 | 7 | 5 | 1 | 0 | 341 | 1146 | Healthy
440378 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2020-01-02 | 1.92 | 1.74 | 0.04 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 323 | 1152 | Healthy
448886 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2020-02-05 | 2.24 | 1.96 | 0.12 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 360 | 1275 | Healthy
477460 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2020-06-26 | 2.53 | 2.2 | 0.16 | 24 | 10 | 5 | 2 | 0 | 402 | 1345 | Healthy
503218 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2020-09-29 | 2.19 | 1.86 | 0.18 | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 369 | 1087 | Healthy
537017 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2021-01-28 | 2.69 | 2.27 | 0.18 | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 442 | 1903 | Healthy
588819 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2021-07-26 | 2.81 | 2.36 | 0.15 | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 540 | 2409 | Healthy
615509 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2021-11-01 | 7.51 | 5.29 | 1.96 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 210 | 2425 | Healthy
636298 | 11464 | NELLORE PS - BR2 B PH | TBEA - 18B03011 | 2022-01-28 | 2.95 | 2.47 | 0.14 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 603 | 2743 | Healthy
321874 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2018-10-31 | 1.4 | 1.04 | 0.34 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 91 | Healthy
325245 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2018-11-14 | 3.16 | 2.17 | 0.96 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 230 | Healthy
326176 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2018-11-17 | 1.43 | 1.19 | 0.22 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 205 | Healthy
330740 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2018-12-03 | 1.12 | 0.92 | 0.17 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 87 | 257 | Healthy
341538 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2019-01-03 | 3.97 | 3.25 | 0.66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 400 | Healthy
348497 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2019-01-29 | 1.24 | 1.1 | 0.08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 430 | Healthy
356996 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2019-02-27 | 6.68 | 5.41 | 1.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 493 | Healthy
367243 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2019-03-28 | 1.16 | 1.03 | 0.06 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 158 | 496 | Healthy
373470 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2019-04-22 | 1.14 | 1.03 | 0.02 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 181 | 595 | Healthy
390580 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2019-06-29 | 1.46 | 1.27 | 0.1 | 30 | 4 | 4 | 1 | 0 | 218 | 682 | Healthy
405707 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2019-08-28 | 1.54 | 1.33 | 0.1 | 31 | 5 | 3 | 1 | 0 | 240 | 861 | Healthy
423388 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2019-10-31 | 1.8 | 1.53 | 0.13 | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 270 | 1064 | Healthy
440376 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2020-01-02 | 1.85 | 1.54 | 0.18 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 240 | 1021 | Healthy
448884 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2020-02-05 | 1.68 | 1.43 | 0.09 | 27 | 7 | 5 | 1 | 0 | 298 | 1203 | Healthy
477458 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2020-06-26 | 5.65 | 4.48 | 0.97 | 21 | 9 | 5 | 2 | 0 | 301 | 1632 | Healthy
503216 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2020-09-29 | 1.53 | 1.23 | 0.08 | 19 | 9 | 5 | 2 | 0 | 313 | 1804 | Healthy
537014 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2021-01-28 | 2.02 | 1.67 | 0.1 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 | 382 | 2147 | Healthy
588817 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2021-07-26 | 2.09 | 1.7 | 0.09 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 422 | 2454 | Healthy
615507 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2021-11-01 | 2.34 | 1.91 | 0.1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 479 | 2851 | Healthy
636296 | 11462 | NELLORE PS - BR2 R PH | TBEA - 18B03009 | 2022-01-28 | 2.34 | 1.92 | 0.1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 486 | 2749 | Healthy
321872 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2018-10-31 | 1.55 | 1.18 | 0.37 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 70 | Healthy
321875 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2018-10-31 | 1.87 | 1.4 | 0.46 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 102 | Healthy
325246 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2018-11-14 | 5.26 | 3.46 | 1.77 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 256 | Healthy
326177 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2018-11-17 | 1.25 | 1.03 | 0.19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 214 | Healthy
330741 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2018-12-03 | 1.13 | 0.93 | 0.16 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 262 | Healthy
341539 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2019-01-03 | 1.31 | 1.11 | 0.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 372 | Healthy
348498 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2019-01-29 | 1.39 | 1.26 | 0.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 391 | Healthy
356997 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2019-02-27 | 1.17 | 1.07 | 0.04 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 164 | 457 | Healthy
367244 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2019-03-28 | 1.18 | 1.07 | 0.04 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 167 | 484 | Healthy
373478 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2019-04-22 | 1.42 | 1.3 | 0.04 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 210 | 615 | Healthy
390582 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2019-06-29 | 1.75 | 1.52 | 0.13 | 28 | 6 | 3 | 2 | 0 | 206 | 705 | Healthy
405708 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2019-08-28 | 1.61 | 1.42 | 0.07 | 33 | 6 | 3 | 2 | 0 | 230 | 870 | Healthy
423389 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2019-10-31 | 1.66 | 1.47 | 0.05 | 30 | 7 | 3 | 2 | 0 | 250 | 1098 | Healthy
440377 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2020-01-02 | 1.2 | 1.05 | 0.03 | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 205 | 980 | Healthy
448885 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2020-02-05 | 1.49 | 1.27 | 0.08 | 25 | 7 | 3 | 2 | 0 | 240 | 1126 | Healthy
477459 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2020-06-26 | 2.06 | 1.71 | 0.13 | 27 | 11 | 4 | 2 | 0 | 327 | 1783 | Healthy
503217 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2020-09-29 | 1.68 | 1.34 | 0.11 | 20 | 11 | 4 | 2 | 0 | 324 | 1971 | Healthy
514185 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2020-11-10 | 1.79 | 1.41 | 0.18 | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 | 292 | 1728 | Healthy
537016 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2021-01-28 | 2.25 | 1.83 | 0.19 | 17 | 10 | 4 | 2 | 0 | 343 | 1994 | Healthy
588818 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2021-07-26 | 2.31 | 1.89 | 0.11 | 13 | 11 | 4 | 2 | 0 | 468 | 2630 | Healthy
615508 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2021-11-01 | 3.05 | 2.43 | 0.29 | 10 | 11 | 4 | 3 | 0 | 444 | 2746 | Healthy
636297 | 11463 | NELLORE PS - BR2 Y PH | TBEA - 18B03010 | 2022-01-28 | 2.6 | 2.13 | 0.11 | 8 | 13 | 4 | 3 | 0 | 552 | 3013 | Healthy
201403026 | 8876 | NELLORE PS - Bus Reactor B-Ph | BTW - 201211K07 | 2014-03-01 | 0.7 | 0.55 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | Healthy
201403159 | 8876 | NELLORE PS - Bus Reactor B-Ph | BTW - 201211K07 | 2014-03-07 | 0.8 | 0.68 | 0.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 129 | Healthy
201403024 | 8878 | NELLORE PS - Bus Reactor R-ph | BTW - 201211K04 | 2014-03-01 | 0.43 | 0.32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | Healthy
201403161 | 8878 | NELLORE PS - Bus Reactor R-ph | BTW - 201211K04 | 2014-03-07 | 0.65 | 0.55 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 125 | Healthy
201403025 | 8877 | NELLORE PS - Bus Reactor Y-Ph | BTW - 201210K08 | 2014-03-01 | 0.61 | 0.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | Healthy
201403160 | 8877 | NELLORE PS - Bus Reactor Y-Ph | BTW - 201210K08 | 2014-03-07 | 0.91 | 0.76 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 128 | Healthy
148472 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2017-04-17 | 3.58 | 3.08 | 0.46 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 46 | 377 | Healthy
150737 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2017-04-27 | 2.04 | 1.81 | 0.18 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 55 | 382 | Healthy
161154 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2017-06-01 | 1.75 | 1.48 | 0.23 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 76 | 336 | Healthy
201077 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2017-10-13 | 1.86 | 1.67 | 0.11 | 28 | 6 | 10 | 2 | 0.3 | 139 | 641 | Healthy
271339 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2018-05-21 | 2.53 | 2.22 | 0.22 | 34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 286 | 595 | Healthy
331657 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2018-12-06 | 2.46 | 2.09 | 0.25 | 23 | 12 | 12 | 3 | 0 | 342 | 761 | Healthy
373480 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2019-04-22 | 2.85 | 2.55 | 0.17 | 25 | 17 | 13 | 3 | 0 | 461 | 843 | Healthy
381476 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2019-05-22 | 2.59 | 2.22 | 0.25 | 24 | 13 | 14 | 0 | 0 | 381 | 958 | Healthy
381477 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2019-05-22 | 2.64 | 2.23 | 0.27 | 24 | 13 | 14 | 4 | 0 | 385 | 963 | Healthy
423391 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2019-10-31 | 3.1 | 2.67 | 0.26 | 17 | 14 | 14 | 4 | 0 | 475 | 1135 | Healthy
487070 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2020-08-04 | 3.2 | 2.74 | 0.21 | 16 | 18 | 16 | 5 | 0 | 566 | 1809 | Healthy
537018 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2021-01-28 | 3.91 | 3.33 | 0.25 | 15 | 21 | 17 | 5 | 0 | 709 | 2478 | Healthy
540327 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2021-02-08 | 6.99 | 5.58 | 1.13 | 0 | 17 | 15 | 5 | 0 | 508 | 2304 | Healthy
588827 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2021-07-26 | 3.3 | 2.84 | 0.18 | 12 | 17 | 16 | 5 | 0 | 669 | 2007 | Healthy
636299 | 9339 | NELLORE PS - GTY 1 LR | CGL - 10742A/2 | 2022-01-28 | 3.43 | 2.96 | 0.21 | 10 | 17 | 16 | 6 | 0 | 698 | 1847 | Healthy
148474 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2017-04-17 | 1.87 | 1.58 | 0.24 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | 78 | 469 | Healthy
150738 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2017-04-27 | 1.89 | 1.6 | 0.22 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 95 | 575 | Healthy
161155 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2017-06-01 | 2.79 | 2.36 | 0.33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 784 | Healthy
201078 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2017-10-13 | 2.27 | 2 | 0.17 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 186 | 756 | Healthy
271340 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2018-05-21 | 2.24 | 1.95 | 0.2 | 25 | 12 | 10 | 3 | 0.2 | 260 | 622 | Healthy
331658 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2018-12-06 | 3.74 | 3.14 | 0.44 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 | 394 | 1163 | Healthy
373482 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2019-04-22 | 3.37 | 2.97 | 0.19 | 35 | 11 | 3 | 2 | 0 | 525 | 1541 | Healthy
423392 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2019-10-31 | 3.88 | 3.24 | 0.37 | 32 | 9 | 3 | 2 | 0 | 541 | 2175 | Healthy
487071 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2020-08-04 | 3.48 | 3.03 | 0.23 | 18 | 12 | 4 | 3 | 0 | 567 | 1601 | Healthy
537019 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2021-01-28 | 3.81 | 3.34 | 0.28 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 | 623 | 1257 | Healthy
540328 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2021-02-08 | 4.09 | 3.62 | 0.27 | 13 | 12 | 4 | 3 | 0 | 615 | 1329 | Healthy
588828 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2021-07-26 | 3.64 | 3.24 | 0.19 | 13 | 11 | 5 | 3 | 0 | 696 | 1391 | Healthy
636300 | 9340 | NELLORE PS - GTY 2 LR | CGL - 10742A/1 | 2022-01-28 | 3.7 | 3.26 | 0.23 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 699 | 1364 | Healthy
201402349 | 8870 | NELLORE PS - ICT B-Ph | TRIL - PM0200020 | 2014-02-26 | 0.55 | 0.4 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | Healthy
201402355 | 8872 | NELLORE PS - ICT R-Ph | TRIL - PM0200011 | 2014-02-26 | 1.17 | 0.89 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | Healthy
201402352 | 8871 | NELLORE PS - ICT Y-Ph | TRIL - PM0200019 | 2014-02-26 | 0.27 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | Healthy
201403023 | 8870 | NELLORE PS - ICT-3 B-Ph | TRIL - PM0200020 | 2014-03-01 | 1.16 | 0.91 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | Healthy
201403156 | 8870 | NELLORE PS - ICT-3 B-Ph | TRIL - PM0200020 | 2014-03-08 | 0.65 | 0.48 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | Healthy
201403021 | 8872 | NELLORE PS - ICT-3 R-Ph | TRIL - PM0200011 | 2014-03-01 | 0.66 | 0.49 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 | Healthy
201403158 | 8872 | NELLORE PS - ICT-3 R-Ph | TRIL - PM0200011 | 2014-03-08 | 0.9 | 0.65 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 114 | Healthy
201403022 | 8871 | NELLORE PS - ICT-3 Y-Ph | TRIL - PM0200019 | 2014-03-01 | 0.44 | 0.34 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | Healthy
201403157 | 8871 | NELLORE PS - ICT-3 Y-Ph | TRIL - PM0200019 | 2014-03-08 | 0.64 | 0.48 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94 | Healthy
82501 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2016-09-09 | 5.9 | 5.05 | 0.57 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 824 | 1903 | Healthy
90681 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2016-10-04 | 5.33 | 4.62 | 0.52 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 609 | 1256 | Healthy
97779 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2016-11-02 | 5.64 | 4.96 | 0.51 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 611 | 1134 | Healthy
106732 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2016-12-08 | 5.78 | 4.99 | 0.57 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 806 | 1370 | Healthy
124062 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2017-02-04 | 6.38 | 5.55 | 0.6 | 15 | 10 | 1 | 2 | 0 | 623 | 1614 | Healthy
134753 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2017-03-08 | 5.2 | 4.6 | 0.43 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 737 | 1502 | Healthy
148459 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2017-04-17 | 5.63 | 4.93 | 0.46 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 790 | 1601 | Healthy
159648 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2017-06-01 | 5.22 | 4.54 | 0.42 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 811 | 1730 | Healthy
180972 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2017-08-01 | 4.12 | 3.67 | 0.17 | 45 | 23 | 3 | 4 | 0 | 741 | 2025 | Healthy
190930 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2017-09-09 | 4.13 | 3.66 | 0.21 | 43 | 23 | 3 | 3 | 0 | 714 | 1836 | Healthy
201072 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2017-10-13 | 3.92 | 3.47 | 0.19 | 38 | 22 | 3 | 3 | 0 | 679 | 1873 | Healthy
209576 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2017-11-14 | 4.26 | 3.81 | 0.2 | 42 | 24 | 3 | 4 | 0 | 745 | 1741 | Healthy
220014 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2017-12-12 | 4.13 | 3.69 | 0.16 | 50 | 24 | 3 | 4 | 0 | 745 | 1975 | Healthy
233018 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2018-01-18 | 4.38 | 3.9 | 0.19 | 45 | 25 | 3 | 4 | 0.1 | 779 | 2014 | Healthy
246843 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2018-02-27 | 4.43 | 3.92 | 0.18 | 43 | 28 | 2 | 3 | 0 | 808 | 1941 | Healthy
256046 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2018-03-23 | 4.66 | 4.11 | 0.24 | 40 | 27 | 2 | 0 | 3 | 815 | 2205 | Healthy
267278 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2018-05-04 | 4.61 | 4.07 | 0.22 | 37 | 33 | 3 | 4 | 0 | 856 | 2312 | Healthy
275672 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2018-06-04 | 4.74 | 4.19 | 0.23 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 890 | 2239 | Healthy
303004 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2018-09-01 | 6.22 | 5.26 | 0.57 | 41 | 37 | 2 | 4 | 0 | 993 | 2854 | Healthy
330758 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2018-12-03 | 5.57 | 4.93 | 0.22 | 49 | 39 | 3 | 5 | 0 | 1084 | 3056 | Healthy
348492 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2019-01-29 | 4.91 | 4.44 | 0.14 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 979 | 2272 | Healthy
367238 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2019-03-28 | 4.86 | 4.31 | 0.16 | 42 | 39 | 3 | 4 | 0 | 934 | 2935 | Healthy
374260 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2019-04-25 | 5.28 | 4.7 | 0.11 | 48 | 44 | 3 | 4 | 0 | 1064 | 3480 | Healthy
401688 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2019-08-10 | 5.02 | 4.38 | 0.18 | 38 | 34 | 3 | 5 | 0 | 918 | 3571 | Healthy
423382 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2019-10-31 | 5.85 | 5.19 | 0.13 | 48 | 40 | 4 | 5 | 0 | 1123 | 4077 | Healthy
448880 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2020-02-05 | 4.93 | 4.32 | 0.13 | 36 | 36 | 4 | 5 | 0 | 966 | 3727 | Healthy
477453 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2020-06-26 | 6.82 | 5.96 | 0.16 | 42 | 57 | 5 | 6 | 0 | 1320 | 5514 | Healthy
512658 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2020-11-04 | 5.08 | 4.37 | 0.12 | 30 | 48 | 4 | 6 | 0 | 1039 | 4766 | Healthy
537010 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2021-01-28 | 6.2 | 5.4 | 0.16 | 33 | 57 | 5 | 7 | 0 | 1212 | 5058 | Healthy
588816 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2021-07-26 | 5.62 | 4.88 | 0.11 | 37 | 52 | 5 | 8 | 0 | 1171 | 5025 | Healthy
615512 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2021-11-01 | 6.01 | 5.22 | 0.11 | 42 | 54 | 5 | 8 | 0 | 1236 | 5407 | Healthy
615514 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2021-11-01 | 7.02 | 5.89 | 0.33 | 16 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1451 | 6475 | Healthy
636291 | 9338 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR B Ph | BAODING - 20139K19 | 2022-01-28 | 5.67 | 4.89 | 0.13 | 37 | 52 | 5 | 8 | 0 | 1160 | 4940 | Healthy
82502 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2016-09-09 | 3.61 | 3.13 | 0.24 | 50 | 25 | 2 | 3 | 0 | 613 | 1698 | Healthy
90682 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2016-10-04 | 3.84 | 3.29 | 0.37 | 46 | 17 | 2 | 3 | 0 | 545 | 1110 | Healthy
97780 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2016-11-02 | 3.2 | 2.89 | 0.16 | 44 | 18 | 2 | 3 | 0 | 540 | 947 | Healthy
106733 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2016-12-08 | 3.16 | 2.77 | 0.24 | 36 | 7 | 1 | 1 | 0 | 511 | 945 | Healthy
116098 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2017-01-07 | 3.83 | 3.39 | 0.24 | 50 | 22 | 2 | 4 | 0 | 597 | 1253 | Healthy
124064 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2017-02-04 | 3.52 | 3.11 | 0.21 | 46 | 20 | 2 | 3 | 0 | 592 | 1396 | Healthy
134754 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2017-03-08 | 3.5 | 3.1 | 0.21 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 564 | 1387 | Healthy
148460 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2017-04-17 | 3.59 | 3.16 | 0.22 | 40 | 19 | 3 | 3 | 0 | 593 | 1469 | Healthy
159649 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2017-06-01 | 3.81 | 3.31 | 0.26 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1633 | Healthy
173984 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2017-07-05 | 3.48 | 3.1 | 0.14 | 41 | 21 | 3 | 3 | 0 | 655 | 1567 | Healthy
180971 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2017-08-01 | 5.22 | 4.58 | 0.44 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 657 | 1360 | Healthy
190929 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2017-09-09 | 4.8 | 4.2 | 0.4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 624 | 1332 | Healthy
201071 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2017-10-13 | 4.76 | 4.18 | 0.38 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 638 | 1396 | Healthy
209575 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2017-11-14 | 4.69 | 4.15 | 0.34 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 664 | 1308 | Healthy
220013 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2017-12-12 | 4.94 | 4.38 | 0.33 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 713 | 1467 | Healthy
233016 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2018-01-18 | 4.87 | 4.34 | 0.31 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 734 | 1477 | Healthy
246841 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2018-02-27 | 5.11 | 4.53 | 0.36 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 780 | 1383 | Healthy
256040 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2018-03-23 | 4.93 | 4.33 | 0.36 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 752 | 1495 | Healthy
267276 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2018-05-04 | 5.36 | 4.74 | 0.35 | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 | 880 | 1720 | Healthy
275670 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2018-06-04 | 5.28 | 4.68 | 0.35 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 882 | 1646 | Healthy
303002 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2018-09-01 | 6.67 | 5.72 | 0.62 | 14 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1010 | 2199 | Healthy
330756 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2018-12-03 | 6 | 5.3 | 0.36 | 15 | 18 | 1 | 7 | 0 | 1037 | 2338 | Healthy
348490 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2019-01-29 | 5.5 | 4.95 | 0.27 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 957 | 1781 | Healthy
367236 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2019-03-28 | 5.39 | 4.8 | 0.25 | 11 | 21 | 1 | 2 | 0 | 943 | 2425 | Healthy
374258 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2019-04-25 | 5.65 | 5.03 | 0.24 | 12 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1004 | 2760 | Healthy
401685 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2019-08-10 | 6.11 | 5.35 | 0.32 | 16 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1022 | 3280 | Healthy
423380 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2019-10-31 | 6.46 | 5.76 | 0.22 | 18 | 22 | 2 | 3 | 0 | 1167 | 3579 | Healthy
448878 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2020-02-05 | 6.31 | 5.51 | 0.34 | 15 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1072 | 3439 | Healthy
477451 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2020-06-26 | 6.81 | 6.01 | 0.19 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 4729 | Healthy
512656 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2020-11-04 | 6.12 | 5.37 | 0.16 | 18 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1234 | 4556 | Healthy
537008 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2021-01-28 | 6.46 | 5.73 | 0.13 | 18 | 33 | 2 | 3 | 0 | 1309 | 4608 | Healthy
588810 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2021-07-26 | 6.65 | 5.85 | 0.18 | 16 | 32 | 2 | 4 | 0 | 1362 | 4800 | Healthy
615513 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2021-11-01 | 6.14 | 5.41 | 0.12 | 14 | 30 | 2 | 4 | 0 | 1284 | 4778 | Healthy
636289 | 9336 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR R Ph | BAODING - 20139K18 | 2022-01-28 | 6.27 | 5.5 | 0.17 | 15 | 31 | 2 | 4 | 0 | 1292 | 4574 | Healthy
225177 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2018-01-02 | 4.97 | 3.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 374 | Healthy
226423 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2018-01-02 | 5.07 | 3.99 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 448 | Healthy
233017 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2018-01-18 | 5.54 | 4.36 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 735 | Healthy
233025 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2018-01-19 | 5.29 | 4.22 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 910 | Healthy
238614 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2018-02-02 | 5.44 | 4.35 | 0.99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 829 | Healthy
246842 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2018-02-27 | 5.67 | 4.52 | 1.04 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 229 | 915 | Healthy
256042 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2018-03-23 | 5.83 | 4.67 | 1.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1164 | Healthy
267277 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2018-05-04 | 7.93 | 5.97 | 1.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1287 | Healthy
275671 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2018-06-04 | 6.2 | 5.01 | 0.99 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1481 | Healthy
303003 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2018-09-01 | 8 | 6.39 | 1.3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 774 | 2279 | Healthy
330757 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2018-12-03 | 6.72 | 5.67 | 0.69 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 907 | 2603 | Healthy
348491 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2019-01-29 | 5.99 | 5.27 | 0.42 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 868 | 2066 | Healthy
367237 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2019-03-28 | 1.94 | 1.73 | 0.05 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 462 | 1126 | Healthy
374259 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2019-04-25 | 6.34 | 5.51 | 0.4 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 971 | 3263 | Healthy
401686 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2019-08-10 | 6.65 | 5.62 | 0.53 | 20 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1018 | 3932 | Healthy
423381 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2019-10-31 | 7.46 | 6.41 | 0.46 | 24 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1256 | 4542 | Healthy
448879 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2020-02-05 | 6.52 | 5.59 | 0.38 | 20 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1180 | 4398 | Healthy
477452 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2020-06-26 | 7.37 | 6.23 | 0.41 | 20 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1344 | 5872 | Healthy
512657 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2020-11-04 | 6.64 | 5.58 | 0.35 | 18 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1272 | 5733 | Healthy
537009 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2021-01-28 | 7.28 | 6.15 | 0.4 | 18 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1386 | 5897 | Healthy
588814 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2021-07-26 | 6.59 | 5.53 | 0.32 | 15 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1350 | 5929 | Healthy
636290 | 9337 | NELLORE PS - Kurnool 2 LR Y Ph | BAODING - 20166K20 | 2022-01-28 | 6.79 | 5.69 | 0.35 | 15 | 25 | 2 | 4 | 0 | 1398 | 6097 | Healthy
201402052 | 8785 | NELLORE PS - REACTOR B-PH | BTW - 11K08 | 2014-02-01 | 0.69 | 0.52 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | Healthy
201402036 | 8785 | NELLORE PS - REACTOR B-PH | BTW - 11K08 | 2014-02-02 | 0.69 | 0.52 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | Healthy
201402203 | 8785 | NELLORE PS - REACTOR B-PH | BTW - 11K08 | 2014-02-08 | 2.21 | 1.73 | 0.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 144 | Healthy
201402361 | 8876 | NELLORE PS - Reactor B-Ph | BTW - 201211K07 | 2014-02-26 | 0.27 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | Healthy
201402050 | 8787 | NELLORE PS - REACTOR R-PH | BTW - 11K03 | 2014-02-01 | 0.45 | 0.38 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 58 | Healthy
201402037 | 8787 | NELLORE PS - REACTOR R-PH | BTW - 11K03 | 2014-02-02 | 0.45 | 0.34 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 58 | Healthy
201402201 | 8787 | NELLORE PS - REACTOR R-PH | BTW - 11K03 | 2014-02-08 | 8.62 | 6.5 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 170 | Healthy
201402367 | 8878 | NELLORE PS - Reactor R-ph | BTW - 201211K04 | 2014-02-26 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | Healthy
201402051 | 8786 | NELLORE PS - REACTOR Y-PH | BTW - 11K06 | 2014-02-01 | 0.52 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | Healthy
201402035 | 8786 | NELLORE PS - REACTOR Y-PH | BTW - 11K06 | 2014-02-02 | 0.52 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | Healthy
201402202 | 8786 | NELLORE PS - REACTOR Y-PH | BTW - 11K06 | 2014-02-08 | 1.43 | 1.1 | 0.32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 122 | Healthy
201402364 | 8877 | NELLORE PS - Reactor Y-Ph | BTW - 201210K08 | 2014-02-26 | 0.52 | 0.41 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | Healthy
185408 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2017-08-19 | 1.58 | 0 | 0 | 46 | 7 | 3 | 1 | 0 | 243 | 644 | Healthy
198804 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2017-10-05 | 1.01 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 289 | Healthy
207692 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2017-11-07 | 1.82 | 0 | 0 | 63 | 10 | 3 | 1 | 0 | 355 | 1085 | Healthy
217992 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2017-12-06 | 4.93 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 88 | 444 | Healthy
231546 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2018-01-12 | 1.71 | 0 | 0 | 60 | 10 | 3 | 1 | 0 | 340 | 902 | Healthy
246866 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2018-02-27 | 1.98 | 0 | 0 | 60 | 13 | 3 | 1 | 0 | 399 | 850 | Healthy
257667 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2018-03-27 | 1.77 | 0 | 0 | 55 | 13 | 3 | 1 | 0 | 386 | 973 | Healthy
288926 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2018-07-20 | 3.08 | 0 | 0 | 50 | 14 | 3 | 1 | 0 | 385 | 716 | Healthy
310992 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2018-09-27 | 3.08 | 0 | 0 | 40 | 13 | 2 | 1 | 0 | 431 | 1069 | Healthy
327229 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2018-11-21 | 2.22 | 1.89 | 0.15 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1235 | Healthy
346123 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2019-01-21 | 2.05 | 1.79 | 0.09 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 511 | 1174 | Healthy
365028 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2019-03-23 | 2.33 | 1.98 | 0.16 | 30 | 18 | 3 | 2 | 0 | 480 | 1408 | Healthy
379665 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2019-05-15 | 2.32 | 1.87 | 0.19 | 27 | 15 | 3 | 1 | 0 | 454 | 2016 | Healthy
393889 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2019-07-12 | 2.18 | 1.83 | 0.11 | 29 | 16 | 3 | 2 | 0 | 470 | 1840 | Healthy
411190 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2019-09-13 | 2.53 | 2.15 | 0.19 | 36 | 17 | 3 | 2 | 0 | 510 | 1383 | Healthy
434920 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2019-12-13 | 2.17 | 1.83 | 0.18 | 34 | 16 | 3 | 2 | 0 | 456 | 1064 | Healthy
460426 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2020-03-14 | 2.44 | 2.02 | 0.27 | 26 | 15 | 3 | 2 | 0 | 439 | 1064 | Healthy
472129 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2020-06-01 | 2.59 | 2.09 | 0.32 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 441 | 1329 | Healthy
496397 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2020-09-07 | 2.47 | 1.98 | 0.34 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 389 | 1107 | Healthy
517852 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2020-11-27 | 2.47 | 1.97 | 0.35 | 12 | 16 | 3 | 2 | 0 | 392 | 1065 | Healthy
548692 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2021-03-01 | 2.79 | 2.21 | 0.42 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 398 | 1063 | Healthy
572389 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2021-05-24 | 2.7 | 2.26 | 0.11 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 567 | 2687 | Healthy
596444 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2021-08-24 | 1.79 | 1.3 | 0.35 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 233 | 1067 | Healthy
620037 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2021-11-26 | 2.96 | 48 | 0.14 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 678 | 2649 | Healthy
642745 | 9273 | Nizamabad - BR1 B PH | TBEA - 16B09020 | 2022-02-21 | 3.06 | 2.57 | 0.14 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0 | 715 | 2660 | Healthy
185409 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2017-08-19 | 1.96 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 296 | 1005 | Healthy
198802 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2017-10-05 | 2.35 | 0 | 0 | 64 | 6 | 1 | 1 | 0 | 396 | 1162 | Healthy
207690 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2017-11-07 | 2.25 | 0 | 0 | 52 | 6 | 1 | 1 | 0 | 405 | 1171 | Healthy
217990 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2017-12-06 | 2.64 | 0 | 0 | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 387 | 1158 | Healthy
271359 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2018-05-21 | 2.48 | 0 | 0 | 47 | 9 | 1 | 1 | 0.1 | 520 | 1534 | Healthy
288924 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2018-07-20 | 2.25 | 0 | 0 | 42 | 10 | 1 | 1 | 0 | 557 | 1479 | Healthy
310990 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2018-09-27 | 3.36 | 0 | 0 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 526 | 1533 | Healthy
327227 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2018-11-21 | 2.9 | 2.5 | 0.15 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1863 | Healthy
346121 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2019-01-21 | 2.63 | 2.29 | 0.09 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 637 | 1776 | Healthy
365026 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2019-03-23 | 2.85 | 2.45 | 0.12 | 25 | 13 | 1 | 1 | 0 | 636 | 2183 | Healthy
379663 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2019-05-15 | 2.78 | 2.28 | 0.14 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 558 | 2963 | Healthy
393887 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2019-07-12 | 2.69 | 2.24 | 0.13 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 552 | 2662 | Healthy
411188 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2019-09-13 | 3.1 | 2.61 | 0.15 | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 | 630 | 2777 | Healthy
434918 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2019-12-13 | 3.2 | 2.59 | 0.28 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 555 | 2720 | Healthy
460424 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2020-03-14 | 2.68 | 2.21 | 0.12 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 548 | 2905 | Healthy
472127 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2020-06-01 | 4.61 | 3.65 | 0.51 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 582 | 3871 | Healthy
496395 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2020-09-07 | 3.53 | 2.85 | 0.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 601 | 3663 | Healthy
517850 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2020-11-27 | 3.04 | 2.5 | 0.06 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 667 | 4092 | Healthy
548690 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2021-03-01 | 3.75 | 3.07 | 0.18 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 728 | 4308 | Healthy
572387 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2021-05-24 | 3.1 | 2.54 | 0.04 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 697 | 4474 | Healthy
596442 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2021-08-24 | 3.18 | 2.64 | 5 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 713 | 4210 | Healthy
620035 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2021-11-26 | 3.16 | 2.62 | 0.03 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 720 | 4364 | Healthy
642743 | 9271 | Nizamabad - BR1 R PH | TBEA - 16B08017 | 2022-02-21 | 3.55 | 2.86 | 0.17 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 758 | 4370 | Healthy
185474 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2017-08-19 | 1.82 | 0 | 0 | 47 | 5 | 1 | 0 | 0 | 299 | 616 | Healthy
198803 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2017-10-05 | 6.45 | 0 | 0 | 71 | 6 | 1 | 1 | 0 | 386 | 772 | Healthy
207691 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2017-11-07 | 2.95 | 0 | 0 | 63 | 6 | 1 | 1 | 0 | 396 | 783 | Healthy
217991 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2017-12-06 | 5.94 | 0 | 0 | 50 | 9 | 3 | 1 | 0 | 316 | 950 | Healthy
231545 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2018-01-12 | 2.05 | 0 | 0 | 65 | 7 | 1 | 1 | 0 | 411 | 770 | Healthy
246865 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2018-02-27 | 2.36 | 0 | 0 | 59 | 9 | 1 | 1 | 0 | 466 | 749 | Healthy
257666 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2018-03-27 | 2.15 | 0 | 0 | 53 | 9 | 1 | 1 | 0 | 455 | 843 | Healthy
271360 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2018-05-21 | 2.22 | 0 | 0 | 47 | 13 | 1 | 3 | 0 | 553 | 1192 | Healthy
288925 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2018-07-20 | 2.05 | 0 | 0 | 40 | 13 | 1 | 2 | 0 | 548 | 1085 | Healthy
310991 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2018-09-27 | 3.21 | 0 | 0 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 544 | 1183 | Healthy
327228 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2018-11-21 | 2.75 | 2.36 | 0.18 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 653 | 1352 | Healthy
346122 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2019-01-21 | 2.48 | 2.21 | 0.1 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 648 | 1112 | Healthy
365027 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2019-03-23 | 2.58 | 2.27 | 0.15 | 34 | 14 | 1 | 1 | 0 | 571 | 933 | Healthy
379664 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2019-05-15 | 2.59 | 2.13 | 0.3 | 32 | 10 | 1 | 1 | 0 | 459 | 1027 | Healthy
393888 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2019-07-12 | 1.43 | 1.07 | 0.28 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 590 | Healthy
411189 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2019-09-13 | 2.99 | 2.49 | 0.3 | 37 | 12 | 1 | 1 | 0 | 551 | 1430 | Healthy
434919 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2019-12-13 | 2.83 | 2.35 | 0.25 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 584 | 1649 | Healthy
460425 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2020-03-14 | 2.84 | 2.39 | 0.19 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 626 | 1879 | Healthy
472128 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2020-06-01 | 3.5 | 2.9 | 0.25 | 12 | 15 | 1 | 2 | 0 | 714 | 2779 | Healthy
496396 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2020-09-07 | 3.13 | 2.65 | 0.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 742 | 2569 | Healthy
517851 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2020-11-27 | 2.85 | 2.4 | 0.11 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 716 | 2677 | Healthy
548691 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2021-03-01 | 3.35 | 2.8 | 0.19 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 783 | 2868 | Healthy
572388 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2021-05-24 | 3.31 | 2.82 | 0.07 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 841 | 3280 | Healthy
596443 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2021-08-24 | 2.95 | 2.54 | 0.03 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0 | 790 | 2885 | Healthy
620036 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2021-11-26 | 3.07 | 2.65 | 0.04 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 | 801 | 3030 | Healthy
642744 | 9272 | Nizamabad - BR1 Y PH | TBEA - 16B08016 | 2022-02-21 | 3.4 | 2.85 | 0.15 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 869 | 3106 | Healthy
185485 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2017-08-19 | 1.75 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 103 | 415 | Healthy
198794 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2017-10-05 | 1.75 | 0 | 0 | 61 | 4 | 1 | 0 | 0 | 183 | 581 | Healthy
207675 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2017-11-07 | 2.46 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 293 | 822 | Healthy
217948 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2017-12-06 | 2.27 | 0 | 0 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 301 | 839 | Healthy
231534 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2018-01-12 | 2.63 | 0 | 0 | 49 | 3 | 1 | 1 | 0 | 321 | 858 | Healthy
246853 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2018-02-27 | 4.57 | 0 | 0 | 39 | 5 | 1 | 1 | 0 | 416 | 875 | Healthy
257656 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2018-03-27 | 2.4 | 0 | 0 | 43 | 5 | 1 | 1 | 0 | 422 | 1010 | Healthy
271349 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2018-05-21 | 2.49 | 0 | 0 | 41 | 6 | 1 | 1 | 0 | 523 | 1372 | Healthy
282439 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2018-06-26 | 2.39 | 0 | 0 | 34 | 6 | 1 | 1 | 0 | 533 | 1341 | Healthy
291438 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2018-07-26 | 3.25 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 544 | 1269 | Healthy
310979 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2018-09-27 | 2.92 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 555 | 1344 | Healthy
327216 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2018-11-21 | 2.95 | 2.7 | 0.03 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 669 | 1608 | Healthy
346109 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2019-01-21 | 2.77 | 2.45 | 0.1 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 633 | 1505 | Healthy
365015 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2019-03-23 | 2.67 | 2.33 | 0.11 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 584 | 1724 | Healthy
379652 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2019-05-15 | 3.19 | 2.64 | 0.24 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 587 | 2536 | Healthy
393775 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2019-07-12 | 3.27 | 2.83 | 0.13 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 662 | 2443 | Healthy
411177 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2019-09-13 | 3.51 | 2.95 | 0.29 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 556 | 2109 | Healthy
434907 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2019-12-13 | 2.86 | 2.44 | 0.13 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 590 | 2353 | Healthy
460411 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2020-03-14 | 2.87 | 2.44 | 0.12 | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 590 | 2510 | Healthy
472116 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2020-06-01 | 2.9 | 2.39 | 0.12 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 595 | 3244 | Healthy
496384 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2020-09-07 | 2.96 | 2.47 | 0.13 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 598 | 2974 | Healthy
517806 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2020-11-27 | 3.06 | 2.6 | 0.03 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 692 | 3519 | Healthy
548679 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2021-03-01 | 3.53 | 2.93 | 0.21 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 650 | 3288 | Healthy
572374 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2021-05-24 | 3.92 | 3.26 | 0.18 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 783 | 4001 | Healthy
596431 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2021-08-24 | 3.23 | 2.78 | 0.02 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 739 | 3501 | Healthy
620024 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2021-11-26 | 3.65 | 3.06 | 0.13 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 789 | 3854 | Healthy
642732 | 9284 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR B Ph | TBEA - 16B10032 | 2022-02-21 | 3.86 | 3.22 | 0.19 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 787 | 3695 | Healthy
185412 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2017-08-19 | 1.92 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 475 | Healthy
198813 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2017-10-05 | 2.15 | 0 | 0 | 55 | 4 | 1 | 1 | 0 | 254 | 702 | Healthy
214255 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2017-11-29 | 1.01 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 27 | 123 | Healthy
245242 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2018-02-22 | 1.18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 104 | Healthy
246851 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2018-02-27 | 4.87 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 207 | Healthy
257598 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2018-03-27 | 1.49 | 0 | 0 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 135 | 451 | Healthy
271347 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2018-05-21 | 1.29 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 226 | 641 | Healthy
282437 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2018-06-26 | 1.47 | 0 | 0 | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | 300 | 762 | Healthy
291436 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2018-07-26 | 1.68 | 0 | 0 | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 331 | 747 | Healthy
310977 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2018-09-27 | 1.95 | 0 | 0 | 32 | 5 | 2 | 2 | 0 | 354 | 831 | Healthy
327212 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2018-11-21 | 1.99 | 1.81 | 0.03 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1086 | Healthy
346107 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2019-01-21 | 1.89 | 1.63 | 0.1 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 411 | 1018 | Healthy
365013 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2019-03-23 | 1.95 | 1.66 | 0.12 | 67 | 8 | 2 | 1 | 0 | 403 | 1235 | Healthy
379650 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2019-05-15 | 2.21 | 1.79 | 0.17 | 75 | 8 | 2 | 1 | 0 | 441 | 1925 | Healthy
393773 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2019-07-12 | 2.1 | 1.74 | 0.13 | 78 | 8 | 1 | 2 | 0 | 430 | 1775 | Healthy
411175 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2019-09-13 | 2.45 | 2.12 | 0.07 | 95 | 11 | 2 | 2 | 0 | 528 | 2040 | Healthy
434905 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2019-12-13 | 2.29 | 1.89 | 0.13 | 79 | 10 | 2 | 2 | 0 | 491 | 2090 | Healthy
460409 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2020-03-14 | 2.29 | 1.87 | 0.14 | 72 | 10 | 2 | 2 | 0 | 482 | 2227 | Healthy
472114 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2020-06-01 | 2.02 | 1.6 | 0.1 | 56 | 10 | 1 | 2 | 0 | 445 | 2693 | Healthy
496382 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2020-09-07 | 2.31 | 1.87 | 0.11 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 506 | 2779 | Healthy
517793 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2020-11-27 | 2.17 | 1.73 | 0.08 | 51 | 14 | 2 | 2 | 0 | 529 | 2794 | Healthy
548677 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2021-03-01 | 2.88 | 2.31 | 0.19 | 44 | 16 | 5 | 3 | 0 | 557 | 3062 | Healthy
572398 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2021-05-24 | 2.6 | 2.07 | 0.11 | 44 | 15 | 2 | 3 | 0 | 627 | 3491 | Healthy
596428 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2021-08-24 | 2.62 | 2.15 | 0.06 | 41 | 16 | 2 | 3 | 0 | 656 | 3335 | Healthy
620022 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2021-11-26 | 2.78 | 2.24 | 0.11 | 39 | 16 | 2 | 3 | 0 | 669 | 3524 | Healthy
642730 | 9282 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR R Ph | TBEA - 16B12155 | 2022-02-21 | 3 | 2.42 | 0.17 | 35 | 17 | 2 | 3 | 0 | 675 | 3392 | Healthy
185413 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2017-08-19 | 1.3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109 | 593 | Healthy
198793 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2017-10-05 | 1.35 | 0 | 0 | 55 | 4 | 2 | 1 | 0 | 207 | 812 | Healthy
207673 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2017-11-07 | 2.34 | 0 | 0 | 39 | 5 | 2 | 1 | 0 | 270 | 785 | Healthy
217946 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2017-12-06 | 2.28 | 0 | 0 | 37 | 5 | 2 | 1 | 0 | 278 | 785 | Healthy
231533 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2018-01-12 | 2.58 | 0 | 0 | 43 | 5 | 2 | 1 | 0 | 311 | 837 | Healthy
246852 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2018-02-27 | 2.64 | 0 | 0 | 40 | 8 | 1 | 1 | 0 | 415 | 835 | Healthy
257655 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2018-03-27 | 2.35 | 0 | 0 | 34 | 7 | 2 | 1 | 0 | 398 | 971 | Healthy
271348 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2018-05-21 | 2.57 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 517 | 1401 | Healthy
282438 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2018-06-26 | 2.45 | 0 | 0 | 26 | 9 | 2 | 1 | 0 | 538 | 1407 | Healthy
291437 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2018-07-26 | 9.57 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2 | 2 | 0 | 506 | 1287 | Healthy
310978 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2018-09-27 | 2.72 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 506 | 1250 | Healthy
327215 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2018-11-21 | 2.88 | 2.61 | 0.03 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 651 | 1616 | Healthy
346108 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2019-01-21 | 2.81 | 2.47 | 0.11 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 656 | 1606 | Healthy
365014 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2019-03-23 | 2.83 | 2.44 | 0.13 | 22 | 12 | 2 | 1 | 0 | 614 | 1866 | Healthy
379651 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2019-05-15 | 3.01 | 2.49 | 0.18 | 22 | 11 | 2 | 2 | 0 | 621 | 2786 | Healthy
393774 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2019-07-12 | 3.14 | 2.68 | 0.13 | 23 | 12 | 2 | 2 | 0 | 659 | 2644 | Healthy
411176 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2019-09-13 | 4.4 | 3.71 | 0.32 | 32 | 14 | 2 | 2 | 0 | 767 | 2900 | Healthy
434906 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2019-12-13 | 3.04 | 2.52 | 0.18 | 19 | 12 | 2 | 2 | 0 | 626 | 2704 | Healthy
460410 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2020-03-14 | 3.02 | 2.5 | 0.17 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 633 | 2902 | Healthy
472115 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2020-06-01 | 2.96 | 2.39 | 0.12 | 10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 636 | 3814 | Healthy
496383 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2020-09-07 | 2.97 | 2.43 | 0.12 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 627 | 3551 | Healthy
517805 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2020-11-27 | 2.97 | 2.44 | 0.07 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 679 | 3961 | Healthy
548678 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2021-03-01 | 3.51 | 2.9 | 0.24 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 650 | 2983 | Healthy
572372 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2021-05-24 | 2.96 | 2.45 | 0.17 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 655 | 2737 | Healthy
596429 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2021-08-24 | 2.6 | 2.29 | 0.02 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 614 | 2301 | Healthy
620023 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2021-11-26 | 2.85 | 2.34 | 0.23 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 600 | 2186 | Healthy
642731 | 9283 | Nizamabad - Hyderabad-1 LR Y Ph | TBEA - 16B10031 | 2022-02-21 | 2.36 | 2.66 | 0.31 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 654 | 2154 | Healthy
175038 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2017-07-11 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 357 | Healthy
185476 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2017-08-19 | 2.03 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 | 498 | Healthy
198792 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2017-10-05 | 2.12 | 0 | 0 | 41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 235 | 719 | Healthy
207679 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2017-11-07 | 2.03 | 0 | 0 | 67 | 4 | 1 | 1 | 0 | 240 | 698 | Healthy
217954 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2017-12-06 | 2.97 | 0 | 0 | 59 | 4 | 1 | 1 | 0 | 231 | 713 | Healthy
231537 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2018-01-12 | 2.43 | 0 | 0 | 73 | 5 | 1 | 1 | 0 | 280 | 774 | Healthy
246856 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2018-02-27 | 2.78 | 0 | 0 | 65 | 8 | 1 | 1 | 0 | 343 | 745 | Healthy
257659 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2018-03-27 | 2.75 | 0 | 0 | 68 | 8 | 1 | 1 | 0 | 379 | 926 | Healthy
271352 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2018-05-21 | 3.29 | 0 | 0 | 56 | 11 | 1 | 0 | 0 | 528 | 1397 | Healthy
282442 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2018-06-26 | 2.96 | 0 | 0 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0 | 498 | 1088 | Healthy
291441 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2018-07-26 | 7.32 | 0 | 0 | 47 | 11 | 1 | 1 | 0 | 489 | 958 | Healthy
310982 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2018-09-27 | 3.62 | 0 | 0 | 39 | 7 | 1 | 1 | 0 | 448 | 1159 | Healthy
201811039 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2018-11-11 12:51 | 597 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 16 | 0.5 | 558 | 1715 | Healthy
327219 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2018-11-21 | 3.21 | 2.94 | 0.06 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1495 | Healthy
346112 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2019-01-21 | 3.14 | 2.79 | 0.13 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1461 | Healthy
365018 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2019-03-23 | 3.28 | 2.89 | 0.14 | 30 | 13 | 1 | 1 | 0 | 613 | 1763 | Healthy
379655 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2019-05-15 | 3.46 | 2.99 | 0.14 | 29 | 12 | 2 | 2 | 0 | 626 | 2634 | Healthy
393779 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2019-07-12 | 3.29 | 2.84 | 0.16 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 578 | 2229 | Healthy
411180 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2019-09-13 | 3.92 | 3.39 | 0.22 | 28 | 14 | 2 | 2 | 0 | 668 | 2403 | Healthy
434910 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2019-12-13 | 3.26 | 2.81 | 0.14 | 23 | 13 | 2 | 2 | 0 | 617 | 2428 | Healthy
460414 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2020-03-14 | 3.32 | 0.84 | 0.16 | 19 | 14 | 1 | 2 | 0 | 610 | 2551 | Healthy
472119 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2020-06-01 | 3.65 | 3.07 | 0.15 | 13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 672 | 3524 | Healthy
496387 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2020-09-07 | 3.56 | 3.06 | 0.13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 660 | 3188 | Healthy
517815 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2020-11-27 | 3.29 | 2.77 | 0.13 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 649 | 3262 | Healthy
548682 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2021-03-01 | 4.26 | 3.64 | 0.18 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 746 | 3644 | Healthy
572378 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2021-05-24 | 3.81 | 3.22 | 0.11 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 767 | 3899 | Healthy
596434 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2021-08-24 | 3.57 | 3.12 | 0.01 | 0 | 21 | 2 | 3 | 0 | 758 | 3561 | Healthy
620027 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2021-11-26 | 3.81 | 3.22 | 0.13 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 755 | 3731 | Healthy
642735 | 9287 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR B Ph | TBEA - 16B09025 | 2022-02-21 | 4.24 | 3.6 | 0.18 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 821 | 3840 | Healthy
207677 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2017-11-07 | 2.18 | 0 | 0 | 62 | 5 | 1 | 1 | 0 | 318 | 844 | Healthy
217951 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2017-12-06 | 2.42 | 0 | 0 | 51 | 4 | 1 | 1 | 0 | 287 | 829 | Healthy
246854 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2018-02-27 | 2.95 | 0 | 0 | 53 | 7 | 1 | 1 | 0 | 389 | 860 | Healthy
257657 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2018-03-27 | 2.2 | 0 | 0 | 59 | 7 | 1 | 1 | 0 | 417 | 1051 | Healthy
271350 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2018-05-21 | 2.51 | 0 | 0 | 46 | 9 | 1 | 1 | 0 | 491 | 1456 | Healthy
282440 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2018-06-26 | 2.12 | 0 | 0 | 43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 499 | 1416 | Healthy
291439 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2018-07-26 | 2.33 | 0 | 0 | 49 | 12 | 1 | 2 | 0 | 558 | 1392 | Healthy
310980 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2018-09-27 | 2.71 | 0 | 0 | 41 | 8 | 2 | 0 | 0 | 494 | 1445 | Healthy
327217 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2018-11-21 | 2.64 | 2.4 | 0.02 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1759 | Healthy
346110 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2019-01-21 | 2.54 | 2.22 | 0.09 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 583 | 1671 | Healthy
365016 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2019-03-23 | 2.43 | 2.07 | 0.11 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 | 508 | 1878 | Healthy
379653 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2019-05-15 | 2.66 | 2.18 | 0.14 | 28 | 10 | 2 | 2 | 0 | 529 | 2837 | Healthy
393776 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2019-07-12 | 2.66 | 2.24 | 0.11 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 522 | 2513 | Healthy
411178 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2019-09-13 | 2.72 | 2.27 | 0.16 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 508 | 2409 | Healthy
434908 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2019-12-13 | 2.58 | 2.15 | 0.11 | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 524 | 2672 | Healthy
460412 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2020-03-14 | 2.63 | 2.18 | 0.11 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 537 | 2919 | Healthy
472117 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2020-06-01 | 2.81 | 2.27 | 0.09 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 573 | 3959 | Healthy
496385 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2020-09-07 | 3.04 | 2.47 | 0.13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 588 | 3691 | Healthy
517809 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2020-11-27 | 2.63 | 2.11 | 0.08 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 563 | 3748 | Healthy
548680 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2021-03-01 | 3.16 | 2.54 | 0.18 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 572 | 3827 | Healthy
572375 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2021-05-24 | 3.48 | 2.79 | 0.16 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 688 | 4617 | Healthy
596432 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2021-08-24 | 3.04 | 2.55 | 0.02 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 | 659 | 4095 | Healthy
620025 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2021-11-26 | 3.28 | 2.71 | 0.06 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 675 | 4429 | Healthy
642733 | 9285 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR R Ph | TBEA - 16B10030 | 2022-02-21 | 3.71 | 3.01 | 0.17 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 737 | 4575 | Healthy
175039 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2017-07-11 | 3.46 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 424 | Healthy
185416 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2017-08-19 | 1.74 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 121 | 529 | Healthy
198791 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2017-10-05 | 2 | 0 | 0 | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 223 | 705 | Healthy
207678 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2017-11-07 | 1.51 | 0 | 0 | 49 | 4 | 3 | 2 | 0 | 235 | 944 | Healthy
217953 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2017-12-06 | 2.53 | 0 | 0 | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | 228 | 978 | Healthy
231536 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2018-01-12 | 1.69 | 0 | 0 | 58 | 5 | 3 | 1 | 0 | 272 | 1070 | Healthy
246855 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2018-02-27 | 5.26 | 0 | 0 | 40 | 8 | 2 | 1 | 0 | 313 | 1063 | Healthy
257658 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2018-03-27 | 1.94 | 0 | 0 | 46 | 8 | 3 | 1 | 0 | 340 | 1256 | Healthy
271351 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2018-05-21 | 2.44 | 0 | 0 | 37 | 9 | 3 | 1 | 0 | 409 | 1845 | Healthy
282441 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2018-06-26 | 2.15 | 0 | 0 | 35 | 10 | 3 | 1 | 0 | 443 | 1837 | Healthy
291440 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2018-07-26 | 2.51 | 0 | 0 | 34 | 11 | 3 | 1 | 0 | 447 | 1704 | Healthy
310981 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2018-09-27 | 2.87 | 0 | 0 | 29 | 9 | 3 | 1 | 0 | 449 | 1886 | Healthy
201811038 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2018-11-10 23:55 | 506 | 0 | 0 | 5 | 15 | 8 | 19 | 0.5 | 462 | 2581 | Healthy
327218 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2018-11-21 | 2.74 | 2.41 | 0.03 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 547 | 2380 | Healthy
346111 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2019-01-21 | 2.24 | 1.92 | 0.07 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 449 | 2005 | Healthy
365017 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2019-03-23 | 2.47 | 2.07 | 0.11 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 442 | 2487 | Healthy
379654 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2019-05-15 | 3.12 | 2.52 | 0.14 | 28 | 13 | 4 | 2 | 0 | 534 | 4063 | Healthy
393778 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2019-07-12 | 3.06 | 2.52 | 0.12 | 26 | 14 | 4 | 2 | 0 | 517 | 3591 | Healthy
411179 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2019-09-13 | 2.9 | 2.43 | 0.07 | 29 | 14 | 3 | 2 | 0 | 497 | 3413 | Healthy
434909 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2019-12-13 | 3.04 | 2.43 | 0.14 | 27 | 14 | 4 | 2 | 0 | 500 | 3741 | Healthy
460413 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2020-03-14 | 2.96 | 2.38 | 0.14 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 469 | 3824 | Healthy
472118 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2020-06-01 | 3.17 | 2.46 | 0.11 | 13 | 16 | 4 | 2 | 0 | 525 | 5420 | Healthy
496386 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2020-09-07 | 2.57 | 2.1 | 0.11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 425 | 3255 | Healthy
517812 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2020-11-27 | 2.71 | 2.19 | 0.17 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 456 | 3090 | Healthy
548681 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2021-03-01 | 3.49 | 2.75 | 0.24 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 495 | 4544 | Healthy
572377 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2021-05-24 | 3.32 | 2.58 | 0.16 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 566 | 5264 | Healthy
596433 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2021-08-24 | 2.96 | 2.39 | 0.02 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 566 | 4828 | Healthy
620026 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2021-11-26 | 3.34 | 2.61 | 0.13 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 606 | 5367 | Healthy
642734 | 9286 | Nizamabad - Hyderabad-2 LR Y Ph | TBEA - 16B09026 | 2022-02-21 | 3.49 | 2.74 | 0.15 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 635 | 5388 | Healthy
207694 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2017-11-07 | 0.6 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 233 | Healthy
217997 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2017-12-06 | 0.74 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 227 | Healthy
231549 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2018-01-12 | 1.17 | 0 | 0 | 53 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 65 | 284 | Healthy
246871 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2018-02-27 | 0.93 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 65 | 258 | Healthy
257670 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2018-03-27 | 0.9 | 0 | 0 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 298 | Healthy
271355 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2018-05-21 | 0.85 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 80 | 399 | Healthy
286850 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2018-07-13 | 0.71 | 0 | 0 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 | 394 | Healthy
288930 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2018-07-20 | 0.83 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 426 | Healthy
310996 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2018-09-27 | 2.11 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 471 | Healthy
327233 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2018-11-21 | 1 | 0.77 | 0.17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 505 | Healthy
346127 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2019-01-21 | 0.96 | 0.78 | 0.12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 503 | Healthy
365032 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2019-03-23 | 1.02 | 0.81 | 0.14 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 507 | Healthy
379670 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2019-05-15 | 1.07 | 0.86 | 0.12 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129 | 755 | Healthy
393893 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2019-07-12 | 1.04 | 0.76 | 0.19 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 127 | 722 | Healthy
411202 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2019-09-13 | 1.35 | 1.03 | 0.22 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 806 | Healthy
434928 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2019-12-13 | 1.49 | 1.1 | 0.3 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 143 | 698 | Healthy
460432 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2020-03-14 | 1.42 | 1.04 | 0.3 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 672 | Healthy
472133 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2020-06-01 | 2.18 | 1.63 | 0.46 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 148 | 825 | Healthy
496401 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2020-09-07 | 7.62 | 5.81 | 1.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 984 | Healthy
517860 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2020-11-27 | 2.19 | 1.62 | 0.45 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1037 | Healthy
548701 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2021-03-01 | 2.72 | 2.12 | 0.46 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 182 | 1177 | Healthy
565568 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2021-04-21 | 1.54 | 1.11 | 0.28 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 217 | 1265 | Healthy
572393 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2021-05-24 | 1.54 | 1.14 | 0.24 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 228 | 1300 | Healthy
596448 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2021-08-24 | 1.49 | 1.07 | 0.28 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 219 | 1191 | Healthy
620041 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2021-11-26 | 1.77 | 1.29 | 0.32 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 249 | 1278 | Healthy
642749 | 9251 | Nizamabad - ICT-1 B PH | Siemens - 1130167/03 | 2022-02-21 | 2.22 | 1.62 | 0.43 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 269 | 1354 | Healthy
185473 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2017-08-19 | 0.97 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 281 | Healthy
187219 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2017-08-26 | 0.78 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 264 | Healthy
198805 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2017-10-05 | 0.86 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 73 | 303 | Healthy
257669 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2018-03-27 | 1.12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 339 | Healthy
271353 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2018-05-21 | 1.18 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 461 | Healthy
288928 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2018-07-20 | 1.05 | 0 | 0 | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 117 | 490 | Healthy
310994 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2018-09-27 | 2.43 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 | 547 | Healthy
327231 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2018-11-21 | 1.58 | 1.22 | 0.27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 636 | Healthy
346125 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2019-01-21 | 1.2 | 0.98 | 0.14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 582 | Healthy
365030 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2019-03-23 | 1.31 | 1.05 | 0.17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 695 | Healthy
379667 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2019-05-15 | 1.49 | 1.1 | 0.29 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 157 | 870 | Healthy
393891 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2019-07-12 | 1.46 | 1.08 | 0.27 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 164 | 851 | Healthy
411192 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2019-09-13 | 1.79 | 1.34 | 0.33 | 50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 212 | 978 | Healthy
434922 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2019-12-13 | 1.57 | 1.16 | 0.3 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 186 | 882 | Healthy
460428 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2020-03-14 | 1.59 | 1.18 | 0.29 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 188 | 982 | Healthy
472131 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2020-06-01 | 1.71 | 1.26 | 0.29 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 235 | 1317 | Healthy
496399 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2020-09-07 | 1.55 | 1.15 | 0.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1208 | Healthy
517856 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2020-11-27 | 1.63 | 1.17 | 0.32 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 215 | 1139 | Healthy
548699 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2021-03-01 | 2.18 | 1.61 | 0.42 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 230 | 1181 | Healthy
572391 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2021-05-24 | 1.73 | 1.27 | 0.32 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 227 | 1110 | Healthy
596446 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2021-08-24 | 1.79 | 1.3 | 0.35 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 233 | 1067 | Healthy
620039 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2021-11-26 | 1.65 | 1.37 | 0.15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 243 | 1079 | Healthy
642747 | 9249 | Nizamabad - ICT-1 R PH | Siemens - 1130167/01 | 2022-02-21 | 2.11 | 1.52 | 0.44 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 259 | 1215 | Healthy
185477 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2017-08-19 | 1.07 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 79 | 293 | Healthy
198806 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2017-10-05 | 5.91 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 93 | 406 | Healthy
207693 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2017-11-07 | 1.08 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 399 | Healthy
217996 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2017-12-06 | 3.23 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 55 | 267 | Healthy
231548 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2018-01-12 | 1.28 | 0 | 0 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 109 | 481 | Healthy
246870 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2018-02-27 | 1.67 | 0 | 0 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 113 | 427 | Healthy
271354 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2018-05-21 | 1.55 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 118 | 543 | Healthy
288929 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2018-07-20 | 1.55 | 0 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 148 | 614 | Healthy
310995 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2018-09-27 | 2.84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 641 | Healthy
327232 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2018-11-21 | 1.94 | 1.57 | 0.27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 743 | Healthy
346126 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2019-01-21 | 1.76 | 1.49 | 0.18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 706 | Healthy
365031 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2019-03-23 | 2.48 | 2.1 | 0.28 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 856 | Healthy
379668 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2019-05-15 | 1.93 | 1.47 | 0.33 | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 178 | 1023 | Healthy
393892 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2019-07-12 | 1.79 | 1.4 | 0.28 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 164 | 926 | Healthy
411201 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2019-09-13 | 2.15 | 1.7 | 0.32 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 204 | 1042 | Healthy
434927 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2019-12-13 | 2.04 | 1.61 | 0.29 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 214 | 1062 | Healthy
460429 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2020-03-14 | 2.11 | 1.66 | 0.29 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 236 | 1275 | Healthy
472132 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2020-06-01 | 2.29 | 1.8 | 0.28 | 41 | 5 | 1 | 1 | 0 | 285 | 1655 | Healthy
496400 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2020-09-07 | 2.48 | 1.96 | 0.33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1641 | Healthy
517858 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2020-11-27 | 2.08 | 1.62 | 0.25 | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 289 | 1646 | Healthy
548700 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2021-03-01 | 2.45 | 1.94 | 0.29 | 39 | 5 | 1 | 1 | 0 | 306 | 1855 | Healthy
565567 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2021-04-21 | 2.23 | 1.77 | 0.24 | 38 | 5 | 1 | 1 | 0 | 321 | 1800 | Healthy
572392 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2021-05-24 | 2.2 | 1.78 | 0.2 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 337 | 1834 | Healthy
596447 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2021-08-24 | 2.2 | 1.73 | 0.26 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 325 | 1698 | Healthy
620040 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2021-11-26 | 2.58 | 2.01 | 0.36 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 355 | 1777 | Healthy
642748 | 9250 | Nizamabad - ICT-1 Y PH | Siemens - 1130167/02 | 2022-02-21 | 2.6 | 2.05 | 0.32 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 383 | 1899 | Healthy
185411 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2017-08-19 | 0.88 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 249 | Healthy
198811 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2017-10-05 | 1.74 | 0 | 0 | 62 | 9 | 3 | 1 | 0 | 318 | 969 | Healthy
207698 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2017-11-07 | 1.21 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 321 | Healthy
218002 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2017-12-06 | 1.96 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 348 | Healthy
231553 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2018-01-12 | 1.26 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 384 | Healthy
246875 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2018-02-27 | 1.38 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 343 | Healthy
257674 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2018-03-27 | 1.84 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 407 | Healthy
271358 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2018-05-21 | 1.46 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 495 | Healthy
288934 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2018-07-20 | 1.56 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 129 | 557 | Healthy
311000 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2018-09-27 | 3.03 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 632 | Healthy
325244 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2018-11-14 | 2.62 | 2.08 | 0.45 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 692 | Healthy
327237 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2018-11-21 | 1.93 | 1.54 | 0.3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 684 | Healthy
346131 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2019-01-21 | 1.92 | 1.61 | 0.23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 675 | Healthy
365035 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2019-03-23 | 2.05 | 1.7 | 0.26 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | 797 | Healthy
379673 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2019-05-15 | 2.08 | 1.63 | 0.33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1008 | Healthy
393896 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2019-07-12 | 2.17 | 1.69 | 0.37 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 1006 | Healthy
411205 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2019-09-13 | 2.29 | 1.78 | 0.38 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 197 | 1007 | Healthy
434936 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2019-12-13 | 2.37 | 1.85 | 0.39 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 221 | 1054 | Healthy
460435 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2020-03-14 | 2.59 | 2.01 | 0.43 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 240 | 1277 | Healthy
472136 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2020-06-01 | 4.85 | 3.81 | 0.86 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 268 | 1542 | Healthy
496404 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2020-09-07 | 2.6 | 2.06 | 0.36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1548 | Healthy
517864 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2020-11-27 | 2.55 | 1.97 | 0.39 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 282 | 1578 | Healthy
548704 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2021-03-01 | 2.91 | 2.33 | 0.36 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 327 | 1852 | Healthy
565571 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2021-04-21 | 2.78 | 2.18 | 0.38 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 347 | 1820 | Healthy
572396 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2021-05-24 | 2.93 | 2.29 | 0.41 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 363 | 1868 | Healthy
596451 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2021-08-24 | 2.81 | 2.2 | 0.39 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 358 | 1775 | Healthy
620045 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2021-11-26 | 2.91 | 2.28 | 0.42 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 361 | 1757 | Healthy
642752 | 9270 | Nizamabad - ICT-2 B PH | Siemens - I130167/06 | 2022-02-21 | 3.36 | 2.63 | 0.5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 393 | 1873 | Healthy
185469 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2017-08-19 | 0.67 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 175 | Healthy
198809 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2017-10-05 | 2.26 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 261 | Healthy
207696 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2017-11-07 | 0.74 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 252 | Healthy
217999 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2017-12-06 | 1.69 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 254 | Healthy
231551 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2018-01-12 | 0.83 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 290 | Healthy
246873 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2018-02-27 | 0.99 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 256 | Healthy
257672 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2018-03-27 | 0.92 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 311 | Healthy
271356 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2018-05-21 | 1.22 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 93 | 413 | Healthy
310998 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2018-09-27 | 2.28 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 486 | Healthy
327235 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2018-11-21 | 1.31 | 1.01 | 0.23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 531 | Healthy
346129 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2019-01-21 | 1.1 | 0.9 | 0.13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 503 | Healthy
365033 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2019-03-23 | 1.25 | 1.01 | 0.16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 621 | Healthy
379671 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2019-05-15 | 1.24 | 1.02 | 0.12 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 153 | 767 | Healthy
393894 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2019-07-12 | 2.17 | 1.81 | 0.1 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 428 | 2112 | Healthy
411203 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2019-09-13 | 1.36 | 1.01 | 0.26 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 753 | Healthy
434931 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2019-12-13 | 1.34 | 0.98 | 0.26 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 153 | 760 | Healthy
460433 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2020-03-14 | 1.43 | 1.06 | 0.25 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | 948 | Healthy
472134 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2020-06-01 | 1.92 | 1.44 | 0.34 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 190 | 1139 | Healthy
496402 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2020-09-07 | 2.23 | 1.75 | 0.33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1249 | Healthy
517862 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2020-11-27 | 1.15 | 0.78 | 0.22 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 200 | 1164 | Healthy
548702 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2021-03-01 | 2.25 | 4.26 | 0.53 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 596 | 3954 | Healthy
565569 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2021-04-21 | 1.58 | 1.15 | 0.26 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 258 | 1387 | Healthy
572394 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2021-05-24 | 1.59 | 1.18 | 0.23 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 277 | 1465 | Healthy
596449 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2021-08-24 | 1.56 | 1.17 | 0.23 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 268 | 1340 | Healthy
620042 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2021-11-26 | 1.64 | 1.21 | 0.26 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 275 | 1353 | Healthy
642750 | 9268 | Nizamabad - ICT-2 R PH | Siemens - I130167/04 | 2022-02-21 | 1.74 | 1.27 | 0.3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 272 | 1354 | Healthy
185471 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2017-08-19 | 0.99 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 206 | Healthy
198810 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2017-10-05 | 0.81 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 289 | Healthy
207697 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2017-11-07 | 0.79 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 299 | Healthy
218001 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2017-12-06 | 4.16 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 327 | Healthy
231552 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2018-01-12 | 0.8 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 334 | Healthy
246874 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2018-02-27 | 0.88 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 310 | Healthy
257673 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2018-03-27 | 0.87 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 352 | Healthy
271357 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2018-05-21 | 0.92 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 444 | Healthy
310999 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2018-09-27 | 2.74 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 556 | Healthy
327236 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2018-11-21 | 1.21 | 0.92 | 0.22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 578 | Healthy
346130 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2019-01-21 | 1.14 | 0.92 | 0.14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 589 | Healthy
365034 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2019-03-23 | 1.46 | 1.18 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 659 | Healthy
379672 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2019-05-15 | 1.24 | 0.94 | 0.19 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 | 882 | Healthy
393895 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2019-07-12 | 1.39 | 1.02 | 0.27 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161 | 845 | Healthy
411204 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2019-09-13 | 1.47 | 1.1 | 0.27 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 879 | Healthy
434935 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2019-12-13 | 1.54 | 1.14 | 0.29 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 187 | 886 | Healthy
460434 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2020-03-14 | 1.45 | 1.07 | 0.26 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 182 | 977 | Healthy
472135 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2020-06-01 | 1.35 | 0.98 | 0.22 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 209 | 1230 | Healthy
496403 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2020-09-07 | 1.39 | 1.04 | 0.19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 1330 | Healthy
517863 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2020-11-27 | 1.37 | 0.96 | 0.25 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 235 | 1325 | Healthy
548703 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2021-03-01 | 1.65 | 1.2 | 0.27 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 256 | 1508 | Healthy
565570 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2021-04-21 | 1.44 | 1.05 | 0.21 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 | 1463 | Healthy
572395 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2021-05-24 | 1.56 | 1.18 | 0.19 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 296 | 1566 | Healthy
596450 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2021-08-24 | 1.54 | 1.13 | 0.23 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 291 | 1463 | Healthy
620043 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2021-11-26 | 1.64 | 1.19 | 0.27 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 287 | 1430 | Healthy
642751 | 9269 | Nizamabad - ICT-2 Y PH | Siemens - I130167/05 | 2022-02-21 | 1.88 | 1.38 | 0.31 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 324 | 1556 | Healthy
175040 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2017-07-11 | 1.15 | 0 | 0 | 49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 293 | Healthy
185415 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2017-08-19 | 1.67 | 0 | 0 | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 448 | Healthy
198795 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2017-10-05 | 1.86 | 0 | 0 | 77 | 3 | 2 | 1 | 0 | 217 | 645 | Healthy
207676 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2017-11-07 | 1.98 | 0 | 0 | 77 | 4 | 4 | 1 | 0 | 265 | 738 | Healthy
217949 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2017-12-06 | 1.75 | 0 | 0 | 62 | 4 | 5 | 1 | 0 | 239 | 704 | Healthy
231535 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2018-01-12 | 32.74 | 0 | 0 | 79 | 4 | 4 | 1 | 0 | 265 | 963 | Healthy
288935 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2018-07-20 | 1.96 | 0 | 0 | 52 | 8 | 4 | 1 | 0 | 443 | 985 | Healthy
310983 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2018-09-27 | 2.55 | 0 | 0 | 40 | 6 | 4 | 0 | 0 | 422 | 988 | Healthy
327220 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2018-11-21 | 2.15 | 1.94 | 0.06 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 487 | 1033 | Healthy
346113 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2019-01-21 | 2.04 | 1.8 | 0.11 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 429 | 878 | Healthy
365019 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2019-03-23 | 2.28 | 1.94 | 0.17 | 37 | 8 | 4 | 1 | 0 | 451 | 1182 | Healthy
379656 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2019-05-15 | 2.58 | 2.1 | 0.23 | 36 | 8 | 5 | 1 | 0 | 506 | 1975 | Healthy
393780 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2019-07-12 | 2.39 | 2.02 | 0.14 | 36 | 9 | 4 | 1 | 0 | 517 | 1834 | Healthy
411181 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2019-09-13 | 2.49 | 2.09 | 0.15 | 34 | 9 | 4 | 1 | 0 | 515 | 1803 | Healthy
434911 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2019-12-13 | 2.35 | 1.97 | 0.17 | 32 | 9 | 5 | 1 | 0 | 510 | 1514 | Healthy
460415 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2020-03-14 | 2.28 | 1.91 | 0.18 | 26 | 9 | 4 | 1 | 0 | 490 | 1327 | Healthy
472120 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2020-06-01 | 2.55 | 2.05 | 0.29 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 469 | 1547 | Healthy
496388 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2020-09-07 | 2.52 | 2.06 | 0.18 | 13 | 11 | 0 | 4 | 0 | 507 | 2166 | Healthy
517820 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2020-11-27 | 2.5 | 1.97 | 0.23 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 554 | 2471 | Healthy
548683 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2021-03-01 | 2.68 | 2.16 | 0.2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 573 | 2555 | Healthy
572380 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2021-05-24 | 2.76 | 2.22 | 0.16 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 666 | 3053 | Healthy
596435 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2021-08-24 | 2.75 | 2.34 | 0.04 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 705 | 2971 | Healthy
620028 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2021-11-26 | 3 | 2.41 | 0.18 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 729 | 3237 | Healthy
642736 | 9281 | Nizamabad - Line Reactor Spare | TBEA - 16B07011 | 2022-02-21 | 3.19 | 2.59 | 0.19 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 786 | 3316 | Healthy
185470 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2017-08-19 | 1.56 | 0 | 0 | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 221 | 523 | Healthy
198798 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2017-10-05 | 3.95 | 0 | 0 | 81 | 5 | 2 | 1 | 0 | 277 | 654 | Healthy
207685 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2017-11-07 | 1.76 | 0 | 0 | 68 | 5 | 3 | 1 | 0 | 302 | 646 | Healthy
217981 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2017-12-06 | 4.27 | 0 | 0 | 58 | 5 | 3 | 1 | 0 | 277 | 631 | Healthy
231541 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2018-01-12 | 1.82 | 0 | 0 | 71 | 5 | 3 | 1 | 0 | 320 | 629 | Healthy
246859 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2018-02-27 | 1.82 | 0 | 0 | 59 | 7 | 2 | 0 | 0 | 343 | 555 | Healthy
257662 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2018-03-27 | 1.91 | 0 | 0 | 56 | 8 | 2 | 1 | 0 | 356 | 667 | Healthy
271343 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2018-05-21 | 1.59 | 0 | 0 | 46 | 7 | 2 | 1 | 0 | 362 | 730 | Healthy
288938 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2018-07-20 | 1.93 | 0 | 0 | 47 | 9 | 2 | 1 | 0 | 450 | 828 | Healthy
310986 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2018-09-27 | 2.61 | 0 | 0 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 416 | 877 | Healthy
327223 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2018-11-21 | 2.11 | 1.92 | 0.02 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1052 | Healthy
346116 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2019-01-21 | 1.99 | 1.76 | 0.08 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 492 | 929 | Healthy
365022 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2019-03-23 | 2.24 | 1.95 | 0.12 | 35 | 11 | 2 | 1 | 0 | 494 | 1167 | Healthy
379659 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2019-05-15 | 2.35 | 2 | 0.12 | 32 | 11 | 3 | 1 | 0 | 506 | 1723 | Healthy
393783 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2019-07-12 | 2.42 | 2.06 | 0.14 | 33 | 11 | 3 | 1 | 0 | 515 | 1534 | Healthy
411184 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2019-09-13 | 2.67 | 2.29 | 0.16 | 35 | 12 | 3 | 1 | 0 | 571 | 1592 | Healthy
434914 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2019-12-13 | 2.53 | 2.11 | 0.22 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 484 | 1472 | Healthy
460420 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2020-03-14 | 2.3 | 1.98 | 0.09 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 540 | 1708 | Healthy
472123 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2020-06-01 | 2.5 | 2.06 | 0.15 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 551 | 2301 | Healthy
496391 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2020-09-07 | 2.41 | 2.01 | 0.14 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 549 | 2055 | Healthy
517846 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2020-11-27 | 3.15 | 2.57 | 0.28 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 602 | 2310 | Healthy
548686 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2021-03-01 | 2.75 | 2.3 | 0.15 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 641 | 2362 | Healthy
572383 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2021-05-24 | 3.85 | 3.16 | 0.35 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 689 | 2657 | Healthy
596438 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2021-08-24 | 2.4 | 2.08 | 0.02 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 657 | 2292 | Healthy
620031 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2021-11-26 | 2.82 | 2.34 | 0.15 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 709 | 2580 | Healthy
642739 | 9277 | Nizamabad - Wardha-1 LR B Ph | TBEA - 16B07013 | 2022-02-21 | 2.92 | 2.42 | 0.19 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 663 | 2319 | Healthy
185482 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2017-08-19 | 2.45 | 0 | 0 | 45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 274 | 688 | Healthy
198796 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2017-10-05 | 4.44 | 0 | 0 | 68 | 5 | 1 | 1 | 0 | 337 | 825 | Healthy
207680 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2017-11-07 | 2.05 | 0 | 0 | 65 | 5 | 1 | 1 | 0 | 358 | 821 | Healthy
217955 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2017-12-06 | 4.79 | 0 | 0 | 56 | 5 | 1 | 1 | 0 | 335 | 832 | Healthy
231539 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2018-01-12 | 2.15 | 0 | 0 | 79 | 6 | 2 | 1 | 0 | 406 | 864 | Healthy
246857 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2018-02-27 | 2.83 | 0 | 0 | 68 | 8 | 1 | 1 | 0 | 445 | 783 | Healthy
257660 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2018-03-27 | 2.01 | 0 | 0 | 55 | 7 | 1 | 1 | 0 | 394 | 842 | Healthy
271341 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2018-05-21 | 2.34 | 0 | 0 | 58 | 9 | 1 | 1 | 0 | 259 | 1156 | Healthy
288936 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2018-07-20 | 2.15 | 0 | 0 | 50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 532 | 1089 | Healthy
310984 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2018-09-27 | 2.71 | 0 | 0 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 492 | 1128 | Healthy
327221 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2018-11-21 | 2.37 | 2.14 | 0.03 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 577 | 1323 | Healthy
346114 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2019-01-21 | 2.26 | 1.99 | 0.08 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 569 | 1237 | Healthy
365020 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2019-03-23 | 2.52 | 2.18 | 0.13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 0 | 566 | 1515 | Healthy
379657 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2019-05-15 | 2.64 | 2.27 | 0.09 | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 585 | 2247 | Healthy
393781 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2019-07-12 | 2.64 | 2.24 | 0.15 | 31 | 10 | 1 | 1 | 0 | 550 | 1926 | Healthy
411182 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2019-09-13 | 2.51 | 2.13 | 0.14 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 542 | 1841 | Healthy
434912 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2019-12-13 | 2.47 | 2.07 | 0.14 | 29 | 11 | 1 | 2 | 0 | 560 | 2027 | Healthy
460416 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2020-03-14 | 2.72 | 2.28 | 0.16 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 566 | 2183 | Healthy
472121 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2020-06-01 | 2.64 | 2.14 | 0.15 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 579 | 2899 | Healthy
496389 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2020-09-07 | 2.45 | 2.02 | 0.12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 542 | 2503 | Healthy
517821 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2020-11-27 | 2.66 | 2.15 | 0.14 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 637 | 2979 | Healthy
548684 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2021-03-01 | 2.91 | 2.41 | 0.15 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 633 | 2895 | Healthy
572381 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2021-05-24 | 3.1 | 2.54 | 0.13 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 753 | 3517 | Healthy
596436 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2021-08-24 | 2.67 | 2.28 | 0.02 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 703 | 3042 | Healthy
620029 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2021-11-26 | 2.91 | 2.36 | 0.15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 694 | 3217 | Healthy
642737 | 9275 | Nizamabad - Wardha-1 LR R Ph | TBEA - 16B07008 | 2022-02-21 | 3.06 | 2.5 | 0.16 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 734 | 3288 | Healthy
185475 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2017-08-19 | 1.95 | 0 | 0 | 46 | 4 | 3 | 0 | 0 | 241 | 680 | Healthy
198797 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2017-10-05 | 3.11 | 0 | 0 | 59 | 4 | 3 | 1 | 0 | 292 | 777 | Healthy
198800 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2017-10-05 | 7.51 | 0 | 0 | 54 | 5 | 2 | 1 | 0 | 385 | 949 | Healthy
207684 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2017-11-07 | 2.62 | 0 | 0 | 63 | 4 | 4 | 1 | 0 | 324 | 843 | Healthy
217979 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2017-12-06 | 1.85 | 0 | 0 | 54 | 5 | 4 | 1 | 0 | 301 | 827 | Healthy
231540 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2018-01-12 | 1.93 | 0 | 0 | 68 | 5 | 4 | 1 | 0 | 350 | 881 | Healthy
246858 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2018-02-27 | 4.97 | 0 | 0 | 47 | 7 | 3 | 1 | 0 | 373 | 809 | Healthy
257661 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2018-03-27 | 1.97 | 0 | 0 | 49 | 6 | 3 | 1 | 0 | 366 | 888 | Healthy
271342 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2018-05-21 | 2.44 | 0 | 0 | 52 | 9 | 3 | 1 | 0 | 542 | 1327 | Healthy
288937 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2018-07-20 | 2.06 | 0 | 0 | 40 | 9 | 4 | 1 | 0 | 516 | 1207 | Healthy
310985 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2018-09-27 | 2.72 | 0 | 0 | 36 | 7 | 4 | 1 | 0 | 483 | 1223 | Healthy
327222 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2018-11-21 | 2.15 | 1.94 | 0.02 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1310 | Healthy
346115 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2019-01-21 | 2.3 | 2.01 | 0.1 | 33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 559 | 1313 | Healthy
365021 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2019-03-23 | 2.51 | 2.15 | 0.14 | 30 | 10 | 4 | 1 | 0 | 539 | 1565 | Healthy
379658 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2019-05-15 | 2.73 | 2.22 | 0.22 | 27 | 9 | 5 | 1 | 0 | 542 | 2241 | Healthy
393782 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2019-07-12 | 2.71 | 2.26 | 0.2 | 27 | 9 | 4 | 1 | 0 | 537 | 1968 | Healthy
411183 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2019-09-13 | 2.6 | 2.19 | 0.16 | 30 | 10 | 4 | 1 | 0 | 546 | 1950 | Healthy
434913 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2019-12-13 | 2.68 | 2.22 | 0.18 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 | 574 | 2129 | Healthy
460419 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2020-03-14 | 2.76 | 2.29 | 0.2 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 523 | 2103 | Healthy
472122 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2020-06-01 | 2.81 | 2.27 | 0.18 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 594 | 2944 | Healthy
496390 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2020-09-07 | 2.7 | 2.23 | 0.16 | 10 | 13 | 0 | 4 | 0 | 563 | 2590 | Healthy
517845 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2020-11-27 | 2.75 | 2.21 | 0.2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 584 | 2783 | Healthy
548685 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2021-03-01 | 3 | 2.44 | 0.24 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 585 | 2711 | Healthy
572382 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2021-05-24 | 2.87 | 2.34 | 0.14 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 684 | 3189 | Healthy
596437 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2021-08-24 | 3.62 | 3.05 | 0.2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 701 | 2931 | Healthy
620030 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2021-11-26 | 3.08 | 2.53 | 0.16 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 732 | 3180 | Healthy
642738 | 9276 | Nizamabad - Wardha-1 LR Y Ph | TBEA - 16B07009 | 2022-02-21 | 2.9 | 2.37 | 0.17 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 693 | 2914 | Healthy
185479 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2017-08-19 | 1.91 | 0 | 0 | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 281 | 491 | Healthy
198801 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2017-10-05 | 2 | 0 | 0 | 67 | 4 | 3 | 1 | 0 | 339 | 569 | Healthy
207689 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2017-11-07 | 1.99 | 0 | 0 | 65 | 4 | 4 | 1 | 0 | 366 | 604 | Healthy
217989 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2017-12-06 | 1.89 | 0 | 0 | 51 | 5 | 3 | 1 | 0 | 309 | 551 | Healthy
231544 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2018-01-12 | 2.02 | 0 | 0 | 68 | 5 | 4 | 1 | 0 | 381 | 592 | Healthy
246864 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2018-02-27 | 2.17 | 0 | 0 | 62 | 7 | 3 | 1 | 0 | 425 | 548 | Healthy
257665 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2018-03-27 | 2.23 | 0 | 0 | 54 | 7 | 3 | 1 | 0 | 433 | 648 | Healthy
271346 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2018-05-21 | 2.05 | 0 | 0 | 43 | 7 | 3 | 1 | 0 | 466 | 885 | Healthy
291444 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2018-07-26 | 3.27 | 0 | 0 | 36 | 8 | 4 | 1 | 0 | 486 | 804 | Healthy
310989 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2018-09-27 | 3.58 | 0 | 0 | 35 | 6 | 3 | 1 | 0 | 490 | 883 | Healthy
327226 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2018-11-21 | 2.66 | 2.33 | 0.15 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 608 | 1069 | Healthy
346120 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2019-01-21 | 2.67 | 2.38 | 0.12 | 36 | 11 | 4 | 0 | 0 | 639 | 1003 | Healthy
365025 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2019-03-23 | 2.86 | 2.5 | 0.16 | 32 | 10 | 4 | 1 | 0 | 615 | 1214 | Healthy
379662 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2019-05-15 | 2.72 | 2.27 | 0.23 | 26 | 8 | 4 | 1 | 0 | 520 | 1643 | Healthy
393886 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2019-07-12 | 2.58 | 2.21 | 0.21 | 32 | 8 | 4 | 1 | 0 | 504 | 1050 | Healthy
411187 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2019-09-13 | 3.68 | 3.13 | 0.32 | 42 | 11 | 4 | 1 | 0 | 677 | 1572 | Healthy
434917 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2019-12-13 | 3.02 | 2.54 | 0.27 | 27 | 9 | 4 | 1 | 0 | 585 | 1514 | Healthy
460423 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2020-03-14 | 2.72 | 2.31 | 0.19 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 577 | 1619 | Healthy
472126 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2020-06-01 | 7.67 | 6.17 | 1.21 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 595 | 2279 | Healthy
496394 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2020-09-07 | 3.1 | 2.63 | 0.17 | 9 | 14 | 0 | 4 | 0 | 683 | 2249 | Healthy
517849 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2020-11-27 | 4.27 | 3.51 | 0.46 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 673 | 2363 | Healthy
548689 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2021-03-01 | 3.86 | 3.22 | 0.33 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 709 | 2405 | Healthy
572386 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2021-05-24 | 3.87 | 3.24 | 0.25 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 826 | 2890 | Healthy
596441 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2021-08-24 | 3.51 | 2.95 | 0.22 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 783 | 2519 | Healthy
620034 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2021-11-26 | 3.66 | 3.08 | 0.22 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 823 | 2777 | Healthy
642742 | 9280 | Nizamabad - Wardha-2 LR B Ph | TBEA - 16B07010 | 2022-02-21 | 3.89 | 3.28 | 0.24 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 868 | 2758 | Healthy
185480 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2017-08-19 | 2.41 | 0 | 0 | 47 | 4 | 6 | 1 | 0 | 377 | 823 | Healthy
198799 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2017-10-05 | 2.52 | 0 | 0 | 60 | 5 | 6 | 0 | 0 | 425 | 948 | Healthy
207686 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2017-11-07 | 2.54 | 0 | 0 | 61 | 6 | 7 | 1 | 0 | 507 | 1106 | Healthy
217982 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2017-12-06 | 2.48 | 0 | 0 | 55 | 5 | 7 | 1 | 0 | 457 | 1066 | Healthy
231542 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2018-01-12 | 2.5 | 0 | 0 | 67 | 6 | 8 | 1 | 0 | 512 | 1117 | Healthy
246860 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2018-02-27 | 2.58 | 0 | 0 | 56 | 8 | 6 | 1 | 0 | 567 | 1030 | Healthy
257663 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2018-03-27 | 2.51 | 0 | 0 | 47 | 8 | 6 | 1 | 0 | 546 | 1143 | Healthy
271344 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2018-05-21 | 2.39 | 0 | 0 | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 580 | 1516 | Healthy
310987 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2018-09-27 | 3.38 | 0 | 0 | 31 | 7 | 7 | 1 | 0 | 620 | 1463 | Healthy
327224 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2018-11-21 | 2.83 | 2.54 | 0.04 | 34 | 8 | 0 | 7 | 0 | 737 | 1744 | Healthy
346117 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2019-01-21 | 2.93 | 2.57 | 0.1 | 31 | 12 | 8 | 0 | 0 | 767 | 1720 | Healthy
365023 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2019-03-23 | 2.58 | 2.24 | 0.13 | 22 | 10 | 7 | 1 | 0 | 608 | 1415 | Healthy
379660 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2019-05-15 | 3.06 | 2.57 | 0.25 | 30 | 10 | 8 | 1 | 0 | 637 | 1672 | Healthy
393884 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2019-07-12 | 3.24 | 2.72 | 0.22 | 31 | 10 | 9 | 1 | 0 | 680 | 2252 | Healthy
411185 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2019-09-13 | 3.41 | 2.91 | 0.24 | 37 | 11 | 8 | 1 | 0 | 704 | 1747 | Healthy
434915 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2019-12-13 | 3.15 | 2.59 | 0.28 | 32 | 9 | 8 | 1 | 0 | 640 | 2106 | Healthy
460421 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2020-03-14 | 2.87 | 2.39 | 0.19 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 620 | 2256 | Healthy
472124 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2020-06-01 | 3.85 | 3.11 | 0.35 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 685 | 3196 | Healthy
496392 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2020-09-07 | 3.67 | 3 | 0.27 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 769 | 3187 | Healthy
517847 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2020-11-27 | 3.52 | 2.86 | 0.23 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 796 | 3447 | Healthy
548687 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2021-03-01 | 3.65 | 3 | 0.23 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 796 | 3386 | Healthy
572384 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2021-05-24 | 3.94 | 3.24 | 0.19 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 939 | 4133 | Healthy
596439 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2021-08-24 | 3.57 | 3.09 | 0.03 | 0 | 16 | 9 | 3 | 0 | 896 | 3594 | Healthy
620032 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2021-11-26 | 3.85 | 3.12 | 0.25 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 898 | 3891 | Healthy
642740 | 9278 | Nizamabad - Wardha-2 LR R Ph | TBEA - 16B07012 | 2022-02-21 | 3.95 | 3.2 | 0.27 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 917 | 3793 | Healthy
185478 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2017-08-19 | 2.34 | 0 | 0 | 51 | 5 | 2 | 1 | 0 | 346 | 848 | Healthy
207688 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2017-11-07 | 2.47 | 0 | 0 | 69 | 6 | 2 | 1 | 0 | 465 | 1035 | Healthy
217984 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2017-12-06 | 4.47 | 0 | 0 | 56 | 6 | 2 | 1 | 0 | 421 | 1008 | Healthy
231543 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2018-01-12 | 2.49 | 0 | 0 | 57 | 6 | 2 | 0 | 0 | 428 | 962 | Healthy
246861 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2018-02-27 | 5.55 | 0 | 0 | 53 | 9 | 1 | 1 | 0 | 498 | 941 | Healthy
257664 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2018-03-27 | 5.16 | 0 | 0 | 45 | 9 | 2 | 1 | 0 | 498 | 1092 | Healthy
271345 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2018-05-21 | 2.1 | 0 | 0 | 45 | 9 | 1 | 1 | 0 | 491 | 1280 | Healthy
291443 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2018-07-26 | 5.33 | 0 | 0 | 40 | 11 | 2 | 1 | 0 | 573 | 1242 | Healthy
310988 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2018-09-27 | 3.47 | 0 | 0 | 40 | 9 | 2 | 1 | 0 | 612 | 1372 | Healthy
327225 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2018-11-21 | 2.84 | 2.52 | 0.09 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 679 | 1542 | Healthy
346119 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2019-01-21 | 2.83 | 2.49 | 0.11 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 688 | 1477 | Healthy
365024 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2019-03-23 | 2.58 | 2.24 | 0.12 | 26 | 12 | 2 | 1 | 0 | 592 | 1616 | Healthy
379661 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2019-05-15 | 2.88 | 2.43 | 0.14 | 31 | 12 | 2 | 1 | 0 | 635 | 2445 | Healthy
393885 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2019-07-12 | 2.79 | 2.37 | 0.14 | 28 | 12 | 2 | 1 | 0 | 609 | 2147 | Healthy
411186 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2019-09-13 | 3.46 | 2.97 | 0.17 | 35 | 14 | 2 | 1 | 0 | 744 | 2347 | Healthy
434916 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2019-12-13 | 3.08 | 2.58 | 0.21 | 22 | 13 | 2 | 2 | 0 | 651 | 2290 | Healthy
460422 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2020-03-14 | 3.14 | 2.61 | 0.23 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 616 | 2325 | Healthy
472125 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2020-06-01 | 3 | 2.46 | 0.16 | 9 | 13 | 2 | 2 | 0 | 656 | 3155 | Healthy
496393 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2020-09-07 | 2.83 | 2.36 | 0.12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 642 | 2810 | Healthy
517848 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2020-11-27 | 2.88 | 2.35 | 0.16 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 675 | 3055 | Healthy
548688 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2021-03-01 | 3.52 | 2.9 | 0.24 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 700 | 3055 | Healthy
572385 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2021-05-24 | 3.28 | 2.72 | 0.15 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 753 | 3410 | Healthy
596440 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2021-08-24 | 3.24 | 2.79 | 0.05 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 789 | 3193 | Healthy
620033 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2021-11-26 | 3.21 | 2.64 | 0.16 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 764 | 3313 | Healthy
642741 | 9279 | Nizamabad - Wardha-2 LR Y Ph | TBEA - 16B07007 | 2022-02-21 | 3.67 | 3.04 | 0.19 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 864 | 3477 | Healthy
118874 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-01-18 | 2.08 | 0 | 0 | 110 | 12 | 17 | 3 | 0.9 | 440 | 2317 | Healthy
119770 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-01-23 | 2.26 | 0 | 0 | 123 | 12 | 18 | 4 | 1.1 | 497 | 2456 | Healthy
125016 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-02-08 | 3.34 | 0 | 0 | 104 | 11 | 19 | 4 | 0.9 | 465 | 2537 | Healthy
133272 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-03-06 | 2.16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 21 | 3 | 1 | 456 | 2428 | Healthy
147778 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-04-13 | 1.98 | 0 | 0 | 58 | 12 | 22 | 0 | 0 | 420 | 2653 | Healthy
156281 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-05-16 | 2.02 | 0 | 0 | 59 | 13 | 24 | 4 | 0.5 | 496 | 3184 | Healthy
165639 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-06-19 | 2.07 | 0 | 0 | 64 | 15 | 25 | 4 | 0.4 | 549 | 3381 | Healthy
175265 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-07-12 | 2.7 | 0 | 0 | 81 | 15 | 27 | 5 | 0.5 | 519 | 3597 | Healthy
184159 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-08-12 | 2.24 | 0 | 0 | 93 | 16 | 29 | 5 | 0.7 | 552 | 3859 | Healthy
193055 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-09-16 | 2.1 | 0 | 0 | 87 | 16 | 29 | 5 | 0.6 | 525 | 3474 | Healthy
203260 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-10-24 | 2.29 | 0 | 0 | 98 | 17 | 30 | 6 | 0.7 | 547 | 3867 | Healthy
208231 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-11-09 | 2.7 | 0 | 0 | 96 | 19 | 32 | 6 | 0.7 | 585 | 4125 | Healthy
216579 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2017-12-09 | 2.44 | 0 | 0 | 101 | 20 | 35 | 7 | 0.9 | 607 | 4308 | Healthy
228673 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2018-01-11 | 2.41 | 0 | 0 | 96 | 20 | 35 | 6 | 0.7 | 577 | 4109 | Healthy
248294 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2018-03-03 | 2.41 | 0 | 0 | 98 | 21 | 33 | 6 | 0.7 | 576 | 4367 | Healthy
251103 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2018-03-12 | 2.55 | 0 | 0 | 115 | 23 | 35 | 6 | 0.7 | 629 | 4426 | Healthy
262874 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2018-04-13 | 2.5 | 0 | 0 | 111 | 26 | 36 | 6 | 0.4 | 631 | 4018 | Healthy
270878 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2018-05-18 | 2.52 | 0 | 0 | 96 | 25 | 34 | 6 | 0 | 614 | 4285 | Healthy
278576 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2018-06-14 | 2.52 | 0 | 0 | 108 | 27 | 39 | 7 | 0.7 | 668 | 4805 | Healthy
298854 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2018-08-18 | 3.28 | 0 | 0 | 109 | 34 | 48 | 8 | 1 | 764 | 5526 | Healthy
309173 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2018-09-21 | 4.97 | 0 | 0 | 99 | 35 | 50 | 9 | 0.8 | 829 | 5547 | Healthy
319488 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2018-10-24 | 3.01 | 2.21 | 0.11 | 88 | 36 | 50 | 9 | 0.7 | 800 | 5961 | Healthy
327238 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2018-11-21 | 3.01 | 2.2 | 0.13 | 77 | 33 | 50 | 9 | 0.7 | 771 | 5901 | Healthy
346704 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-01-23 | 2.85 | 2.09 | 0.05 | 63 | 40 | 57 | 9 | 0.8 | 805 | 6128 | Healthy
348144 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-01-28 | 2.94 | 2.16 | 0.08 | 59 | 39 | 57 | 9 | 0.7 | 785 | 6109 | Healthy
356401 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-02-25 | 2.99 | 2.2 | 0.07 | 59 | 40 | 59 | 9 | 0.6 | 814 | 6262 | Healthy
364592 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-03-21 | 2.58 | 1.89 | 0.06 | 52 | 37 | 55 | 9 | 0.5 | 713 | 5453 | Healthy
374235 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-04-25 | 3.09 | 2.26 | 0.06 | 56 | 42 | 59 | 10 | 0.5 | 828 | 6663 | Healthy
381015 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-05-21 | 3.23 | 2.29 | 0.12 | 53 | 35 | 60 | 11 | 0.6 | 805 | 7260 | Healthy
388823 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-06-24 | 3.28 | 2.36 | 0.12 | 48 | 35 | 58 | 11 | 0.5 | 781 | 7108 | Healthy
398274 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-07-29 | 3.14 | 2.23 | 0.08 | 19 | 35 | 62 | 12 | 0.6 | 781 | 7360 | Healthy
402212 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-08-14 | 3.27 | 2.35 | 0.07 | 54 | 37 | 61 | 12 | 0 | 815 | 7528 | Healthy
411845 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-09-16 | 3.42 | 2.45 | 0.07 | 66 | 38 | 65 | 12 | 0 | 858 | 7914 | Healthy
420796 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-10-19 | 3.56 | 2.57 | 0.11 | 20 | 39 | 65 | 13 | 0.5 | 872 | 7818 | Healthy
427946 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-11-20 | 3.15 | 2.21 | 0.07 | 45 | 37 | 66 | 13 | 0.4 | 803 | 7722 | Healthy
437310 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2019-12-23 | 2.99 | 2.09 | 0.05 | 40 | 37 | 66 | 13 | 0.5 | 777 | 7490 | Healthy
451323 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2020-02-14 | 3.3 | 2.31 | 0.11 | 42 | 39 | 70 | 13 | 0.4 | 810 | 7831 | Healthy
473081 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2020-06-05 | 3.44 | 2.39 | 0.11 | 15 | 40 | 74 | 14 | 0.4 | 828 | 8385 | Healthy
484414 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2020-07-25 | 3.48 | 2.37 | 0.11 | 28 | 48 | 72 | 14 | 0.3 | 802 | 9044 | Healthy
497089 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2020-09-10 | 3.53 | 2.39 | 0.06 | 27 | 53 | 75 | 15 | 0.2 | 877 | 9805 | Healthy
513138 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2020-11-06 | 3.24 | 2.15 | 0.07 | 24 | 50 | 71 | 14 | 0.2 | 837 | 9245 | Healthy
535860 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2021-01-25 | 3.69 | 2.51 | 0.11 | 24 | 56 | 80 | 16 | 0.3 | 882 | 9671 | Healthy
577494 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2021-06-14 | 3.45 | 2.34 | 0.07 | 20 | 51 | 83 | 18 | 0.3 | 868 | 9293 | Healthy
608799 | 9260 | NP Kunta - BR1 125 MVAR | CGL - T10706/1 | 2021-10-04 | 3.76 | 2.57 | 0.11 | 22 | 55 | 85 | 19 | 0.2 | 926 | 9611 | Healthy
238501 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2018-02-02 | 5.92 | 0 | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 145 | Healthy
251106 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2018-03-12 | 4.52 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 102 | Healthy
262870 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2018-04-13 | 4.16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 119 | Healthy
270887 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2018-05-18 | 6.17 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 173 | Healthy
278577 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2018-06-14 | 4.8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 146 | Healthy
319483 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2018-10-24 | 4.84 | 3.63 | 1.18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 167 | Healthy
360033 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2019-03-09 | 4.52 | 3.6 | 0.9 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 113 | Healthy
376146 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2019-05-01 | 5.03 | 3.97 | 1.03 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 123 | Healthy
420798 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2019-10-19 | 5.09 | 3.87 | 1.2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 89 | Healthy
480644 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2020-07-09 | 5.49 | 4.17 | 1.3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 121 | Healthy
509675 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2020-10-22 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Healthy
513139 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2020-11-06 | 0.34 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 6 | 67 | Healthy
515586 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2020-11-18 | 2.2 | 1.63 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 116 | Healthy
577493 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2021-06-14 | 1.15 | 0.72 | 0.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 449 | Healthy
624001 | 9266 | NP Kunta - Coupling Xmer B Ph | CGL - T10773/2 | 2021-12-11 | 1.52 | 1.03 | 0.41 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 729 | Healthy
235199 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2018-02-02 | 5.44 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 122 | Healthy
251104 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2018-03-12 | 3.74 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 69 | Healthy
262875 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2018-04-13 | 3.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 79 | Healthy
270885 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2018-05-18 | 4.92 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 154 | Healthy
278581 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2018-06-14 | 1.29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 339 | Healthy
319481 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2018-10-24 | 4.29 | 3.15 | 1.08 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 421 | Healthy
360028 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2019-03-09 | 4.05 | 3.18 | 0.8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 527 | Healthy
376144 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2019-05-01 | 3.93 | 3.16 | 0.68 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 653 | Healthy
420795 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2019-10-19 | 4.89 | 3.71 | 1.05 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 316 | 980 | Healthy
473079 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2020-06-05 | 4.07 | 3.09 | 0.84 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 330 | 1104 | Healthy
535838 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2021-01-25 | 4.53 | 3.39 | 0.94 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 431 | 1516 | Healthy
608798 | 9264 | NP Kunta - Coupling Xmer R Ph | CGL - T10773/4 | 2021-10-04 | 4.49 | 3.4 | 0.88 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 509 | 1562 | Healthy
234818 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-01-27 | 2.48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 137 | Healthy
234819 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-01-27 | 2.55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 158 | Healthy
235198 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-02-02 | 2.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140 | Healthy
241383 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-02-13 | 2.83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 174 | Healthy
248262 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-03-02 | 3.1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 172 | Healthy
251107 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-03-12 | 3.02 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 189 | Healthy
262871 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-04-13 | 3.14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 271 | Healthy
270888 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-05-18 | 3.57 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 361 | Healthy
278580 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-06-14 | 3.54 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 411 | Healthy
298846 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-08-18 | 4.06 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 405 | Healthy
309174 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-09-21 | 6.52 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 523 | Healthy
319480 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-10-24 | 4.12 | 3.13 | 0.92 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 534 | Healthy
327240 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2018-11-21 | 4 | 3.09 | 0.84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 549 | Healthy
356403 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2019-02-25 | 3.94 | 3.29 | 0.57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 567 | Healthy
381016 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2019-05-21 | 4.42 | 3.37 | 0.94 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 | 847 | Healthy
420799 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2019-10-19 | 5.55 | 4.29 | 1.12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1045 | Healthy
480643 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2020-07-09 | 5.55 | 4.3 | 1.08 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 344 | 1388 | Healthy
535836 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2021-01-25 | 5.28 | 4.04 | 1.11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 277 | 1028 | Healthy
591386 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2021-08-03 | 5.82 | 4.51 | 1.15 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 380 | 1209 | Healthy
644825 | 9267 | NP Kunta - Coupling Xmer Spare | CGL - T10773/1 | 2022-02-28 | 5.84 | 4.54 | 1.12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1306 | Healthy
238500 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2018-02-02 | 5.18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 152 | Healthy
251105 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2018-03-12 | 3.76 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 103 | Healthy
262869 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2018-04-13 | 3.37 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 112 | Healthy
270886 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2018-05-18 | 4.96 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 168 | Healthy
278578 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2018-06-14 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 163 | Healthy
319482 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2018-10-24 | 4.09 | 3.1 | 0.97 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 91 | Healthy
360029 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2019-03-09 | 4.14 | 3.33 | 0.79 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 105 | Healthy
376147 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2019-05-01 | 4.38 | 3.56 | 0.8 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 189 | Healthy
420797 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2019-10-19 | 4.74 | 3.72 | 0.98 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 171 | Healthy
473080 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2020-06-05 | 4.22 | 3.34 | 0.85 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 197 | Healthy
515585 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2020-11-18 | 4.35 | 3.43 | 0.88 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 165 | 198 | Healthy
520252 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2020-12-04 | 3.92 | 3.07 | 0.81 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 149 | 161 | Healthy
584291 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2021-07-07 | 4.94 | 3.93 | 0.98 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 173 | 152 | Healthy
644826 | 9265 | NP Kunta - Coupling Xmer Y Ph | CGL - T10773/3 | 2022-02-28 | 4.54 | 3.59 | 0.91 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 185 | 197 | Healthy
125013 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2017-02-08 | 1.2 | 0 | 0 | 59 | 3 | 3 | 1 | 0 | 89 | 234 | Healthy
156278 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2017-05-16 | 1.04 | 0 | 0 | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 86 | 348 | Healthy
175273 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2017-07-12 | 2.06 | 0 | 0 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0 | 92 | 344 | Healthy
184160 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2017-08-12 | 1.15 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 336 | Healthy
251100 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2018-03-12 | 1.5 | 0 | 0 | 63 | 4 | 2 | 1 | 0 | 107 | 236 | Healthy
319484 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2018-10-24 | 1.9 | 1.51 | 0.32 | 58 | 4 | 2 | 1 | 0 | 181 | 467 | Healthy
376141 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2019-05-01 | 1.97 | 1.65 | 0.23 | 47 | 5 | 2 | 1 | 0 | 237 | 622 | Healthy
402208 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2019-08-14 | 1.76 | 1.39 | 0.28 | 49 | 4 | 2 | 1 | 0 | 228 | 670 | Healthy
411844 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2019-09-16 | 1.73 | 1.37 | 0.27 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | 235 | 681 | Healthy
471726 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2020-05-29 | 1.74 | 1.35 | 0.3 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 240 | 734 | Healthy
473078 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2020-06-05 | 2.18 | 1.69 | 0.37 | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 262 | 827 | Healthy
515584 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2020-11-18 | 1.79 | 1.35 | 0.3 | 34 | 6 | 2 | 1 | 0 | 324 | 1037 | Healthy
577495 | 9232 | NP Kunta - ICT-1 | CGL - T10705/1 | 2021-06-14 | 2.04 | 1.6 | 0.29 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 378 | 1143 | Healthy
125014 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2017-02-08 | 2.26 | 0 | 0 | 51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 99 | 304 | Healthy
156279 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2017-05-16 | 1.6 | 0 | 0 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 482 | Healthy
175276 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2017-07-12 | 1.88 | 0 | 0 | 57 | 2 | 2 | 1 | 0 | 135 | 513 | Healthy
184161 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2017-08-12 | 1.79 | 0 | 0 | 55 | 2 | 3 | 2 | 0 | 136 | 495 | Healthy
251101 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2018-03-12 | 2.01 | 0 | 0 | 64 | 3 | 2 | 1 | 0 | 150 | 320 | Healthy
319485 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2018-10-24 | 2.48 | 2.1 | 0.31 | 64 | 4 | 1 | 2 | 0 | 236 | 424 | Healthy
376142 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2019-05-01 | 2.43 | 2.15 | 0.21 | 40 | 5 | 2 | 1 | 0 | 264 | 442 | Healthy
402209 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2019-08-14 | 2.41 | 2.06 | 0.28 | 35 | 5 | 2 | 2 | 0 | 252 | 472 | Healthy
451322 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2020-02-14 | 2.43 | 2.05 | 0.3 | 27 | 5 | 2 | 2 | 0 | 265 | 436 | Healthy
497088 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2020-09-10 | 2.94 | 2.49 | 0.34 | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 349 | 659 | Healthy
535843 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2021-01-25 | 2.81 | 2.4 | 0.31 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 340 | 612 | Healthy
591380 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2021-08-03 | 3.15 | 2.68 | 0.36 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 433 | 741 | Healthy
637613 | 9233 | NP Kunta - ICT-2 | CGL - T10705/2 | 2022-02-02 | 3.56 | 3.06 | 0.37 | 18 | 8 | 2 | 3 | 0 | 538 | 808 | Healthy
125015 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2017-02-08 | 1.39 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 92 | 295 | Healthy
156280 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2017-05-16 | 1.4 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 399 | Healthy
175277 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2017-07-12 | 1.96 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 116 | 408 | Healthy
184162 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2017-08-12 | 1.45 | 0 | 0 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 384 | Healthy
251102 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2018-03-12 | 1.64 | 0 | 0 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 141 | 257 | Healthy
319486 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2018-10-24 | 1.94 | 1.59 | 0.28 | 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 224 | 344 | Healthy
376143 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2019-05-01 | 2.2 | 1.87 | 0.25 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 265 | 436 | Healthy
402210 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2019-08-14 | 2.06 | 1.67 | 0.31 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 266 | 444 | Healthy
451324 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2020-02-14 | 2.04 | 1.65 | 0.32 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 288 | 415 | Healthy
497090 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2020-09-10 | 2.35 | 1.91 | 0.33 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 352 | 608 | Healthy
535846 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2021-01-25 | 2.57 | 2.08 | 0.4 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 375 | 586 | Healthy
591381 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2021-08-03 | 2.58 | 2.09 | 0.37 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 441 | 725 | Healthy
637614 | 9234 | NP Kunta - ICT-3 | CGL - T10705/3 | 2022-02-02 | 3.05 | 2.48 | 0.43 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 513 | 819 | Healthy
232713 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2018-01-20 | 2.75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 166 | Healthy
234817 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2018-01-27 | 1.11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 181 | Healthy
241384 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2018-02-13 | 1.14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 210 | Healthy
251108 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2018-03-12 | 1.32 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 223 | Healthy
262873 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2018-04-13 | 1.25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 255 | Healthy
270884 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2018-05-18 | 1.81 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 305 | Healthy
278579 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2018-06-14 | 3.52 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 165 | Healthy
298847 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2018-08-18 | 1.79 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 418 | Healthy
309172 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2018-09-21 | 3.19 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 | 481 | Healthy
319487 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2018-10-24 | 1.49 | 1.23 | 0.2 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 | 446 | Healthy
327239 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2018-11-21 | 1.57 | 1.3 | 0.21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 466 | Healthy
356402 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2019-02-25 | 1.88 | 1.63 | 0.2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 441 | Healthy
381014 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2019-05-21 | 1.7 | 1.39 | 0.24 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 157 | 531 | Healthy
402211 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2019-08-14 | 1.54 | 1.27 | 0.2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 153 | 494 | Healthy
451325 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2020-02-14 | 1.69 | 1.38 | 0.22 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 188 | 477 | Healthy
497091 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2020-09-10 | 1.73 | 1.44 | 0.2 | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 239 | 645 | Healthy
540890 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2021-02-10 | 2.08 | 1.76 | 0.2 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 270 | 885 | Healthy
591382 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2021-08-03 | 1.75 | 1.44 | 0.19 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 302 | 881 | Healthy
644827 | 9263 | NP Kunta - ICT-4 | CGL - T10819/1 | 2022-02-28 | 1.86 | 1.53 | 0.18 | 23 | 14 | 1 | 4 | 0 | 372 | 1066 | Healthy
201401131 | 8706 | RAICHUR - 765 kv Bus Reactor-B ph | ALSOTM - L0169 | 2014-01-09 | 0.89 | 0.63 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 122 | Healthy
201401269 | 8706 | RAICHUR - 765 kv Bus Reactor-B ph | ALSOTM - L0169 | 2014-01-23 | 1.5 | 1.13 | 0.35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 246 | Healthy
201402146 | 8706 | RAICHUR - 765 kv Bus Reactor-B ph | ALSOTM - L0169 | 2014-02-06 | 1.01 | 0.79 | 0.18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 84 | 341 | Healthy
201403187 | 8706 | RAICHUR - 765 kv Bus Reactor-B ph | ALSOTM - L0169 | 2014-03-11 | 1.23 | 0.95 | 0.21 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 125 | 474 | Healthy
201401130 | 8691 | RAICHUR - 765 kv Bus Reactor-Y ph | ALSTOM - L0170 | 2014-01-09 | 1.3 | 0.94 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 124 | Healthy
201401268 | 8691 | RAICHUR - 765 kv Bus Reactor-Y ph | ALSTOM - L0170 | 2014-01-23 | 1.41 | 1.05 | 0.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 234 | Healthy
201402145 | 8691 | RAICHUR - 765 kv Bus Reactor-Y ph | ALSTOM - L0170 | 2014-02-06 | 1.64 | 1.28 | 0.31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 342 | Healthy
201403186 | 8691 | RAICHUR - 765 kv Bus Reactor-Y ph | ALSTOM - L0170 | 2014-03-11 | 1.66 | 1.3 | 0.29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151 | 520 | Healthy
201312118 | 8691 | RAICHUR - 765 kv Reactor | ALSTOM - L0170 | 2013-12-11 | 0.51 | 0.39 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | Healthy
201312150 | 8691 | RAICHUR - 765 kv Reactor | ALSTOM - L0170 | 2013-12-15 | 0.28 | 0.21 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | Healthy
201312211 | 8706 | RAICHUR - 765 kv Reactor | ALSOTM - L0169 | 2013-12-22 | 0.31 | 0.21 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | Healthy
201401039 | 8691 | RAICHUR - 765 kv Reactor | ALSTOM - L0170 | 2014-01-02 | 5.47 | 4.17 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 112 | Healthy
201401040 | 8706 | RAICHUR - 765 kv Reactor | ALSOTM - L0169 | 2014-01-02 | 3.37 | 2.51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 93 | Healthy
201401041 | 8706 | RAICHUR - 765 kv Reactor-B ph | ALSOTM - L0169 | 2014-01-03 | 0.86 | 0.59 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81 | Healthy
201401042 | 8691 | RAICHUR - 765 kv Reactor-Y ph | ALSTOM - L0170 | 2014-01-03 | 1.21 | 0.87 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 82 | Healthy
201401335 | 8751 | RAICHUR - 765kV Bus Reactor Spare | ALSOTM - L0171 | 2014-01-23 | 2.33 | 1.78 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | Healthy
201401360 | 8751 | RAICHUR - 765kV Bus Reactor Spare | ALSOTM - L0171 | 2014-01-29 | 0.91 | 0.65 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | Healthy
201401129 | 8685 | RAICHUR - 765kV Bus Reactor-R Ph | ALSTOM - L0146 | 2014-01-09 | 2.1 | 1.51 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 143 | Healthy
201401267 | 8685 | RAICHUR - 765kV Bus Reactor-R Ph | ALSTOM - L0146 | 2014-01-23 | 4.47 | 3.41 | 1.02 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 333 | Healthy
201402144 | 8685 | RAICHUR - 765kV Bus Reactor-R Ph | ALSTOM - L0146 | 2014-02-06 | 2.21 | 1.67 | 0.49 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 423 | Healthy
201403185 | 8685 | RAICHUR - 765kV Bus Reactor-R Ph | ALSTOM - L0146 | 2014-03-11 | 2.79 | 2.15 | 0.55 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 161 | 624 | Healthy
201401128 | 8683 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 B-ph | ALSTOM - L0147 | 2014-01-09 | 1.4 | 1.09 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 199 | Healthy
201401266 | 8683 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 B-ph | ALSTOM - L0147 | 2014-01-23 | 1.54 | 1.2 | 0.3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 311 | Healthy
201402149 | 8683 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 B-ph | ALSTOM - L0147 | 2014-02-06 | 6.01 | 4.82 | 1.13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88 | 449 | Healthy
201403184 | 8683 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 B-ph | ALSTOM - L0147 | 2014-03-11 | 1.45 | 1.13 | 0.25 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 115 | 450 | Healthy
201401126 | 8677 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 R-ph | ALSTOM - L0145 | 2014-01-09 | 0.62 | 0.48 | 0.12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 186 | Healthy
201401264 | 8677 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 R-ph | ALSTOM - L0145 | 2014-01-23 | 0.74 | 0.58 | 0.12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 351 | Healthy
201402147 | 8677 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 R-ph | ALSTOM - L0145 | 2014-02-06 | 0.84 | 0.71 | 0.08 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 73 | 507 | Healthy
201403182 | 8677 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 R-ph | ALSTOM - L0145 | 2014-03-11 | 0.87 | 0.72 | 0.08 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 540 | Healthy
201401127 | 8670 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 Y-ph | ALSTOM - L0148 | 2014-01-09 | 1.19 | 0.9 | 0.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 162 | Healthy
201401265 | 8670 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 Y-ph | ALSTOM - L0148 | 2014-01-23 | 1.58 | 1.23 | 0.31 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 289 | Healthy
201402148 | 8670 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 Y-ph | ALSTOM - L0148 | 2014-02-06 | 1.31 | 1.06 | 0.2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 110 | 409 | Healthy
201403183 | 8670 | RAICHUR - 765kV Line Reactor-1 Y-ph | ALSTOM - L0148 | 2014-03-11 | 2.14 | 1.72 | 0.36 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 149 | 455 | Healthy
201401043 | 8685 | RAICHUR - 765kV Reactor-R Ph | ALSTOM - L0146 | 2014-01-03 | 1.42 | 0.98 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 91 | Healthy
201403188 | 8732 | RAICHUR - 765kV Solapur LR2 R-ph | TBEA - 12B08105 | 2014-03-11 | 3.99 | 3.04 | 0.91 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 241 | Healthy
201403189 | 8739 | RAICHUR - 765kV Solapur LR2 Y-Ph | TBEA - 12B08093 | 2014-03-11 | 9.55 | 7.31 | 2.22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | Healthy
201403190 | 8733 | RAICHUR - 765kV Solapur LR2 B-Ph | TBEA - 12B08107 | 2014-03-11 | 9.48 | 7.36 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1723 | Healthy
321162 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2018-10-29 | 6.68 | 5.13 | 1.53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 115 | Healthy
323846 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2018-11-05 | 4.89 | 3.98 | 0.88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 174 | Healthy
344128 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2019-01-12 | 5.17 | 4.46 | 0.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 210 | Healthy
358176 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2019-03-02 | 5.39 | 4.76 | 0.58 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 212 | 222 | Healthy
377455 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2019-05-06 | 5.23 | 4.34 | 0.85 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 202 | 238 | Healthy
394509 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2019-07-16 | 5.9 | 4.99 | 0.81 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 328 | 571 | Healthy
409624 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2019-09-09 | 5.51 | 4.7 | 0.71 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 358 | 524 | Healthy
433426 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2019-12-09 | 4.98 | 4.35 | 0.44 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 527 | 1328 | Healthy
449217 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2020-02-06 | 4.43 | 3.93 | 0.3 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 533 | 1520 | Healthy
479257 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2020-07-02 | 5.36 | 4.78 | 0.18 | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 799 | 3129 | Healthy
501548 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2020-09-24 | 4.94 | 4.41 | 0.14 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 753 | 3072 | Healthy
521706 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2020-12-10 | 5.44 | 4.89 | 0.11 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 832 | 3540 | Healthy
550264 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2021-03-05 | 5.18 | 4.59 | 0.13 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 825 | 3800 | Healthy
581709 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2021-06-29 | 5.14 | 4.57 | 0.09 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 889 | 3826 | Healthy
608738 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2021-10-04 | 4.91 | 4.32 | 0.11 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 834 | 3860 | Healthy
631381 | 11467 | RAICHUR - BR 2 B PH | TBEA - 18B03008 | 2022-01-06 | 5.5 | 4.84 | 0.13 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 929 | 4312 | Healthy
321156 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2018-10-29 | 2.48 | 1.91 | 0.56 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 88 | Healthy
321159 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2018-10-29 | 2.59 | 1.99 | 0.59 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 127 | Healthy
323844 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2018-11-05 | 1.59 | 1.3 | 0.26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | Healthy
344126 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2019-01-12 | 1.76 | 1.62 | 0.08 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 417 | Healthy
358174 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2019-03-02 | 2.02 | 1.85 | 0.07 | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 272 | 619 | Healthy
377453 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2019-05-06 | 1.89 | 1.7 | 0.05 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 284 | 951 | Healthy
394507 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2019-07-16 | 2.23 | 1.99 | 0.09 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 337 | 1144 | Healthy
409622 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2019-09-09 | 2.46 | 2.17 | 0.12 | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 | 364 | 1170 | Healthy
433424 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2019-12-09 | 2.21 | 1.95 | 0.08 | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 | 378 | 1335 | Healthy
449215 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2020-02-06 | 2.34 | 2.04 | 0.12 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 362 | 1382 | Healthy
479255 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2020-07-02 | 2.62 | 2.25 | 0.09 | 21 | 11 | 5 | 1 | 0 | 464 | 2205 | Healthy
501543 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2020-09-24 | 2.67 | 2.3 | 0.1 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 472 | 2179 | Healthy
521704 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2020-12-10 | 2.65 | 2.3 | 0.08 | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | 474 | 2301 | Healthy
550262 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2021-03-05 | 4.35 | 3.65 | 0.38 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 525 | 2607 | Healthy
581707 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2021-06-29 | 5.81 | 4.75 | 0.75 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | 545 | 2541 | Healthy
608736 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2021-10-04 | 2.71 | 2.32 | 0.08 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 550 | 2591 | Healthy
631379 | 11465 | RAICHUR - BR 2 R PH | TBEA - 18B03006 | 2022-01-06 | 3.19 | 2.72 | 0.14 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 600 | 2722 | Healthy
321157 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2018-10-29 | 2.74 | 2.06 | 0.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 77 | Healthy
321161 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2018-10-29 | 1.94 | 1.43 | 0.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 120 | Healthy
323845 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2018-11-05 | 0.92 | 0.75 | 0.15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 168 | Healthy
344127 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2019-01-12 | 1.23 | 1.09 | 0.08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 389 | Healthy
358175 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2019-03-02 | 1.36 | 1.2 | 0.07 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 194 | 634 | Healthy
377454 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2019-05-06 | 3.31 | 2.72 | 0.46 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 213 | 1082 | Healthy
394508 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2019-07-16 | 1.5 | 1.3 | 0.07 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 248 | 996 | Healthy
409623 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2019-09-09 | 1.78 | 1.5 | 0.12 | 30 | 6 | 2 | 1 | 0 | 268 | 1325 | Healthy
433425 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2019-12-09 | 1.87 | 1.55 | 0.14 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 283 | 1480 | Healthy
449216 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2020-02-06 | 2.46 | 2.01 | 0.28 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 251 | 1465 | Healthy
479256 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2020-07-02 | 2.29 | 1.91 | 0.22 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 325 | 1294 | Healthy
501547 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2020-09-24 | 3.77 | 3.07 | 0.47 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 345 | 1983 | Healthy
521705 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2020-12-10 | 5.56 | 4.45 | 0.83 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 383 | 2365 | Healthy
550263 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2021-03-05 | 3.42 | 2.78 | 0.32 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 444 | 2732 | Healthy
581708 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2021-06-29 | 2.38 | 1.99 | 0.06 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 494 | 2756 | Healthy
608737 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2021-10-04 | 2.6 | 2.19 | 0.05 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 540 | 3096 | Healthy
631380 | 11466 | RAICHUR - BR 2 Y PH | TBEA - 18B03007 | 2022-01-06 | 2.64 | 2.17 | 0.11 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 525 | 3085 | Healthy
201404157 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2014-04-09 | 1 | 0.8 | 0.14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 | 423 | Healthy
201405012 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2014-04-30 | 1.02 | 0.81 | 0.15 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 135 | 463 | Healthy
201406095 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2014-06-03 | 1.08 | 0.86 | 0.13 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 169 | 648 | Healthy
201407088 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2014-07-01 | 1.7 | 1.42 | 0.17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 232 | 803 | Healthy
424 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2014-12-01 | 1.47 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 170 | 130 | Healthy
1229 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2015-02-04 | 1.79 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 168 | 107 | Healthy
5023 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2015-05-11 | 2.34 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 172 | 158 | Healthy
11673 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2015-09-08 | 1.93 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 199 | 137 | Healthy
13837 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2015-10-06 | 2.4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 196 | 144 | Healthy
17427 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2015-11-19 | 1.91 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 210 | 141 | Healthy
32511 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2016-02-20 | 4.18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 432 | 1390 | Healthy
61247 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2016-06-20 | 2.23 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 352 | 740 | Healthy
62734 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2016-06-24 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 201 | 371 | Healthy
62883 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2016-06-24 | 2.4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 308 | 640 | Healthy
77243 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2016-08-23 | 2.27 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 408 | 747 | Healthy
95474 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2016-10-24 | 2.17 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 387 | 704 | Healthy
125732 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2017-02-10 | 6.14 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 365 | 643 | Healthy
148493 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2017-04-17 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1154 | 4330 | Healthy
181312 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2017-08-02 | 2.11 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 386 | 1158 | Healthy
200770 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2017-10-12 | 2.88 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 449 | 1839 | Healthy
224849 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2017-12-26 | 2.98 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 462 | 1380 | Healthy
248250 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2018-03-02 | 2.41 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 481 | 1405 | Healthy
265527 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2018-04-26 | 2.39 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 523 | 1723 | Healthy
314417 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2018-10-06 | 3.39 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 | 563 | 1806 | Healthy
335315 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2018-12-15 | 5.88 | 4.83 | 0.81 | 6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 546 | 1851 | Healthy
358173 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2019-03-02 | 2.58 | 2.29 | 0.04 | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 570 | 1960 | Healthy
377452 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2019-05-06 | 2.96 | 2.49 | 0.19 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 484 | 2453 | Healthy
394506 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2019-07-16 | 2.68 | 2.32 | 0.09 | 9 | 13 | 2 | 4 | 0 | 516 | 2117 | Healthy
409621 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2019-09-09 | 2.79 | 2.39 | 0.14 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 508 | 2048 | Healthy
433422 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2019-12-09 | 3.08 | 2.59 | 0.21 | 7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 512 | 2297 | Healthy
449214 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2020-02-06 | 2.62 | 2.21 | 0.12 | 7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 492 | 2293 | Healthy
479254 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2020-07-02 | 3.07 | 2.59 | 0.09 | 9 | 19 | 2 | 4 | 0 | 611 | 3179 | Healthy
501541 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2020-09-24 | 3.17 | 2.66 | 0.19 | 6 | 17 | 2 | 4 | 0 | 513 | 2662 | Healthy
521703 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2020-12-10 | 2.94 | 2.47 | 0.1 | 7 | 18 | 2 | 4 | 0 | 555 | 3008 | Healthy
550261 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2021-03-05 | 3.07 | 2.59 | 0.07 | 8 | 21 | 2 | 5 | 0 | 618 | 3398 | Healthy
581706 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2021-06-29 | 2.84 | 2.39 | 0.09 | 7 | 18 | 2 | 5 | 0 | 610 | 2891 | Healthy
608735 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2021-10-04 | 2.81 | 2.37 | 0.09 | 7 | 18 | 2 | 5 | 0 | 596 | 2888 | Healthy
631378 | 8706 | RAICHUR - BUS REACTOR-B PH | ALSOTM - L0169 | 2022-01-06 | 3.01 | 2.52 | 0.13 | 7 | 18 | 2 | 5 | 0 | 610 | 2965 | Healthy
201404041 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2014-04-02 | 3.04 | 2.47 | 0.5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 176 | 601 | Healthy
201405010 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2014-04-30 | 3.56 | 2.89 | 0.59 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 193 | 669 | Healthy
201406093 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2014-06-03 | 4.09 | 3.37 | 0.58 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1014 | Healthy
201407086 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2014-07-01 | 4.5 | 3.76 | 0.59 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 327 | 1154 | Healthy
422 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2014-12-01 | 5.94 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 588 | 980 | Healthy
1227 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2015-02-04 | 6.46 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | 2 | 0 | 644 | 1158 | Healthy
3713 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2015-04-09 | 7.06 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 761 | 1714 | Healthy
5021 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2015-05-11 | 7.13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 763 | 1996 | Healthy
11625 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2015-09-23 | 7.46 | 0 | 0 | 7 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1001 | 2336 | Healthy
13835 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2015-10-06 | 7.51 | 0 | 0 | 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1045 | 2609 | Healthy
17425 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2015-11-19 | 7.35 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1060 | 2807 | Healthy
20414 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2015-12-15 | 7.5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1035 | 2774 | Healthy
61245 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2016-06-20 | 7.64 | 0 | 0 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1196 | 3880 | Healthy
62732 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2016-06-24 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1155 | 3449 | Healthy
62881 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2016-06-24 | 9.06 | 0 | 0 | 7 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1151 | 3767 | Healthy
77241 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2016-08-23 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1204 | 3556 | Healthy
95472 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2016-10-24 | 7.79 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0 | 679 | 3801 | Healthy
114056 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2016-12-31 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 675 | 3763 | Healthy
125727 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2017-02-10 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1070 | 2917 | Healthy
148491 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2017-04-17 | 2.63 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 402 | 1292 | Healthy
181310 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2017-08-02 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1214 | 4115 | Healthy
200768 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2017-10-12 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 557 | 2118 | Healthy
224847 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2017-12-26 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1232 | 4348 | Healthy
248248 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2018-03-02 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1304 | 5153 | Healthy
265525 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2018-04-26 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1432 | 5925 | Healthy
314415 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2018-10-06 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 1469 | 6019 | Healthy
335311 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2018-12-15 | 8.21 | 7.12 | 0.31 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 1491 | 6259 | Healthy
358171 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2019-03-02 | 7.76 | 6.85 | 0.15 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 1429 | 6132 | Healthy
377450 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2019-05-06 | 7.22 | 6.18 | 0.27 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1240 | 6480 | Healthy
394504 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2019-07-16 | 7.86 | 6.84 | 0.23 | 0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1329 | 6126 | Healthy
409619 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2019-09-09 | 8.28 | 7.18 | 0.35 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 1359 | 6166 | Healthy
433420 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2019-12-09 | 7.47 | 6.42 | 0.24 | 0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1330 | 6617 | Healthy
449212 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2020-02-06 | 6.92 | 5.93 | 0.22 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1236 | 6435 | Healthy
479252 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2020-07-02 | 8.03 | 6.83 | 0.23 | 0 | 22 | 6 | 6 | 0 | 1434 | 8262 | Healthy
501539 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2020-09-24 | 7.51 | 6.4 | 0.24 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 1305 | 7353 | Healthy
521701 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2020-12-10 | 7.7 | 6.64 | 0.26 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 1335 | 6613 | Healthy
550259 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2021-03-05 | 7.32 | 6.3 | 0.29 | 0 | 22 | 5 | 5 | 0 | 1283 | 5987 | Healthy
581704 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2021-06-29 | 6.66 | 5.76 | 0.27 | 0 | 18 | 5 | 6 | 0 | 1198 | 5063 | Healthy
608766 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2021-10-04 | 6.69 | 5.77 | 0.32 | 0 | 18 | 5 | 6 | 0 | 1183 | 4826 | Healthy
631366 | 8685 | RAICHUR - BUS REACTOR-R PH | ALSTOM - L0146 | 2022-01-06 | 6.8 | 5.64 | 0.06 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1022 | 4300 | Healthy
201404042 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2014-04-02 | 4.02 | 3.32 | 0.63 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 473 | Healthy
201405011 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2014-04-30 | 1.38 | 1.11 | 0.21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 496 | Healthy
201406094 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2014-06-03 | 1.57 | 1.29 | 0.19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 191 | 719 | Healthy
201407087 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2014-07-01 | 1.36 | 1.12 | 0.15 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 200 | 734 | Healthy
423 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2014-12-01 | 1.92 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 526 | Healthy
1228 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2015-02-04 | 2.01 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 327 | 570 | Healthy
3714 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2015-04-09 | 1.91 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 347 | 785 | Healthy
5022 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2015-05-11 | 3.36 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 332 | 844 | Healthy
11678 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2015-09-08 | 2.16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 410 | 996 | Healthy
13836 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2015-10-06 | 2.23 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 407 | 1113 | Healthy
17426 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2015-11-19 | 2.38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 433 | 1253 | Healthy
20415 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2015-12-15 | 2.18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 410 | 1219 | Healthy
61246 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2016-06-20 | 2.7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 411 | 1602 | Healthy
62733 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2016-06-24 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 445 | 1537 | Healthy
62882 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2016-06-24 | 3.12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 476 | 1815 | Healthy
77242 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2016-08-23 | 2.54 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 441 | 1539 | Healthy
95473 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2016-10-24 | 2.45 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 433 | 1433 | Healthy
97675 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2016-11-01 | 2.74 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 431 | 1476 | Healthy
97676 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2016-11-01 | 2.52 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 443 | 1505 | Healthy
114057 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2016-12-31 | 2.29 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 404 | 767 | Healthy
125733 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2017-02-10 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 326 | 1145 | Healthy
148492 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2017-04-17 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 396 | 1805 | Healthy
181311 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2017-08-02 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 403 | 1602 | Healthy
200769 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2017-10-12 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1231 | 4336 | Healthy
224848 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2017-12-26 | 3.18 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 448 | 1866 | Healthy
248249 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2018-03-02 | 2.76 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 480 | 2192 | Healthy
265526 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2018-04-26 | 2.88 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 571 | 2713 | Healthy
314416 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2018-10-06 | 3.37 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 539 | 2507 | Healthy
335312 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2018-12-15 | 5.86 | 4.78 | 0.75 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 535 | 2674 | Healthy
358172 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2019-03-02 | 2.92 | 2.51 | 0.08 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 533 | 2741 | Healthy
377451 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2019-05-06 | 2.89 | 2.41 | 0.13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 477 | 3016 | Healthy
394505 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2019-07-16 | 2.87 | 2.46 | 0.08 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 493 | 2754 | Healthy
409620 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2019-09-09 | 4.53 | 3.75 | 0.45 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 495 | 2730 | Healthy
433421 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2019-12-09 | 2.79 | 2.35 | 0.08 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 495 | 3055 | Healthy
449213 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2020-02-06 | 2.83 | 2.36 | 0.12 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 466 | 3008 | Healthy
479253 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2020-07-02 | 3.42 | 2.85 | 0.09 | 6 | 17 | 2 | 3 | 0 | 593 | 4144 | Healthy
501540 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2020-09-24 | 3.07 | 2.55 | 0.12 | 5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 501 | 3487 | Healthy
521702 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2020-12-10 | 3.27 | 2.69 | 0.15 | 6 | 15 | 2 | 3 | 0 | 510 | 3788 | Healthy
550260 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2021-03-05 | 5.83 | 4.71 | 0.67 | 6 | 16 | 2 | 3 | 0 | 512 | 4003 | Healthy
581705 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2021-06-29 | 3.13 | 2.61 | 0.09 | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 590 | 3769 | Healthy
608734 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2021-10-04 | 2.94 | 2.44 | 0.08 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 541 | 3619 | Healthy
631377 | 8691 | RAICHUR - BUS REACTOR-Y PH | ALSTOM - L0170 | 2022-01-06 | 3.18 | 2.63 | 0.11 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 576 | 3865 | Healthy
201311188 | 8551 | RAICHUR - ICT | TBEA - 12B12138 | 2013-11-16 | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | Healthy
201312013 | 8678 | RAICHUR - ICT | TBEA - 12B12143 | 2013-12-01 | 0.34 | 0.28 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | Healthy
201312111 | 8694 | RAICHUR - ICT | TBEA - 12B12142 | 2013-12-09 | 0.56 | 0.43 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 | Healthy
201312184 | 8718 | RAICHUR - ICT | TBEA - 12B12139 | 2013-12-18 | 0.75 | 0.54 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | Healthy
201312238 | 8694 | RAICHUR - ICT | TBEA - 12B12142 | 2013-12-24 | 4.95 | 3.5 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 118 | Healthy
201312239 | 8678 | RAICHUR - ICT | TBEA - 12B12143 | 2013-12-24 | 4.74 | 3.33 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 132 | Healthy
201312237 | 8551 | RAICHUR - ICT | TBEA - 12B12138 | 2013-12-24 | 4.62 | 3.27 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 202 | Healthy
201312246 | 8726 | RAICHUR - ICT | TBEA - 12B12140 | 2013-12-26 | 0.35 | 0.23 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 91 | Healthy
201312287 | 8729 | RAICHUR - ICT | TBEA - 12B12141 | 2013-12-27 | 0.67 | 0.46 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | Healthy
201312311 | 8729 | RAICHUR - ICT | TBEA - 12B12141 | 2013-12-30 | 0.68 | 0.51 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | Healthy
201312292 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 ( R-Phase) | TBEA - 12B12138 | 2013-12-25 | 2.07 | 1.49 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86 | Healthy
201401019 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 ( R-Phase) | TBEA - 12B12138 | 2014-01-01 | 1.15 | 0.84 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 87 | Healthy
201401112 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 ( R-Phase) | TBEA - 12B12138 | 2014-01-08 | 1.18 | 0.87 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93 | Healthy
201401258 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 ( R-Phase) | TBEA - 12B12138 | 2014-01-22 | 2.77 | 2.07 | 0.68 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 132 | Healthy
201402150 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 ( R-Phase) | TBEA - 12B12138 | 2014-02-05 | 2.08 | 1.55 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 147 | Healthy
201403176 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 ( R-Phase) | TBEA - 12B12138 | 2014-03-11 | 4.18 | 3.17 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 192 | Healthy
201312293 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 ( Y-Phase) | TBEA - 12B12142 | 2013-12-25 | 0.45 | 0.35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52 | Healthy
201401020 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 ( Y-Phase) | TBEA - 12B12142 | 2014-01-01 | 1 | 0.7 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | Healthy
201401113 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 ( Y-Phase) | TBEA - 12B12142 | 2014-01-08 | 0.61 | 0.45 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 66 | Healthy
201401259 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 ( Y-Phase) | TBEA - 12B12143 | 2014-01-22 | 4.27 | 3.25 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 141 | Healthy
201402151 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 ( Y-Phase) | TBEA - 12B12143 | 2014-02-05 | 1.36 | 1.1 | 0.24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 143 | Healthy
201403177 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 ( Y-Phase) | TBEA - 12B12143 | 2014-03-11 | 1.68 | 1.25 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 130 | Healthy
201312294 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 (B-Phase) | TBEA - 12B12143 | 2013-12-25 | 2.03 | 1.48 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67 | Healthy
201401021 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 (B-Phase) | TBEA - 12B12143 | 2014-01-01 | 0.67 | 0.5 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 65 | Healthy
201401114 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 (B-Phase) | TBEA - 12B12143 | 2014-01-08 | 0.48 | 0.37 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 68 | Healthy
201401260 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 (B-Phase) | TBEA - 12B12142 | 2014-01-22 | 2.55 | 1.92 | 0.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 110 | Healthy
201402152 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 (B-Phase) | TBEA - 12B12142 | 2014-02-05 | 2.36 | 1.77 | 0.57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 133 | Healthy
201403178 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 (B-Phase) | TBEA - 12B12142 | 2014-03-11 | 4.1 | 3.09 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 184 | Healthy
201404037 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12142 | 2014-04-02 | 3.45 | 2.76 | 0.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 204 | Healthy
201405006 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12142 | 2014-04-30 | 3.92 | 3.25 | 0.64 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | 217 | Healthy
201406086 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12142 | 2014-06-02 | 5.68 | 4.41 | 1.22 | 127 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 | 248 | Healthy
201406237 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12142 | 2014-06-18 | 3.69 | 3.04 | 0.61 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 | 235 | Healthy
201407076 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12142 | 2014-07-01 | 5.54 | 4.31 | 1.19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 309 | Healthy
163 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2014-11-01 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 152 | Healthy
428 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2014-12-01 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 111 | 195 | Healthy
1219 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2015-02-04 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 119 | 125 | Healthy
5009 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2015-05-11 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 125 | 179 | Healthy
11614 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2015-09-23 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 203 | Healthy
13822 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2015-10-06 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 240 | Healthy
17414 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2015-11-19 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 166 | 206 | Healthy
32507 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2016-02-20 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 167 | 246 | Healthy
56943 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2016-06-02 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 172 | 400 | Healthy
62738 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2016-06-24 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 144 | 296 | Healthy
62873 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2016-06-24 | 4.18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 198 | 337 | Healthy
77247 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2016-08-23 | 3.72 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 254 | 396 | Healthy
95462 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2016-10-24 | 3.58 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 238 | 340 | Healthy
114045 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2016-12-31 | 5.23 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 239 | 346 | Healthy
121947 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2017-01-30 | 4.67 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 241 | 330 | Healthy
148477 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2017-04-17 | 4.12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 253 | 551 | Healthy
176089 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2017-07-15 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | Healthy
181299 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2017-08-02 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 141 | Healthy
200756 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2017-10-12 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 636 | Healthy
224803 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2017-12-26 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 230 | Healthy
248237 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2018-03-02 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 222 | Healthy
265509 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2018-04-26 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 349 | Healthy
314403 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2018-10-06 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 550 | Healthy
335301 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2018-12-15 | 3.68 | 2.92 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 504 | Healthy
358160 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2019-03-02 | 3.28 | 2.77 | 0.45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 177 | 449 | Healthy
377436 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2019-05-06 | 3.38 | 2.68 | 0.62 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 562 | Healthy
395139 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2019-07-17 | 3.89 | 3.06 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 | 627 | Healthy
409607 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2019-09-09 | 4.28 | 3.36 | 0.83 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 648 | Healthy
433407 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2019-12-09 | 3.32 | 2.6 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 560 | Healthy
449201 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2020-02-06 | 3.14 | 2.51 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 239 | 561 | Healthy
479248 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2020-07-02 | 3.74 | 2.98 | 0.64 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 325 | 842 | Healthy
501528 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2020-09-24 | 3.31 | 2.62 | 0.58 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 291 | 738 | Healthy
521640 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2020-12-10 | 3.88 | 3.08 | 0.67 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 341 | 930 | Healthy
532092 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2021-01-09 | 3.28 | 2.61 | 0.56 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 319 | 762 | Healthy
550248 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2021-03-05 | 5.65 | 4.25 | 1.29 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 264 | 860 | Healthy
563621 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2021-04-09 | 4.05 | 3.23 | 0.68 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 386 | 981 | Healthy
581691 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2021-06-29 | 3.5 | 2.76 | 0.62 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 382 | 838 | Healthy
608743 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2021-10-04 | 0 | 2.78 | 0.55 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 402 | 823 | Healthy
631353 | 8678 | RAICHUR - ICT-1 B-PH | TBEA - 12B12143 | 2022-01-06 | 3.81 | 3.03 | 0.65 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 433 | 840 | Healthy
162 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2014-11-01 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147 | 259 | Healthy
426 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2014-12-01 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 168 | 286 | Healthy
1216 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2015-02-04 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98 | 233 | Healthy
3703 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2015-04-09 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210 | 331 | Healthy
5007 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2015-05-11 | 2.94 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 209 | 363 | Healthy
11611 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2015-09-22 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 278 | 453 | Healthy
13820 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2015-10-06 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 295 | 477 | Healthy
17412 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2015-11-19 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 300 | 490 | Healthy
20388 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2015-12-15 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 304 | 505 | Healthy
61217 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2016-06-20 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 633 | Healthy
62736 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2016-06-24 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 271 | 614 | Healthy
62871 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2016-06-24 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 285 | 672 | Healthy
77245 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2016-08-23 | 3.47 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 420 | 788 | Healthy
95460 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2016-10-24 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 378 | 605 | Healthy
114044 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2016-12-31 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 396 | 620 | Healthy
121945 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2017-01-30 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 324 | 281 | Healthy
148475 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2017-04-17 | 3.65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 414 | 1065 | Healthy
181297 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2017-08-02 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 421 | 1017 | Healthy
200754 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2017-10-12 | 3.04 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 436 | 1082 | Healthy
224801 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2017-12-26 | 3.51 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 465 | 1015 | Healthy
248235 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2018-03-02 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 461 | 779 | Healthy
263522 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2018-04-18 | 3.46 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 504 | 874 | Healthy
265507 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2018-04-26 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 416 | 920 | Healthy
314401 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2018-10-06 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 555 | 970 | Healthy
335314 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2018-12-15 | 3.27 | 2.56 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 595 | 971 | Healthy
358158 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2019-03-02 | 3.37 | 2.79 | 0.42 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 599 | 973 | Healthy
377434 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2019-05-06 | 2.93 | 2.3 | 0.49 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 484 | 1054 | Healthy
394491 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2019-07-16 | 4.4 | 3.35 | 0.88 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 515 | 1118 | Healthy
409605 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2019-09-09 | 4.03 | 3.04 | 0.84 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 503 | 1058 | Healthy
433405 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2019-12-09 | 3.28 | 2.52 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 547 | 1031 | Healthy
449199 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2020-02-06 | 3.34 | 2.57 | 0.61 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 554 | 1038 | Healthy
479245 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2020-07-02 | 3.64 | 2.87 | 0.56 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 641 | 1451 | Healthy
501526 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2020-09-24 | 3.27 | 2.54 | 0.54 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 571 | 1276 | Healthy
521638 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2020-12-10 | 3.41 | 2.66 | 0.57 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 591 | 1289 | Healthy
550246 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2021-03-05 | 3.81 | 3.03 | 0.56 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 689 | 1512 | Healthy
563619 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2021-04-09 | 3.34 | 2.63 | 0.51 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 582 | 1396 | Healthy
581689 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2021-06-29 | 3.35 | 2.57 | 0.58 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 631 | 1291 | Healthy
631350 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R PH | TBEA - 12B12138 | 2022-01-06 | 3.67 | 2.86 | 0.62 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 682 | 1154 | Healthy
201404035 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R-PH | TBEA - 12B12138 | 2014-04-02 | 10.08 | 7.92 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 264 | Healthy
201405004 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R-PH | TBEA - 12B12138 | 2014-04-30 | 4.48 | 3.51 | 0.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 269 | Healthy
201406084 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R-PH | TBEA - 12B12138 | 2014-06-02 | 4.57 | 3.34 | 1.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 312 | Healthy
201407074 | 8551 | RAICHUR - ICT-1 R-PH | TBEA - 12B12138 | 2014-07-01 | 3.85 | 2.94 | 0.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 258 | Healthy
201404036 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12143 | 2014-04-02 | 3.82 | 3.09 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 188 | Healthy
201405005 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12143 | 2014-04-30 | 1.88 | 1.48 | 0.37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 216 | Healthy
201406085 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12143 | 2014-06-02 | 5.8 | 4.31 | 1.46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 | 272 | Healthy
201407075 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12143 | 2014-07-01 | 3.33 | 2.6 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 204 | Healthy
175 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2014-11-06 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 141 | Healthy
427 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2014-12-01 | 6.95 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119 | 580 | Healthy
502 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2014-12-06 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85 | 337 | Healthy
1218 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2015-02-04 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 114 | 154 | Healthy
3704 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2015-04-09 | 5.47 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 349 | Healthy
5008 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2015-05-11 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 | 238 | Healthy
11613 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2015-09-23 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 199 | 278 | Healthy
13821 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2015-10-06 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 207 | 297 | Healthy
17413 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2015-11-19 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 199 | 300 | Healthy
20389 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2015-12-15 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 211 | 294 | Healthy
61223 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2016-06-20 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 472 | Healthy
62737 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2016-06-24 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 184 | 321 | Healthy
62872 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2016-06-24 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 333 | Healthy
77246 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2016-08-23 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 242 | 331 | Healthy
95461 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2016-10-24 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 225 | 254 | Healthy
121946 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2017-01-30 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 201 | 270 | Healthy
148476 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2017-04-17 | 4.51 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 193 | 1144 | Healthy
153439 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2017-05-05 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | Healthy
181298 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2017-08-02 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 277 | Healthy
200755 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2017-10-12 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 325 | Healthy
224802 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2017-12-26 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 380 | Healthy
248236 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2018-03-02 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 310 | Healthy
265508 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2018-04-26 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 406 | Healthy
314402 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2018-10-06 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 461 | Healthy
335300 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2018-12-15 | 3.73 | 2.99 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203 | 437 | Healthy
358159 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2019-03-02 | 3.64 | 3.17 | 0.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 476 | Healthy
377435 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2019-05-06 | 3.68 | 3.1 | 0.51 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 566 | Healthy
394492 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2019-07-16 | 4.1 | 3.26 | 0.75 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 244 | 591 | Healthy
409606 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2019-09-09 | 4.22 | 3.38 | 0.75 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259 | 588 | Healthy
422876 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2019-10-28 | 3.79 | 3.03 | 0.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 557 | Healthy
433406 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2019-12-09 | 3.9 | 3.07 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 538 | Healthy
449200 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2020-02-06 | 4.9 | 3.82 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 284 | 591 | Healthy
479247 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2020-07-02 | 5.45 | 4.26 | 1.08 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322 | 812 | Healthy
501527 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2020-09-24 | 4.93 | 3.88 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 296 | 711 | Healthy
521639 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2020-12-10 | 5.62 | 4.41 | 1.09 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 348 | 840 | Healthy
550247 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2021-03-05 | 5.2 | 4.14 | 0.93 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 349 | 875 | Healthy
563620 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2021-04-09 | 6.13 | 4.74 | 1.26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 366 | 948 | Healthy
581690 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2021-06-29 | 5.52 | 4.39 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 424 | 853 | Healthy
631352 | 8694 | RAICHUR - ICT-1 Y-PH | TBEA - 12B12142 | 2022-01-06 | 5.46 | 4.4 | 0.94 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 451 | 806 | Healthy
201401018 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-ph | TBEA - 12B12141 | 2014-01-01 | 0.83 | 0.6 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57 | Healthy
201401066 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-ph | TBEA - 12B12141 | 2014-01-05 | 1.67 | 1.27 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 78 | Healthy
201401117 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-ph | TBEA - 12B12141 | 2014-01-08 | 0.67 | 0.51 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | Healthy
201401263 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-ph | TBEA - 12B12141 | 2014-01-22 | 2.87 | 2.14 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 107 | Healthy
201402155 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-ph | TBEA - 12B12141 | 2014-02-05 | 3.21 | 2.36 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 121 | Healthy
201403181 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-ph | TBEA - 12B12141 | 2014-03-11 | 5.59 | 4.22 | 1.35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 155 | Healthy
201404040 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2014-04-02 | 4.18 | 3.24 | 0.91 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 214 | Healthy
201405009 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2014-04-30 | 3.39 | 2.7 | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 182 | Healthy
201406089 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2014-06-02 | 4.21 | 3.31 | 0.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 218 | Healthy
201407079 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2014-07-01 | 4.73 | 3.74 | 0.95 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | 240 | Healthy
165 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2014-11-01 | 5.33 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 193 | 264 | Healthy
431 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2014-12-01 | 6.21 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230 | 308 | Healthy
1221 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2015-02-04 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 220 | 289 | Healthy
3707 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2015-04-09 | 8.21 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 272 | 396 | Healthy
5014 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2015-05-11 | 5.99 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 273 | 393 | Healthy
11617 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2015-09-23 | 6.33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 378 | 501 | Healthy
13825 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2015-10-06 | 6.7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 394 | 529 | Healthy
17417 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2015-11-19 | 6.71 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 419 | 563 | Healthy
20393 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2015-12-15 | 6.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 409 | 536 | Healthy
61230 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2016-06-20 | 6.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 688 | Healthy
62741 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2016-06-24 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 429 | 669 | Healthy
62880 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2016-06-24 | 6.92 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 494 | 753 | Healthy
77250 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2016-08-23 | 7.41 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 573 | 815 | Healthy
95465 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2016-10-24 | 6.76 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 528 | 663 | Healthy
114048 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2016-12-31 | 6.71 | 0 | 0 | 99 | 4 | 1 | 2 | 0 | 506 | 634 | Healthy
121950 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2017-01-30 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 505 | 645 | Healthy
148482 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2017-04-17 | 6.43 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 477 | 1094 | Healthy
181302 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2017-08-02 | 7.18 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 635 | 1131 | Healthy
200760 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2017-10-12 | 5.92 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 561 | 1053 | Healthy
224806 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2017-12-26 | 6.37 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 625 | 1109 | Healthy
248240 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2018-03-02 | 6.47 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 664 | 901 | Healthy
265512 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2018-04-26 | 6.79 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 645 | 991 | Healthy
314406 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2018-10-06 | 6.99 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 752 | 1093 | Healthy
335303 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2018-12-15 | 6.46 | 5.26 | 1.01 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 777 | 1071 | Healthy
358163 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2019-03-02 | 5.93 | 5.2 | 0.55 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 775 | 1067 | Healthy
377441 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2019-05-06 | 5.49 | 4.49 | 0.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 635 | 1162 | Healthy
394495 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2019-07-16 | 6.83 | 5.57 | 1.06 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 730 | 1283 | Healthy
409610 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2019-09-09 | 6.7 | 5.54 | 0.95 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 781 | 1266 | Healthy
433410 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2019-12-09 | 6.07 | 4.97 | 0.9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 743 | 1175 | Healthy
449204 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2020-02-06 | 5.77 | 4.74 | 0.84 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 723 | 1148 | Healthy
479251 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2020-07-02 | 6.99 | 5.7 | 1.02 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 898 | 1676 | Healthy
501531 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2020-09-24 | 5.7 | 4.67 | 0.81 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 724 | 1382 | Healthy
521643 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2020-12-10 | 6.43 | 5.27 | 0.92 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 839 | 1555 | Healthy
532094 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2021-01-09 | 5.92 | 4.82 | 0.09 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 786 | 1437 | Healthy
550251 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2021-03-05 | 6.51 | 5.28 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 769 | 1509 | Healthy
563624 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2021-04-09 | 6.16 | 5.04 | 0.87 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 852 | 1694 | Healthy
581694 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2021-06-29 | 5.79 | 4.74 | 0.81 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 854 | 1478 | Healthy
608750 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2021-10-04 | 5.66 | 4.67 | 0.76 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 855 | 1418 | Healthy
631356 | 8729 | RAICHUR - ICT-2 B-PH | TBEA - 12B12141 | 2022-01-06 | 5.7 | 4.71 | 0.76 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 859 | 1381 | Healthy
201401016 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-ph | TBEA - 12B12139 | 2014-01-01 | 2.33 | 1.74 | 0.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 78 | Healthy
201401064 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-ph | TBEA - 12B12139 | 2014-01-05 | 3.09 | 2.38 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 91 | Healthy
201401115 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-ph | TBEA - 12B12139 | 2014-01-08 | 3.04 | 2.27 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 101 | Healthy
201401261 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-ph | TBEA - 12B12139 | 2014-01-22 | 2.79 | 2.15 | 0.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 101 | Healthy
201402153 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-ph | TBEA - 12B12139 | 2014-02-05 | 2.39 | 1.88 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 99 | Healthy
201403179 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-ph | TBEA - 12B12139 | 2014-03-11 | 4.59 | 3.72 | 0.85 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 134 | Healthy
201404038 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2014-04-02 | 3.72 | 3.12 | 0.57 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 150 | Healthy
201405007 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2014-04-30 | 4.09 | 3.42 | 0.64 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 103 | 189 | Healthy
201406087 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2014-06-02 | 7.76 | 5.75 | 1.97 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 94 | 296 | Healthy
201407077 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2014-07-01 | 8.51 | 6.27 | 2.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 | 299 | Healthy
174 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2014-11-06 | 3.77 | 0 | 0 | 102 | 4 | 1 | 1 | 0 | 157 | 968 | Healthy
217 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2014-11-11 | 3.99 | 0 | 0 | 64 | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 | 854 | Healthy
429 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2014-12-01 | 3.93 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 168 | 381 | Healthy
5012 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2015-05-11 | 3.01 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 213 | 342 | Healthy
11615 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2015-09-23 | 3.44 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 284 | 442 | Healthy
13823 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2015-10-06 | 3.32 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 275 | 471 | Healthy
17415 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2015-11-19 | 3.23 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 306 | 468 | Healthy
20391 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2015-12-15 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 294 | 363 | Healthy
61224 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2016-06-20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 472 | Healthy
62876 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2016-06-24 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 319 | 506 | Healthy
62739 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2016-06-24 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 259 | 1345 | Healthy
77248 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2016-08-23 | 4.29 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 379 | 547 | Healthy
95463 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2016-10-24 | 7.2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 328 | 462 | Healthy
114046 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2016-12-31 | 5.29 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 350 | 441 | Healthy
121948 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2017-01-30 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 316 | 420 | Healthy
148480 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2017-04-17 | 5.67 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 350 | 719 | Healthy
181300 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2017-08-02 | 3.14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 430 | 722 | Healthy
200757 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2017-10-12 | 4.38 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 364 | 733 | Healthy
224804 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2017-12-26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 437 | 725 | Healthy
248238 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2018-03-02 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 402 | 498 | Healthy
265510 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2018-04-26 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 447 | 570 | Healthy
276755 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2018-06-08 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 405 | 549 | Healthy
284490 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2018-07-05 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Healthy
314404 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2018-10-06 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 252 | Healthy
358161 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2019-03-02 | 1.79 | 1.47 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 274 | Healthy
377437 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2019-05-06 | 2.13 | 1.56 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 347 | Healthy
394493 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2019-07-16 | 2.91 | 2.18 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 499 | Healthy
409608 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2019-09-09 | 3.26 | 2.41 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 453 | Healthy
422877 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2019-10-28 | 3.09 | 2.28 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 452 | Healthy
433408 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2019-12-09 | 3.17 | 2.33 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 444 | Healthy
449202 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2020-02-06 | 3.44 | 2.54 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 457 | Healthy
479249 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2020-07-02 | 4.73 | 3.5 | 1.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 | 760 | Healthy
501529 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2020-09-24 | 6.13 | 4.62 | 1.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 640 | Healthy
521641 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2020-12-10 | 4.44 | 3.34 | 1.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203 | 654 | Healthy
532093 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2021-01-09 | 4.66 | 3.49 | 1.08 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 217 | 679 | Healthy
550249 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2021-03-05 | 3.85 | 3.13 | 0.58 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 393 | 935 | Healthy
563622 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2021-04-09 | 5.11 | 3.86 | 1.13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 279 | 908 | Healthy
581692 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2021-06-29 | 4.99 | 3.79 | 1.09 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 287 | 780 | Healthy
608744 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2021-10-04 | 5.19 | 4.02 | 1.06 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 334 | 801 | Healthy
631354 | 8718 | RAICHUR - ICT-2 R-PH | TBEA - 12B12139 | 2022-01-06 | 4.96 | 3.9 | 0.95 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 360 | 793 | Healthy
201401017 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-ph | TBEA - 12B12140 | 2014-01-01 | 0.73 | 0.52 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | Healthy
201401065 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-ph | TBEA - 12B12140 | 2014-01-05 | 1.73 | 1.34 | 0.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 59 | Healthy
201401116 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-ph | TBEA - 12B12140 | 2014-01-08 | 0.78 | 0.6 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 61 | Healthy
201401262 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-ph | TBEA - 12B12140 | 2014-01-22 | 1.64 | 1.21 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 70 | Healthy
201402154 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-ph | TBEA - 12B12140 | 2014-02-05 | 3.99 | 3.04 | 0.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 94 | Healthy
201403180 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-ph | TBEA - 12B12140 | 2014-03-11 | 5.44 | 4.1 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 195 | Healthy
201404039 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2014-04-02 | 10.35 | 7.73 | 2.51 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1043 | Healthy
201405008 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2014-04-30 | 6.92 | 5.72 | 1.17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95 | 221 | Healthy
201406088 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2014-06-02 | 7.53 | 6.02 | 1.44 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109 | 491 | Healthy
201407078 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2014-07-01 | 5.95 | 4.68 | 1.23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 101 | 257 | Healthy
160 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2014-11-01 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3 | 1 | 0 | 148 | 468 | Healthy
430 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2014-12-01 | 12.25 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 167 | 475 | Healthy
1220 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2015-02-04 | 8.26 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 198 | 346 | Healthy
3706 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2015-04-09 | 7.85 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 223 | 374 | Healthy
5013 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2015-05-11 | 5.5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 220 | 318 | Healthy
11616 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2015-09-23 | 5.17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 349 | Healthy
13824 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2015-10-06 | 5.47 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 330 | 383 | Healthy
17416 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2015-11-19 | 5.41 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 346 | 408 | Healthy
20392 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2015-12-15 | 4.95 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 336 | 369 | Healthy
56944 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2016-06-02 | 5.93 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 452 | 610 | Healthy
62740 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2016-06-24 | 7.5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 328 | 607 | Healthy
62879 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2016-06-24 | 5.96 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 393 | 523 | Healthy
77249 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2016-08-23 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 412 | 601 | Healthy
95464 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2016-10-24 | 5.46 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 419 | 629 | Healthy
114047 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2016-12-31 | 5.43 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 406 | 826 | Healthy
121949 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2017-01-30 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 403 | 459 | Healthy
148481 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2017-04-17 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 346 | 1203 | Healthy
181301 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2017-08-02 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 508 | 807 | Healthy
200758 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2017-10-12 | 5.92 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 428 | 862 | Healthy
224805 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2017-12-26 | 5.15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 506 | 756 | Healthy
248239 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2018-03-02 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 515 | 593 | Healthy
265511 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2018-04-26 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 527 | 655 | Healthy
314405 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2018-10-06 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 639 | 771 | Healthy
335302 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2018-12-15 | 5.98 | 4.86 | 0.98 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 635 | 747 | Healthy
358162 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2019-03-02 | 4.61 | 4.03 | 0.44 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 629 | 734 | Healthy
377440 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2019-05-06 | 4.71 | 3.84 | 0.74 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 523 | 820 | Healthy
394494 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2019-07-16 | 5.21 | 4.27 | 0.8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 602 | 880 | Healthy
409609 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2019-09-09 | 5.32 | 4.32 | 0.85 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 601 | 846 | Healthy
422878 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2019-10-28 | 5.34 | 4.35 | 0.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 618 | 839 | Healthy
433409 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2019-12-09 | 5.22 | 4.21 | 0.87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 593 | 812 | Healthy
449203 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2020-02-06 | 4.96 | 3.99 | 0.83 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 546 | 791 | Healthy
479250 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2020-07-02 | 6.39 | 5.02 | 1.19 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 627 | 1170 | Healthy
501530 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2020-09-24 | 5.68 | 4.46 | 1.07 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 549 | 998 | Healthy
521642 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2020-12-10 | 6.07 | 4.72 | 1.19 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 569 | 1012 | Healthy
550250 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2021-03-05 | 6.23 | 4.87 | 1.19 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 593 | 1121 | Healthy
563623 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2021-04-09 | 6.54 | 5.08 | 1.28 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 605 | 1207 | Healthy
581693 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2021-06-29 | 6.14 | 4.82 | 1.15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 649 | 1084 | Healthy
608745 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2021-10-04 | 6.14 | 4.9 | 1.07 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 661 | 1044 | Healthy
631355 | 8726 | RAICHUR - ICT-2 Y-PH | TBEA - 12B12140 | 2022-01-06 | 6.03 | 4.79 | 1.07 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 658 | 1007 | Healthy
201403346 | 8683 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 B-PH | ALSTOM - L0147 | 2014-03-24 | 1.14 | 0.96 | 0.12 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 144 | 431 | Healthy
201404156 | 8683 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 B-PH | ALSTOM - L0147 | 2014-04-09 | 1.15 | 1 | 0.09 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 146 | 425 | Healthy
201405015 | 8683 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 B-PH | ALSTOM - L0147 | 2014-04-30 | 1.13 | 0.98 | 0.08 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 173 | 487 | Healthy
201406092 | 8683 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 B-PH | ALSTOM - L0147 | 2014-06-03 | 1.19 | 1.04 | 0.1 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 186 | 474 | Healthy
201407082 | 8683 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 B-PH | ALSTOM - L0147 | 2014-07-01 | 1.38 | 1.22 | 0.1 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 190 | 437 | Healthy
201403348 | 8677 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 R-PH | ALSTOM - L0145 | 2014-03-24 | 1.73 | 1.32 | 0.35 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 104 | 496 | Healthy
201404154 | 8677 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 R-PH | ALSTOM - L0145 | 2014-04-09 | 0.94 | 0.81 | 0.05 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 124 | 493 | Healthy
201405013 | 8677 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 R-PH | ALSTOM - L0145 | 2014-04-30 | 0.99 | 0.86 | 0.05 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 142 | 579 | Healthy
201406090 | 8677 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 R-PH | ALSTOM - L0145 | 2014-06-02 | 2.84 | 2.41 | 0.36 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 149 | 584 | Healthy
201407080 | 8677 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 R-PH | ALSTOM - L0145 | 2014-07-01 | 1.21 | 1.06 | 0.08 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 157 | 560 | Healthy
201403347 | 8670 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2014-03-24 | 1.42 | 1.15 | 0.19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 180 | 622 | Healthy
201404155 | 8670 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2014-04-09 | 1.46 | 1.25 | 0.11 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 208 | 797 | Healthy
201405014 | 8670 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2014-04-30 | 1.34 | 1.14 | 0.08 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 223 | 969 | Healthy
201406091 | 8670 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2014-06-03 | 1.54 | 1.29 | 0.1 | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 254 | 1168 | Healthy
201407081 | 8670 | RAICHUR - LINE REACTOR-1 Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2014-07-01 | 1.57 | 1.34 | 0.08 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 249 | 1160 | Healthy
201311253 | 8670 | RAICHUR - REACTOR | - L0148 | 2013-11-25 | 1.53 | 1.2 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | Healthy
201312001 | 8677 | RAICHUR - REACTOR | ALSTOM - L0145 | 2013-12-01 | 0.37 | 0.3 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | Healthy
201312054 | 8683 | RAICHUR - REACTOR | ALSTOM - L0147 | 2013-12-03 | 0.47 | 0.36 | 0.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | Healthy
201312095 | 8685 | RAICHUR - REACTOR | ALSTOM - L0146 | 2013-12-08 | 9.09 | 7.03 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | Healthy
201312117 | 8685 | RAICHUR - REACTOR | ALSTOM - L0146 | 2013-12-11 | 0.53 | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | Healthy
201401010 | 8677 | RAICHUR - REACTOR | ALSTOM - L0145 | 2013-12-31 | 1.16 | 0.85 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 94 | Healthy
201401011 | 8670 | RAICHUR - REACTOR | ALSTOM - L0148 | 2013-12-31 | 0.44 | 0.33 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 | Healthy
201401012 | 8683 | RAICHUR - REACTOR | ALSTOM - L0147 | 2013-12-31 | 0.77 | 0.57 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 96 | Healthy
201401013 | 8677 | RAICHUR - REACTOR | ALSTOM - L0145 | 2014-01-01 | 1.72 | 1.25 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 141 | Healthy
201401014 | 8670 | RAICHUR - REACTOR | ALSTOM - L0148 | 2014-01-01 | 8.67 | 6.58 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 182 | Healthy
201401015 | 8683 | RAICHUR - REACTOR | ALSTOM - L0147 | 2014-01-01 | 8.87 | 6.73 | 2.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 197 | Healthy
201401038 | 8685 | RAICHUR - REACTOR | ALSTOM - L0146 | 2014-01-02 | 4.26 | 3.18 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 103 | Healthy
201401024 | 8733 | RAICHUR - Reactor B-Ph | TBEA - 12B08107 | 2014-01-01 | 0.33 | 0.24 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | Healthy
201401339 | 8733 | RAICHUR - Reactor B-Ph | TBEA - 12B08107 | 2014-01-27 | 1.48 | 1.12 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 111 | Healthy
201401022 | 8732 | RAICHUR - Reactor R-ph | TBEA - 12B08105 | 2014-01-01 | 0.37 | 0.25 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | Healthy
201401337 | 8732 | RAICHUR - Reactor R-ph | TBEA - 12B08105 | 2014-01-27 | 0.95 | 0.7 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 130 | Healthy
201401067 | 8739 | RAICHUR - Reactor y-Ph | TBEA - 12b08093 | 2014-01-05 | 0.64 | 0.5 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | Healthy
201401338 | 8739 | RAICHUR - Reactor Y-Ph | TBEA - 12B08093 | 2014-01-27 | 1.9 | 1.49 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 125 | Healthy
421 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2014-12-01 | 1.55 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 256 | 679 | Healthy
449 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2014-12-06 | 2.13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 238 | 653 | Healthy
500 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2014-12-06 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 191 | 607 | Healthy
1224 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2015-02-04 | 1.74 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 245 | 684 | Healthy
3710 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2015-04-09 | 1.68 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 291 | 959 | Healthy
5017 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2015-05-11 | 2.04 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 250 | 949 | Healthy
11623 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2015-09-23 | 1.86 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 331 | 1130 | Healthy
13834 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2015-10-06 | 3.73 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 334 | 1255 | Healthy
17423 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2015-11-19 | 1.97 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 353 | 1380 | Healthy
20398 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2015-12-15 | 1.8 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 353 | 1357 | Healthy
61241 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2016-06-20 | 1.96 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 322 | 1701 | Healthy
62730 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2016-06-24 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 388 | 1756 | Healthy
62887 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2016-06-24 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 371 | 1901 | Healthy
77239 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2016-08-23 | 2.35 | 0 | 0 | 6 | 17 | 5 | 3 | 0 | 419 | 1843 | Healthy
95468 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2016-10-24 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 369 | 1589 | Healthy
114051 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2016-12-31 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 345 | 1111 | Healthy
121958 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2017-01-30 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 306 | 1067 | Healthy
148486 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2017-04-17 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 299 | 1313 | Healthy
181308 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2017-08-02 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 347 | 1552 | Healthy
200766 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2017-10-12 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 399 | 1820 | Healthy
224844 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2017-12-26 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 441 | 1963 | Healthy
248246 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2018-03-02 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 460 | 2283 | Healthy
265523 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2018-04-26 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 505 | 2728 | Healthy
284491 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2018-07-05 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 449 | 2299 | Healthy
314413 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2018-10-06 | 3.19 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 3 | 0 | 524 | 2814 | Healthy
335309 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2018-12-15 | 2.49 | 2.06 | 0.11 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 502 | 2772 | Healthy
358169 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2019-03-02 | 2.55 | 2.17 | 0.03 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 525 | 2960 | Healthy
377448 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2019-05-06 | 4.73 | 3.84 | 0.2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 5650 | Healthy
394502 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2019-07-16 | 4.69 | 3.8 | 0.52 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 452 | 3203 | Healthy
409614 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2019-09-09 | 2.86 | 2.37 | 0.12 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 473 | 3223 | Healthy
433419 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2019-12-09 | 2.72 | 2.23 | 0.08 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 484 | 3550 | Healthy
449210 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2020-02-06 | 2.63 | 2.16 | 0.06 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 465 | 3539 | Healthy
479260 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2020-07-02 | 3.3 | 2.68 | 0.14 | 0 | 21 | 5 | 3 | 0 | 515 | 4189 | Healthy
501538 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2020-09-24 | 2.81 | 2.29 | 0.11 | 0 | 19 | 5 | 3 | 0 | 449 | 3601 | Healthy
521649 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2020-12-10 | 3.25 | 2.64 | 0.18 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 461 | 3854 | Healthy
550257 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2021-03-05 | 3.17 | 2.58 | 0.07 | 0 | 22 | 6 | 3 | 0 | 534 | 4595 | Healthy
581702 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2021-06-29 | 2.95 | 2.41 | 0.07 | 0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 552 | 4093 | Healthy
608731 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2021-10-04 | 2.71 | 2.2 | 0.07 | 0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 492 | 3877 | Healthy
631364 | 8683 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR B-PH | ALSTOM - L0147 | 2022-01-06 | 2.89 | 2.37 | 0.07 | 0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 524 | 4018 | Healthy
159 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2014-11-01 | 1.36 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 188 | 823 | Healthy
420 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2014-12-01 | 1.43 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 208 | 933 | Healthy
1222 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2015-02-04 | 2.3 | 0 | 0 | 13 | 19 | 2 | 2 | 0 | 208 | 1040 | Healthy
3708 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2015-04-09 | 1.59 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 250 | 1363 | Healthy
5015 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2015-05-11 | 2.3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 218 | 1342 | Healthy
11621 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2015-09-23 | 1.68 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 287 | 1605 | Healthy
13832 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2015-10-06 | 3.52 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 290 | 1742 | Healthy
17421 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2015-11-19 | 1.68 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 300 | 1882 | Healthy
20396 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2015-12-15 | 1.73 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 303 | 1884 | Healthy
61231 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2016-06-20 | 2.23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 316 | 2481 | Healthy
62728 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2016-06-24 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 361 | 2421 | Healthy
62885 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2016-06-24 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 343 | 2574 | Healthy
77237 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2016-08-23 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 350 | 2389 | Healthy
95466 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2016-10-24 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 336 | 2239 | Healthy
114049 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2016-12-31 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 311 | 2240 | Healthy
121954 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2017-01-30 | 2.55 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 342 | 2365 | Healthy
148483 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2017-04-17 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 328 | 2691 | Healthy
181306 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2017-08-02 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 339 | 2483 | Healthy
200764 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2017-10-12 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 364 | 2712 | Healthy
224842 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2017-12-26 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 367 | 2726 | Healthy
248244 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2018-03-02 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 395 | 3197 | Healthy
265521 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2018-04-26 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 453 | 3785 | Healthy
314411 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2018-10-06 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 442 | 3667 | Healthy
335307 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2018-12-15 | 2.63 | 2.11 | 0.1 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 469 | 3783 | Healthy
358167 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2019-03-02 | 2.76 | 2.26 | 0.04 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 481 | 4025 | Healthy
377446 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2019-05-06 | 3.59 | 2.76 | 0.52 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2744 | Healthy
394500 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2019-07-16 | 2.7 | 2.19 | 0.07 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 419 | 3981 | Healthy
409612 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2019-09-09 | 2.97 | 2.41 | 0.12 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 434 | 3975 | Healthy
433417 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2019-12-09 | 2.64 | 2.1 | 0.08 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 414 | 4172 | Healthy
449208 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2020-02-06 | 2.73 | 2.16 | 0.1 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 413 | 4259 | Healthy
479258 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2020-07-02 | 3.38 | 2.67 | 0.08 | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 | 534 | 5725 | Healthy
501536 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2020-09-24 | 2.98 | 2.37 | 0.07 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 465 | 4978 | Healthy
521647 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2020-12-10 | 2.79 | 2.2 | 0.05 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 437 | 4919 | Healthy
550255 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2021-03-05 | 3.15 | 2.48 | 0.05 | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 | 504 | 5706 | Healthy
581699 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2021-06-29 | 2.99 | 2.36 | 0.11 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 479 | 4735 | Healthy
608729 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2021-10-04 | 2.86 | 2.24 | 0.08 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 479 | 4828 | Healthy
631362 | 8677 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR R-PH | ALSTOM - L0145 | 2022-01-06 | 3.02 | 2.39 | 0.07 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 512 | 4989 | Healthy
168 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2014-11-01 | 1.63 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 266 | 1411 | Healthy
433 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2014-12-01 | 2.11 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 244 | 1452 | Healthy
448 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2014-12-06 | 1.8 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 268 | 1497 | Healthy
501 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2014-12-06 | 7.49 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 213 | 1431 | Healthy
1223 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2015-02-04 | 1.88 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | 0 | 295 | 1672 | Healthy
3709 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2015-04-09 | 2.02 | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 316 | 2010 | Healthy
5016 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2015-05-11 | 2.38 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 267 | 1913 | Healthy
11622 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2015-09-23 | 2.12 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 341 | 1224 | Healthy
13833 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2015-10-06 | 2.71 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 374 | 1383 | Healthy
17422 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2015-11-19 | 2.23 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 378 | 0 | Healthy
20397 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2015-12-15 | 2.18 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 372 | 1464 | Healthy
61240 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2016-06-20 | 2.76 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1905 | Healthy
62729 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2016-06-24 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 393 | 1879 | Healthy
62886 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2016-06-24 | 3.03 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 424 | 2096 | Healthy
77238 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2016-08-23 | 2.46 | 0 | 0 | 7 | 16 | 3 | 2 | 0 | 418 | 1913 | Healthy
95467 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2016-10-24 | 2.75 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 383 | 1725 | Healthy
114050 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2016-12-31 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 336 | 1607 | Healthy
121957 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2017-01-30 | 3.93 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 359 | 1758 | Healthy
148484 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2017-04-17 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 334 | 2056 | Healthy
200765 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2017-10-12 | 2.85 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 409 | 2194 | Healthy
224843 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2017-12-26 | 2.85 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 3 | 0 | 468 | 2397 | Healthy
248245 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2018-03-02 | 5.3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 457 | 2613 | Healthy
265522 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2018-04-26 | 2.74 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 2 | 0 | 504 | 3079 | Healthy
314412 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2018-10-06 | 3.27 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 3 | 0 | 496 | 3015 | Healthy
335308 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2018-12-15 | 3.3 | 2.7 | 0.19 | 3 | 19 | 3 | 3 | 0 | 522 | 3132 | Healthy
358168 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2019-03-02 | 2.88 | 2.47 | 0.04 | 3 | 21 | 3 | 3 | 0 | 516 | 3280 | Healthy
377447 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2019-05-06 | 3.72 | 2.86 | 0.42 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 434 | 3932 | Healthy
394501 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2019-07-16 | 2.88 | 2.45 | 0.05 | 6 | 17 | 4 | 3 | 0 | 470 | 3336 | Healthy
409613 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2019-09-09 | 3.12 | 2.64 | 0.1 | 6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 486 | 3346 | Healthy
433418 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2019-12-09 | 2.84 | 2.35 | 0.08 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 469 | 3615 | Healthy
449209 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2020-02-06 | 2.86 | 2.35 | 0.11 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 442 | 3565 | Healthy
479259 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2020-07-02 | 3.14 | 2.57 | 0.06 | 5 | 22 | 4 | 3 | 0 | 517 | 4502 | Healthy
501537 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2020-09-24 | 2.98 | 2.44 | 0.09 | 0 | 22 | 4 | 3 | 0 | 469 | 4016 | Healthy
521648 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2020-12-10 | 2.98 | 2.44 | 0.08 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 461 | 4131 | Healthy
550256 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2021-03-05 | 5.84 | 4.71 | 0.61 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 | 501 | 4638 | Healthy
581700 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2021-06-29 | 2.84 | 2.32 | 0.07 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 503 | 3949 | Healthy
608730 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2021-10-04 | 2.78 | 2.29 | 0.05 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 491 | 3951 | Healthy
631363 | 8670 | RAICHUR - SOLAPUR-1 LR Y-PH | ALSTOM - L0148 | 2022-01-06 | 3.15 | 2.54 | 0.17 | 0 | 19 | 3 | 4 | 0 | 481 | 3890 | Healthy
201404045 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - 12B08107 | 2014-04-02 | 6.62 | 5.19 | 1.35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 723 | Healthy
201405018 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - 12B08107 | 2014-04-30 | 1.9 | 1.59 | 0.27 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 126 | 261 | Healthy
201406240 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - 12B08107 | 2014-06-18 | 3.6 | 3.03 | 0.53 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 137 | 250 | Healthy
201407085 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - 12B08107 | 2014-07-01 | 4.99 | 4.29 | 0.66 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 157 | 251 | Healthy
161 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2014-11-01 | 4.51 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 301 | 635 | Healthy
419 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2014-12-01 | 3.85 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2 | 3 | 0 | 421 | 855 | Healthy
1226 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2015-02-04 | 5.29 | 0 | 0 | 9 | 20 | 3 | 1 | 0 | 466 | 922 | Healthy
3712 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2015-04-09 | 3.24 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 629 | 1550 | Healthy
5020 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2015-05-11 | 5.63 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 582 | 1741 | Healthy
11620 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2015-09-23 | 3.7 | 0 | 0 | 12 | 19 | 3 | 3 | 0 | 667 | 2132 | Healthy
13831 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2015-10-06 | 3.47 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 3 | 0 | 770 | 2289 | Healthy
17420 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2015-11-19 | 3.68 | 0 | 0 | 8 | 17 | 4 | 3 | 0 | 842 | 2506 | Healthy
20401 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2015-12-15 | 3.7 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 3 | 0 | 820 | 2498 | Healthy
32510 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2016-02-20 | 7.67 | 0 | 0 | 14 | 16 | 4 | 4 | 0 | 755 | 3360 | Healthy
61243 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2016-06-20 | 3.92 | 0 | 0 | 12 | 22 | 4 | 0 | 0 | 845 | 3320 | Healthy
62727 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2016-06-24 | 7.23 | 0 | 0 | 11 | 22 | 4 | 3 | 0 | 755 | 3097 | Healthy
62890 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2016-06-24 | 5.01 | 0 | 0 | 15 | 19 | 4 | 3 | 0 | 814 | 3125 | Healthy
77236 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2016-08-23 | 4.27 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 4 | 0 | 891 | 3146 | Healthy
95471 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2016-10-24 | 4.74 | 0 | 0 | 11 | 21 | 4 | 4 | 0 | 645 | 3328 | Healthy
114054 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2016-12-31 | 4.88 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4 | 4 | 0 | 634 | 3001 | Healthy
121953 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2017-01-30 | 5.57 | 0 | 0 | 8 | 17 | 3 | 4 | 0 | 627 | 2833 | Healthy
148489 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2017-04-17 | 4.31 | 0 | 0 | 35 | 16 | 4 | 4 | 0 | 782 | 2714 | Healthy
181305 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2017-08-02 | 4.52 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 | 5 | 0 | 989 | 3597 | Healthy
200763 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2017-10-12 | 4.76 | 0 | 0 | 10 | 19 | 4 | 4 | 0 | 904 | 3307 | Healthy
224841 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2017-12-26 | 4.51 | 0 | 0 | 16 | 20 | 4 | 5 | 0 | 967 | 4199 | Healthy
248243 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2018-03-02 | 4.83 | 0 | 0 | 9 | 25 | 3 | 5 | 0 | 1187 | 4580 | Healthy
265520 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2018-04-26 | 4.99 | 0 | 0 | 7 | 29 | 3 | 4 | 0 | 1174 | 4933 | Healthy
314410 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2018-10-06 | 6.26 | 0 | 0 | 8 | 32 | 3 | 5 | 0 | 1238 | 4553 | Healthy
335306 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2018-12-15 | 5.39 | 4.45 | 0.27 | 8 | 33 | 4 | 6 | 0 | 1339 | 5240 | Healthy
358166 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2019-03-02 | 4.87 | 4.12 | 0.08 | 6 | 35 | 4 | 5 | 0 | 1304 | 5339 | Healthy
377445 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2019-05-06 | 2.89 | 2.32 | 0.22 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 403 | 3067 | Healthy
394498 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2019-07-16 | 4.9 | 4.1 | 0.14 | 10 | 28 | 4 | 6 | 0 | 1235 | 5293 | Healthy
409617 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2019-09-09 | 5.11 | 4.28 | 0.19 | 10 | 27 | 3 | 5 | 0 | 1195 | 5178 | Healthy
430618 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2019-11-27 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | Healthy
433416 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2019-12-09 | 0.52 | 0.32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1008 | Healthy
449207 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2020-02-06 | 0.89 | 0.53 | 0.11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 121 | 2281 | Healthy
479263 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2020-07-02 | 1.3 | 0.81 | 0.13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 267 | 3368 | Healthy
501535 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2020-09-24 | 1.35 | 0.87 | 0.14 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0.2 | 277 | 3082 | Healthy
521646 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2020-12-10 | 1.47 | 0.97 | 0.13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0.2 | 323 | 3367 | Healthy
550254 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2021-03-05 | 1.7 | 1.13 | 0.14 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0.2 | 417 | 3881 | Healthy
581698 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2021-06-29 | 1.8 | 1.23 | 0.16 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 498 | 3555 | Healthy
608728 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2021-10-04 | 1.64 | 1.19 | 0.05 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0.1 | 508 | 3499 | Healthy
613027 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2021-10-23 | 1.81 | 1.28 | 0.1 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0.1 | 548 | 3763 | Healthy
631361 | 8733 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR B-PH | TBEA - ZDH-DZ-11121 | 2022-01-06 | 2.16 | 1.58 | 0.15 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 575 | 3636 | Healthy
201404043 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - 12B08105 | 2014-04-02 | 2.79 | 2.24 | 0.5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 394 | Healthy
201405016 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - 12B08105 | 2014-04-30 | 1.6 | 1.31 | 0.25 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104 | 304 | Healthy
201406238 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - 12B08105 | 2014-06-18 | 2.49 | 2.06 | 0.39 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 256 | Healthy
201407083 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - 12B08105 | 2014-07-01 | 4.06 | 3.38 | 0.63 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 113 | 298 | Healthy
417 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2014-12-01 | 2.83 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 396 | 956 | Healthy
1225 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2015-02-04 | 2.49 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 444 | 1161 | Healthy
3711 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2015-04-09 | 2.8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 525 | 1558 | Healthy
5018 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2015-05-11 | 6.78 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 515 | 1902 | Healthy
11618 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2015-09-23 | 2.99 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 2 | 0 | 682 | 2201 | Healthy
13826 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2015-10-06 | 4.46 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4 | 3 | 0 | 714 | 2295 | Healthy
17418 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2015-11-19 | 3.16 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 752 | 2657 | Healthy
20399 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2015-12-15 | 3.51 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 711 | 2541 | Healthy
32508 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2016-02-20 | 6.76 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 682 | 2384 | Healthy
62723 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2016-06-24 | 4.73 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 2 | 0 | 698 | 2479 | Healthy
62888 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2016-06-24 | 4.06 | 0 | 0 | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 749 | 2852 | Healthy
77234 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2016-08-23 | 4.44 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2 | 3 | 0 | 896 | 3580 | Healthy
95469 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2016-10-24 | 3.76 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 3 | 0 | 627 | 3385 | Healthy
114052 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2016-12-31 | 3.88 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 3 | 0 | 626 | 3365 | Healthy
121951 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2017-01-30 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 3 | 0 | 624 | 3539 | Healthy
148487 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2017-04-17 | 3.77 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2 | 3 | 0 | 777 | 3349 | Healthy
181303 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2017-08-02 | 8.17 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 3 | 0 | 911 | 3947 | Healthy
200761 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2017-10-12 | 4.95 | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 874 | 3847 | Healthy
224839 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2017-12-26 | 4.11 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 3 | 0 | 877 | 3795 | Healthy
248241 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2018-03-02 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 290 | 3637 | Healthy
265513 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2018-04-26 | 4.26 | 0 | 0 | 5 | 27 | 2 | 3 | 0 | 1083 | 5118 | Healthy
306792 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2018-09-12 | 4.94 | 0 | 0 | 4 | 25 | 2 | 4 | 0 | 1003 | 4754 | Healthy
314409 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2018-10-06 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1127 | 4625 | Healthy
335304 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2018-12-15 | 2.19 | 1.66 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1579 | Healthy
358164 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2019-03-02 | 2.07 | 1.71 | 0.14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 190 | 2069 | Healthy
377443 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2019-05-06 | 2.34 | 1.79 | 0.15 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 322 | 3601 | Healthy
394496 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2019-07-16 | 6.97 | 5.54 | 1.11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 340 | 2915 | Healthy
409615 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2019-09-09 | 3.79 | 3.12 | 0.32 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 427 | 3087 | Healthy
433413 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2019-12-09 | 2.49 | 1.92 | 0.2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 438 | 3230 | Healthy
449205 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2020-02-06 | 2.68 | 2.08 | 0.23 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 451 | 3312 | Healthy
479261 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2020-07-02 | 2.88 | 2.24 | 0.15 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 604 | 4309 | Healthy
501533 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2020-09-24 | 2.92 | 2.27 | 0.19 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 573 | 3964 | Healthy
521644 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2020-12-10 | 4.12 | 3.25 | 0.38 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 642 | 4315 | Healthy
550252 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2021-03-05 | 3.16 | 2.47 | 0.14 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 707 | 4747 | Healthy
581696 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2021-06-29 | 3.13 | 2.46 | 0.14 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 798 | 4517 | Healthy
608726 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2021-10-04 | 2.84 | 2.3 | 0.02 | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 771 | 4405 | Healthy
631359 | 8732 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR R-PH | TBEA - ZDH-DZ-13050 | 2022-01-06 | 3.1 | 2.43 | 0.14 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 797 | 4413 | Healthy
201404044 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - 12B08093 | 2014-04-02 | 2.37 | 1.99 | 0.33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 422 | Healthy
201405017 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - 12B08093 | 2014-04-30 | 2.2 | 1.89 | 0.27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 315 | Healthy
201406239 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - 12B08093 | 2014-06-18 | 4.88 | 4.09 | 0.73 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 | 467 | Healthy
201407084 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - 12B08093 | 2014-07-01 | 2.96 | 2.54 | 0.38 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | 292 | Healthy
157 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2014-11-01 | 3.6 | 0 | 0 | 174 | 9 | 1 | 1 | 0 | 351 | 781 | Healthy
158 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2014-11-01 | 3.6 | 0 | 0 | 174 | 9 | 1 | 1 | 0 | 351 | 781 | Healthy
219 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2014-11-11 | 3.88 | 0 | 0 | 134 | 10 | 1 | 2 | 0 | 360 | 814 | Healthy
418 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2014-12-01 | 4.2 | 0 | 0 | 83 | 16 | 1 | 1 | 0 | 418 | 938 | Healthy
5019 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2015-05-11 | 4.33 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 521 | 1723 | Healthy
11619 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2015-09-23 | 3.56 | 0 | 0 | 23 | 22 | 3 | 4 | 0 | 668 | 2050 | Healthy
13827 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2015-10-06 | 5.39 | 0 | 0 | 36 | 18 | 3 | 3 | 0 | 695 | 2200 | Healthy
17419 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2015-11-19 | 3.39 | 0 | 0 | 23 | 19 | 3 | 3 | 0 | 723 | 2445 | Healthy
20400 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2015-12-15 | 3.74 | 0 | 0 | 27 | 20 | 4 | 3 | 0 | 749 | 2500 | Healthy
32509 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2016-02-20 | 6.67 | 0 | 0 | 52 | 21 | 4 | 4 | 0 | 744 | 2368 | Healthy
56945 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2016-06-02 | 4.67 | 0 | 0 | 39 | 27 | 4 | 4 | 0 | 830 | 3501 | Healthy
62726 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2016-06-24 | 7.16 | 0 | 0 | 40 | 28 | 4 | 4 | 0 | 729 | 2572 | Healthy
62889 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2016-06-24 | 5.39 | 0 | 0 | 44 | 28 | 4 | 4 | 0 | 859 | 3238 | Healthy
77235 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2016-08-23 | 4.81 | 0 | 0 | 52 | 27 | 4 | 5 | 0 | 820 | 3457 | Healthy
95470 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2016-10-24 | 3.59 | 0 | 0 | 37 | 27 | 4 | 5 | 0 | 619 | 3116 | Healthy
114053 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2016-12-31 | 5.76 | 0 | 0 | 63 | 25 | 4 | 5 | 0 | 616 | 3026 | Healthy
121952 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2017-01-30 | 5.96 | 0 | 0 | 33 | 26 | 5 | 6 | 0 | 615 | 3243 | Healthy
148488 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2017-04-17 | 4.63 | 0 | 0 | 44 | 25 | 6 | 5 | 0 | 749 | 3071 | Healthy
181304 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2017-08-02 | 4.11 | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 | 6 | 0 | 821 | 3501 | Healthy
200762 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2017-10-12 | 4.35 | 0 | 0 | 55 | 32 | 7 | 7 | 0 | 933 | 3731 | Healthy
224840 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2017-12-26 | 4.78 | 0 | 0 | 49 | 30 | 7 | 6 | 0 | 846 | 3618 | Healthy
248242 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2018-03-02 | 4.22 | 0 | 0 | 47 | 37 | 6 | 6 | 0 | 985 | 4439 | Healthy
265514 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2018-04-26 | 5.44 | 0 | 0 | 51 | 48 | 6 | 7 | 0 | 1074 | 4966 | Healthy
283998 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2018-07-03 | 4.08 | 0 | 0 | 43 | 49 | 6 | 8 | 0 | 1023 | 4347 | Healthy
309977 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2018-09-25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 | Healthy
335305 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2018-12-15 | 2.24 | 1.61 | 0.34 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 207 | 2629 | Healthy
358165 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2019-03-02 | 2.78 | 2.27 | 0.13 | 27 | 11 | 3 | 1 | 0 | 376 | 3313 | Healthy
377444 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2019-05-06 | 2.69 | 2.2 | 0.08 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 437 | 3578 | Healthy
394497 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2019-07-16 | 3.14 | 2.49 | 0.2 | 33 | 13 | 3 | 2 | 0 | 519 | 3873 | Healthy
409616 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2019-09-09 | 5.46 | 4.52 | 0.46 | 47 | 15 | 4 | 2 | 0 | 587 | 4160 | Healthy
433414 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2019-12-09 | 3.22 | 2.51 | 0.2 | 43 | 17 | 4 | 3 | 0 | 634 | 4314 | Healthy
449206 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2020-02-06 | 2.87 | 2.24 | 0.14 | 40 | 17 | 5 | 3 | 0.2 | 602 | 4151 | Healthy
479262 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2020-07-02 | 3.82 | 3 | 0.13 | 49 | 30 | 6 | 4 | 0.1 | 865 | 5844 | Healthy
501534 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2020-09-24 | 3.69 | 2.88 | 0.21 | 47 | 29 | 6 | 5 | 0 | 767 | 5221 | Healthy
521645 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2020-12-10 | 4.04 | 3.2 | 0.23 | 48 | 30 | 6 | 5 | 0.1 | 770 | 5206 | Healthy
550253 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2021-03-05 | 4.73 | 3.68 | 0.41 | 44 | 32 | 6 | 5 | 0.1 | 779 | 5508 | Healthy
581697 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2021-06-29 | 3.86 | 3.05 | 0.16 | 45 | 35 | 7 | 7 | 0 | 942 | 5507 | Healthy
608727 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2021-10-04 | 3.78 | 3.06 | 0.06 | 49 | 39 | 8 | 7 | 0.1 | 977 | 5593 | Healthy
613026 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2021-10-23 | 3.71 | 2.98 | 0.07 | 45 | 38 | 8 | 7 | 0.1 | 938 | 5526 | Healthy
631360 | 8739 | RAICHUR - SOLAPUR-2 LR Y-PH | TBEA - ZDH-DZ-11120 | 2022-01-06 | 3.7 | 3.03 | 0.03 | 46 | 38 | 8 | 8 | 0 | 951 | 5389 | Healthy
152274 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2017-05-03 | 1.21 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 197 | 644 | Healthy
163461 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2017-06-09 | 1.05 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 202 | 700 | Healthy
174646 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2017-07-08 | 6.52 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 239 | 914 | Healthy
187330 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2017-08-28 | 1.52 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 263 | 988 | Healthy
198766 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2017-10-05 | 1.72 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 295 | 1138 | Healthy
218329 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2017-12-07 | 2.22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 303 | 1123 | Healthy
234462 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2018-01-22 | 1.66 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1171 | Healthy
248455 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2018-03-05 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 309 | 1023 | Healthy
259759 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2018-03-31 | 1.62 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 328 | 1106 | Healthy
270110 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2018-05-16 | 1.8 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 386 | 1202 | Healthy
298895 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2018-08-18 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 412 | 1593 | Healthy
325497 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2018-11-15 | 1.87 | 1.57 | 0.09 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 404 | 1663 | Healthy
357900 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2019-03-01 | 1.94 | 1.64 | 0.09 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 414 | 1712 | Healthy
380061 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2019-05-16 | 2.19 | 1.76 | 0.19 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 394 | 2050 | Healthy
388672 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2019-06-24 | 1.87 | 1.51 | 0.11 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 361 | 2029 | Healthy
420773 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2019-10-19 | 2.23 | 1.8 | 0.15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 423 | 2408 | Healthy
459645 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2020-03-12 | 2.05 | 1.65 | 0.11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.3 | 428 | 2416 | Healthy
480448 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2020-07-08 | 2.35 | 1.84 | 0.17 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0.1 | 446 | 2910 | Healthy
517277 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2020-11-26 | 2 | 1.52 | 0.12 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 445 | 3070 | Healthy
540902 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2021-02-10 | 2.32 | 1.89 | 0.07 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 458 | 3088 | Healthy
582338 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2021-07-01 | 2.18 | 1.71 | 0.1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 511 | 3194 | Healthy
609988 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2021-10-09 | 2.62 | 2.08 | 0.1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 637 | 3774 | Healthy
632212 | 9316 | Srikakulam - Angul-1 LR B Ph | ABB - 15026/03 | 2022-01-10 | 2.47 | 1.96 | 0.12 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 576 | 3250 | Healthy
152272 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2017-05-03 | 2.12 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 224 | 798 | Healthy
163459 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2017-06-09 | 2.3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 266 | 826 | Healthy
174644 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2017-07-08 | 2.47 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 316 | 854 | Healthy
187328 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2017-08-28 | 3.31 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 404 | 1006 | Healthy
198764 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2017-10-05 | 3.48 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 461 | 1148 | Healthy
218327 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2017-12-07 | 3.48 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 501 | 1135 | Healthy
234460 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2018-01-22 | 3.65 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1163 | Healthy
248453 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2018-03-05 | 3.53 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 530 | 1005 | Healthy
259749 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2018-03-31 | 3.94 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 601 | 1133 | Healthy
270108 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2018-05-16 | 4.17 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1126 | Healthy
298893 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2018-08-18 | 9.97 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 804 | 1737 | Healthy
325495 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2018-11-15 | 4.39 | 3.93 | 0.19 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 781 | 1795 | Healthy
357898 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2019-03-01 | 4.13 | 3.77 | 0.11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 780 | 1772 | Healthy
380059 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2019-05-16 | 4.36 | 3.86 | 0.23 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 716 | 2075 | Healthy
388670 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2019-06-24 | 4.38 | 3.83 | 0.28 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 663 | 2086 | Healthy
420771 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2019-10-19 | 4.54 | 4.02 | 0.2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 733 | 2426 | Healthy
459643 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2020-03-12 | 4.2 | 3.69 | 0.19 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 720 | 2432 | Healthy
480446 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2020-07-08 | 4.69 | 4.11 | 0.19 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 801 | 3064 | Healthy
517275 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2020-11-26 | 4.23 | 3.73 | 0.09 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 815 | 3295 | Healthy
540900 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2021-02-10 | 5.03 | 4.48 | 0.12 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 877 | 3422 | Healthy
582336 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2021-07-01 | 4.34 | 3.83 | 0.09 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 853 | 3366 | Healthy
609986 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2021-10-09 | 7.63 | 5.27 | 2.1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 188 | 2483 | Healthy
632208 | 9314 | Srikakulam - Angul-1 LR R Ph | ABB - 15026/01 | 2022-01-10 | 4.49 | 3.96 | 0.12 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 865 | 3158 | Healthy
152273 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2017-05-03 | 1.01 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 470 | Healthy
163460 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2017-06-09 | 0.96 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 | 533 | Healthy
174645 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2017-07-08 | 1.05 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 205 | 580 | Healthy
187329 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2017-08-28 | 1.52 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 238 | 682 | Healthy
198765 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2017-10-05 | 1.55 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 253 | 765 | Healthy
218328 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2017-12-07 | 1.38 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 250 | 655 | Healthy
234461 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2018-01-22 | 1.55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 696 | Healthy
248454 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2018-03-05 | 1.55 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 276 | 588 | Healthy
259751 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2018-03-31 | 1.66 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 279 | 633 | Healthy
270109 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2018-05-16 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 284 | 604 | Healthy
298894 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2018-08-18 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 358 | 950 | Healthy
325496 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2018-11-15 | 1.81 | 1.55 | 0.13 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 335 | 946 | Healthy
357899 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2019-03-01 | 1.69 | 1.49 | 0.08 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 345 | 908 | Healthy
380060 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2019-05-16 | 1.95 | 1.64 | 0.16 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 344 | 1109 | Healthy
388671 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2019-06-24 | 1.85 | 1.57 | 0.14 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 325 | 1130 | Healthy
420772 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2019-10-19 | 2.14 | 1.78 | 0.19 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 358 | 1320 | Healthy
459644 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2020-03-12 | 1.73 | 1.5 | 0.06 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 359 | 1254 | Healthy
480447 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2020-07-08 | 2.22 | 1.85 | 0.15 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 420 | 1783 | Healthy
517276 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2020-11-26 | 1.73 | 1.42 | 0.08 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 414 | 1855 | Healthy
540901 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2021-02-10 | 2.15 | 1.84 | 0.08 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 409 | 1834 | Healthy
582337 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2021-07-01 | 1.91 | 1.59 | 0.08 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 450 | 1917 | Healthy
609987 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2021-10-09 | 2.06 | 1.71 | 0.09 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 470 | 2032 | Healthy
632211 | 9315 | Srikakulam - Angul-1 LR Y Ph | ABB - 15026/02 | 2022-01-10 | 2.09 | 1.75 | 0.11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 472 | 1784 | Healthy
152278 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2017-05-03 | 1.81 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 661 | Healthy
163464 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2017-06-09 | 1.61 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 274 | 724 | Healthy
174649 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2017-07-08 | 1.74 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 324 | 833 | Healthy
187333 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2017-08-28 | 2.96 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 346 | 950 | Healthy
198769 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2017-10-05 | 2.16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 411 | 1117 | Healthy
218332 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2017-12-07 | 2.36 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 407 | 1039 | Healthy
234465 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2018-01-22 | 2.05 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 397 | 1039 | Healthy
248458 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2018-03-05 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 445 | 943 | Healthy
259762 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2018-03-31 | 2.36 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 466 | 1030 | Healthy
270114 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2018-05-16 | 1.8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 380 | 878 | Healthy
279687 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2018-06-18 | 2.46 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 521 | 1226 | Healthy
298898 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2018-08-18 | 3.74 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 567 | 1384 | Healthy
325500 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2018-11-15 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 525 | 1415 | Healthy
357905 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2019-03-01 | 2.56 | 2.25 | 0.11 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 545 | 1447 | Healthy
380068 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2019-05-16 | 2.55 | 2.17 | 0.17 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 485 | 1687 | Healthy
388675 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2019-06-24 | 2.41 | 2.06 | 0.13 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 456 | 1699 | Healthy
420776 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2019-10-19 | 2.76 | 2.38 | 0.12 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 555 | 2066 | Healthy
459648 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2020-03-12 | 2.59 | 2.19 | 0.15 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 513 | 1988 | Healthy
480501 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2020-07-08 | 2.7 | 2.25 | 0.15 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 531 | 2439 | Healthy
517280 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2020-11-26 | 2.36 | 1.93 | 0.12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 537 | 2597 | Healthy
540905 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2021-02-10 | 3.11 | 2.65 | 0.13 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 594 | 2735 | Healthy
582341 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2021-07-01 | 2.48 | 2.06 | 0.1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 589 | 2661 | Healthy
609991 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2021-10-09 | 2.9 | 2.42 | 0.1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 691 | 3015 | Healthy
632215 | 9313 | Srikakulam - Angul-2 LR B Ph | ABB - 15024/03 | 2022-01-10 | 2.64 | 2.23 | 0.08 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 650 | 2633 | Healthy
152275 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2017-05-03 | 1.19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 189 | 572 | Healthy
163462 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2017-06-09 | 1.63 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 214 | 660 | Healthy
174647 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2017-07-08 | 1.38 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 248 | 782 | Healthy
187331 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2017-08-28 | 2.49 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 291 | 961 | Healthy
198767 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2017-10-05 | 1.63 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 333 | 1128 | Healthy
218330 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2017-12-07 | 1.62 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 336 | 1113 | Healthy
234463 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2018-01-22 | 1.78 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 376 | 1176 | Healthy
248456 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2018-03-05 | 1.7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 379 | 1059 | Healthy
259760 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2018-03-31 | 1.77 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 404 | 1159 | Healthy
270112 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2018-05-16 | 7.15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 455 | 1247 | Healthy
279682 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2018-06-18 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 462 | 1394 | Healthy
284256 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2018-07-04 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 433 | 1382 | Healthy
325498 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2018-11-15 | 2.13 | 1.77 | 0.14 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 504 | 1753 | Healthy
357901 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2019-03-01 | 2.33 | 1.94 | 0.15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 536 | 1855 | Healthy
380062 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2019-05-16 | 2.36 | 1.88 | 0.21 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 493 | 2191 | Healthy
388673 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2019-06-24 | 2.16 | 1.72 | 0.18 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 451 | 2138 | Healthy
420774 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2019-10-19 | 2.44 | 1.95 | 0.19 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 528 | 2546 | Healthy
459646 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2020-03-12 | 2.29 | 1.81 | 0.17 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 523 | 2529 | Healthy
480449 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2020-07-08 | 2.65 | 2.06 | 0.23 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 555 | 3087 | Healthy
517278 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2020-11-26 | 2.21 | 1.69 | 0.11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 613 | 3471 | Healthy
540903 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2021-02-10 | 2.65 | 2.14 | 0.1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 625 | 3445 | Healthy
582339 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2021-07-01 | 2.26 | 1.76 | 0.09 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 650 | 3391 | Healthy
609989 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2021-10-09 | 2.58 | 2.02 | 0.12 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 716 | 3691 | Healthy
632213 | 9311 | Srikakulam - Angul-2 LR R Ph | ABB - 15024/01 | 2022-01-10 | 2.74 | 2.16 | 0.15 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 738 | 3499 | Healthy
152277 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2017-05-03 | 2.29 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 277 | 669 | Healthy
163463 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2017-06-09 | 2.4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 323 | 828 | Healthy
174648 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2017-07-08 | 2.78 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 397 | 957 | Healthy
187332 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2017-08-28 | 3.37 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 482 | 1140 | Healthy
198768 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2017-10-05 | 3.55 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 593 | 1272 | Healthy
218331 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2017-12-07 | 6.66 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 613 | 1271 | Healthy
234464 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2018-01-22 | 3.78 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 659 | 1327 | Healthy
248457 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2018-03-05 | 3.95 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 690 | 1305 | Healthy
259761 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2018-03-31 | 4.25 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 719 | 1417 | Healthy
270113 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2018-05-16 | 3.77 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1415 | Healthy
279683 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2018-06-18 | 4.76 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 882 | 1834 | Healthy
298897 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2018-08-18 | 5.55 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 887 | 1984 | Healthy
325499 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2018-11-15 | 4.35 | 3.87 | 0.17 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 881 | 2136 | Healthy
357902 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-03-01 | 4.33 | 3.89 | 0.13 | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 883 | 2221 | Healthy
380067 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-05-16 | 4.65 | 4.08 | 0.22 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 865 | 2654 | Healthy
388674 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-06-24 | 4.58 | 4.02 | 0.2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 830 | 2733 | Healthy
420775 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-10-19 | 5.23 | 4.58 | 0.26 | 13 | 14 | 3 | 4 | 1.2 | 893 | 3046 | Healthy
424403 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-11-06 | 4.51 | 3.98 | 0.16 | 20 | 14 | 4 | 1 | 3.8 | 843 | 2846 | Healthy
426873 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-11-16 | 4.4 | 3.83 | 0.19 | 17 | 14 | 4 | 4 | 2.2 | 829 | 2872 | Healthy
430521 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-11-27 | 4.59 | 4.02 | 0.18 | 18 | 15 | 4 | 4 | 2 | 873 | 2986 | Healthy
432636 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-12-05 | 3.99 | 3.52 | 0.11 | 15 | 14 | 4 | 4 | 1.7 | 787 | 2745 | Healthy
434119 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-12-11 | 4.32 | 3.79 | 0.16 | 16 | 15 | 4 | 4 | 1.7 | 843 | 2837 | Healthy
435839 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-12-17 | 4.39 | 3.83 | 0.19 | 16 | 15 | 4 | 4 | 1.5 | 836 | 2890 | Healthy
438645 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-12-27 | 4.7 | 4.08 | 0.24 | 18 | 15 | 4 | 4 | 1.5 | 853 | 2925 | Healthy
439110 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2019-12-30 | 4.56 | 3.97 | 0.21 | 15 | 15 | 4 | 4 | 1.3 | 864 | 2857 | Healthy
442026 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-01-10 | 4.28 | 3.76 | 0.17 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1.1 | 820 | 2656 | Healthy
443907 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-01-17 | 4.18 | 3.7 | 0.13 | 14 | 15 | 4 | 4 | 1.1 | 820 | 2639 | Healthy
445942 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-01-25 | 4.25 | 3.75 | 0.14 | 14 | 15 | 4 | 4 | 0.9 | 838 | 2793 | Healthy
447596 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-01-30 | 4.07 | 3.55 | 0.17 | 13 | 14 | 4 | 4 | 0.9 | 774 | 2735 | Healthy
450146 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-02-10 | 4.1 | 3.61 | 0.12 | 13 | 15 | 4 | 4 | 0.8 | 815 | 2782 | Healthy
452898 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-02-18 | 3.97 | 3.46 | 0.16 | 11 | 14 | 4 | 4 | 0.7 | 761 | 2595 | Healthy
454584 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-02-24 | 4.74 | 4.16 | 0.17 | 13 | 17 | 4 | 4 | 0.8 | 928 | 3041 | Healthy
459262 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-03-10 | 4.06 | 3.56 | 0.13 | 12 | 15 | 4 | 4 | 0.7 | 803 | 2899 | Healthy
459647 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-03-12 | 4.13 | 3.58 | 0.2 | 11 | 14 | 4 | 4 | 0.6 | 766 | 2749 | Healthy
471371 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-05-27 | 4.49 | 3.87 | 0.23 | 11 | 16 | 4 | 4 | 0.5 | 824 | 3039 | Healthy
480500 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-07-08 | 5.19 | 4.43 | 0.31 | 9 | 20 | 4 | 4 | 0.3 | 875 | 3629 | Healthy
491303 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-08-19 | 5.14 | 4.47 | 0.15 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 991 | 4121 | Healthy
496946 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-09-09 | 4.92 | 4.25 | 0.17 | 8 | 23 | 4 | 4 | 0 | 933 | 3965 | Healthy
501793 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-09-25 | 4.54 | 3.92 | 0.14 | 7 | 21 | 4 | 5 | 0.2 | 867 | 3792 | Healthy
512043 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-11-02 | 4.31 | 3.71 | 0.12 | 7 | 22 | 4 | 5 | 0.1 | 884 | 3918 | Healthy
517279 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-11-26 | 4.18 | 3.6 | 0.12 | 6 | 20 | 4 | 5 | 0.2 | 851 | 3769 | Healthy
521383 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2020-12-09 | 4.28 | 3.74 | 0.11 | 6 | 20 | 4 | 5 | 0 | 832 | 3515 | Healthy
540904 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2021-02-10 | 4.82 | 4.2 | 0.14 | 6 | 23 | 4 | 5 | 0.1 | 898 | 3875 | Healthy
582340 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2021-07-01 | 4.67 | 4.03 | 0.14 | 6 | 22 | 4 | 6 | 0 | 962 | 4085 | Healthy
609990 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2021-10-09 | 4.62 | 3.99 | 0.11 | 5 | 23 | 4 | 6 | 0 | 963 | 4164 | Healthy
632214 | 9312 | Srikakulam - Angul-2 LR Y Ph | ABB - 15024/02 | 2022-01-10 | 5.9 | 5 | 0.43 | 6 | 22 | 4 | 6 | 0.3 | 919 | 3748 | Healthy
153794 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2017-05-08 | 0.96 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171 | 534 | Healthy
163476 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2017-06-12 | 1.04 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206 | 703 | Healthy
175781 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2017-07-14 | 0.98 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 228 | 773 | Healthy
187336 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2017-08-28 | 1.43 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 253 | 863 | Healthy
198773 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2017-10-05 | 1.71 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 287 | 997 | Healthy
224331 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2017-12-23 | 1.55 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 307 | 987 | Healthy
234472 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2018-01-22 | 1.44 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 293 | 971 | Healthy
248462 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2018-03-05 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 291 | 812 | Healthy
259772 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2018-03-31 | 1.69 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 306 | 859 | Healthy
279696 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2018-06-18 | 1.6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 183 | 187 | Healthy
298910 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2018-08-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 399 | 1303 | Healthy
313539 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2018-10-03 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 325 | 1257 | Healthy
325517 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2018-11-15 | 2.02 | 1.7 | 0.16 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 399 | 1298 | Healthy
357928 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2019-03-01 | 2.11 | 1.82 | 0.12 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 428 | 1312 | Healthy
380085 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2019-05-16 | 2.54 | 2.08 | 0.25 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 424 | 1610 | Healthy
388696 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2019-06-24 | 1.95 | 1.64 | 0.12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1493 | Healthy
420793 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2019-10-19 | 2.34 | 1.96 | 0.16 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 438 | 1810 | Healthy
459652 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2020-03-12 | 2.35 | 1.95 | 0.16 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 455 | 1896 | Healthy
480503 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2020-07-08 | 2.19 | 1.81 | 0.12 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 437 | 2178 | Healthy
517286 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2020-11-26 | 2 | 1.61 | 0.1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 467 | 2445 | Healthy
540909 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2021-02-10 | 2.8 | 2.35 | 0.16 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 489 | 2474 | Healthy
582345 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2021-07-01 | 2.82 | 2.3 | 0.22 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 528 | 2471 | Healthy
609984 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2021-10-09 | 2.39 | 1.96 | 0.11 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 556 | 2632 | Healthy
632187 | 9303 | Srikakulam - BR1 B Ph | ABB - 15025-03 | 2022-01-10 | 2.6 | 2.14 | 0.14 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 595 | 2596 | Healthy
153793 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2017-05-08 | 1.26 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 | 619 | Healthy
163474 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2017-06-12 | 1.34 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 231 | 799 | Healthy
175779 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2017-07-14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 235 | 799 | Healthy
187335 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2017-08-28 | 1.88 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 292 | 975 | Healthy
198771 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2017-10-05 | 1.83 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 345 | 1142 | Healthy
224329 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2017-12-23 | 1.7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 364 | 1165 | Healthy
234470 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2018-01-22 | 1.59 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1167 | Healthy
248460 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2018-03-05 | 1.87 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 377 | 1070 | Healthy
259770 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2018-03-31 | 1.77 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 398 | 1119 | Healthy
279694 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2018-06-18 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 333 | 992 | Healthy
298908 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2018-08-18 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 463 | 1473 | Healthy
325515 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2018-11-15 | 2.06 | 1.7 | 0.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 470 | 1606 | Healthy
357920 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2019-03-01 | 2.11 | 1.79 | 0.11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 508 | 1658 | Healthy
380083 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2019-05-16 | 2.17 | 1.74 | 0.19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 452 | 1900 | Healthy
388694 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2019-06-24 | 2.23 | 1.8 | 0.19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 449 | 1956 | Healthy
420791 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2019-10-19 | 2.49 | 1.99 | 0.22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 499 | 2266 | Healthy
459650 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2020-03-12 | 2.35 | 1.88 | 0.19 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 501 | 2334 | Healthy
480502 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2020-07-08 | 2.92 | 2.3 | 0.29 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 508 | 2729 | Healthy
517284 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2020-11-26 | 2.31 | 1.79 | 0.15 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 551 | 3061 | Healthy
540907 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2021-02-10 | 2.69 | 2.18 | 0.15 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 557 | 3064 | Healthy
582343 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2021-07-01 | 2.41 | 1.9 | 0.13 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 644 | 3169 | Healthy
609982 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2021-10-09 | 2.3 | 1.82 | 0.11 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 623 | 3165 | Healthy
632185 | 9301 | Srikakulam - BR1 R Ph | ABB - 15025-01 | 2022-01-10 | 2.3 | 1.83 | 0.1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 640 | 3082 | Healthy
175780 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2017-07-14 | 0.92 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149 | 254 | Healthy
198772 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2017-10-05 | 1.54 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 157 | 243 | Healthy
224330 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2017-12-23 | 1.55 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 170 | 222 | Healthy
234471 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2018-01-22 | 1.46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 178 | Healthy
248461 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2018-03-05 | 1.52 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 142 | Healthy
259771 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2018-03-31 | 1.59 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163 | 160 | Healthy
279695 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2018-06-18 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 457 | 1329 | Healthy
298909 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2018-08-18 | 2.98 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177 | 232 | Healthy
325516 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2018-11-15 | 1.89 | 1.47 | 0.38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 263 | Healthy
357927 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2019-03-01 | 2.11 | 1.75 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 177 | Healthy
380084 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2019-05-16 | 2 | 1.48 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 239 | Healthy
388695 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2019-06-24 | 2.41 | 1.79 | 0.57 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 214 | 238 | Healthy
420792 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2019-10-19 | 2.51 | 1.85 | 0.62 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 189 | 232 | Healthy
434120 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2019-12-11 | 2.04 | 1.48 | 0.52 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 164 | 187 | Healthy
459651 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2020-03-12 | 2.12 | 1.55 | 0.53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 162 | 201 | Healthy
491296 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2020-08-19 | 2.21 | 1.63 | 0.53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 192 | 341 | Healthy
517285 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2020-11-26 | 2.25 | 1.75 | 0.35 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 396 | 1136 | Healthy
540908 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2021-02-10 | 2.49 | 2.08 | 0.22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 510 | 1391 | Healthy
582344 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2021-07-01 | 2.04 | 1.71 | 0.11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 601 | 1531 | Healthy
609983 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2021-10-09 | 2.76 | 2.24 | 0.27 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 675 | 1813 | Healthy
632186 | 9302 | Srikakulam - BR1 Y Ph | ABB - 15025-02 | 2022-01-10 | 2.11 | 1.78 | 0.1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 637 | 1691 | Healthy
224328 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2017-12-23 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 162 | Healthy
234469 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2018-01-22 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 162 | Healthy
286401 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2018-07-11 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 176 | Healthy
325510 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2018-11-15 | 2.14 | 1.57 | 0.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 203 | Healthy
357915 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2019-03-01 | 2.05 | 1.62 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 222 | Healthy
380078 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2019-05-16 | 2.41 | 1.7 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 302 | Healthy
388685 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2019-06-24 | 1.75 | 1.27 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 322 | Healthy
420786 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2019-10-19 | 2.53 | 1.81 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 338 | Healthy
459656 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2020-03-12 | 2.02 | 1.44 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 340 | Healthy
491294 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2020-08-19 | 1.82 | 1.32 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 440 | Healthy
517289 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2020-11-26 | 1.77 | 1.22 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191 | 471 | Healthy
540913 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2021-02-10 | 1.96 | 1.48 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223 | 595 | Healthy
582351 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2021-07-01 | 1.67 | 1.2 | 0.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238 | 556 | Healthy
609977 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2021-10-09 | 1.91 | 1.38 | 0.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 601 | Healthy
632180 | 9244 | Srikakulam - ICT-1 B PH | TBEA - 15B09061 | 2022-01-10 | 1.73 | 1.25 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 599 | Healthy
165641 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2017-06-19 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 135 | Healthy
175786 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2017-07-14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 159 | Healthy
191158 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2017-09-11 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 196 | Healthy
224326 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2017-12-23 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 193 | Healthy
234467 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2018-01-22 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 221 | Healthy
295191 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2018-08-06 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 191 | Healthy
325508 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2018-11-15 | 1.83 | 1.38 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 108 | Healthy
357913 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2019-03-01 | 2.03 | 1.65 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 235 | Healthy
380076 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2019-05-16 | 2.31 | 1.65 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 316 | Healthy
388683 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2019-06-24 | 2.4 | 1.74 | 0.61 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 371 | Healthy
420784 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2019-10-19 | 2.55 | 1.82 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 358 | Healthy
459654 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2020-03-12 | 1.99 | 1.43 | 0.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 158 | 329 | Healthy
491292 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2020-08-19 | 1.87 | 1.39 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 482 | Healthy
517288 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2020-11-26 | 1.95 | 1.38 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 212 | 511 | Healthy
540911 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2021-02-10 | 2.44 | 1.86 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229 | 622 | Healthy
570045 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2021-05-13 | 2.18 | 1.57 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 553 | Healthy
582347 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2021-07-01 | 3.34 | 2.52 | 0.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 265 | 608 | Healthy
609975 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2021-10-09 | 2.12 | 1.56 | 0.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286 | 623 | Healthy
632178 | 9242 | Srikakulam - ICT-1 R PH | TBEA - 15B09059 | 2022-01-10 | 1.93 | 1.42 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 272 | 558 | Healthy
165642 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2017-06-19 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 140 | Healthy
175783 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2017-07-14 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 149 | Healthy
191162 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2017-09-11 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 193 | Healthy
224327 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2017-12-23 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 201 | Healthy
234468 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2018-01-22 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 201 | Healthy
295192 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2018-08-06 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 204 | Healthy
325509 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2018-11-15 | 3.14 | 2.32 | 0.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 266 | Healthy
357914 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2019-03-01 | 2.05 | 1.65 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 244 | Healthy
380077 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2019-05-16 | 2.21 | 1.61 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 326 | Healthy
420785 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2019-10-19 | 2.18 | 1.6 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 357 | Healthy
459655 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2020-03-12 | 3.31 | 2.53 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 342 | Healthy
491293 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2020-08-19 | 1.79 | 1.34 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 503 | Healthy
517294 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2020-11-26 | 3.67 | 2.74 | 0.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 189 | 514 | Healthy
540912 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2021-02-10 | 2.11 | 1.64 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | 640 | Healthy
570046 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2021-05-13 | 1.92 | 1.45 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 232 | 563 | Healthy
582350 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2021-07-01 | 1.85 | 1.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 624 | Healthy
609976 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2021-10-09 | 1.76 | 1.32 | 0.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 261 | 617 | Healthy
632179 | 9243 | Srikakulam - ICT-1 Y PH | TBEA - 15B09060 | 2022-01-10 | 1.83 | 1.37 | 0.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276 | 581 | Healthy
325513 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2018-11-15 | 2.24 | 1.7 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 251 | Healthy
357918 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2019-03-01 | 3.42 | 2.71 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 272 | Healthy
380081 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2019-05-16 | 3.7 | 2.69 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 360 | Healthy
388692 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2019-06-24 | 3.46 | 2.56 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 375 | Healthy
420789 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2019-10-19 | 4.08 | 2.99 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 462 | Healthy
459659 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2020-03-12 | 3.65 | 2.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 399 | Healthy
491291 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2020-08-19 | 3.32 | 2.49 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 | 564 | Healthy
517292 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2020-11-26 | 3.69 | 2.68 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | 613 | Healthy
540916 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2021-02-10 | 5.23 | 3.98 | 1.15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 271 | 753 | Healthy
582355 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2021-07-01 | 4.12 | 3.1 | 0.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 324 | 780 | Healthy
609980 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2021-10-09 | 4.1 | 3.06 | 0.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320 | 782 | Healthy
632183 | 9247 | Srikakulam - ICT-2 B PH | TBEA - 15B09064 | 2022-01-10 | 4.22 | 3.16 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 340 | 764 | Healthy
295194 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2018-08-06 | 2.72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 158 | Healthy
325511 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2018-11-15 | 2.07 | 1.54 | 0.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 362 | Healthy
357916 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2019-03-01 | 2.09 | 1.66 | 0.4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 196 | Healthy
380079 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2019-05-16 | 2.66 | 1.91 | 0.72 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 265 | Healthy
388690 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2019-06-24 | 2.83 | 2.1 | 0.7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 252 | Healthy
420787 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2019-10-19 | 2.6 | 1.89 | 0.66 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 281 | Healthy
459657 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2020-03-12 | 2.19 | 1.56 | 0.59 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 283 | Healthy
491289 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2020-08-19 | 1.69 | 1.26 | 0.37 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 175 | 402 | Healthy
517290 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2020-11-26 | 2.07 | 1.45 | 0.56 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 170 | 416 | Healthy
540914 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2021-02-10 | 2.72 | 2.04 | 0.61 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 189 | 514 | Healthy
582352 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2021-07-01 | 2.17 | 1.59 | 0.5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 252 | 531 | Healthy
609978 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2021-10-09 | 1.9 | 1.4 | 0.42 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 249 | 514 | Healthy
632181 | 9245 | Srikakulam - ICT-2 R PH | TBEA - 15B09062 | 2022-01-10 | 2.48 | 1.83 | 0.58 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 239 | 494 | Healthy
295195 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2018-08-06 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 257 | Healthy
325512 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2018-11-15 | 2.16 | 1.58 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 225 | Healthy
357917 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2019-03-01 | 3.04 | 2.44 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 302 | Healthy
380080 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2019-05-16 | 2.3 | 1.65 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 368 | Healthy
388691 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2019-06-24 | 1.92 | 1.4 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 360 | Healthy
420788 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2019-10-19 | 3.58 | 2.56 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 412 | Healthy
439105 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2019-12-30 | 1.45 | 1.07 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 | 350 | Healthy
459658 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2020-03-12 | 1.91 | 1.4 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 358 | Healthy
491290 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2020-08-19 | 1.57 | 1.18 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 487 | Healthy
517291 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2020-11-26 | 1.74 | 1.22 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 483 | Healthy
540915 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2021-02-10 | 2.11 | 1.61 | 0.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 588 | Healthy
582354 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2021-07-01 | 1.72 | 1.24 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 525 | Healthy
609979 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2021-10-09 | 1.81 | 1.32 | 0.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195 | 556 | Healthy
632182 | 9246 | Srikakulam - ICT-2 Y PH | TBEA - 15B09063 | 2022-01-10 | 1.78 | 1.28 | 0.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204 | 541 | Healthy
153798 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2017-05-08 | 1.33 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 682 | Healthy
163468 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2017-06-09 | 1.37 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136 | 750 | Healthy
174652 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2017-07-08 | 1.46 | 0 | 0 | 109 | 5 | 1 | 1 | 0 | 154 | 862 | Healthy
182790 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2017-08-08 | 1.73 | 0 | 0 | 152 | 6 | 1 | 1 | 0 | 183 | 1040 | Healthy
191155 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2017-09-11 | 1.72 | 0 | 0 | 158 | 6 | 1 | 1 | 0 | 188 | 1119 | Healthy
218323 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2017-12-07 | 1.79 | 0 | 0 | 170 | 7 | 1 | 1 | 0 | 211 | 1167 | Healthy
234456 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2018-01-22 | 1.87 | 0 | 0 | 179 | 8 | 1 | 1 | 0 | 192 | 952 | Healthy
248449 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2018-03-05 | 1.83 | 0 | 0 | 180 | 9 | 1 | 1 | 0 | 172 | 631 | Healthy
259766 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2018-03-31 | 2.15 | 0 | 0 | 181 | 10 | 1 | 1 | 0 | 181 | 568 | Healthy
270104 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2018-05-16 | 2.05 | 0 | 0 | 194 | 12 | 0 | 0 | 0 | 174 | 470 | Healthy
279690 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2018-06-18 | 2.56 | 0 | 0 | 195 | 12 | 1 | 1 | 0 | 181 | 463 | Healthy
298903 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2018-08-18 | 4.49 | 0 | 0 | 212 | 12 | 1 | 2 | 0 | 195 | 558 | Healthy
325503 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2018-11-15 | 2.23 | 1.92 | 0.18 | 271 | 11 | 1 | 2 | 0 | 236 | 787 | Healthy
357908 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2019-03-01 | 2.58 | 2.25 | 0.18 | 241 | 16 | 1 | 2 | 0 | 287 | 954 | Healthy
380071 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2019-05-16 | 2.66 | 2.26 | 0.29 | 217 | 13 | 1 | 2 | 0 | 263 | 611 | Healthy
388678 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2019-06-24 | 2.49 | 2.14 | 0.25 | 188 | 12 | 1 | 2 | 0 | 237 | 535 | Healthy
406709 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2019-08-30 | 2.64 | 2.23 | 0.3 | 157 | 13 | 1 | 2 | 0 | 268 | 578 | Healthy
420779 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2019-10-19 | 2.67 | 2.25 | 0.33 | 120 | 13 | 1 | 2 | 0 | 275 | 714 | Healthy
426869 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2019-11-16 | 2.37 | 2 | 0.26 | 118 | 12 | 1 | 2 | 0 | 282 | 746 | Healthy
442892 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2020-01-14 | 3.01 | 2.51 | 0.37 | 99 | 15 | 1 | 2 | 0 | 341 | 860 | Healthy
480507 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2020-07-08 | 2.74 | 2.28 | 0.29 | 62 | 17 | 1 | 2 | 0 | 350 | 1267 | Healthy
491299 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2020-08-19 | 2.35 | 1.96 | 0.21 | 55 | 16 | 1 | 2 | 0 | 360 | 1370 | Healthy
501789 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2020-09-25 | 2.4 | 2.01 | 0.21 | 45 | 17 | 1 | 2 | 0 | 350 | 1380 | Healthy
513482 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2020-11-07 | 2.41 | 1.98 | 0.22 | 49 | 19 | 1 | 2 | 0 | 412 | 1598 | Healthy
540894 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2021-02-10 | 2.76 | 2.34 | 0.2 | 37 | 19 | 1 | 3 | 0 | 428 | 1714 | Healthy
582362 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2021-07-01 | 3.13 | 2.56 | 0.36 | 23 | 17 | 1 | 3 | 0 | 472 | 1641 | Healthy
632222 | 9310 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR B Ph | CGL - BH10632-03 | 2022-01-10 | 2.72 | 2.22 | 0.26 | 17 | 18 | 1 | 3 | 0 | 513 | 1781 | Healthy
153796 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2017-05-08 | 1.38 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 441 | Healthy
163466 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2017-06-09 | 1.71 | 0 | 0 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111 | 679 | Healthy
174650 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2017-07-08 | 1.53 | 0 | 0 | 117 | 6 | 1 | 1 | 0 | 139 | 893 | Healthy
182788 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2017-08-08 | 2.74 | 0 | 0 | 103 | 6 | 1 | 1 | 0 | 147 | 1079 | Healthy
191154 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2017-09-11 | 2.79 | 0 | 0 | 102 | 7 | 1 | 1 | 0 | 152 | 1157 | Healthy
218321 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2017-12-07 | 1.95 | 0 | 0 | 146 | 8 | 1 | 1 | 0 | 178 | 1213 | Healthy
234454 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2018-01-22 | 3.52 | 0 | 0 | 117 | 9 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1082 | Healthy
248447 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2018-03-05 | 3.67 | 0 | 0 | 89 | 10 | 1 | 1 | 0 | 139 | 672 | Healthy
259764 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2018-03-31 | 2.04 | 0 | 0 | 169 | 11 | 0 | 2 | 0 | 182 | 603 | Healthy
270101 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2018-05-16 | 5.73 | 0 | 0 | 141 | 14 | 0 | 0 | 0 | 215 | 652 | Healthy
279688 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2018-06-18 | 3.39 | 0 | 0 | 151 | 14 | 1 | 2 | 0 | 207 | 684 | Healthy
298901 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2018-08-18 | 6.62 | 0 | 0 | 148 | 14 | 1 | 2 | 0 | 223 | 982 | Healthy
325501 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2018-11-15 | 2.49 | 2.06 | 0.28 | 229 | 13 | 2 | 2 | 0 | 256 | 1093 | Healthy
357906 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2019-03-01 | 2.65 | 2.29 | 0.22 | 214 | 17 | 1 | 2 | 0 | 270 | 927 | Healthy
380069 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2019-05-16 | 3.39 | 2.77 | 0.5 | 170 | 15 | 1 | 2 | 0 | 264 | 764 | Healthy
406707 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2019-08-30 | 2.91 | 2.34 | 0.43 | 138 | 15 | 1 | 2 | 0 | 275 | 1046 | Healthy
420777 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2019-10-19 | 2.93 | 2.36 | 0.41 | 136 | 15 | 1 | 2 | 0 | 292 | 1200 | Healthy
426867 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2019-11-16 | 2.44 | 1.98 | 0.31 | 114 | 14 | 1 | 3 | 0 | 269 | 1154 | Healthy
442890 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2020-01-14 | 4.31 | 3.45 | 0.7 | 98 | 16 | 1 | 3 | 0 | 304 | 1248 | Healthy
480505 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2020-07-08 | 3.06 | 2.4 | 0.44 | 62 | 19 | 1 | 3 | 0 | 315 | 1757 | Healthy
491297 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2020-08-19 | 2.96 | 2.33 | 0.39 | 60 | 19 | 1 | 3 | 0 | 333 | 1953 | Healthy
501787 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2020-09-25 | 5.8 | 4.57 | 0.98 | 59 | 20 | 1 | 3 | 0 | 339 | 2052 | Healthy
513480 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2020-11-07 | 2.42 | 1.89 | 0.29 | 51 | 20 | 1 | 3 | 0 | 345 | 2048 | Healthy
540892 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2021-02-10 | 3.18 | 2.6 | 0.3 | 47 | 23 | 1 | 3 | 0 | 407 | 2320 | Healthy
582360 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2021-07-01 | 3.19 | 2.49 | 0.41 | 29 | 20 | 1 | 4 | 0 | 423 | 2400 | Healthy
609993 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2021-10-09 | 3.67 | 2.89 | 0.46 | 23 | 23 | 1 | 4 | 0 | 453 | 2684 | Healthy
632220 | 9308 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR R Ph | CGL - BH10632-01 | 2022-01-10 | 2.73 | 2.17 | 0.26 | 21 | 20 | 1 | 4 | 0 | 440 | 2420 | Healthy
153797 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2017-05-08 | 2.04 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102 | 298 | Healthy
163467 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2017-06-09 | 2.07 | 0 | 0 | 73 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96 | 237 | Healthy
174651 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2017-07-08 | 2.08 | 0 | 0 | 110 | 6 | 2 | 1 | 1.2 | 121 | 307 | Healthy
175527 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2017-07-13 | 1.81 | 0 | 0 | 102 | 5 | 2 | 1 | 0 | 104 | 308 | Healthy
182789 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2017-08-08 | 2.38 | 0 | 0 | 114 | 6 | 3 | 1 | 0 | 119 | 351 | Healthy
191161 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2017-09-11 | 2.45 | 0 | 0 | 122 | 7 | 3 | 2 | 0 | 124 | 390 | Healthy
218322 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2017-12-07 | 1.96 | 0 | 0 | 143 | 8 | 3 | 2 | 0 | 136 | 364 | Healthy
234455 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2018-01-22 | 3.58 | 0 | 0 | 130 | 10 | 3 | 2 | 0 | 160 | 383 | Healthy
248448 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2018-03-05 | 4.34 | 0 | 0 | 129 | 10 | 2 | 2 | 0 | 149 | 385 | Healthy
259765 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2018-03-31 | 2.92 | 0 | 0 | 179 | 12 | 2 | 2 | 0 | 198 | 475 | Healthy
270103 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2018-05-16 | 2.5 | 0 | 0 | 159 | 13 | 0 | 0 | 0 | 201 | 549 | Healthy
279689 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2018-06-18 | 2.64 | 0 | 0 | 171 | 14 | 2 | 2 | 0 | 248 | 708 | Healthy
298902 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2018-08-18 | 5.89 | 0 | 0 | 174 | 15 | 2 | 2 | 0 | 257 | 721 | Healthy
325502 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2018-11-15 | 2.72 | 2.33 | 0.29 | 203 | 14 | 2 | 3 | 0 | 269 | 565 | Healthy
357907 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2019-03-01 | 2.74 | 2.45 | 0.2 | 199 | 19 | 2 | 2 | 0 | 303 | 480 | Healthy
380070 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2019-05-16 | 3.22 | 2.69 | 0.43 | 171 | 15 | 2 | 3 | 0 | 291 | 527 | Healthy
388677 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2019-06-24 | 3.09 | 2.63 | 0.36 | 146 | 15 | 2 | 3 | 0 | 287 | 590 | Healthy
406708 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2019-08-30 | 3.05 | 2.52 | 0.41 | 129 | 16 | 2 | 2 | 0 | 314 | 759 | Healthy
420778 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2019-10-19 | 2.93 | 2.44 | 0.36 | 123 | 16 | 2 | 2 | 0 | 325 | 866 | Healthy
426868 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2019-11-16 | 2.6 | 2.16 | 0.32 | 99 | 15 | 2 | 3 | 0 | 305 | 845 | Healthy
442891 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2020-01-14 | 3.36 | 2.81 | 0.4 | 97 | 19 | 2 | 3 | 0 | 388 | 966 | Healthy
480506 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2020-07-08 | 3.6 | 2.95 | 0.46 | 59 | 22 | 2 | 3 | 0 | 383 | 1425 | Healthy
491298 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2020-08-19 | 2.78 | 2.29 | 0.3 | 48 | 21 | 2 | 3 | 0 | 364 | 1498 | Healthy
501788 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2020-09-25 | 2.77 | 2.27 | 0.31 | 43 | 21 | 2 | 3 | 0 | 357 | 1523 | Healthy
513481 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2020-11-07 | 3.1 | 2.52 | 0.36 | 44 | 24 | 2 | 3 | 0 | 427 | 1744 | Healthy
540893 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2021-02-10 | 3.5 | 2.89 | 0.39 | 28 | 23 | 2 | 3 | 0 | 396 | 1722 | Healthy
582361 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2021-07-01 | 3.21 | 2.63 | 0.33 | 23 | 24 | 2 | 5 | 0 | 500 | 1889 | Healthy
609994 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2021-10-09 | 3.48 | 2.84 | 0.48 | 14 | 23 | 2 | 4 | 0 | 436 | 1100 | Healthy
632221 | 9309 | Srikakulam - Vemagiri-1 LR Y Ph | CGL - BH10632-02 | 2022-01-10 | 2.57 | 2.2 | 0.21 | 15 | 22 | 2 | 4 | 0 | 473 | 1083 | Healthy
153950 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2017-05-08 | 0.96 | 0 | 0 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 142 | Healthy
163471 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2017-06-09 | 1.19 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 175 | Healthy
174655 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2017-07-08 | 1.03 | 0 | 0 | 113 | 5 | 1 | 1 | 0 | 68 | 177 | Healthy
182793 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2017-08-08 | 1.18 | 0 | 0 | 153 | 7 | 1 | 1 | 0 | 89 | 190 | Healthy
191157 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2017-09-11 | 5.51 | 0 | 0 | 78 | 6 | 1 | 1 | 0 | 80 | 227 | Healthy
218326 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2017-12-07 | 1.2 | 0 | 0 | 206 | 9 | 1 | 2 | 0 | 131 | 331 | Healthy
234459 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2018-01-22 | 1.31 | 0 | 0 | 218 | 9 | 1 | 2 | 0 | 146 | 380 | Healthy
248452 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2018-03-05 | 1.47 | 0 | 0 | 202 | 10 | 1 | 2 | 0 | 128 | 178 | Healthy
259769 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2018-03-31 | 1.47 | 0 | 0 | 194 | 10 | 1 | 2 | 0 | 135 | 102 | Healthy
270107 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2018-05-16 | 1.95 | 0 | 0 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 127 | 117 | Healthy
279693 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2018-06-18 | 2.51 | 0 | 0 | 211 | 11 | 1 | 2 | 0 | 144 | 127 | Healthy
298907 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2018-08-18 | 3.42 | 0 | 0 | 298 | 12 | 1 | 2 | 0 | 203 | 409 | Healthy
313542 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2018-10-03 | 2.68 | 0 | 0 | 350 | 13 | 1 | 2 | 0 | 247 | 599 | Healthy
325506 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2018-11-15 | 1.95 | 1.63 | 0.18 | 347 | 11 | 1 | 2 | 0 | 260 | 701 | Healthy
357911 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2019-03-01 | 2.06 | 1.74 | 0.19 | 272 | 14 | 1 | 2 | 0 | 264 | 772 | Healthy
380074 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2019-05-16 | 3 | 2.3 | 0.55 | 195 | 12 | 1 | 2 | 0 | 268 | 1016 | Healthy
406712 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2019-08-30 | 2.78 | 2.2 | 0.45 | 195 | 13 | 1 | 2 | 0 | 300 | 770 | Healthy
420782 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2019-10-19 | 2.08 | 1.77 | 0.19 | 204 | 14 | 1 | 2 | 0 | 330 | 701 | Healthy
426872 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2019-11-16 | 1.76 | 1.54 | 0.11 | 174 | 13 | 1 | 2 | 0 | 313 | 633 | Healthy
442895 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2020-01-14 | 1.88 | 1.58 | 0.19 | 127 | 14 | 1 | 3 | 0 | 325 | 561 | Healthy
480510 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2020-07-08 | 2.04 | 1.74 | 0.18 | 98 | 18 | 1 | 3 | 0 | 372 | 784 | Healthy
491302 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2020-08-19 | 2.05 | 1.76 | 0.15 | 84 | 19 | 1 | 3 | 0 | 392 | 853 | Healthy
501792 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2020-09-25 | 1.96 | 1.65 | 0.18 | 75 | 18 | 1 | 3 | 0 | 353 | 823 | Healthy
517283 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2020-11-26 | 2.3 | 1.9 | 0.27 | 66 | 18 | 1 | 3 | 0 | 369 | 857 | Healthy
540899 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2021-02-10 | 3.8 | 3.13 | 0.53 | 48 | 20 | 1 | 3 | 0 | 383 | 953 | Healthy
582365 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2021-07-01 | 2.26 | 1.92 | 0.18 | 42 | 20 | 2 | 3 | 0 | 497 | 1018 | Healthy
609998 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2021-10-09 | 2.24 | 1.9 | 0.18 | 33 | 20 | 2 | 4 | 0 | 494 | 1094 | Healthy
632225 | 9307 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR B Ph | CGL - BH10632-09 | 2022-01-10 | 3.02 | 2.42 | 0.46 | 25 | 20 | 2 | 4 | 0 | 475 | 956 | Healthy
153799 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2017-05-08 | 1.32 | 0 | 0 | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 148 | 954 | Healthy
163469 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2017-06-09 | 2.71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1171 | Healthy
174653 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2017-07-08 | 2.21 | 0 | 0 | 109 | 5 | 2 | 1 | 0 | 189 | 1214 | Healthy
182791 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2017-08-08 | 2.21 | 0 | 0 | 143 | 6 | 2 | 1 | 0 | 218 | 1318 | Healthy
191156 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2017-09-11 | 2.78 | 0 | 0 | 142 | 6 | 2 | 1 | 0 | 207 | 1398 | Healthy
218324 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2017-12-07 | 1.57 | 0 | 0 | 208 | 7 | 2 | 2 | 0 | 229 | 1400 | Healthy
234457 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2018-01-22 | 1.94 | 0 | 0 | 212 | 8 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1485 | Healthy
248450 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2018-03-05 | 2.2 | 0 | 0 | 198 | 9 | 1 | 2 | 0 | 244 | 1495 | Healthy
259767 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2018-03-31 | 1.77 | 0 | 0 | 239 | 10 | 2 | 1 | 0 | 292 | 1643 | Healthy
270105 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2018-05-16 | 2.58 | 0 | 0 | 270 | 13 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1902 | Healthy
279691 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2018-06-18 | 4.04 | 0 | 0 | 225 | 13 | 2 | 2 | 0 | 366 | 2026 | Healthy
298905 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2018-08-18 | 4.5 | 0 | 0 | 240 | 13 | 2 | 2 | 0 | 340 | 2097 | Healthy
325504 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2018-11-15 | 2.1 | 1.79 | 0.24 | 254 | 11 | 1 | 2 | 0 | 285 | 186 | Healthy
357909 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2019-03-01 | 7.35 | 5.92 | 1.37 | 159 | 14 | 1 | 2 | 0 | 283 | 168 | Healthy
380072 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2019-05-16 | 8.06 | 6.36 | 1.63 | 92 | 11 | 1 | 2 | 0 | 283 | 257 | Healthy
388679 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2019-06-24 | 8.09 | 6.44 | 1.58 | 92 | 12 | 1 | 2 | 0 | 296 | 276 | Healthy
406710 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2019-08-30 | 7.93 | 6.37 | 1.42 | 104 | 12 | 1 | 2 | 0 | 416 | 838 | Healthy
420780 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2019-10-19 | 7.92 | 6.47 | 1.28 | 96 | 13 | 1 | 2 | 0 | 525 | 1044 | Healthy
426870 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2019-11-16 | 6.64 | 5.5 | 0.96 | 95 | 12 | 1 | 2 | 0 | 548 | 1040 | Healthy
442893 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2020-01-14 | 6.99 | 5.84 | 0.98 | 79 | 15 | 2 | 2 | 0 | 654 | 981 | Healthy
480508 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2020-07-08 | 7.5 | 6.14 | 1.12 | 40 | 18 | 2 | 3 | 0 | 724 | 1594 | Healthy
491300 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2020-08-19 | 8.04 | 6.9 | 0.85 | 57 | 20 | 2 | 3 | 0 | 913 | 1835 | Healthy
501790 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2020-09-25 | 6.31 | 5.29 | 0.76 | 33 | 19 | 2 | 3 | 0 | 726 | 1749 | Healthy
513483 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2020-11-07 | 6 | 5.21 | 0.52 | 41 | 20 | 2 | 3 | 0 | 859 | 1802 | Healthy
540896 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2021-02-10 | 6.64 | 5.95 | 0.4 | 34 | 23 | 2 | 3 | 0 | 998 | 1888 | Healthy
582363 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2021-07-01 | 7.09 | 6.24 | 0.58 | 32 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1057 | 1527 | Healthy
609996 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2021-10-09 | 6.53 | 5.82 | 0.46 | 30 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1095 | 1439 | Healthy
632223 | 9305 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR R Ph | CGL - BH10632-07 | 2022-01-10 | 6.28 | 5.57 | 0.47 | 27 | 21 | 2 | 4 | 0 | 1029 | 1249 | Healthy
163470 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2017-06-09 | 1.66 | 0 | 0 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 163 | Healthy
168085 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2017-06-23 | 1.48 | 0 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 133 | Healthy
175785 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2017-07-14 | 0.8 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 130 | Healthy
182792 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2017-08-08 | 1.08 | 0 | 0 | 181 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 151 | Healthy
198775 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2017-10-05 | 1.75 | 0 | 0 | 211 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 131 | Healthy
218325 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2017-12-07 | 1.23 | 0 | 0 | 246 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 101 | Healthy
234458 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2018-01-22 | 1.29 | 0 | 0 | 276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 101 | Healthy
248451 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2018-03-05 | 1.44 | 0 | 0 | 256 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33 | 218 | Healthy
259768 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2018-03-31 | 1.57 | 0 | 0 | 249 | 6 | 0 | 1 | 0 | 64 | 352 | Healthy
270106 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2018-05-16 | 1.23 | 0 | 0 | 194 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 334 | Healthy
279692 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2018-06-18 | 1.54 | 0 | 0 | 277 | 8 | 1 | 1 | 0 | 121 | 602 | Healthy
298906 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2018-08-18 | 3.46 | 0 | 0 | 318 | 10 | 1 | 1 | 0 | 180 | 979 | Healthy
313541 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2018-10-03 | 2.83 | 0 | 0 | 317 | 9 | 1 | 1 | 0 | 180 | 1130 | Healthy
325505 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2018-11-15 | 1.76 | 1.41 | 0.17 | 352 | 9 | 1 | 3 | 0 | 209 | 1247 | Healthy
357910 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2019-03-01 | 1.88 | 1.58 | 0.14 | 360 | 13 | 1 | 1 | 0 | 200 | 1009 | Healthy
380073 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2019-05-16 | 2.22 | 1.81 | 0.3 | 287 | 12 | 1 | 2 | 0 | 177 | 712 | Healthy
406711 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2019-08-30 | 2.34 | 1.88 | 0.36 | 191 | 12 | 1 | 2 | 0 | 178 | 581 | Healthy
420781 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2019-10-19 | 2.19 | 1.79 | 0.31 | 171 | 12 | 1 | 2 | 0 | 183 | 581 | Healthy
426871 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2019-11-16 | 1.72 | 1.43 | 0.19 | 141 | 11 | 1 | 2 | 0 | 173 | 633 | Healthy
442894 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2020-01-14 | 9.12 | 7.26 | 1.73 | 124 | 14 | 1 | 2 | 0 | 221 | 840 | Healthy
480509 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2020-07-08 | 2.5 | 1.97 | 0.35 | 80 | 17 | 1 | 2 | 0 | 245 | 1463 | Healthy
491301 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2020-08-19 | 2.06 | 1.66 | 0.19 | 86 | 17 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1689 | Healthy
501791 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2020-09-25 | 2.39 | 1.92 | 0.26 | 76 | 18 | 1 | 2 | 0 | 262 | 1759 | Healthy
517282 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2020-11-26 | 1.73 | 1.35 | 0.16 | 64 | 17 | 1 | 2 | 0 | 267 | 1869 | Healthy
540897 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2021-02-10 | 4.44 | 3.59 | 0.6 | 55 | 19 | 1 | 2 | 0 | 304 | 2108 | Healthy
582364 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2021-07-01 | 2.43 | 1.99 | 0.24 | 44 | 19 | 1 | 3 | 0 | 364 | 1648 | Healthy
609997 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2021-10-09 | 2.33 | 1.86 | 0.24 | 31 | 19 | 1 | 3 | 0 | 353 | 1867 | Healthy
632224 | 9306 | Srikakulam - Vemagiri-2 LR Y Ph | CGL - BH10632-08 | 2022-01-10 | 2.27 | 1.84 | 0.19 | 27 | 19 | 1 | 3 | 0 | 382 | 1935 | Healthy
173739 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2017-07-04 | 1.52 | 0 | 0 | 98 | 17 | 33 | 5 | 0.3 | 175 | 1215 | Healthy
177749 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2017-07-21 | 1.77 | 0 | 0 | 115 | 17 | 33 | 5 | 0 | 176 | 1238 | Healthy
179289 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2017-07-27 | 2.31 | 0 | 0 | 148 | 23 | 38 | 6 | 0 | 240 | 1454 | Healthy
179290 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2017-07-27 | 2.54 | 0 | 0 | 148 | 24 | 38 | 6 | 0 | 240 | 1458 | Healthy
188676 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2017-08-31 | 2 | 0 | 0 | 112 | 19 | 33 | 5 | 0.2 | 208 | 1314 | Healthy
194927 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2017-09-22 | 1.92 | 0 | 0 | 108 | 18 | 30 | 5 | 0 | 202 | 1311 | Healthy
201674 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2017-10-14 | 1.75 | 0 | 0 | 113 | 83 | 30 | 5 | 0 | 193 | 1355 | Healthy
208919 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2017-11-11 | 2.15 | 0 | 0 | 119 | 21 | 27 | 6 | 0 | 215 | 1266 | Healthy
223494 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2017-12-22 | 2.28 | 0 | 0 | 108 | 21 | 24 | 6 | 0 | 203 | 1125 | Healthy
239973 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2018-02-06 | 2.2 | 0 | 0 | 80 | 20 | 21 | 6 | 0 | 176 | 840 | Healthy
261380 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2018-04-06 | 2.38 | 0 | 0 | 72 | 27 | 18 | 5 | 0 | 208 | 590 | Healthy
271382 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2018-05-21 | 2.36 | 0 | 0 | 42 | 22 | 16 | 5 | 0 | 168 | 479 | Healthy
281322 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2018-06-22 | 2.45 | 0 | 0 | 48 | 28 | 20 | 6 | 0 | 248 | 586 | Healthy
301828 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2018-08-29 | 3.25 | 0 | 0 | 37 | 26 | 19 | 6 | 0 | 236 | 489 | Healthy
308967 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2018-09-21 | 3.91 | 0 | 0 | 42 | 29 | 21 | 6 | 0 | 289 | 549 | Healthy
320493 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2018-10-26 | 4.29 | 3.44 | 0.75 | 28 | 30 | 20 | 6 | 0 | 269 | 648 | Healthy
328653 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2018-11-26 | 2.87 | 2.59 | 0.18 | 36 | 27 | 21 | 6 | 0 | 321 | 612 | Healthy
340191 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2018-12-29 | 2.87 | 2.59 | 0.17 | 32 | 31 | 21 | 6 | 0 | 343 | 598 | Healthy
349542 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2019-02-01 | 2.7 | 2.49 | 0.12 | 29 | 31 | 20 | 6 | 0 | 327 | 519 | Healthy
357719 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2019-03-01 | 2.89 | 2.66 | 0.13 | 29 | 32 | 21 | 6 | 0 | 352 | 546 | Healthy
369174 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2019-04-01 | 2.98 | 2.72 | 0.15 | 25 | 32 | 21 | 6 | 0 | 356 | 617 | Healthy
372757 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2019-04-17 | 2.91 | 2.68 | 0.13 | 25 | 32 | 21 | 6 | 0 | 366 | 631 | Healthy
390144 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2019-06-27 | 2.66 | 2.4 | 0.15 | 25 | 23 | 21 | 7 | 0 | 341 | 744 | Healthy
456414 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2020-02-29 | 2.82 | 2.54 | 0.15 | 11 | 24 | 20 | 7 | 0 | 410 | 777 | Healthy
480404 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2020-07-08 | 3.36 | 3.06 | 0.11 | 8 | 34 | 23 | 8 | 0 | 539 | 1273 | Healthy
505845 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2020-10-07 | 3.09 | 2.73 | 0.18 | 7 | 32 | 22 | 8 | 0 | 525 | 1278 | Healthy
591885 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2021-08-05 | 3.62 | 3.23 | 0.15 | 12 | 33 | 25 | 10 | 0 | 687 | 1547 | Healthy
623538 | 9261 | Vemagiri - BR1 400kV | CGL - T10658 | 2021-12-09 | 3.51 | 3.11 | 0.16 | 6 | 31 | 25 | 9 | 0 | 664 | 1559 | Healthy
239962 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2018-02-06 | 1.83 | 0 | 0 | 150 | 7 | 2 | 0 | 0 | 184 | 498 | Healthy
261363 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2018-04-06 | 3.52 | 0 | 0 | 98 | 12 | 1 | 2 | 0 | 166 | 414 | Healthy
271364 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2018-05-21 | 1.82 | 0 | 0 | 108 | 15 | 0 | 2 | 0 | 212 | 472 | Healthy
281304 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2018-06-22 | 1.95 | 0 | 0 | 114 | 16 | 1 | 3 | 0 | 114 | 537 | Healthy
301809 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2018-08-29 | 2.24 | 0 | 0 | 91 | 16 | 1 | 3 | 0 | 237 | 451 | Healthy
308927 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2018-09-21 | 2.73 | 0 | 0 | 105 | 16 | 1 | 4 | 0 | 284 | 536 | Healthy
320472 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2018-10-26 | 3.02 | 2.55 | 0.38 | 93 | 18 | 0 | 3 | 0 | 286 | 579 | Healthy
328635 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2018-11-26 | 2.47 | 2.18 | 0.19 | 91 | 15 | 1 | 3 | 0 | 286 | 564 | Healthy
340164 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2018-12-29 | 2.54 | 2.26 | 0.2 | 91 | 19 | 1 | 3 | 0 | 311 | 460 | Healthy
349524 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2019-02-01 | 2.51 | 2.23 | 0.18 | 86 | 20 | 1 | 3 | 0 | 307 | 495 | Healthy
357703 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2019-03-01 | 2.22 | 2.04 | 0.08 | 91 | 21 | 1 | 3 | 0 | 333 | 539 | Healthy
369046 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2019-04-01 | 2.01 | 1.84 | 0.07 | 79 | 20 | 1 | 3 | 0 | 312 | 597 | Healthy
372732 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2019-04-17 | 2.75 | 2.58 | 0.05 | 105 | 20 | 2 | 3 | 0 | 398 | 736 | Healthy
390136 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2019-06-27 | 2.14 | 1.9 | 0.13 | 67 | 16 | 1 | 3 | 0 | 304 | 743 | Healthy
408186 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2019-09-03 | 2.91 | 2.68 | 0.1 | 92 | 17 | 3 | 3 | 0 | 383 | 782 | Healthy
436243 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2019-12-19 | 2.91 | 2.61 | 0.18 | 67 | 17 | 3 | 3 | 0 | 367 | 756 | Healthy
456395 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2020-02-29 | 2.21 | 1.9 | 0.21 | 47 | 16 | 1 | 3 | 0 | 314 | 575 | Healthy
480386 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2020-07-08 | 2.48 | 2.17 | 0.14 | 38 | 22 | 1 | 4 | 0 | 424 | 1130 | Healthy
505849 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2020-10-07 | 2.2 | 1.93 | 0.13 | 32 | 23 | 1 | 4 | 0 | 440 | 1113 | Healthy
538995 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2021-02-03 | 2.53 | 2.24 | 0.11 | 26 | 25 | 1 | 4 | 0 | 477 | 1216 | Healthy
579120 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2021-06-21 | 2.65 | 2.3 | 0.15 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 536 | 1378 | Healthy
609429 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2021-10-07 | 2.28 | 2 | 0.15 | 16 | 22 | 1 | 5 | 0 | 452 | 804 | Healthy
620573 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2021-11-27 | 2.33 | 2.05 | 0.16 | 16 | 22 | 1 | 4 | 0 | 463 | 759 | Healthy
620574 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2021-11-27 | 2.62 | 2.25 | 0.24 | 15 | 22 | 1 | 5 | 0 | 464 | 785 | Healthy
623544 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2021-12-09 | 2.48 | 2.16 | 0.2 | 14 | 21 | 1 | 5 | 0 | 469 | 725 | Healthy
636911 | 9323 | Vemagiri - BR1 B PH | CGL - BH10632/15 | 2022-01-31 | 2.51 | 2.19 | 0.2 | 14 | 22 | 1 | 5 | 0 | 472 | 632 | Healthy
239960 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2018-02-06 | 1.85 | 0 | 0 | 143 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140 | 449 | Healthy
261361 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2018-04-06 | 2.14 | 0 | 0 | 116 | 11 | 1 | 1 | 0 | 132 | 294 | Healthy
271362 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2018-05-21 | 1.75 | 0 | 0 | 112 | 11 | 1 | 1 | 0 | 118 | 176 | Healthy
281302 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2018-06-22 | 1.79 | 0 | 0 | 118 | 11 | 1 | 1 | 0 | 125 | 165 | Healthy
301806 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2018-08-29 | 2.11 | 0 | 0 | 110 | 11 | 1 | 1 | 0 | 118 | 198 | Healthy
308925 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2018-09-21 | 2.63 | 0 | 0 | 124 | 11 | 1 | 0 | 0 | 154 | 336 | Healthy
320470 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2018-10-26 | 2.73 | 2.33 | 0.32 | 109 | 12 | 1 | 2 | 0 | 156 | 406 | Healthy
328633 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2018-11-26 | 2.18 | 1.98 | 0.13 | 111 | 10 | 1 | 1 | 0 | 168 | 421 | Healthy
340162 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2018-12-29 | 2.3 | 2.12 | 0.11 | 111 | 14 | 1 | 2 | 0 | 196 | 344 | Healthy
349522 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2019-02-01 | 2.14 | 1.96 | 0.13 | 92 | 13 | 1 | 2 | 0 | 162 | 348 | Healthy
357701 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2019-03-01 | 2.18 | 2.05 | 0.06 | 107 | 15 | 1 | 2 | 0 | 201 | 406 | Healthy
369044 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2019-04-01 | 1.97 | 1.85 | 0.05 | 92 | 15 | 1 | 2 | 0 | 189 | 449 | Healthy
372730 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2019-04-17 | 3.89 | 3.62 | 0.14 | 72 | 13 | 1 | 2 | 0 | 519 | 706 | Healthy
408184 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2019-09-03 | 4.12 | 3.84 | 0.13 | 75 | 12 | 1 | 2 | 0 | 555 | 831 | Healthy
436241 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2019-12-19 | 4.36 | 3.96 | 0.25 | 63 | 13 | 1 | 2 | 0 | 578 | 809 | Healthy
480384 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2020-07-08 | 2.28 | 2.07 | 0.09 | 40 | 16 | 1 | 2 | 0 | 285 | 849 | Healthy
505846 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2020-10-07 | 2.25 | 1.99 | 0.13 | 34 | 17 | 1 | 2 | 0 | 297 | 827 | Healthy
538993 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2021-02-03 | 2.27 | 2.08 | 0.09 | 24 | 18 | 1 | 2 | 0 | 302 | 627 | Healthy
550646 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2021-03-06 | 0.95 | 0.74 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | Healthy
556894 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2021-03-22 | 1.38 | 1.04 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 175 | Healthy
560461 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2021-03-30 | 1.48 | 1.1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 415 | Healthy
579118 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2021-06-21 | 1.92 | 1.54 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1025 | Healthy
609427 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2021-10-07 | 1.62 | 1.31 | 0.17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 276 | 1021 | Healthy
623542 | 9321 | Vemagiri - BR1 R PH | CGL - BH10632/12 | 2021-12-09 | 1.85 | 1.53 | 0.18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 338 | 1040 | Healthy
239961 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2018-02-06 | 2.12 | 0 | 0 | 139 | 7 | 0 | 0 | 0 | 174 | 510 | Healthy
261362 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2018-04-06 | 2.22 | 0 | 0 | 134 | 12 | 0 | 1 | 0 | 203 | 431 | Healthy
271363 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2018-05-21 | 4.46 | 0 | 0 | 79 | 12 | 1 | 1 | 0 | 200 | 531 | Healthy
281303 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2018-06-22 | 2.14 | 0 | 0 | 111 | 13 | 0 | 2 | 0 | 229 | 544 | Healthy
301808 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2018-08-29 | 2.42 | 0 | 0 | 93 | 13 | 1 | 2 | 0 | 226 | 454 | Healthy
308926 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2018-09-21 | 3.26 | 0 | 0 | 118 | 15 | 0 | 0 | 0 | 302 | 575 | Healthy
320471 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2018-10-26 | 2.75 | 2.44 | 0.21 | 88 | 15 | 1 | 2 | 0 | 269 | 555 | Healthy
328634 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2018-11-26 | 2.53 | 2.31 | 0.12 | 99 | 13 | 1 | 2 | 0 | 293 | 586 | Healthy
340163 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2018-12-29 | 2.68 | 2.45 | 0.15 | 95 | 17 | 1 | 2 | 0 | 308 | 463 | Healthy
349523 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2019-02-01 | 2.47 | 2.26 | 0.12 | 88 | 17 | 1 | 2 | 0 | 284 | 480 | Healthy
357702 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2019-03-01 | 2.7 | 2.52 | 0.08 | 99 | 20 | 1 | 2 | 0 | 345 | 557 | Healthy
369045 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2019-04-01 | 2.3 | 2.13 | 0.06 | 83 | 18 | 1 | 2 | 0 | 302 | 591 | Healthy
372731 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2019-04-17 | 2.78 | 2.56 | 0.14 | 84 | 15 | 1 | 2 | 0 | 254 | 490 | Healthy
390135 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2019-06-27 | 2.4 | 2.17 | 0.11 | 67 | 15 | 1 | 2 | 0 | 301 | 744 | Healthy
408185 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2019-09-03 | 2.92 | 2.61 | 0.22 | 75 | 13 | 1 | 2 | 0 | 273 | 544 | Healthy
423658 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2019-11-01 | 2.94 | 2.62 | 0.23 | 76 | 13 | 1 | 2 | 0 | 281 | 567 | Healthy
436242 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2019-12-19 | 2.91 | 2.65 | 0.17 | 81 | 14 | 1 | 2 | 0 | 313 | 530 | Healthy
456394 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2020-02-29 | 2.47 | 2.21 | 0.14 | 42 | 16 | 1 | 3 | 0 | 356 | 746 | Healthy
480385 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2020-07-08 | 3.4 | 2.97 | 0.27 | 32 | 21 | 1 | 3 | 0 | 414 | 1145 | Healthy
505847 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2020-10-07 | 3.03 | 2.59 | 0.27 | 25 | 23 | 1 | 3 | 0 | 442 | 1181 | Healthy
538994 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2021-02-03 | 2.76 | 2.39 | 0.2 | 20 | 22 | 1 | 4 | 0 | 428 | 1199 | Healthy
579119 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2021-06-21 | 2.99 | 2.67 | 0.11 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 586 | 1460 | Healthy
609428 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2021-10-07 | 2.4 | 2.11 | 0.09 | 13 | 22 | 2 | 4 | 0 | 494 | 1460 | Healthy
623543 | 9322 | Vemagiri - BR1 Y PH | CGL - BH10632/14 | 2021-12-09 | 2.76 | 2.42 | 0.12 | 14 | 23 | 2 | 4 | 0 | 554 | 1488 | Healthy
239965 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2018-02-06 | 2.44 | 0 | 0 | 142 | 9 | 3 | 2 | 0 | 313 | 1625 | Healthy
261366 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2018-04-06 | 2.52 | 0 | 0 | 132 | 12 | 2 | 2 | 0 | 344 | 1954 | Healthy
271367 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2018-05-21 | 2.14 | 0 | 0 | 112 | 12 | 2 | 2 | 0 | 331 | 2007 | Healthy
281307 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2018-06-22 | 2.81 | 0 | 0 | 130 | 15 | 3 | 3 | 0 | 419 | 2462 | Healthy
301812 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2018-08-29 | 2.72 | 0 | 0 | 108 | 14 | 4 | 3 | 0 | 331 | 1500 | Healthy
308930 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2018-09-21 | 3.26 | 0 | 0 | 123 | 15 | 3 | 3 | 0 | 394 | 1418 | Healthy
320475 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2018-10-26 | 3.18 | 2.72 | 0.3 | 114 | 16 | 3 | 3 | 0 | 359 | 1041 | Healthy
328638 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2018-11-26 | 3.77 | 3.31 | 0.32 | 113 | 14 | 2 | 3 | 0 | 357 | 937 | Healthy
340167 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2018-12-29 | 2.9 | 2.64 | 0.12 | 113 | 19 | 3 | 3 | 0 | 408 | 768 | Healthy
349527 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2019-02-01 | 2.67 | 2.44 | 0.12 | 91 | 17 | 3 | 3 | 0 | 346 | 625 | Healthy
357706 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2019-03-01 | 2.63 | 2.46 | 0.06 | 104 | 19 | 2 | 3 | 0 | 381 | 636 | Healthy
369150 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2019-04-01 | 2.4 | 2.23 | 0.06 | 89 | 18 | 2 | 3 | 0 | 346 | 655 | Healthy
372729 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2019-04-17 | 2.56 | 2.32 | 0.13 | 81 | 22 | 1 | 3 | 0 | 355 | 691 | Healthy
390037 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2019-06-27 | 2.59 | 2.36 | 0.1 | 79 | 15 | 2 | 3 | 0 | 329 | 798 | Healthy
423657 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2019-11-01 | 2.25 | 2.02 | 0.14 | 69 | 17 | 0 | 3 | 0 | 325 | 429 | Healthy
456398 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2020-02-29 | 2.26 | 2.05 | 0.09 | 49 | 15 | 2 | 3 | 0 | 326 | 746 | Healthy
480389 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2020-07-08 | 3.13 | 2.81 | 0.15 | 43 | 22 | 3 | 4 | 0 | 424 | 1287 | Healthy
505852 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2020-10-07 | 2.79 | 2.44 | 0.19 | 32 | 21 | 3 | 3 | 0 | 405 | 1208 | Healthy
538998 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2021-02-03 | 3.89 | 3.4 | 0.31 | 28 | 23 | 3 | 4 | 0 | 440 | 1349 | Healthy
579123 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2021-06-21 | 2.98 | 2.7 | 0.08 | 0 | 22 | 3 | 4 | 0 | 494 | 1510 | Healthy
609432 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2021-10-07 | 2.5 | 2.24 | 0.08 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 445 | 1384 | Healthy
623541 | 9320 | Vemagiri - BR2 B PH | CGL - BH10632/19 | 2021-12-09 | 2.83 | 2.52 | 0.12 | 15 | 21 | 3 | 4 | 0 | 477 | 1373 | Healthy
239963 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2018-02-06 | 3.63 | 0 | 0 | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 377 | 883 | Healthy
261364 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2018-04-06 | 3.94 | 0 | 0 | 119 | 9 | 0 | 1 | 0 | 397 | 633 | Healthy
271365 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2018-05-21 | 3.26 | 0 | 0 | 90 | 8 | 0 | 1 | 0 | 349 | 574 | Healthy
281305 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2018-06-22 | 3.47 | 0 | 0 | 108 | 10 | 1 | 2 | 0 | 426 | 650 | Healthy
301810 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2018-08-29 | 3.65 | 0 | 0 | 89 | 10 | 1 | 2 | 0 | 407 | 519 | Healthy
308928 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2018-09-21 | 4.56 | 0 | 0 | 101 | 10 | 1 | 2 | 0 | 495 | 621 | Healthy
320473 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2018-10-26 | 5.44 | 4.71 | 0.61 | 70 | 11 | 1 | 2 | 0 | 460 | 646 | Healthy
328636 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2018-11-26 | 6.23 | 5.46 | 0.64 | 88 | 9 | 1 | 2 | 0 | 481 | 649 | Healthy
340165 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2018-12-29 | 4.23 | 3.95 | 0.16 | 99 | 13 | 1 | 2 | 0 | 577 | 616 | Healthy
349525 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2019-02-01 | 3.55 | 3.36 | 0.08 | 87 | 13 | 1 | 2 | 0 | 496 | 543 | Healthy
357704 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2019-03-01 | 4.08 | 3.85 | 0.1 | 91 | 14 | 1 | 2 | 0 | 566 | 614 | Healthy
369047 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2019-04-01 | 3.65 | 3.42 | 0.1 | 80 | 13 | 1 | 2 | 0 | 512 | 660 | Healthy
372726 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2019-04-17 | 2.2 | 2.07 | 0.05 | 97 | 15 | 1 | 2 | 0 | 211 | 487 | Healthy
390035 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2019-06-27 | 2.23 | 2.05 | 0.08 | 82 | 12 | 1 | 2 | 0 | 216 | 565 | Healthy
423655 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2019-11-01 | 2.19 | 2.02 | 0.09 | 62 | 12 | 1 | 2 | 0 | 228 | 548 | Healthy
456396 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2020-02-29 | 3.45 | 3.16 | 0.16 | 44 | 11 | 1 | 2 | 0 | 499 | 770 | Healthy
480387 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2020-07-08 | 3.6 | 3.31 | 0.12 | 29 | 15 | 1 | 2 | 0 | 556 | 1168 | Healthy
505850 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2020-10-07 | 4.33 | 3.96 | 0.16 | 33 | 19 | 1 | 2 | 0 | 708 | 1339 | Healthy
538996 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2021-02-03 | 3.49 | 3.21 | 0.1 | 21 | 16 | 1 | 3 | 0 | 587 | 1233 | Healthy
579121 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2021-06-21 | 4.45 | 4.06 | 0.15 | 18 | 19 | 1 | 3 | 0 | 795 | 1556 | Healthy
609430 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2021-10-07 | 3.51 | 3.21 | 0.1 | 12 | 17 | 1 | 3 | 0 | 671 | 1364 | Healthy
623539 | 9318 | Vemagiri - BR2 R PH | CGL - BH10632/17 | 2021-12-09 | 3.87 | 3.47 | 0.2 | 11 | 16 | 1 | 3 | 0 | 685 | 1298 | Healthy
239964 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2018-02-06 | 2.55 | 0 | 0 | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | 194 | 714 | Healthy
261365 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2018-04-06 | 2.55 | 0 | 0 | 139 | 10 | 0 | 1 | 0 | 187 | 458 | Healthy
271366 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2018-05-21 | 2.25 | 0 | 0 | 139 | 11 | 0 | 1 | 0 | 192 | 455 | Healthy
281306 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2018-06-22 | 2.56 | 0 | 0 | 116 | 11 | 0 | 2 | 0 | 197 | 470 | Healthy
301811 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2018-08-29 | 2.83 | 0 | 0 | 107 | 12 | 1 | 2 | 0 | 204 | 371 | Healthy
308929 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2018-09-21 | 3.13 | 0 | 0 | 118 | 12 | 1 | 2 | 0 | 228 | 424 | Healthy
320474 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2018-10-26 | 3.68 | 3.16 | 0.44 | 110 | 13 | 0 | 2 | 0 | 238 | 471 | Healthy
328637 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2018-11-26 | 2.8 | 2.55 | 0.17 | 110 | 11 | 1 | 2 | 0 | 233 | 441 | Healthy
340166 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2018-12-29 | 2.68 | 2.49 | 0.12 | 109 | 14 | 1 | 2 | 0 | 262 | 405 | Healthy
349526 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2019-02-01 | 2.57 | 2.35 | 0.15 | 87 | 13 | 1 | 2 | 0 | 213 | 361 | Healthy
357705 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2019-03-01 | 2.43 | 2.28 | 0.08 | 92 | 14 | 1 | 2 | 0 | 238 | 388 | Healthy
369049 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2019-04-01 | 2.47 | 2.31 | 0.08 | 96 | 15 | 1 | 2 | 0 | 244 | 456 | Healthy
372727 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2019-04-17 | 2.47 | 2.29 | 0.07 | 86 | 18 | 1 | 2 | 0 | 321 | 656 | Healthy
390036 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2019-06-27 | 2.66 | 2.45 | 0.11 | 89 | 13 | 1 | 2 | 0 | 272 | 600 | Healthy
408182 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2019-09-03 | 2.54 | 2.32 | 0.11 | 63 | 16 | 1 | 3 | 0 | 336 | 725 | Healthy
423656 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2019-11-01 | 2.73 | 2.45 | 0.15 | 57 | 16 | 1 | 3 | 0 | 348 | 757 | Healthy
456397 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2020-02-29 | 2.51 | 2.21 | 0.21 | 50 | 12 | 1 | 2 | 0 | 262 | 520 | Healthy
480388 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2020-07-08 | 3.06 | 2.64 | 0.3 | 35 | 16 | 1 | 2 | 0 | 316 | 835 | Healthy
505851 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2020-10-07 | 2.67 | 2.29 | 0.27 | 29 | 17 | 1 | 2 | 0 | 323 | 808 | Healthy
538997 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2021-02-03 | 2.92 | 2.58 | 0.2 | 27 | 19 | 1 | 3 | 0 | 372 | 981 | Healthy
579122 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2021-06-21 | 3.25 | 2.91 | 0.17 | 25 | 21 | 1 | 3 | 0 | 506 | 1090 | Healthy
609431 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2021-10-07 | 2.5 | 2.29 | 0.07 | 17 | 19 | 1 | 4 | 0 | 440 | 965 | Healthy
623540 | 9319 | Vemagiri - BR2 Y PH | CGL - BH10632/18 | 2021-12-09 | 2.63 | 2.36 | 0.13 | 16 | 18 | 1 | 3 | 0 | 441 | 893 | Healthy
349533 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2019-02-01 | 2.27 | 2.03 | 0.15 | 97 | 16 | 2 | 2 | 0 | 329 | 452 | Healthy
357718 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2019-03-01 | 1.98 | 1.81 | 0.07 | 92 | 16 | 2 | 2 | 0 | 332 | 545 | Healthy
369156 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2019-04-01 | 4.37 | 4.01 | 0.25 | 62 | 9 | 1 | 1 | 0.1 | 450 | 505 | Healthy
372765 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2019-04-17 | 2.31 | 2.06 | 0.13 | 81 | 16 | 2 | 2 | 0 | 344 | 699 | Healthy
390154 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2019-06-27 | 2.23 | 1.91 | 0.2 | 68 | 13 | 2 | 2 | 0 | 315 | 879 | Healthy
408179 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2019-09-03 | 2.31 | 2 | 0.18 | 77 | 14 | 2 | 2 | 0 | 346 | 905 | Healthy
432066 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2019-12-03 | 1.69 | 1.5 | 0.07 | 55 | 12 | 2 | 3 | 0 | 309 | 819 | Healthy
445091 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2020-01-23 | 1.7 | 1.51 | 0.06 | 48 | 14 | 3 | 3 | 0 | 353 | 895 | Healthy
480395 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2020-07-08 | 2.31 | 1.98 | 0.14 | 35 | 18 | 3 | 3 | 0 | 397 | 1471 | Healthy
505835 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2020-10-07 | 1.96 | 1.67 | 0.09 | 28 | 18 | 2 | 2 | 0 | 405 | 1446 | Healthy
531676 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2021-01-08 | 2.84 | 2.41 | 0.24 | 24 | 19 | 3 | 3 | 0 | 435 | 1438 | Healthy
563899 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2021-04-12 | 1.69 | 1.3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 | Healthy
564810 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2021-04-17 | 1.88 | 1.44 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 155 | Healthy
565555 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2021-04-21 | 1.61 | 1.26 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 276 | Healthy
573686 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2021-05-28 | 2.25 | 1.73 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 701 | Healthy
591881 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2021-08-05 | 2.08 | 1.64 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1117 | Healthy
622161 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2021-12-02 | 1.83 | 1.48 | 0.17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 292 | 1486 | Healthy
623537 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2021-12-09 | 1.9 | 1.53 | 0.2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1442 | Healthy
636906 | 9330 | Vemagiri - Cpeta-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2022-01-31 | 2.24 | 1.79 | 0.27 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 333 | 1500 | Healthy
349531 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2019-02-01 | 1.75 | 1.63 | 0.05 | 113 | 12 | 1 | 1 | 0 | 168 | 346 | Healthy
357716 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2019-03-01 | 2 | 1.86 | 0.07 | 110 | 12 | 1 | 1 | 0 | 182 | 408 | Healthy
369154 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2019-04-01 | 4.05 | 3.69 | 0.24 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 378 | 733 | Healthy
372763 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2019-04-17 | 2.16 | 2 | 0.09 | 100 | 13 | 1 | 1 | 0 | 201 | 491 | Healthy
390152 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2019-06-27 | 1.93 | 1.74 | 0.1 | 81 | 10 | 1 | 1 | 0 | 193 | 622 | Healthy
408177 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2019-09-03 | 1.92 | 1.76 | 0.07 | 73 | 11 | 1 | 1 | 0 | 208 | 637 | Healthy
423652 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2019-11-01 | 1.89 | 1.72 | 0.08 | 68 | 11 | 1 | 1 | 0 | 208 | 619 | Healthy
436237 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2019-12-19 | 2.02 | 1.82 | 0.1 | 65 | 12 | 1 | 1 | 0 | 227 | 594 | Healthy
456401 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2020-02-29 | 1.69 | 1.53 | 0.08 | 45 | 10 | 1 | 2 | 0 | 202 | 567 | Healthy
480393 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2020-07-08 | 2.16 | 1.94 | 0.09 | 41 | 15 | 1 | 2 | 0 | 264 | 970 | Healthy
505833 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2020-10-07 | 1.99 | 1.76 | 0.09 | 38 | 16 | 1 | 2 | 0 | 296 | 1026 | Healthy
531674 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2021-01-08 | 2.13 | 1.93 | 0.07 | 31 | 16 | 1 | 2 | 0 | 303 | 925 | Healthy
564808 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2021-04-17 | 9.89 | 7.88 | 1.86 | 20 | 15 | 1 | 2 | 0 | 295 | 1155 | Healthy
591879 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2021-08-05 | 2.35 | 2.1 | 0.09 | 21 | 16 | 1 | 2 | 0 | 365 | 1197 | Healthy
622157 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2021-12-02 | 2.48 | 2.14 | 0.17 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 340 | 1322 | Healthy
623535 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2021-12-09 | 2.09 | 1.84 | 0.09 | 14 | 15 | 1 | 2 | 0 | 343 | 1321 | Healthy
636903 | 9328 | Vemagiri - Cpeta-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2022-01-31 | 2.11 | 1.86 | 0.08 | 13 | 15 | 1 | 2 | 0 | 348 | 1385 | Healthy
349532 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2019-02-01 | 5.84 | 5.58 | 0.05 | 69 | 18 | 1 | 2 | 0 | 875 | 1072 | Healthy
357717 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2019-03-01 | 7.18 | 6.8 | 0.15 | 77 | 20 | 1 | 2 | 0 | 965 | 1294 | Healthy
369155 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2019-04-01 | 1.93 | 1.78 | 0.1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 241 | 326 | Healthy
372764 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2019-04-17 | 6.58 | 6.26 | 0.07 | 75 | 20 | 1 | 2 | 0 | 963 | 1493 | Healthy
381920 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2019-05-24 | 6.67 | 6.28 | 0.1 | 70 | 17 | 1 | 2 | 0 | 926 | 1889 | Healthy
390153 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2019-06-27 | 6.9 | 6.45 | 0.16 | 68 | 17 | 1 | 2 | 0 | 901 | 1971 | Healthy
408178 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2019-09-03 | 6.13 | 5.77 | 0.07 | 59 | 16 | 1 | 2 | 0 | 835 | 1898 | Healthy
423653 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2019-11-01 | 5.84 | 5.51 | 0.06 | 52 | 15 | 1 | 2 | 0 | 798 | 1854 | Healthy
456402 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2020-02-29 | 5.81 | 5.44 | 0.08 | 39 | 16 | 2 | 3 | 0 | 836 | 2005 | Healthy
480394 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2020-07-08 | 6.07 | 5.58 | 0.11 | 28 | 21 | 2 | 3 | 0 | 827 | 2841 | Healthy
505834 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2020-10-07 | 6.45 | 5.94 | 0.06 | 25 | 24 | 2 | 2 | 0 | 947 | 3461 | Healthy
531675 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2021-01-08 | 6.32 | 5.8 | 0.08 | 21 | 24 | 2 | 3 | 0 | 910 | 3480 | Healthy
564809 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2021-04-17 | 6.42 | 5.82 | 0.17 | 15 | 23 | 2 | 3 | 0 | 852 | 3402 | Healthy
591880 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2021-08-05 | 5.77 | 5.26 | 0.09 | 14 | 21 | 2 | 3 | 0 | 878 | 3301 | Healthy
622160 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2021-12-02 | 5.5 | 5.01 | 0.06 | 10 | 21 | 2 | 3 | 0 | 845 | 3365 | Healthy
623536 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2021-12-09 | 5.24 | 4.76 | 0.08 | 9 | 20 | 1 | 3 | 0 | 801 | 3168 | Healthy
636904 | 9329 | Vemagiri - Cpeta-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2022-01-31 | 5.64 | 5.15 | 0.07 | 10 | 22 | 2 | 4 | 0 | 861 | 3301 | Healthy
349530 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2019-02-01 | 1.79 | 1.66 | 0.06 | 140 | 14 | 1 | 1 | 0 | 236 | 324 | Healthy
357715 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2019-03-01 | 2.08 | 1.94 | 0.06 | 158 | 16 | 1 | 2 | 0 | 279 | 371 | Healthy
369153 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2019-04-01 | 3.21 | 2.92 | 0.21 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 349 | 479 | Healthy
372761 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2019-04-17 | 1.98 | 1.84 | 0.07 | 119 | 15 | 1 | 2 | 0 | 262 | 394 | Healthy
381921 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2019-05-24 | 2.18 | 1.96 | 0.13 | 106 | 13 | 1 | 2 | 0 | 267 | 511 | Healthy
390156 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2019-06-27 | 3.72 | 3.46 | 0.12 | 72 | 11 | 1 | 2 | 0 | 494 | 835 | Healthy
390151 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2019-06-27 | 1.85 | 1.69 | 0.07 | 99 | 12 | 1 | 2 | 0 | 256 | 489 | Healthy
408187 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2019-09-03 | 2.12 | 1.93 | 0.1 | 92 | 14 | 1 | 2 | 0 | 290 | 474 | Healthy
415701 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2019-09-27 | 1.95 | 1.79 | 0.08 | 86 | 13 | 1 | 2 | 0 | 274 | 476 | Healthy
456400 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2020-02-29 | 2 | 1.79 | 0.13 | 56 | 13 | 1 | 2 | 0 | 289 | 479 | Healthy
480392 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2020-07-08 | 2.44 | 2.14 | 0.19 | 36 | 16 | 1 | 2 | 0 | 318 | 710 | Healthy
505832 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2020-10-07 | 2.02 | 1.76 | 0.15 | 32 | 18 | 1 | 2 | 0 | 351 | 730 | Healthy
531673 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2021-01-08 | 2 | 1.82 | 0.07 | 30 | 19 | 1 | 2 | 0 | 372 | 712 | Healthy
564807 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2021-04-17 | 2.52 | 2.27 | 0.11 | 26 | 21 | 1 | 3 | 0 | 440 | 960 | Healthy
591884 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2021-08-05 | 2.07 | 1.84 | 0.1 | 24 | 18 | 1 | 3 | 0 | 419 | 784 | Healthy
623534 | 9327 | Vemagiri - Cpeta-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2021-12-09 | 2.1 | 1.89 | 0.08 | 15 | 19 | 2 | 3 | 0 | 449 | 837 | Healthy
349528 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2019-02-01 | 2.27 | 2.02 | 0.19 | 113 | 16 | 1 | 2 | 0 | 182 | 233 | Healthy
357713 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2019-03-01 | 2.14 | 1.92 | 0.15 | 113 | 16 | 1 | 2 | 0 | 192 | 330 | Healthy
369151 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2019-04-01 | 3.11 | 2.9 | 0.13 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 344 | 406 | Healthy
372760 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2019-04-17 | 2.13 | 1.96 | 0.1 | 124 | 18 | 1 | 2 | 0 | 228 | 395 | Healthy
390148 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2019-06-27 | 3.13 | 2.68 | 0.12 | 74 | 15 | 1 | 2 | 0 | 443 | 2822 | Healthy
399437 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2019-08-01 | 1.98 | 1.8 | 0.1 | 94 | 15 | 1 | 2 | 0 | 244 | 457 | Healthy
456399 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2020-02-29 | 2 | 1.74 | 0.19 | 47 | 14 | 1 | 2 | 0 | 249 | 461 | Healthy
480390 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2020-07-08 | 2.18 | 1.95 | 0.11 | 43 | 21 | 2 | 3 | 0 | 344 | 794 | Healthy
505830 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2020-10-07 | 2.15 | 1.91 | 0.11 | 42 | 23 | 2 | 3 | 0 | 402 | 806 | Healthy
531671 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2021-01-08 | 2.17 | 1.9 | 0.16 | 27 | 21 | 2 | 3 | 0 | 349 | 673 | Healthy
564805 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2021-04-17 | 3.54 | 3.06 | 0.34 | 25 | 24 | 2 | 3 | 0 | 444 | 863 | Healthy
591882 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2021-08-05 | 2.42 | 2.12 | 0.16 | 24 | 21 | 2 | 4 | 0 | 465 | 788 | Healthy
620560 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2021-11-27 | 2.12 | 1.9 | 0.09 | 14 | 21 | 2 | 4 | 0 | 471 | 775 | Healthy
620561 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2021-11-27 | 2.08 | 1.86 | 0.1 | 15 | 21 | 2 | 3 | 0 | 464 | 770 | Healthy
622162 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2021-12-02 | 1.96 | 1.74 | 0.1 | 14 | 19 | 2 | 3 | 0 | 432 | 732 | Healthy
623532 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2021-12-09 | 2.28 | 1.97 | 0.2 | 13 | 20 | 2 | 3 | 0 | 431 | 715 | Healthy
636907 | 11470 | Vemagiri - Cpeta-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2022-01-31 | 2.17 | 1.93 | 12 | 13 | 21 | 2 | 4 | 0 | 463 | 667 | Healthy
349529 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2019-02-01 | 2.9 | 2.56 | 0.08 | 108 | 18 | 1 | 2 | 0 | 438 | 2093 | Healthy
357714 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2019-03-01 | 3.69 | 3.18 | 0.23 | 96 | 19 | 1 | 2 | 0 | 452 | 2235 | Healthy
369152 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2019-04-01 | 3.73 | 3.36 | 0.27 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 366 | 562 | Healthy
372762 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2019-04-17 | 3.37 | 2.95 | 0.11 | 100 | 20 | 1 | 2 | 0 | 485 | 2441 | Healthy
390150 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2019-06-27 | 3.41 | 2.92 | 0.13 | 81 | 16 | 1 | 2 | 0 | 483 | 2991 | Healthy
399438 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2019-08-01 | 3.45 | 2.96 | 0.12 | 77 | 17 | 1 | 2 | 0 | 500 | 3070 | Healthy
415700 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2019-09-27 | 3.17 | 2.7 | 0.11 | 60 | 16 | 1 | 2 | 0 | 467 | 3048 | Healthy
432065 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2019-12-03 | 3.11 | 2.55 | 0.22 | 44 | 14 | 1 | 2 | 0 | 424 | 2950 | Healthy
445090 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2020-01-23 | 3.06 | 2.54 | 0.1 | 46 | 18 | 1 | 3 | 0 | 544 | 3593 | Healthy
480391 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2020-07-08 | 5.26 | 4.3 | 0.45 | 32 | 22 | 1 | 2 | 0 | 588 | 4405 | Healthy
505831 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2020-10-07 | 3.48 | 2.8 | 0.15 | 25 | 22 | 1 | 2 | 0 | 586 | 4596 | Healthy
531672 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2021-01-08 | 4.12 | 3.36 | 0.19 | 22 | 25 | 1 | 3 | 0 | 680 | 5007 | Healthy
564806 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2021-04-17 | 4.94 | 3.99 | 0.35 | 16 | 24 | 1 | 3 | 0 | 669 | 5205 | Healthy
623533 | 9326 | Vemagiri - Cpeta-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2021-12-09 | 4.14 | 3.3 | 0.22 | 0 | 23 | 2 | 3 | 0 | 731 | 5355 | Healthy
173724 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2017-07-04 | 0.77 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 275 | Healthy
179279 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2017-07-27 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 | 971 | Healthy
188511 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2017-08-31 | 1.42 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 334 | Healthy
194923 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2017-09-22 | 1.33 | 0 | 0 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 340 | Healthy
201656 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2017-10-14 | 1.2 | 0 | 0 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 350 | Healthy
208901 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2017-11-11 | 1.32 | 0 | 0 | 98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 135 | 375 | Healthy
223476 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2017-12-22 | 1.25 | 0 | 0 | 93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 138 | 378 | Healthy
239955 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2018-02-06 | 1.27 | 0 | 0 | 88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 137 | 388 | Healthy
261376 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2018-04-06 | 1.4 | 0 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 396 | Healthy
271377 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2018-05-21 | 1.22 | 0 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 393 | Healthy
281317 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2018-06-22 | 1.37 | 0 | 0 | 77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 197 | 482 | Healthy
301822 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2018-08-29 | 2.04 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 437 | Healthy
308962 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2018-09-21 | 2.49 | 0 | 0 | 71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 219 | 506 | Healthy
320488 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2018-10-26 | 2.85 | 2.13 | 0.63 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211 | 541 | Healthy
328648 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2018-11-26 | 1.47 | 1.23 | 0.15 | 72 | 2 | 1 | 8 | 0 | 226 | 532 | Healthy
340185 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2018-12-29 | 1.61 | 1.34 | 0.18 | 73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 255 | 524 | Healthy
349537 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2019-02-01 | 1.57 | 1.35 | 0.13 | 67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 230 | 502 | Healthy
369168 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2019-04-01 | 1.55 | 1.33 | 0.13 | 60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 242 | 594 | Healthy
381914 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2019-05-24 | 1.63 | 1.33 | 0.2 | 59 | 3 | 1 | 1 | 0 | 249 | 708 | Healthy
423666 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2019-11-01 | 1.86 | 1.51 | 0.25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 708 | Healthy
456409 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2020-02-29 | 1.96 | 1.62 | 0.25 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 250 | 673 | Healthy
480398 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2020-07-08 | 6.56 | 5.12 | 1.3 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 286 | 1046 | Healthy
505839 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2020-10-07 | 1.46 | 1.16 | 0.18 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 293 | 892 | Healthy
531680 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2021-01-08 | 1.67 | 1.36 | 0.2 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 293 | 871 | Healthy
564812 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2021-04-17 | 2 | 1.63 | 0.23 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 353 | 1076 | Healthy
591873 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2021-08-05 | 1.78 | 1.43 | 0.21 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 345 | 967 | Healthy
616405 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2021-11-08 | 1.9 | 1.53 | 0.23 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 366 | 966 | Healthy
632717 | 9237 | Vemagiri - ICT-1 B PH | Alstom - L0302 | 2022-01-12 | 1.84 | 1.49 | 0.22 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 368 | 962 | Healthy
173722 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2017-07-04 | 0.85 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 245 | Healthy
179278 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2017-07-27 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258 | 600 | Healthy
188513 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2017-08-31 | 0.76 | 0 | 0 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 249 | Healthy
194921 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2017-09-22 | 5.71 | 0 | 0 | 87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 108 | 303 | Healthy
201653 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2017-10-14 | 0.9 | 0 | 0 | 94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109 | 266 | Healthy
208899 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2017-11-11 | 0.95 | 0 | 0 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 122 | 290 | Healthy
223474 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2017-12-22 | 0.89 | 0 | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 118 | 280 | Healthy
239953 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2018-02-06 | 1.49 | 0 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 | 302 | Healthy
261374 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2018-04-06 | 1.57 | 0 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | 302 | Healthy
271375 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2018-05-21 | 1.07 | 0 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 316 | Healthy
281315 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2018-06-22 | 1.01 | 0 | 0 | 72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 173 | 353 | Healthy
308960 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2018-09-21 | 2.37 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 | 387 | Healthy
320486 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2018-10-26 | 2.82 | 2.02 | 0.73 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 419 | Healthy
328646 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2018-11-26 | 1.26 | 1 | 0.19 | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 196 | 390 | Healthy
340180 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2018-12-29 | 1.32 | 1.06 | 0.19 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 229 | 386 | Healthy
349535 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2019-02-01 | 1.12 | 0.94 | 0.12 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 355 | Healthy
369165 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2019-04-01 | 1.19 | 1 | 0.12 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 | 440 | Healthy
381912 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2019-05-24 | 1.35 | 1.06 | 0.21 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 227 | 527 | Healthy
399435 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2019-08-01 | 1.99 | 1.56 | 0.35 | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 233 | 512 | Healthy
415702 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2019-09-27 | 1.33 | 1.05 | 0.21 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 224 | 501 | Healthy
423664 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2019-11-01 | 1.35 | 1.07 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 527 | Healthy
456407 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2020-02-29 | 1.55 | 1.21 | 0.25 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 241 | 515 | Healthy
480396 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2020-07-08 | 1.8 | 1.4 | 0.31 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 259 | 672 | Healthy
505836 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2020-10-07 | 1.1 | 0.81 | 0.2 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 249 | 633 | Healthy
539000 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2021-02-03 | 1.47 | 1.13 | 0.22 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 290 | 789 | Healthy
579114 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2021-06-21 | 1.44 | 1.11 | 0.22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 748 | Healthy
609436 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2021-10-07 | 1.61 | 1.26 | 0.24 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 326 | 738 | Healthy
623547 | 9235 | Vemagiri - ICT-1 R Ph | Alstom - L0303 | 2021-12-09 | 1.69 | 1.3 | 0.28 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 322 | 727 | Healthy
173723 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2017-07-04 | 1.41 | 0 | 0 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 311 | Healthy
179280 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2017-07-27 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 | 695 | Healthy
188512 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2017-08-31 | 1.01 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 281 | Healthy
194922 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2017-09-22 | 1.08 | 0 | 0 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 283 | Healthy
201655 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2017-10-14 | 1.05 | 0 | 0 | 84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 118 | 287 | Healthy
208900 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2017-11-11 | 1.08 | 0 | 0 | 84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 | 310 | Healthy
223475 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2017-12-22 | 1.04 | 0 | 0 | 79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 131 | 312 | Healthy
239954 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2018-02-06 | 1.17 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | 318 | Healthy
261375 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2018-04-06 | 1.13 | 0 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 311 | Healthy
271376 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2018-05-21 | 1.23 | 0 | 0 | 67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 181 | 373 | Healthy
281316 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2018-06-22 | 1.21 | 0 | 0 | 63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 188 | 397 | Healthy
301821 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2018-08-29 | 2.12 | 0 | 0 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 194 | 385 | Healthy
308961 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2018-09-21 | 2.61 | 0 | 0 | 59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 208 | 419 | Healthy
320487 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2018-10-26 | 2.3 | 1.72 | 0.5 | 62 | 3 | 0 | 1 | 0 | 222 | 440 | Healthy
328647 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2018-11-26 | 1.38 | 1.12 | 0.19 | 58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 216 | 435 | Healthy
340184 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2018-12-29 | 1.36 | 1.11 | 0.18 | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 234 | 417 | Healthy
349536 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2019-02-01 | 1.26 | 1.07 | 0.13 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 226 | 400 | Healthy
369167 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2019-04-01 | 1.37 | 1.17 | 0.13 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245 | 501 | Healthy
381913 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2019-05-24 | 1.5 | 1.19 | 0.22 | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 242 | 588 | Healthy
423665 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2019-11-01 | 1.79 | 1.37 | 0.33 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 232 | 603 | Healthy
456408 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2020-02-29 | 2.54 | 2.01 | 0.44 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 246 | 566 | Healthy
480397 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2020-07-08 | 4.17 | 3.26 | 0.81 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 268 | 749 | Healthy
505838 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2020-10-07 | 1.29 | 0.98 | 0.21 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 284 | 723 | Healthy
539001 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2021-02-03 | 2.63 | 2.06 | 0.46 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 282 | 816 | Healthy
579115 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2021-06-21 | 3.59 | 2.82 | 0.63 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 361 | 909 | Healthy
609437 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2021-10-07 | 1.58 | 1.22 | 0.29 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 219 | 398 | Healthy
623548 | 9236 | Vemagiri - ICT-1 Y PH | Alstom - L0304 | 2021-12-09 | 1.81 | 1.42 | 0.27 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 376 | 833 | Healthy
173727 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2017-07-04 | 1.8 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 269 | Healthy
188514 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2017-08-31 | 7.24 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 292 | Healthy
188539 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2017-08-31 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 620 | Healthy
194925 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2017-09-22 | 1.4 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 313 | Healthy
201659 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2017-10-14 | 1.16 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 221 | Healthy
208904 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2017-11-11 | 1.35 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 226 | Healthy
223479 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2017-12-22 | 1.26 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 197 | Healthy
239958 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2018-02-06 | 1.25 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 217 | Healthy
261378 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2018-04-06 | 2.31 | 0 | 0 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 147 | 276 | Healthy
271380 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2018-05-21 | 1.36 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 151 | 302 | Healthy
281320 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2018-06-22 | 1.46 | 0 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 191 | 343 | Healthy
301825 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2018-08-29 | 2.43 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 186 | 330 | Healthy
308965 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2018-09-21 | 2.86 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 219 | 373 | Healthy
320491 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2018-10-26 | 3.25 | 2.39 | 0.79 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 209 | 423 | Healthy
328651 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2018-11-26 | 1.63 | 1.37 | 0.2 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 238 | 396 | Healthy
340189 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2018-12-29 | 1.62 | 1.35 | 0.2 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 244 | 367 | Healthy
349540 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2019-02-01 | 1.55 | 1.35 | 0.14 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 244 | 358 | Healthy
369172 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2019-04-01 | 1.49 | 1.29 | 0.13 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 244 | 431 | Healthy
381917 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2019-05-24 | 1.82 | 1.5 | 0.24 | 40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 264 | 540 | Healthy
423663 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2019-11-01 | 1.61 | 1.33 | 0.19 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 | 542 | Healthy
456412 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2020-02-29 | 1.49 | 1.23 | 0.18 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 262 | 501 | Healthy
480401 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2020-07-08 | 3.01 | 2.44 | 0.46 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 303 | 700 | Healthy
505843 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2020-10-07 | 1.5 | 1.17 | 0.22 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 297 | 680 | Healthy
531679 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2021-01-08 | 1.76 | 1.44 | 0.22 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 315 | 677 | Healthy
564815 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2021-04-17 | 1.86 | 1.82 | 0.22 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 353 | 804 | Healthy
591872 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2021-08-05 | 1.78 | 1.44 | 0.21 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 374 | 775 | Healthy
616408 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2021-11-08 | 1.83 | 1.48 | 0.24 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 367 | 728 | Healthy
632721 | 9241 | Vemagiri - ICT-2 B PH | Alstom - L0305 | 2022-01-12 | 1.82 | 1.48 | 0.23 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 373 | 646 | Healthy
173725 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2017-07-04 | 0.79 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 216 | Healthy
179296 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2017-07-27 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 260 | 894 | Healthy
188516 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2017-08-31 | 6.89 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 246 | Healthy
188537 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2017-08-31 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209 | 587 | Healthy
194928 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2017-09-22 | 1.25 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 202 | Healthy
201657 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2017-10-14 | 1.21 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 211 | Healthy
208902 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2017-11-11 | 1.38 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 246 | Healthy
223477 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2017-12-22 | 1.34 | 0 | 0 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 | 264 | Healthy
239956 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2018-02-06 | 1.41 | 0 | 0 | 54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 112 | 291 | Healthy
261454 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2018-04-06 | 1.42 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 133 | 282 | Healthy
271378 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2018-05-21 | 2.07 | 0 | 0 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 148 | 342 | Healthy
281318 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2018-06-22 | 1.42 | 0 | 0 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 174 | 367 | Healthy
301823 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2018-08-29 | 2.42 | 0 | 0 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 173 | 361 | Healthy
308963 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2018-09-21 | 2.62 | 0 | 0 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 195 | 399 | Healthy
320489 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2018-10-26 | 3.27 | 2.42 | 0.78 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 184 | 432 | Healthy
328649 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2018-11-26 | 1.6 | 1.33 | 0.2 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 204 | 415 | Healthy
340186 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2018-12-29 | 1.69 | 1.42 | 0.2 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 233 | 419 | Healthy
349538 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2019-02-01 | 1.6 | 1.4 | 0.14 | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 231 | 404 | Healthy
369169 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2019-04-01 | 1.75 | 1.51 | 0.16 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 235 | 490 | Healthy
381915 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2019-05-24 | 1.64 | 1.36 | 0.19 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 244 | 588 | Healthy
423660 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2019-11-01 | 1.54 | 1.27 | 0.19 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | 555 | Healthy
456410 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2020-02-29 | 2.72 | 2.16 | 0.47 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 253 | 587 | Healthy
480399 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2020-07-08 | 2.29 | 1.86 | 0.32 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 282 | 762 | Healthy
505841 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2020-10-07 | 1.6 | 1.26 | 0.24 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 285 | 762 | Healthy
531677 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2021-01-08 | 3.39 | 2.74 | 0.54 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 289 | 760 | Healthy
564813 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2021-04-17 | 2 | 1.63 | 0.24 | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 343 | 921 | Healthy
591870 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2021-08-05 | 1.59 | 1.27 | 0.2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 296 | 771 | Healthy
616406 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2021-11-08 | 1.95 | 1.57 | 26 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 360 | 854 | Healthy
632718 | 9239 | Vemagiri - ICT-2 R PH | Alstom - L0308 | 2022-01-12 | 1.75 | 1.42 | 0.22 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 337 | 801 | Healthy
173726 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2017-07-04 | 2.54 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 274 | Healthy
188515 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2017-08-31 | 6.57 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 326 | Healthy
188538 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2017-08-31 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 206 | 854 | Healthy
194924 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2017-09-22 | 1.67 | 0 | 0 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 126 | 296 | Healthy
201658 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2017-10-14 | 1.65 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 124 | 293 | Healthy
208903 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2017-11-11 | 1.84 | 0 | 0 | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 146 | 344 | Healthy
223478 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2017-12-22 | 1.7 | 0 | 0 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 149 | 326 | Healthy
239957 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2018-02-06 | 1.59 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 330 | Healthy
261377 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2018-04-06 | 1.82 | 0 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 203 | 351 | Healthy
271379 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2018-05-21 | 1.58 | 0 | 0 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 189 | 388 | Healthy
281319 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2018-06-22 | 1.83 | 0 | 0 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 249 | 452 | Healthy
301824 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2018-08-29 | 2.48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 235 | 412 | Healthy
308964 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2018-09-21 | 3.05 | 0 | 0 | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 273 | 473 | Healthy
320490 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2018-10-26 | 3.05 | 2.39 | 0.58 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 271 | 487 | Healthy
328650 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2018-11-26 | 1.93 | 1.66 | 0.19 | 51 | 3 | 1 | 1 | 0 | 275 | 489 | Healthy
340188 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2018-12-29 | 2.1 | 1.81 | 0.21 | 53 | 5 | 1 | 1 | 0 | 311 | 478 | Healthy
349539 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2019-02-01 | 1.89 | 1.68 | 0.13 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 289 | 449 | Healthy
369170 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2019-04-01 | 1.87 | 1.65 | 0.12 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 296 | 547 | Healthy
381916 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2019-05-24 | 2.18 | 1.84 | 0.24 | 44 | 5 | 1 | 1 | 0 | 300 | 664 | Healthy
423661 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2019-11-01 | 1.95 | 1.67 | 0.18 | 44 | 5 | 1 | 1 | 0 | 306 | 642 | Healthy
456411 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2020-02-29 | 2.18 | 1.77 | 0.33 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 277 | 532 | Healthy
480400 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2020-07-08 | 1.85 | 1.57 | 0.18 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 294 | 676 | Healthy
505842 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2020-10-07 | 3 | 2.45 | 0.44 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 322 | 763 | Healthy
531678 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2021-01-08 | 2.31 | 1.94 | 0.25 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 365 | 804 | Healthy
564814 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2021-04-17 | 2.99 | 2.47 | 0.38 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 381 | 928 | Healthy
591871 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2021-08-05 | 1.85 | 1.55 | 0.17 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 358 | 814 | Healthy
616407 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2021-11-08 | 2.09 | 1.75 | 0.21 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 400 | 851 | Healthy
632719 | 9240 | Vemagiri - ICT-2 Y PH | Alstom - L0306 | 2022-01-12 | 3.72 | 3.03 | 0.56 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 393 | 834 | Healthy
351498 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2019-02-07 | 2.84 | 2.7 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | Healthy
353203 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2019-02-13 | 4.06 | 3.72 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | Healthy
354364 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2019-02-18 | 3.16 | 3.02 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 186 | Healthy
355224 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2019-02-21 | 2.91 | 2.78 | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 95 | Healthy
369175 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2019-04-01 | 4.31 | 4 | 0.19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 132 | 976 | Healthy
390147 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2019-06-27 | 4.13 | 3.76 | 0.11 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 254 | 2314 | Healthy
456416 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-02-29 | 7.34 | 6.29 | 0.36 | 18 | 17 | 13 | 4 | 0 | 779 | 6073 | Healthy
480403 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-07-08 | 7.58 | 6.53 | 0.15 | 18 | 25 | 13 | 5 | 0 | 940 | 7977 | Healthy
505844 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-10-07 | 7.57 | 6.47 | 0.12 | 18 | 29 | 13 | 5 | 0 | 999 | 8763 | Healthy
508477 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-10-16 | 7.59 | 6.47 | 0.07 | 62 | 46 | 66 | 9 | 35.7 | 1047 | 9256 | Faulty
202010001 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-10-16 05:00 | 7.59 | 0 | 0 | 62 | 46 | 66 | 9 | 35.7 | 1047 | 9256 | Faulty
515274 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-11-16 | 7.31 | 5.37 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | Healthy
515276 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-11-16 | 6.57 | 4.84 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Healthy
515278 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-11-16 | 7.19 | 5.32 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | Healthy
518484 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-11-30 | 1.75 | 1.3 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | Healthy
520657 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-12-07 | 2.02 | 1.45 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | Healthy
523933 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-12-18 | 1.78 | 1.27 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12 | 125 | Healthy
525775 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2020-12-23 | 2.09 | 1.5 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 383 | Healthy
532095 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2021-01-09 | 1.99 | 1.46 | 0.44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 109 | 795 | Healthy
554179 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2021-03-16 | 2.4 | 1.85 | 0.22 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 364 | 2898 | Healthy
609440 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2021-10-07 | 2.37 | 1.79 | 0.05 | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 509 | 4724 | Healthy
622165 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2021-12-02 | 2.71 | 2.01 | 0.06 | 32 | 14 | 6 | 3 | 0 | 570 | 5819 | Healthy
632711 | 41 | Vemagiri - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2022-01-12 | 2.73 | 2 | 0.07 | 32 | 14 | 6 | 3 | 0 | 557 | 5988 | Healthy
340195 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2018-12-29 | 3.7 | 3.07 | 0.59 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 158 | 213 | Healthy
349546 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-02-01 | 3.33 | 2.96 | 0.31 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 239 | 274 | Healthy
357709 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-03-01 | 3.63 | 3.27 | 0.3 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 316 | 389 | Healthy
369159 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-04-01 | 1.87 | 1.74 | 0.04 | 144 | 15 | 1 | 2 | 0 | 264 | 395 | Healthy
372735 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-04-17 | 3.39 | 3.09 | 0.2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 403 | 557 | Healthy
381908 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-05-24 | 3.55 | 3.15 | 0.26 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 436 | 943 | Healthy
390139 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-06-27 | 3.44 | 3.05 | 0.23 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 442 | 1120 | Healthy
399431 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-08-01 | 3.74 | 3.34 | 0.22 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 512 | 1129 | Healthy
408175 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-09-03 | 3.35 | 3.03 | 0.16 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 492 | 1078 | Healthy
415648 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-09-27 | 3.45 | 3.13 | 0.15 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 | 516 | 1109 | Healthy
423651 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-11-01 | 3.33 | 3.03 | 0.13 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1121 | Healthy
432064 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-12-03 | 3.15 | 2.82 | 0.17 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 491 | 1052 | Healthy
436235 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2019-12-19 | 3.64 | 3.28 | 0.18 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 581 | 1190 | Healthy
456404 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2020-02-29 | 3.25 | 2.91 | 0.15 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 537 | 1300 | Healthy
480407 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2020-07-08 | 4.32 | 3.81 | 0.21 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 660 | 2238 | Healthy
520656 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2020-12-07 | 3.94 | 3.4 | 0.13 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 700 | 2494 | Healthy
591876 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2021-08-05 | 3.67 | 3.15 | 0.15 | 24 | 13 | 1 | 2 | 0 | 697 | 2857 | Healthy
616404 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2021-11-08 | 4.5 | 3.9 | 0.16 | 12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 886 | 3485 | Healthy
632715 | 11514 | Vemagiri - SKL-1 LR B Ph | TBEA - 17B05039 | 2022-01-12 | 4.14 | 3.57 | 0.16 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 809 | 3233 | Healthy
340193 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2018-12-29 | 3.66 | 3.13 | 0.48 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 182 | 218 | Healthy
349544 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2019-02-01 | 3.4 | 3.1 | 0.25 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 264 | 277 | Healthy
357707 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2019-03-01 | 3.35 | 3.08 | 0.2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 346 | Healthy
369157 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2019-04-01 | 2.05 | 1.83 | 0.16 | 107 | 16 | 1 | 2 | 0 | 185 | 348 | Healthy
372733 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2019-04-17 | 3.42 | 3.19 | 0.13 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 401 | 467 | Healthy
381906 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2019-05-24 | 3.51 | 3.25 | 0.15 | 39 | 7 | 1 | 1 | 0 | 419 | 627 | Healthy
390137 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2019-06-27 | 3.91 | 3.65 | 0.13 | 44 | 8 | 1 | 1 | 0 | 484 | 722 | Healthy
399429 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2019-08-01 | 3.52 | 3.28 | 0.12 | 42 | 7 | 1 | 1 | 0 | 450 | 765 | Healthy
408173 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2019-09-03 | 3.34 | 3.12 | 0.1 | 39 | 8 | 2 | 1 | 0 | 444 | 779 | Healthy
415646 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2019-09-27 | 3.26 | 3.05 | 0.08 | 37 | 8 | 1 | 1 | 0 | 438 | 789 | Healthy
423649 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2019-11-01 | 3.21 | 2.99 | 0.1 | 44 | 8 | 1 | 1 | 0 | 433 | 798 | Healthy
436232 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2019-12-19 | 3.3 | 3.06 | 0.1 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 476 | 797 | Healthy
456403 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2020-02-29 | 3.07 | 2.81 | 0.12 | 34 | 8 | 2 | 1 | 0 | 427 | 871 | Healthy
480405 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2020-07-08 | 4.6 | 4.05 | 0.33 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 520 | 1613 | Healthy
505827 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2020-10-07 | 2.93 | 2.63 | 0.08 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 481 | 1649 | Healthy
520655 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2020-12-07 | 3.61 | 3.26 | 0.12 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 535 | 1752 | Healthy
591874 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2021-08-05 | 3.47 | 3.07 | 0.1 | 37 | 16 | 3 | 2 | 0 | 599 | 2295 | Healthy
609433 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2021-10-07 | 3.33 | 2.95 | 0.1 | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 | 576 | 2252 | Healthy
623546 | 11512 | Vemagiri - SKL-1 LR R Ph | TBEA - 17B05037 | 2021-12-09 | 3.69 | 3.28 | 0.12 | 21 | 18 | 4 | 2 | 0 | 638 | 2270 | Healthy
340194 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2018-12-29 | 4.46 | 3.72 | 0.7 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 170 | 277 | Healthy
349545 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-02-01 | 3.97 | 3.51 | 0.39 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 250 | 482 | Healthy
357708 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-03-01 | 4.11 | 3.65 | 0.36 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 318 | 671 | Healthy
369158 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-04-01 | 3.18 | 2.79 | 0.08 | 113 | 20 | 1 | 2 | 0 | 489 | 2442 | Healthy
372734 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-04-17 | 3.78 | 3.42 | 0.25 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 408 | 621 | Healthy
381907 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-05-24 | 4.09 | 3.6 | 0.34 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 465 | 961 | Healthy
390138 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-06-27 | 3.99 | 3.51 | 0.31 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 480 | 1132 | Healthy
399430 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-08-01 | 4.24 | 3.77 | 0.3 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 549 | 1137 | Healthy
408174 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-09-03 | 3.88 | 3.5 | 0.22 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 547 | 955 | Healthy
415647 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-09-27 | 3.61 | 3.27 | 0.19 | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 521 | 882 | Healthy
423650 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-11-01 | 3.85 | 3.48 | 0.22 | 26 | 9 | 4 | 1 | 0 | 571 | 905 | Healthy
432063 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-12-03 | 3.43 | 3.09 | 0.21 | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | 525 | 823 | Healthy
436234 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2019-12-19 | 3.93 | 3.56 | 0.21 | 29 | 11 | 4 | 1 | 0 | 631 | 905 | Healthy
445089 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2020-01-23 | 3.37 | 3.03 | 0.18 | 24 | 11 | 5 | 2 | 0 | 610 | 977 | Healthy
480406 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2020-07-08 | 4.36 | 3.89 | 0.22 | 23 | 17 | 5 | 2 | 0 | 695 | 1789 | Healthy
505828 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2020-10-07 | 3.7 | 3.29 | 0.14 | 26 | 19 | 6 | 2 | 0 | 711 | 2016 | Healthy
531681 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2021-01-08 | 4.22 | 3.78 | 0.14 | 28 | 23 | 8 | 3 | 0 | 803 | 2135 | Healthy
564811 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2021-04-17 | 4.72 | 4.15 | 0.22 | 26 | 26 | 9 | 4 | 0 | 829 | 2603 | Healthy
591875 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2021-08-05 | 4.26 | 3.72 | 0.16 | 38 | 25 | 10 | 4 | 0 | 870 | 2702 | Healthy
616403 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2021-11-08 | 4.07 | 3.57 | 0.13 | 17 | 26 | 10 | 4 | 0 | 856 | 2813 | Healthy
632712 | 11513 | Vemagiri - SKL-1 LR Y Ph | TBEA - 17B05038 | 2022-01-12 | 3.77 | 3.3 | 0.13 | 15 | 24 | 9 | 4 | 0 | 798 | 2482 | Healthy
340198 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2018-12-29 | 4.88 | 4.04 | 0.81 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 | 58 | Healthy
341245 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-01-02 | 4.22 | 3.5 | 0.7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 | 53 | Healthy
345807 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-01-18 | 3.76 | 3.29 | 0.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 49 | Healthy
345853 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-01-18 | 1.84 | 1.61 | 0.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 42 | Healthy
349549 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-02-01 | 4.36 | 3.88 | 0.43 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242 | 240 | Healthy
357712 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-03-01 | 4.63 | 4.19 | 0.36 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 363 | 384 | Healthy
369163 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-04-01 | 1.97 | 1.8 | 0.05 | 96 | 17 | 3 | 2 | 0 | 357 | 677 | Healthy
372739 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-04-17 | 4.51 | 4.17 | 0.22 | 62 | 10 | 1 | 1 | 0 | 514 | 588 | Healthy
381911 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-05-24 | 4.45 | 4.09 | 0.21 | 71 | 11 | 1 | 1 | 0 | 541 | 860 | Healthy
390142 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-06-27 | 4.38 | 4.04 | 0.18 | 80 | 13 | 2 | 1 | 0 | 552 | 957 | Healthy
399434 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-08-01 | 4.69 | 4.35 | 0.16 | 100 | 16 | 2 | 2 | 0 | 612 | 1117 | Healthy
415645 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-09-27 | 4.32 | 4 | 0.11 | 113 | 18 | 3 | 2 | 0 | 606 | 1315 | Healthy
432062 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2019-12-03 | 4.01 | 3.66 | 0.15 | 112 | 20 | 3 | 3 | 0 | 571 | 1327 | Healthy
445088 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2020-01-23 | 3.67 | 3.32 | 0.11 | 106 | 24 | 4 | 4 | 0.1 | 617 | 1549 | Healthy
480416 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2020-07-08 | 4.38 | 3.98 | 0.09 | 121 | 39 | 6 | 4 | 0 | 670 | 2216 | Healthy
505825 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2020-10-07 | 4.09 | 3.65 | 0.11 | 138 | 45 | 6 | 5 | 0 | 665 | 2482 | Healthy
520654 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2020-12-07 | 4.12 | 3.71 | 0.09 | 135 | 47 | 7 | 6 | 0 | 638 | 2355 | Healthy
591878 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2021-08-05 | 3.97 | 3.47 | 0.13 | 115 | 54 | 9 | 8 | 0.1 | 658 | 2727 | Healthy
622164 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2021-12-02 | 4.15 | 3.66 | 0.11 | 108 | 61 | 10 | 9 | 0 | 698 | 2957 | Healthy
636910 | 11511 | Vemagiri - SKL-2 LR B Ph | TBEA - 17B05036 | 2022-01-31 | 4.47 | 3.95 | 0.11 | 109 | 68 | 10 | 10 | 0 | 749 | 3110 | Healthy
340196 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2018-12-29 | 4.76 | 3.94 | 0.8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 102 | Healthy
341243 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-01-02 | 3.92 | 3.24 | 0.66 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 86 | Healthy
345805 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-01-18 | 3.9 | 3.4 | 0.48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | Healthy
345808 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-01-18 | 1.92 | 1.6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1121 | Healthy
349547 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-02-01 | 4.22 | 3.73 | 0.44 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 194 | 354 | Healthy
357710 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-03-01 | 4.71 | 4.23 | 0.39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 570 | Healthy
369160 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-04-01 | 1.82 | 1.7 | 0.04 | 107 | 13 | 1 | 1 | 0 | 184 | 454 | Healthy
372736 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-04-17 | 4.42 | 4.06 | 0.22 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466 | 870 | Healthy
381909 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-05-24 | 4.47 | 4.07 | 0.22 | 54 | 6 | 1 | 1 | 0 | 497 | 1252 | Healthy
390140 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-06-27 | 4.42 | 4.04 | 0.18 | 56 | 6 | 1 | 1 | 0 | 520 | 1409 | Healthy
399432 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-08-01 | 4.54 | 4.16 | 0.16 | 75 | 7 | 1 | 1 | 0 | 559 | 1567 | Healthy
408176 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-09-03 | 4.13 | 3.78 | 0.12 | 56 | 7 | 1 | 1 | 0 | 532 | 1655 | Healthy
415643 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-09-27 | 4.13 | 3.78 | 0.13 | 57 | 7 | 1 | 1 | 0 | 531 | 1704 | Healthy
423648 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-11-01 | 3.96 | 3.63 | 0.1 | 57 | 7 | 1 | 1 | 0 | 527 | 1756 | Healthy
436230 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2019-12-19 | 4.17 | 3.8 | 0.11 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1905 | Healthy
456405 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2020-02-29 | 4.41 | 3.98 | 0.14 | 57 | 8 | 1 | 1 | 0 | 614 | 2166 | Healthy
480408 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2020-07-08 | 4.72 | 4.17 | 0.2 | 46 | 10 | 1 | 1 | 0 | 597 | 2958 | Healthy
505823 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2020-10-07 | 4.14 | 3.63 | 0.11 | 46 | 12 | 1 | 1 | 0 | 634 | 3345 | Healthy
520652 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2020-12-07 | 4.84 | 4.31 | 0.09 | 49 | 12 | 1 | 1 | 0 | 714 | 3650 | Healthy
591877 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2021-08-05 | 4.36 | 3.73 | 0.17 | 42 | 11 | 1 | 2 | 0 | 668 | 3769 | Healthy
622163 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2021-12-02 | 4.4 | 3.78 | 0.12 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 | 717 | 4118 | Healthy
636909 | 11509 | Vemagiri - SKL-2 LR R Ph | TBEA - 17B05034 | 2022-01-31 | 4.38 | 3.8 | 0.09 | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 732 | 4116 | Healthy
340197 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2018-12-29 | 2.32 | 1.94 | 0.37 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 119 | 52 | Healthy
341244 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2019-01-02 | 1.9 | 1.58 | 0.3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 99 | 45 | Healthy
345806 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2019-01-18 | 4.13 | 3.61 | 0.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 88 | Healthy
345809 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2019-01-18 | 1.83 | 1.61 | 0.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 67 | Healthy
349548 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2019-02-01 | 1.96 | 1.75 | 0.18 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 151 | 188 | Healthy
357711 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2019-03-01 | 2.26 | 2.05 | 0.16 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 | 290 | Healthy
369162 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2019-04-01 | 6.01 | 5.72 | 0.05 | 71 | 19 | 1 | 2 | 0 | 895 | 1383 | Healthy
372738 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2019-04-17 | 2.17 | 1.99 | 0.11 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 375 | Healthy
381910 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2019-05-24 | 2.24 | 2.03 | 0.11 | 49 | 6 | 1 | 0 | 0 | 311 | 524 | Healthy
390141 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2019-06-27 | 2.59 | 2.35 | 0.14 | 60 | 7 | 1 | 1 | 0 | 358 | 607 | Healthy
399433 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2019-08-01 | 2.47 | 2.25 | 0.12 | 62 | 6 | 1 | 1 | 0 | 358 | 614 | Healthy
415644 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2019-09-27 | 2.29 | 2.07 | 0.11 | 58 | 6 | 1 | 1 | 0 | 341 | 686 | Healthy
456406 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2020-02-29 | 2.55 | 2.27 | 0.15 | 55 | 7 | 1 | 1 | 0 | 390 | 855 | Healthy
480412 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2020-07-08 | 2.79 | 2.48 | 0.11 | 47 | 11 | 2 | 1 | 0 | 459 | 1505 | Healthy
505824 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2020-10-07 | 2.76 | 2.4 | 0.12 | 48 | 12 | 2 | 1 | 0 | 508 | 1746 | Healthy
520653 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2020-12-07 | 3.02 | 2.68 | 0.11 | 46 | 12 | 2 | 1 | 0 | 522 | 1744 | Healthy
625163 | 11510 | Vemagiri - SKL-2 LR Y Ph | TBEA - 17B05035 | 2021-12-17 | 3.44 | 3 | 0.13 | 32 | 14 | 2 | 2 | 0 | 659 | 2444 | Healthy
248298 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-03-03 | 0.64 | 0.45 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 136 | Healthy
248299 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-03-03 | 0.6 | 0.41 | 0.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 14 | 205 | Healthy
248464 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-03-05 | 0.62 | 0.44 | 0.15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 19 | 172 | Healthy
252592 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-03-15 | 0.78 | 0.57 | 0.15 | 21 | 3 | 4 | 1 | 3.6 | 51 | 590 | Healthy
253669 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-03-19 | 0.57 | 0.41 | 0.09 | 20 | 3 | 4 | 0 | 3.1 | 53 | 633 | Healthy
256793 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-03-26 | 1.57 | 1.16 | 0.31 | 20 | 3 | 4 | 1 | 2.3 | 67 | 845 | Healthy
261381 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-04-06 | 4.35 | 3.44 | 0.78 | 28 | 4 | 4 | 1 | 1.3 | 96 | 1140 | Healthy
267418 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-05-04 | 1.18 | 0.78 | 0.18 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0.4 | 128 | 2037 | Healthy
271383 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-05-21 | 1.17 | 0.82 | 0.12 | 48 | 6 | 4 | 1 | 0.3 | 143 | 2067 | Healthy
281323 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-06-22 | 1.22 | 0.78 | 0.1 | 64 | 8 | 6 | 2 | 1.6 | 167 | 3119 | Healthy
281324 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-06-22 | 6.32 | 4.68 | 1.04 | 22 | 13 | 6 | 2 | 0 | 691 | 5307 | Healthy
294278 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-08-02 | 1.11 | 0.66 | 0.07 | 87 | 12 | 11 | 3 | 3.6 | 158 | 3510 | Healthy
303298 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-09-03 | 8.5 | 5.95 | 1.79 | 17 | 15 | 8 | 4 | 0 | 706 | 6944 | Healthy
308968 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-09-21 | 2.76 | 1.72 | 0.58 | 116 | 17 | 15 | 4 | 3.7 | 226 | 4241 | Healthy
201810038 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-10-19 12:54 | 383 | 0 | 0 | 62 | 16 | 41 | 27 | 4 | 233 | 5603 | Healthy
320494 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-10-26 | 2.68 | 1.64 | 0.55 | 103 | 18 | 15 | 4 | 2.6 | 212 | 4520 | Healthy
201811037 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-11-05 11:21 | 463 | 0 | 0 | 81 | 22 | 43 | 28 | 4 | 286 | 6807 | Healthy
201811036 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-11-08 10:24 | 440 | 0 | 0 | 73 | 20 | 41 | 30 | 4 | 272 | 6602 | Healthy
201811040 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-11-12 10:51 | 422 | 0 | 0 | 68 | 24 | 41 | 25 | 3 | 261 | 6335 | Healthy
201811041 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-11-15 10:12 | 449 | 0 | 0 | 72 | 20 | 41 | 31 | 3 | 281 | 6852 | Healthy
201811044 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-11-23 10:19 | 478 | 0 | 0 | 79 | 29 | 39 | 23 | 3.5 | 304 | 7350 | Healthy
328654 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-11-26 | 1.55 | 0.86 | 0.07 | 123 | 21 | 17 | 5 | 1 | 266 | 5769 | Healthy
340192 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2018-12-29 | 2.03 | 1.21 | 0.17 | 107 | 25 | 19 | 5 | 1 | 277 | 6059 | Healthy
349543 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-02-01 | 9.33 | 6.94 | 1.7 | 90 | 28 | 20 | 5 | 0.5 | 284 | 6593 | Healthy
354363 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-02-18 | 3.62 | 2.57 | 0.42 | 80 | 24 | 18 | 5 | 0.3 | 248 | 5980 | Healthy
355223 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-02-21 | 1.31 | 0.7 | 0.04 | 67 | 21 | 17 | 4 | 0.2 | 216 | 5418 | Healthy
360446 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-03-12 | 5.58 | 4.38 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Healthy
367645 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-03-29 | 1.07 | 0.95 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | Healthy
369591 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-04-04 | 1 | 0.89 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | Healthy
372759 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-04-17 | 1.11 | 0.98 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 34 | 479 | Healthy
373185 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-04-20 | 1.11 | 0.99 | 0.06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 40 | 562 | Healthy
381919 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-05-24 | 1.31 | 1.1 | 0.07 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 82 | 1392 | Healthy
390146 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-06-27 | 1.73 | 1.4 | 0.1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2182 | Healthy
399436 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-08-01 | 1.74 | 1.39 | 0.08 | 37 | 5 | 2 | 0 | 0.2 | 121 | 2544 | Healthy
408181 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-09-03 | 1.56 | 1.2 | 0.06 | 40 | 5 | 2 | 1 | 0.2 | 126 | 2824 | Healthy
415703 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-09-27 | 1.57 | 1.19 | 0.07 | 38 | 5 | 2 | 1 | 0 | 126 | 2916 | Healthy
423667 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-11-01 | 2.17 | 1.6 | 0.19 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 149 | 3602 | Healthy
432068 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-12-03 | 1.56 | 1.11 | 0.06 | 45 | 7 | 2 | 1 | 0.1 | 138 | 3660 | Healthy
436239 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2019-12-19 | 1.79 | 1.27 | 0.09 | 50 | 8 | 3 | 1 | 0 | 160 | 4197 | Healthy
445093 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2020-01-23 | 1.89 | 1.59 | 0.09 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0.2 | 181 | 1989 | Healthy
456415 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2020-02-29 | 2.69 | 2.21 | 0.09 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0.3 | 204 | 2709 | Healthy
480402 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2020-07-08 | 3.23 | 2.6 | 0.12 | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 306 | 4750 | Healthy
505840 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2020-10-07 | 4.94 | 3.9 | 0.42 | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | 354 | 5769 | Healthy
531682 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2021-01-08 | 4.09 | 3.27 | 0.08 | 24 | 25 | 8 | 2 | 0.5 | 427 | 6867 | Healthy
564804 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2021-04-17 | 5.21 | 4.16 | 0.15 | 32 | 32 | 10 | 3 | 1.5 | 521 | 8457 | Healthy
565554 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2021-04-21 | 4.29 | 3.41 | 0.05 | 30 | 28 | 11 | 3 | 1.5 | 506 | 7658 | Healthy
579117 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2021-06-21 | 5.21 | 4.14 | 0.1 | 34 | 33 | 12 | 4 | 0 | 605 | 9009 | Healthy
610017 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2021-10-09 | 5.54 | 4.39 | 0.09 | 34 | 36 | 14 | 5 | 0.4 | 660 | 9823 | Healthy
632710 | 2128 | Vemagiri - SMH-1 LR | CGL - T8964/1 | 2022-01-12 | 5.88 | 4.52 | 0.07 | 30 | 38 | 15 | 4 | 0 | 688 | 12076 | Healthy
239968 | 9330 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2018-02-06 | 1.55 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 596 | Healthy
261369 | 9330 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2018-04-06 | 2.69 | 0 | 0 | 233 | 10 | 1 | 1 | 0 | 167 | 414 | Healthy
271370 | 9330 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2018-05-21 | 1.62 | 0 | 0 | 166 | 9 | 1 | 1 | 0 | 143 | 364 | Healthy
281310 | 9330 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2018-06-22 | 1.79 | 0 | 0 | 198 | 11 | 1 | 2 | 0 | 198 | 429 | Healthy
301815 | 9330 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2018-08-29 | 2.46 | 0 | 0 | 182 | 12 | 1 | 2 | 0 | 200 | 331 | Healthy
308939 | 9330 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2018-09-21 | 3.15 | 0 | 0 | 163 | 11 | 1 | 2 | 0 | 216 | 390 | Healthy
320478 | 9330 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2018-10-26 | 2.49 | 2.09 | 0.32 | 161 | 12 | 1 | 2 | 0 | 218 | 381 | Healthy
328641 | 9330 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2018-11-26 | 2.03 | 1.85 | 0.1 | 167 | 11 | 1 | 2 | 0 | 239 | 395 | Healthy
340175 | 9330 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR B Ph | CGL - BH10632/06 | 2018-12-29 | 2.04 | 1.86 | 0.1 | 161 | 14 | 1 | 2 | 0 | 265 | 349 | Healthy
239966 | 9328 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2018-02-06 | 1.57 | 0 | 0 | 238 | 9 | 1 | 1 | 0 | 141 | 551 | Healthy
261367 | 9328 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2018-04-06 | 1.9 | 0 | 0 | 191 | 11 | 1 | 1 | 0 | 133 | 390 | Healthy
271368 | 9328 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2018-05-21 | 1.93 | 0 | 0 | 161 | 11 | 1 | 1 | 0 | 128 | 376 | Healthy
281308 | 9328 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2018-06-22 | 1.58 | 0 | 0 | 169 | 13 | 1 | 2 | 0 | 150 | 414 | Healthy
301813 | 9328 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2018-08-29 | 1.98 | 0 | 0 | 150 | 13 | 1 | 2 | 0 | 151 | 390 | Healthy
308931 | 9328 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2018-09-21 | 2.66 | 0 | 0 | 167 | 14 | 1 | 2 | 0 | 185 | 447 | Healthy
320476 | 9328 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2018-10-26 | 2.8 | 2.31 | 0.41 | 140 | 14 | 1 | 2 | 0 | 176 | 415 | Healthy
328639 | 9328 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2018-11-26 | 1.88 | 1.69 | 0.11 | 154 | 13 | 1 | 2 | 0 | 188 | 408 | Healthy
340174 | 9328 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR R Ph | CGL - BH10632/04 | 2018-12-29 | 1.96 | 1.78 | 0.11 | 142 | 16 | 1 | 2 | 0 | 206 | 346 | Healthy
239967 | 9329 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2018-02-06 | 4.71 | 0 | 0 | 210 | 10 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1356 | Healthy
261368 | 9329 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2018-04-06 | 5.99 | 0 | 0 | 166 | 12 | 1 | 1 | 0 | 286 | 1299 | Healthy
271369 | 9329 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2018-05-21 | 2.73 | 0 | 0 | 141 | 13 | 1 | 1 | 0 | 301 | 1462 | Healthy
281309 | 9329 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2018-06-22 | 2.54 | 0 | 0 | 155 | 14 | 1 | 2 | 0 | 348 | 1662 | Healthy
301814 | 9329 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2018-08-29 | 2.78 | 0 | 0 | 117 | 13 | 1 | 2 | 0 | 321 | 1526 | Healthy
308932 | 9329 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2018-09-21 | 3.89 | 0 | 0 | 120 | 14 | 1 | 2 | 0 | 381 | 1790 | Healthy
320477 | 9329 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2018-10-26 | 4.11 | 3.32 | 0.56 | 98 | 15 | 1 | 2 | 0 | 374 | 1832 | Healthy
328640 | 9329 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2018-11-26 | 3.24 | 2.74 | 0.27 | 101 | 12 | 1 | 2 | 0 | 368 | 1883 | Healthy
340209 | 9329 | Vemagiri - Srikakulam-1 LR Y Ph | CGL - BH10632/05 | 2018-12-29 | 3.25 | 2.81 | 0.18 | 112 | 18 | 1 | 2 | 0 | 452 | 2013 | Healthy
239971 | 9327 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2018-02-06 | 1.7 | 0 | 0 | 155 | 9 | 2 | 2 | 0 | 216 | 671 | Healthy
261372 | 9327 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2018-04-06 | 1.65 | 0 | 0 | 139 | 12 | 1 | 1 | 0 | 241 | 483 | Healthy
271373 | 9327 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2018-05-21 | 1.67 | 0 | 0 | 127 | 12 | 2 | 1 | 0 | 257 | 528 | Healthy
281313 | 9327 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2018-06-22 | 1.72 | 0 | 0 | 116 | 13 | 2 | 2 | 0 | 274 | 587 | Healthy
301818 | 9327 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2018-08-29 | 2.33 | 0 | 0 | 99 | 12 | 2 | 2 | 0 | 260 | 450 | Healthy
308942 | 9327 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2018-09-21 | 2.9 | 0 | 0 | 106 | 13 | 2 | 2 | 0 | 322 | 601 | Healthy
320484 | 9327 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2018-10-26 | 2.94 | 2.38 | 0.47 | 85 | 12 | 2 | 2 | 0 | 275 | 528 | Healthy
328644 | 9327 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2018-11-26 | 2.2 | 1.92 | 0.18 | 94 | 11 | 2 | 2 | 0 | 308 | 613 | Healthy
340178 | 9327 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR B Ph | CGL - BH10632/11 | 2018-12-29 | 1.85 | 1.68 | 0.1 | 90 | 14 | 2 | 2 | 0 | 304 | 306 | Healthy
239969 | 11470 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2018-02-06 | 1.5 | 0 | 0 | 195 | 7 | 0 | 0 | 0 | 126 | 576 | Healthy
261370 | 11470 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2018-04-06 | 1.71 | 0 | 0 | 189 | 9 | 1 | 0 | 0 | 127 | 395 | Healthy
271371 | 11470 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2018-05-21 | 2.06 | 0 | 0 | 195 | 10 | 0 | 0 | 0 | 149 | 450 | Healthy
281311 | 11470 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2018-06-22 | 1.61 | 0 | 0 | 151 | 9 | 0 | 1 | 0 | 137 | 449 | Healthy
301816 | 11470 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2018-08-29 | 2.37 | 0 | 0 | 128 | 9 | 1 | 1 | 0 | 131 | 387 | Healthy
308940 | 11470 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2018-09-21 | 5.39 | 0 | 0 | 74 | 8 | 1 | 1 | 0 | 136 | 493 | Healthy
320479 | 11470 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2018-10-26 | 3.67 | 3.05 | 0.54 | 137 | 10 | 0 | 1 | 0 | 163 | 488 | Healthy
328642 | 11470 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2018-11-26 | 1.77 | 1.63 | 0.06 | 135 | 8 | 0 | 1 | 0 | 172 | 471 | Healthy
340176 | 11470 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR R Ph | CGL - BH10632/13 | 2018-12-29 | 1.93 | 1.77 | 0.1 | 123 | 11 | 1 | 1 | 0 | 175 | 335 | Healthy
239970 | 9326 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2018-02-06 | 6.26 | 0 | 0 | 91 | 10 | 1 | 1 | 0 | 763 | 1138 | Healthy
261371 | 9326 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2018-04-06 | 6.36 | 0 | 0 | 105 | 15 | 1 | 2 | 0 | 929 | 1052 | Healthy
271372 | 9326 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2018-05-21 | 6.4 | 0 | 0 | 96 | 16 | 1 | 2 | 0 | 954 | 1181 | Healthy
281312 | 9326 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2018-06-22 | 6.02 | 0 | 0 | 87 | 15 | 1 | 2 | 0 | 892 | 1286 | Healthy
301817 | 9326 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2018-08-29 | 6.31 | 0 | 0 | 72 | 15 | 1 | 2 | 0 | 838 | 1097 | Healthy
308941 | 9326 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2018-09-21 | 7.57 | 0 | 0 | 86 | 17 | 1 | 2 | 0 | 997 | 1366 | Healthy
320480 | 9326 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2018-10-26 | 7.42 | 6.81 | 0.37 | 83 | 17 | 1 | 2 | 0 | 966 | 1381 | Healthy
328643 | 9326 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2018-11-26 | 6.34 | 6.02 | 0.09 | 79 | 15 | 1 | 2 | 0 | 926 | 1376 | Healthy
340177 | 9326 | Vemagiri - Srikakulam-2 LR Y Ph | CGL - BH10632/10 | 2018-12-29 | 6.52 | 6.22 | 0.09 | 78 | 19 | 1 | 2 | 0 | 944 | 1042 | Healthy
201808005 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-08-11 10:30 | 369 | 0 | 0 | 55 | 21 | 30 | 17 | 7.5 | 240 | 5020 | Healthy
201808006 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-08-13 10:39 | 382 | 0 | 0 | 61 | 21 | 34 | 15 | 6.5 | 243 | 5176 | Healthy
201808004 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-08-23 10:14 | 336 | 0 | 0 | 61 | 11 | 33 | 16 | 5.5 | 208 | 4561 | Healthy
201808003 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-08-24 10:34 | 337 | 0 | 0 | 56 | 15 | 28 | 16 | 5.5 | 216 | 4755 | Healthy
201808002 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-08-28 10:23 | 383 | 0 | 0 | 62 | 13 | 39 | 43 | 7.5 | 218 | 4764 | Healthy
201808001 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-08-29 10:51 | 363 | 0 | 0 | 61 | 16 | 28 | 19 | 6 | 233 | 4950 | Healthy
201808012 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-08-30 10:19 | 363 | 0 | 0 | 65 | 15 | 29 | 20 | 6.5 | 227 | 4853 | Healthy
201808014 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-08-31 10:09 | 403 | 0 | 0 | 73 | 24 | 30 | 14 | 7 | 256 | 5185 | Healthy
201809015 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-09-01 10:07 | 340 | 0 | 0 | 60 | 15 | 30 | 22 | 5.5 | 208 | 4727 | Healthy
201809018 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-09-04 11:39 | 382 | 0 | 0 | 72 | 18 | 30 | 23 | 6 | 235 | 5084 | Healthy
201809019 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-09-05 10:07 | 370 | 0 | 0 | 69 | 17 | 30 | 22 | 6 | 225 | 4995 | Healthy
201809020 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-09-06 10:41 | 358 | 0 | 0 | 70 | 16 | 25 | 19 | 6 | 222 | 494 | Healthy
201809022 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-09-07 10:11 | 358 | 0 | 0 | 65 | 15 | 30 | 25 | 6.5 | 217 | 4917 | Healthy
201809023 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-09-14 10:14 | 379 | 0 | 0 | 75 | 14 | 35 | 27 | 6 | 221 | 5026 | Healthy
201809026 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-09-17 10:00 | 392 | 0 | 0 | 76 | 17 | 35 | 24 | 6 | 233 | 5244 | Healthy
201809029 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-09-24 10:20 | 428 | 0 | 0 | 87 | 16 | 38 | 25 | 6.5 | 256 | 5669 | Healthy
201810033 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-10-01 16:24 | 414 | 0 | 0 | 77 | 17 | 39 | 27 | 5.5 | 250 | 5589 | Healthy
201810031 | 2128 | Vemagiri - VMG-SMH-1 LR | CGL - T8964/2 | 2018-10-04 15:32 | 418 | 0 | 0 | 77 | 16 | 40 | 27 | 4.5 | 253 | 5820 | Healthy
200410172 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2004-10-25 | 8.45 | 6.32 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | Healthy
200411001 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2004-11-01 | 3.34 | 2.39 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 73 | Healthy
200411034 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2004-11-03 | 5.98 | 4.24 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 117 | Healthy
200411035 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2004-11-03 | 6.65 | 4.78 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 103 | Healthy
200411068 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2004-11-05 | 8.02 | 5.93 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 118 | Healthy
200411078 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2004-11-11 | 5.16 | 3.45 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 145 | Healthy
200411131 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2004-11-22 | 8.56 | 6.28 | 1.83 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 393 | Healthy
200702080 | 3286 | VIJAYAWADA - SPARE CT | BHEL - 6154973 | 2007-02-09 | 8.82 | 7.65 | 0.7 | 5 | 14 | 3 | 12 | 0 | 108 | 888 | Healthy
960221 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1996-02-19 | 4.75 | 0 | 0 | 6 | 58 | 80 | 15 | 0 | 48 | 1676 | Healthy
960504 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1996-05-08 | 6.5 | 0 | 0 | 29 | 36 | 48 | 9 | 0 | 27 | 604 | Healthy
960905 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1996-09-05 | 8.4 | 0 | 0 | 32 | 40 | 62 | 12 | 0 | 27 | 660 | Healthy
9611001 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1996-11-01 | 6.25 | 0 | 0 | 47 | 48 | 71 | 14 | 0 | 39 | 766 | Healthy
9611080 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1996-11-30 | 7.3 | 0 | 0 | 21 | 42 | 58 | 11 | 0 | 26 | 833 | Healthy
9702090 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1997-02-25 | 2.05 | 1.75 | 0.37 | 30 | 28 | 37 | 7 | 0 | 20 | 406 | Healthy
9705078 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1997-05-31 | 12.1 | 10.2 | 0 | 37 | 120 | 156 | 32 | 1 | 81 | 1390 | Healthy
9707018 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1997-07-09 | 2.65 | 2.25 | 0 | 44 | 97 | 110 | 22 | 1 | 61 | 879 | Healthy
9708012 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1997-08-01 | 9.15 | 7.93 | 0 | 47 | 128 | 167 | 35 | 1 | 78 | 1285 | Faulty
9708102 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1997-08-30 | 7.95 | 6.65 | 0 | 47 | 121 | 154 | 32 | 1 | 98 | 1078 | Faulty
9710009 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1997-10-02 | 6.65 | 5.51 | 0 | 78 | 192 | 253 | 49 | 1 | 99 | 959 | Faulty
9710083 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1997-10-31 | 4.6 | 3.78 | 0.79 | 76 | 174 | 226 | 44 | 1 | 84 | 801 | Faulty
9711002 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1997-11-01 | 2 | 1.62 | 0.23 | 60 | 71 | 82 | 15 | 0 | 36 | 304 | Faulty
9711052 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1997-11-17 | 6 | 4.86 | 1 | 70 | 172 | 221 | 44 | 1 | 88 | 847 | Faulty
9802113 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1998-02-25 | 3 | 2.37 | 0.45 | 46 | 156 | 197 | 39 | 1 | 69 | 525 | Faulty
199806037 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1998-06-01 | 9.35 | 6.92 | 1.7 | 47 | 154 | 237 | 48 | 0.5 | 96 | 1433 | Faulty
199810021 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1998-09-29 | 3.35 | 2.66 | 0.52 | 47 | 127 | 173 | 35 | 0.3 | 82 | 1444 | Faulty
199901002 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1998-12-29 | 8.5 | 6.29 | 1.58 | 51 | 166 | 257 | 52 | 1 | 92 | 1836 | Faulty
199904010 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1999-03-30 | 8.5 | 6.77 | 1.58 | 59 | 160 | 225 | 45 | 0.8 | 96 | 1777 | Faulty
199907001 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1999-06-30 | 8.25 | 6.69 | 1.87 | 36 | 225 | 310 | 60 | 0.7 | 105 | 2691 | Faulty
199910016 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 1999-10-01 | 8.25 | 6.37 | 1.45 | 45 | 166 | 199 | 38 | 0.5 | 101 | 1651 | Faulty
200001020 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2000-01-03 | 3.1 | 2.17 | 0.43 | 34 | 143 | 224 | 51 | 0.8 | 103 | 1842 | Faulty
200004011 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2000-04-01 | 6.75 | 4.85 | 1.16 | 66 | 199 | 292 | 58 | 2.7 | 108 | 2086 | Faulty
200005008 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2000-05-02 | 2.8 | 2.13 | 0.33 | 72 | 173 | 216 | 40 | 1.9 | 102 | 1606 | Faulty
200006011 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2000-06-01 | 8.7 | 6.49 | 1.54 | 67 | 211 | 268 | 52 | 1.8 | 115 | 2253 | Faulty
200007030 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2000-07-01 | 4.75 | 3.48 | 0.72 | 63 | 183 | 263 | 51 | 1.9 | 118 | 2035 | Faulty
200008003 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2000-08-01 | 2.4 | 1.79 | 0.23 | 59 | 161 | 199 | 37 | 1.9 | 97 | 1625 | Faulty
200009012 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2000-09-02 | 6.3 | 4.77 | 0.99 | 65 | 185 | 285 | 61 | 1.8 | 108 | 2232 | Faulty
200010001 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2000-10-01 | 3.75 | 2.66 | 0.61 | 42 | 173 | 244 | 53 | 1.2 | 89 | 1749 | Faulty
200011046 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2000-10-31 | 6.75 | 5.05 | 1.12 | 54 | 245 | 275 | 50 | 1.7 | 136 | 2041 | Faulty
200012016 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2000-12-01 | 2.25 | 1.8 | 0.27 | 48 | 203 | 233 | 35 | 1.1 | 106 | 1589 | Faulty
200101005 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-01-01 | 5 | 3.72 | 0.8 | 51 | 218 | 259 | 44 | 0.5 | 116 | 1834 | Faulty
200102024 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-01-31 | 6 | 4.2 | 1 | 40 | 199 | 244 | 44 | 1.3 | 104 | 1696 | Faulty
200103010 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-03-01 | 2.3 | 1.77 | 0.31 | 38 | 148 | 176 | 34 | 1 | 83 | 1150 | Faulty
200104003 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-04-01 | 2.75 | 2.11 | 0.35 | 48 | 196 | 213 | 38 | 1.2 | 105 | 1696 | Faulty
200105010 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-05-01 | 8.25 | 6.05 | 1.6 | 54 | 212 | 300 | 54 | 1.3 | 102 | 2277 | Faulty
200106004 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-06-01 | 8 | 5.79 | 1.4 | 46 | 231 | 286 | 51 | 1.1 | 116 | 2387 | Faulty
200107006 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-07-01 | 4.75 | 3.46 | 0.78 | 45 | 210 | 279 | 50 | 1.3 | 107 | 2193 | Faulty
200108021 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-08-01 | 7.75 | 5.72 | 1.35 | 47 | 260 | 337 | 62 | 1.5 | 129 | 2771 | Faulty
200109035 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-09-01 | 7.5 | 5.63 | 1.33 | 46 | 250 | 319 | 57 | 1.2 | 128 | 2480 | Faulty
200110005 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-10-01 | 4.25 | 3.17 | 0.61 | 48 | 243 | 282 | 50 | 1 | 104 | 2318 | Faulty
200111022 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-11-01 | 7.25 | 5.48 | 1.18 | 53 | 308 | 339 | 62 | 1 | 129 | 2649 | Faulty
200111127 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-11-22 | 2 | 1.24 | 0.16 | 39 | 103 | 104 | 19 | 0.3 | 47 | 892 | Faulty
200112062 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-12-04 | 4.75 | 3.66 | 1.01 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 100 | Healthy
200112097 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-12-07 | 0.75 | 0.36 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Healthy
200112098 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-12-09 | 4.5 | 3.41 | 0.94 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 10 | 223 | Healthy
200112104 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-12-13 | 1 | 0.75 | 0.2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 11 | 184 | Healthy
200112145 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2001-12-24 | 6.75 | 5.09 | 1.38 | 0 | 13 | 18 | 3 | 0 | 20 | 405 | Healthy
200202006 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-01-31 | 2.6 | 1.87 | 0.53 | 65 | 101 | 163 | 18 | 1.9 | 24 | 629 | Faulty
200202030 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-02-05 | 8.25 | 6.02 | 1.76 | 49 | 116 | 200 | 23 | 2.7 | 25 | 787 | Faulty
200202053 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-02-09 | 1.7 | 1.15 | 0.39 | 44 | 83 | 132 | 15 | 1.6 | 20 | 534 | Faulty
200202119 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-02-27 | 6 | 4.42 | 1.2 | 73 | 140 | 235 | 28 | 3 | 32 | 924 | Faulty
200203145 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-03-27 | 7.5 | 5.54 | 1.5 | 88 | 172 | 311 | 39 | 2.7 | 36 | 1176 | Faulty
200204012 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-04-01 | 9 | 6.55 | 1.75 | 110 | 125 | 203 | 29 | 2 | 29 | 942 | Faulty
200204056 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-04-16 | 8 | 5.73 | 1.6 | 132 | 273 | 488 | 60 | 6 | 35 | 1218 | Faulty
200204064 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-04-18 | 5.5 | 3.68 | 1 | 136 | 190 | 334 | 41 | 3.4 | 24 | 852 | Faulty
200205001 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-05-01 | 8 | 5.77 | 1.59 | 133 | 292 | 527 | 66 | 5.3 | 44 | 1488 | Faulty
200206027 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-06-02 | 3.8 | 2.58 | 0.74 | 108 | 267 | 466 | 57 | 4 | 37 | 1617 | Faulty
200206109 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-06-15 | 4.6 | 3.18 | 0.89 | 107 | 250 | 446 | 58 | 3.5 | 35 | 1450 | Faulty
200207065 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-07-15 | 3.6 | 2.53 | 0.69 | 103 | 233 | 396 | 54 | 2.8 | 33 | 1394 | Faulty
200208040 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-08-12 | 1.84 | 1.21 | 0.3 | 122 | 272 | 404 | 51 | 3.1 | 41 | 1484 | Faulty
200209052 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-09-18 | 1.85 | 1.26 | 0.24 | 90 | 226 | 339 | 49 | 3.1 | 44 | 1756 | Faulty
200210090 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-10-21 | 9.2 | 6.57 | 1.92 | 88 | 299 | 541 | 70 | 2.7 | 44 | 2286 | Faulty
200211099 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2002-11-22 | 8.27 | 5.91 | 1.69 | 101 | 308 | 542 | 72 | 2 | 75 | 2359 | Faulty
200301012 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-01-05 | 7.51 | 5.32 | 1.6 | 110 | 278 | 456 | 60 | 1.5 | 52 | 2050 | Faulty
200302075 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-02-13 | 2.41 | 1.64 | 0.41 | 104 | 262 | 363 | 48 | 0.9 | 50 | 1563 | Faulty
200303076 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-03-14 | 2.49 | 1.66 | 0.43 | 103 | 319 | 448 | 73 | 6.1 | 57 | 2131 | Faulty
200304137 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-04-22 | 3.3 | 2.14 | 0.62 | 118 | 361 | 514 | 69 | 1.3 | 85 | 2729 | Faulty
200305141 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-05-25 | 4.66 | 3.07 | 0.88 | 210 | 496 | 793 | 111 | 11.3 | 64 | 2863 | Faulty
200305147 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-05-29 | 9.97 | 6.89 | 2.05 | 288 | 687 | 1182 | 171 | 16.8 | 65 | 3148 | Faulty
200305148 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-05-29 | 8.64 | 5.89 | 1.8 | 251 | 581 | 974 | 139 | 14.29 | 52 | 2648 | Faulty
200306002 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-01 | 9.2 | 6.32 | 1.83 | 462 | 988 | 1707 | 250 | 23.5 | 75 | 3565 | Faulty
200306003 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-01 | 8.58 | 5.75 | 1.64 | 486 | 1035 | 1792 | 262 | 24.5 | 76 | 3694 | Faulty
200306004 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-02 | 4.79 | 2.89 | 1.04 | 483 | 923 | 1474 | 198 | 18.9 | 74 | 3126 | Faulty
200306005 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-02 | 2.72 | 1.46 | 0.4 | 586 | 1080 | 1689 | 241 | 27.7 | 84 | 3435 | Faulty
200306026 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-11 | 2.47 | 1.72 | 0.6 | 5 | 14 | 24 | 4 | 0.2 | 9 | 143 | Faulty
200306048 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-13 | 8.28 | 5.96 | 1.81 | 134 | 221 | 390 | 47 | 7.7 | 20 | 350 | Faulty
200306049 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-13 | 8.12 | 5.78 | 1.79 | 146 | 242 | 427 | 51 | 8.6 | 25 | 383 | Faulty
200306047 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-13 | 2.56 | 1.78 | 0.59 | 102 | 141 | 196 | 24 | 2.7 | 30 | 282 | Faulty
200306055 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-15 | 6.44 | 4.67 | 1.4 | 297 | 423 | 717 | 69 | 15.3 | 38 | 408 | Faulty
200306056 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-15 | 3.59 | 2.48 | 0.82 | 307 | 436 | 686 | 81 | 17.2 | 27 | 336 | Faulty
200306058 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-16 | 8.23 | 6.12 | 1.83 | 240 | 356 | 627 | 73 | 11.4 | 29 | 359 | Faulty
200306059 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-16 | 8.91 | 6.36 | 2.17 | 191 | 386 | 742 | 81 | 13.8 | 26 | 445 | Faulty
200306074 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-17 | 3.41 | 2.43 | 0.77 | 250 | 258 | 352 | 42 | 8.5 | 27 | 226 | Faulty
200306075 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-17 | 9.01 | 6.5 | 1.98 | 331 | 463 | 798 | 88 | 13.8 | 36 | 425 | Faulty
200306076 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-17 | 5.3 | 3.78 | 1.24 | 223 | 347 | 585 | 71 | 12.6 | 24 | 310 | Faulty
200306080 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-19 | 4.4 | 3.05 | 1.01 | 301 | 458 | 764 | 92 | 12.3 | 35 | 395 | Faulty
200306081 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-19 | 7.78 | 5.52 | 1.73 | 270 | 485 | 908 | 106 | 14.4 | 37 | 467 | Faulty
200306079 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-19 | 8.21 | 5.83 | 1.79 | 309 | 450 | 765 | 82 | 12.1 | 44 | 424 | Faulty
200306131 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-23 | 7.36 | 5.25 | 1.63 | 298 | 451 | 780 | 98 | 16 | 41 | 468 | Faulty
200306132 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-23 | 6.91 | 4.93 | 1.53 | 291 | 443 | 758 | 85 | 12.7 | 40 | 451 | Faulty
200306133 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-23 | 3.31 | 2.24 | 0.74 | 258 | 410 | 659 | 78 | 16.7 | 34 | 382 | Faulty
200306167 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-27 | 8.8 | 6.45 | 1.93 | 253 | 365 | 540 | 56 | 8.8 | 42 | 563 | Faulty
200306168 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-06-27 | 2.6 | 1.69 | 0.62 | 292 | 431 | 680 | 81 | 13.2 | 44 | 453 | Faulty
200307002 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-07-01 | 2.94 | 2.17 | 0.68 | 308 | 436 | 690 | 84 | 12.9 | 51 | 483 | Faulty
200307003 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-07-01 | 3.65 | 2.53 | 0.86 | 309 | 453 | 760 | 94 | 13.6 | 52 | 513 | Faulty
200307034 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-07-08 | 3.05 | 2.15 | 0.63 | 261 | 341 | 464 | 56 | 10.3 | 47 | 354 | Faulty
200307035 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-07-08 | 2.4 | 1.58 | 0.5 | 320 | 440 | 628 | 76 | 15.54 | 58 | 457 | Faulty
200307079 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-07-15 | 2.5 | 1.77 | 0.51 | 274 | 353 | 482 | 57 | 13.9 | 60 | 444 | Faulty
200307080 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-07-15 | 2.5 | 1.88 | 0.49 | 235 | 234 | 306 | 35 | 6.3 | 36 | 267 | Faulty
200307156 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-07-23 | 9.42 | 7.25 | 1.96 | 280 | 452 | 779 | 90 | 9.8 | 67 | 710 | Faulty
200307157 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-07-23 | 9.88 | 7.31 | 2.09 | 262 | 443 | 762 | 87 | 9.7 | 73 | 682 | Faulty
200307242 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-07-30 | 7.35 | 5.32 | 1.55 | 199 | 449 | 716 | 71 | 9.8 | 65 | 608 | Faulty
200308028 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-08-07 | 7.34 | 5.38 | 1.49 | 232 | 478 | 787 | 99 | 16.3 | 72 | 767 | Faulty
200308090 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-08-15 | 9.68 | 7.2 | 1.98 | 201 | 446 | 737 | 79 | 9.4 | 79 | 767 | Faulty
200308157 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-08-22 | 2.93 | 2.12 | 0.52 | 208 | 465 | 634 | 78 | 8.5 | 77 | 682 | Faulty
200308202 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-08-29 | 6.05 | 4.55 | 1.19 | 196 | 436 | 672 | 90 | 12.7 | 81 | 721 | Faulty
200309018 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-09-05 | 3.07 | 2.24 | 0.57 | 167 | 351 | 473 | 44 | 5.5 | 73 | 541 | Faulty
200310007 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-09-30 | 9.84 | 7.57 | 1.93 | 199 | 398 | 648 | 81 | 7.4 | 101 | 1004 | Faulty
200310058 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-10-06 | 9.2 | 6.89 | 1.8 | 192 | 385 | 642 | 84 | 5.3 | 117 | 1087 | Faulty
200311003 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-10-30 | 10.99 | 8.37 | 2.29 | 176 | 401 | 642 | 74 | 2 | 95 | 1153 | Faulty
200311070 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-11-19 | 3.7 | 2.75 | 0.63 | 175 | 344 | 472 | 49 | 2.7 | 106 | 771 | Faulty
200311071 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-11-20 | 6.5 | 4.43 | 1.13 | 189 | 394 | 596 | 67 | 2.6 | 96 | 928 | Faulty
200311104 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-11-21 | 6.01 | 4.44 | 1.16 | 159 | 366 | 559 | 66 | 2.4 | 108 | 919 | Faulty
200311105 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-11-23 | 9.28 | 7.05 | 1.84 | 175 | 411 | 660 | 79 | 3.7 | 132 | 1115 | Faulty
200311106 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-11-24 | 9.7 | 7.3 | 1.9 | 204 | 460 | 708 | 83 | 3.9 | 136 | 1157 | Faulty
200311112 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-11-26 | 8.36 | 6.36 | 1.68 | 164 | 405 | 632 | 75 | 3.8 | 114 | 1037 | Faulty
200311150 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-11-28 | 7.84 | 5.94 | 1.55 | 167 | 370 | 608 | 69 | 3.7 | 113 | 971 | Faulty
200312006 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-11-29 | 7.85 | 5.88 | 1.58 | 140 | 381 | 620 | 63 | 2 | 101 | 1071 | Faulty
200312007 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-12-01 | 3.6 | 2.69 | 0.66 | 143 | 396 | 561 | 54 | 2.6 | 93 | 851 | Faulty
200312024 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-12-04 | 6.32 | 4.87 | 1.31 | 149 | 397 | 615 | 67 | 3.3 | 99 | 1033 | Faulty
200312033 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-12-07 | 5.56 | 4.14 | 1.01 | 136 | 346 | 503 | 56 | 2.7 | 97 | 1102 | Faulty
200312041 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-12-10 | 3.5 | 2.63 | 0.64 | 111 | 311 | 447 | 45 | 2.4 | 80 | 731 | Faulty
200312066 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-12-14 | 4.05 | 2.94 | 0.94 | 93 | 182 | 263 | 26 | 1.1 | 47 | 445 | Faulty
200312099 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-12-17 | 8.31 | 6.24 | 1.58 | 180 | 435 | 852 | 100 | 5.1 | 115 | 1309 | Faulty
200312123 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-12-21 | 7.43 | 5.67 | 1.4 | 174 | 466 | 877 | 104 | 4.9 | 124 | 1348 | Faulty
200312155 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-12-25 | 3.72 | 2.71 | 0.62 | 177 | 406 | 775 | 93 | 4.3 | 108 | 1192 | Faulty
200312166 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-12-28 | 1.96 | 1.44 | 0.29 | 92 | 235 | 426 | 50 | 2.3 | 62 | 698 | Faulty
200401001 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2003-12-31 | 6.68 | 5.18 | 1.24 | 174 | 409 | 772 | 94 | 4 | 117 | 1302 | Faulty
200401022 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-01-01 | 3.21 | 2.28 | 0.4 | 141 | 384 | 736 | 89 | 3.6 | 108 | 1210 | Faulty
200401033 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-01-07 | 5.5 | 4.09 | 0.91 | 137 | 481 | 884 | 92 | 3.1 | 127 | 1457 | Faulty
200401056 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-01-12 | 8.28 | 6.12 | 1.5 | 135 | 535 | 965 | 104 | 3 | 138 | 1627 | Faulty
200401085 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-01-16 | 8.29 | 6.26 | 1.5 | 140 | 537 | 948 | 104 | 3.1 | 154 | 1650 | Faulty
200401105 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-01-22 | 3.06 | 2.23 | 0.34 | 122 | 401 | 698 | 84 | 3.1 | 130 | 1329 | Faulty
200401147 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-01-30 | 3.7 | 2.7 | 0.47 | 121 | 424 | 762 | 95 | 2.7 | 145 | 1460 | Faulty
200402036 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-02-06 | 4.65 | 3.41 | 0.6 | 156 | 457 | 926 | 109 | 2.8 | 155 | 1720 | Faulty
200402080 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-02-13 | 3.78 | 2.78 | 0.43 | 141 | 441 | 908 | 107 | 2.8 | 160 | 1727 | Faulty
200402119 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-02-20 | 4.88 | 3.64 | 0.63 | 144 | 440 | 900 | 105 | 2.6 | 170 | 1826 | Faulty
200402150 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-02-27 | 7.81 | 5.63 | 1.3 | 220 | 551 | 1126 | 141 | 6.8 | 172 | 1887 | Faulty
200403002 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-02-29 | 6.6 | 4.67 | 0.95 | 226 | 581 | 1170 | 147 | 7.1 | 186 | 1991 | Faulty
200403025 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-05 | 6.76 | 4.95 | 1.04 | 227 | 633 | 1380 | 160 | 5.7 | 192 | 2049 | Faulty
200403036 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-11 | 7.51 | 5.52 | 1.07 | 339 | 774 | 1647 | 190 | 8.3 | 200 | 2105 | Faulty
200403043 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-14 | 8.86 | 6.61 | 1.45 | 314 | 792 | 1711 | 198 | 9.1 | 206 | 2489 | Faulty
200403050 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-17 | 6.43 | 4.89 | 0.86 | 368 | 837 | 1817 | 195 | 9.7 | 216 | 2186 | Faulty
200403051 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-17 | 9.31 | 6.78 | 1.63 | 265 | 744 | 1578 | 166 | 8.2 | 186 | 1945 | Faulty
200403052 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-17 | 7.11 | 5.21 | 1.46 | 76 | 191 | 446 | 51 | 2.04 | 47 | 571 | Faulty
200403059 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-18 | 3.53 | 2.5 | 0.8 | 30 | 92 | 259 | 33 | 0.9 | 30 | 313 | Faulty
200403091 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-19 | 8.13 | 5.83 | 1.8 | 20 | 64 | 174 | 23 | 0.6 | 22 | 319 | Faulty
200403087 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-19 | 1.21 | 0.78 | 0.3 | 14 | 26 | 54 | 7 | 0.3 | 8 | 97 | Faulty
200403088 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-19 | 2.78 | 1.99 | 0.63 | 12 | 37 | 99 | 13 | 0.5 | 15 | 151 | Faulty
200403092 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-21 | 8.28 | 6.07 | 1.83 | 30 | 87 | 201 | 27 | 0.8 | 23 | 471 | Faulty
200403121 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-24 | 7.64 | 5.44 | 1.73 | 30 | 98 | 257 | 34 | 1.4 | 37 | 503 | Faulty
200403145 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-03-28 | 4.9 | 3.4 | 1.08 | 38 | 123 | 321 | 44 | 1.6 | 32 | 615 | Faulty
200404017 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-04-01 | 2.28 | 1.52 | 0.5 | 38 | 109 | 264 | 33 | 1.5 | 30 | 499 | Faulty
200404040 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-04-05 | 7.23 | 5.29 | 1.53 | 42 | 128 | 310 | 40 | 2.1 | 47 | 643 | Faulty
200404050 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-04-08 | 2.79 | 1.85 | 0.56 | 35 | 107 | 261 | 33 | 1.3 | 35 | 550 | Faulty
200404064 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-04-12 | 7.58 | 5.43 | 1.55 | 42 | 131 | 332 | 42 | 1.7 | 54 | 704 | Faulty
200404067 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-04-15 | 2.65 | 1.85 | 0.56 | 35 | 109 | 277 | 34 | 1.7 | 40 | 590 | Faulty
200404104 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-04-19 | 2.83 | 1.58 | 0.52 | 28 | 88 | 221 | 27 | 1.2 | 35 | 644 | Faulty
200404125 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-04-22 | 6.73 | 4.93 | 1.43 | 45 | 135 | 336 | 41 | 1.2 | 61 | 797 | Faulty
200404141 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-04-26 | 3.22 | 2.16 | 0.72 | 33 | 119 | 296 | 37 | 1.3 | 54 | 703 | Faulty
200404162 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-04-29 | 4.67 | 3.38 | 0.93 | 43 | 132 | 328 | 40 | 1.3 | 63 | 769 | Faulty
200405003 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-05-03 | 3.11 | 2.2 | 0.6 | 53 | 157 | 362 | 42 | 1.6 | 77 | 935 | Faulty
200405028 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-05-06 | 6.88 | 5.06 | 1.47 | 41 | 132 | 309 | 37 | 1.6 | 68 | 792 | Faulty
200405032 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-05-10 | 7.88 | 5.66 | 1.58 | 54 | 168 | 398 | 53 | 1.5 | 83 | 1073 | Faulty
200405048 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-05-13 | 2.92 | 2.01 | 0.59 | 42 | 138 | 323 | 41 | 1.4 | 68 | 829 | Faulty
200405082 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-05-17 | 4.97 | 3.53 | 1.07 | 47 | 157 | 389 | 51 | 1.4 | 77 | 960 | Faulty
200405104 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-05-20 | 2.98 | 1.73 | 0.46 | 37 | 117 | 282 | 37 | 1.2 | 61 | 707 | Faulty
200405124 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-05-24 | 9.07 | 6.6 | 1.82 | 46 | 167 | 367 | 54 | 1.7 | 91 | 1130 | Faulty
200405135 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-05-27 | 5.03 | 3.63 | 0.95 | 49 | 158 | 363 | 47 | 1.2 | 93 | 1029 | Faulty
200406001 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-05-31 | 4.62 | 3.42 | 0.89 | 51 | 159 | 375 | 49 | 1.7 | 99 | 1056 | Faulty
200406032 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-06-07 | 3.48 | 2.51 | 0.61 | 47 | 145 | 332 | 45 | 1.4 | 96 | 991 | Faulty
200406045 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-06-10 | 6.88 | 5.1 | 1.34 | 42 | 140 | 317 | 45 | 0 | 102 | 1010 | Faulty
200406064 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-06-14 | 7.99 | 5.96 | 1.52 | 49 | 165 | 425 | 53 | 1.9 | 113 | 1211 | Faulty
200406098 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-06-17 | 4.36 | 3.17 | 0.82 | 46 | 156 | 379 | 48 | 1.4 | 105 | 1129 | Faulty
200406133 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-06-21 | 8.46 | 6.2 | 1.63 | 40 | 145 | 341 | 49 | 0 | 99 | 1087 | Faulty
200406137 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-06-24 | 4.24 | 2.67 | 0.67 | 75 | 201 | 475 | 68 | 1.6 | 145 | 1488 | Faulty
200406163 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-06-28 | 3.99 | 2.93 | 0.69 | 41 | 140 | 317 | 40 | 1.2 | 100 | 1021 | Faulty
200407013 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-07-01 | 3.99 | 2.73 | 0.59 | 33 | 117 | 283 | 37 | 0.9 | 89 | 874 | Faulty
200407036 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-07-05 | 3.97 | 2.86 | 0.7 | 36 | 138 | 327 | 43 | 1.1 | 107 | 1049 | Faulty
200407041 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-07-08 | 7.45 | 5.62 | 1.37 | 43 | 155 | 361 | 49 | 1.7 | 151 | 1233 | Faulty
200407069 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-07-12 | 3.64 | 2.71 | 0.58 | 35 | 122 | 283 | 38 | 0.8 | 111 | 951 | Faulty
200407093 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-07-15 | 7.26 | 5.46 | 1.31 | 39 | 133 | 294 | 39 | 0.9 | 118 | 964 | Faulty
200407147 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-07-23 | 2.79 | 1.89 | 0.37 | 22 | 75 | 164 | 21 | 0.65 | 75 | 608 | Faulty
200407153 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-07-26 | 3.89 | 2.58 | 0.49 | 30 | 118 | 268 | 36 | 0.7 | 111 | 913 | Faulty
200407158 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-07-29 | 5.26 | 3.9 | 0.95 | 42 | 155 | 344 | 46 | 0.99 | 158 | 1268 | Faulty
200408026 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-08-05 | 4.11 | 3.07 | 0.68 | 32 | 110 | 346 | 35 | 0.95 | 110 | 836 | Faulty
200408057 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-08-09 | 3.93 | 2.79 | 0.6 | 24 | 92 | 199 | 33 | 1.86 | 95 | 713 | Faulty
200408070 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-08-12 | 7.03 | 5.41 | 1.21 | 38 | 142 | 319 | 42 | 1 | 159 | 1045 | Faulty
200408079 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-08-16 | 3.69 | 2.87 | 0.58 | 36 | 126 | 271 | 35 | 0.8 | 137 | 1021 | Faulty
200408135 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-08-19 | 3.28 | 2.28 | 0.45 | 20 | 77 | 177 | 23 | 0.5 | 97 | 695 | Faulty
200408159 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-08-23 | 3.96 | 2.78 | 0.53 | 32 | 131 | 307 | 41 | 0.8 | 138 | 1057 | Faulty
200408198 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-08-26 | 6.96 | 5.28 | 1.23 | 34 | 141 | 347 | 45 | 0 | 161 | 1294 | Faulty
200409003 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-08-30 | 4.99 | 3.75 | 0.81 | 27 | 111 | 253 | 35 | 1.9 | 131 | 971 | Faulty
200409058 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-09-13 | 4.68 | 3.29 | 0.61 | 27 | 108 | 237 | 32 | 0.7 | 129 | 891 | Faulty
200409148 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-09-27 | 8.75 | 6.82 | 1.49 | 40 | 166 | 383 | 50 | 1.4 | 226 | 1558 | Faulty
200410052 | 39 | VIJAYAWADA - AT1 | CGL - 25016 | 2004-10-11 | 6.41 | 4.98 | 1.02 | 32 | 136 | 314 | 43 | 1.3 | 195 | 1372 | Faulty
294848 | 2129 | VIJAYAWADA - BR1 | CGL - T8964/2 | 2018-08-03 | 7.28 | 5.54 | 0.41 | 54 | 63 | 13 | 45 | 0 | 516 | 12589 | Healthy
352092 | 2129 | VIJAYAWADA - BR1 | CGL - T8964/2 | 2019-02-08 | 6.15 | 4.72 | 0.06 | 53 | 63 | 14 | 46 | 0 | 499 | 13135 | Healthy
376864 | 2129 | VIJAYAWADA - BR1 | CGL - T8964/2 | 2019-05-03 | 6.45 | 4.86 | 0.2 | 38 | 57 | 13 | 45 | 0 | 429 | 13342 | Healthy
384691 | 2129 | VIJAYAWADA - BR1 | CGL - T8964/2 | 2019-06-06 | 5.84 | 4.35 | 0.03 | 48 | 51 | 14 | 51 | 0 | 436 | 14108 | Healthy
401803 | 2129 | VIJAYAWADA - BR1 | CGL - T8964/2 | 2019-08-10 | 5.59 | 4.21 | 0.03 | 44 | 48 | 13 | 48 | 0 | 408 | 12989 | Healthy
452662 | 2129 | VIJAYAWADA - BR1 | CGL - T8964/2 | 2020-02-18 | 5.58 | 4.08 | 0.03 | 45 | 50 | 15 | 53 | 0.2 | 439 | 14152 | Healthy
494752 | 2129 | VIJAYAWADA - BR1 | CGL - T8964/2 | 2020-08-31 | 6.09 | 4.32 | 0.19 | 37 | 57 | 16 | 48 | 0 | 395 | 15176 | Healthy
545562 | 2129 | VIJAYAWADA - BR1 | CGL - T8964/2 | 2021-02-20 | 6.49 | 4.69 | 0.02 | 49 | 72 | 18 | 55 | 0.2 | 508 | 17093 | Healthy
571454 | 2129 | VIJAYAWADA - BR1 | CGL - T8964/2 | 2021-05-21 | 5.99 | 4.35 | 0.13 | 43 | 59 | 18 | 58 | 0 | 476 | 14447 | Healthy
618392 | 2129 | VIJAYAWADA - BR1 | CGL - T8964/2 | 2021-11-19 | 5.51 | 3.92 | 0.03 | 45 | 60 | 18 | 60 | 0 | 482 | 14945 | Healthy
960104 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 1996-01-06 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 21 | 0 | 28 | 2278 | Healthy
960714 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 1996-07-10 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 20 | 1805 | Healthy
9701027 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 1997-01-21 | 9.15 | 7.7 | 0 | 4 | 48 | 2 | 53 | 0 | 88 | 4702 | Healthy
9708014 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 1997-08-01 | 6.15 | 5.32 | 0 | 3 | 13 | 3 | 39 | 0 | 47 | 1476 | Healthy
9802115 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 1998-02-25 | 2.15 | 1.68 | 0.13 | 2 | 10 | 1 | 12 | 0 | 18 | 263 | Healthy
199809012 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 1998-08-29 | 2.7 | 2.3 | 0.15 | 2 | 28 | 2 | 30 | 0 | 50 | 1143 | Healthy
199903019 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 1999-02-27 | 10 | 7.9 | 1.78 | 0 | 35 | 4 | 43 | 0 | 54 | 2141 | Healthy
199909010 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 1999-09-01 | 4.5 | 3.73 | 0.45 | 2 | 31 | 2 | 27 | 0 | 56 | 2105 | Healthy
200003031 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 2000-03-02 | 8.5 | 5.95 | 1.22 | 1 | 33 | 3 | 49 | 0 | 55 | 2255 | Healthy
200009013 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 2000-09-02 | 3.25 | 2.56 | 0.36 | 1 | 21 | 2 | 24 | 0 | 40 | 1751 | Healthy
200103012 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 2001-03-01 | 2.75 | 2.26 | 0.11 | 2 | 35 | 3 | 32 | 0.1 | 61 | 2332 | Healthy
200104004 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 2001-04-01 | 2.75 | 2.46 | 0.19 | 3 | 41 | 11 | 37 | 0 | 65 | 2301 | Healthy
200110006 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 2001-10-01 | 8.75 | 5.99 | 2.07 | 0 | 30 | 2 | 49 | 0 | 27 | 3232 | Healthy
200112002 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | BHEL - 6005068 | 2001-11-30 | 5.25 | 3.85 | 1.12 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 366 | Healthy
201112350 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR | CGL - T8964/2 | 2011-12-28 | 3.71 | 2.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | Healthy
84383 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2016-09-16 | 1.77 | 0 | 0 | 62 | 5 | 3 | 1 | 6.3 | 270 | 764 | Healthy
87683 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2016-09-27 | 8.5 | 0 | 0 | 89 | 7 | 4 | 1 | 9.9 | 315 | 915 | Healthy
99353 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2016-11-10 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80 | Healthy
100180 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2016-11-12 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 256 | Healthy
100926 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2016-11-16 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 29 | 207 | Healthy
103239 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2016-11-24 | 0.48 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 45 | 292 | Healthy
107528 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2016-12-12 | 0.51 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 32 | 326 | Healthy
109793 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2016-12-19 | 0.7 | 0 | 0 | 74 | 5 | 5 | 0 | 30.8 | 78 | 547 | Healthy
151025 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2017-04-27 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 331 | Healthy
152270 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2017-05-03 | 0.32 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 56 | 535 | Healthy
157449 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2017-05-22 | 0.45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 72 | 788 | Healthy
176079 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2017-07-15 | 0.44 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 143 | 1255 | Healthy
194504 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2017-09-21 | 0.86 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 190 | 1460 | Healthy
207670 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2017-11-07 | 0.91 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.4 | 237 | 1634 | Healthy
225781 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2017-12-28 | 1.15 | 0 | 0 | 17 | 8 | 17 | 3 | 0.5 | 181 | 1451 | Healthy
261206 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-04-05 | 1.25 | 0 | 0 | 40 | 9 | 2 | 1 | 0.4 | 351 | 1905 | Healthy
291850 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-07-27 | 1.69 | 0 | 0 | 51 | 13 | 3 | 2 | 2 | 374 | 2145 | Healthy
201808011 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-08-24 10:20 | 455 | 0 | 0 | 5 | 20 | 11 | 16 | 6.5 | 397 | 2917 | Faulty
201808010 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-08-24 17:35 | 472 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 11 | 5 | 411 | 2936 | Faulty
201808009 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-08-25 10:43 | 465 | 0 | 0 | 5 | 29 | 10 | 12 | 4.5 | 404 | 2918 | Faulty
201808008 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-08-28 09:41 | 453 | 0 | 0 | 5 | 25 | 11 | 14 | 3 | 397 | 2837 | Faulty
301618 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-08-29 | 1.43 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 2 | 3.4 | 367 | 2144 | Faulty
201808007 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-08-29 10:01 | 466 | 0 | 0 | 5 | 24 | 11 | 13 | 4.5 | 408 | 2913 | Faulty
201808013 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-08-30 09:41 | 460 | 0 | 0 | 5 | 26 | 12 | 14 | 4 | 399 | 2859 | Faulty
201809016 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-09-01 09:59 | 445 | 0 | 0 | 5 | 19 | 12 | 20 | 5 | 385 | 2761 | Faulty
201809017 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-09-04 09:42 | 487 | 0 | 0 | 5 | 26 | 13 | 15 | 4 | 425 | 3046 | Faulty
201809021 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-09-07 09:30 | 465 | 0 | 0 | 5 | 26 | 12 | 14 | 3.5 | 405 | 3011 | Faulty
201809024 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-09-14 09:56 | 475 | 0 | 0 | 5 | 26 | 15 | 15 | 4 | 412 | 3066 | Faulty
201809025 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-09-17 09:31 | 472 | 0 | 0 | 5 | 27 | 15 | 13 | 4 | 410 | 3110 | Faulty
201809027 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-09-20 09:45 | 489 | 0 | 0 | 5 | 29 | 17 | 17 | 4 | 418 | 3106 | Faulty
201809028 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-09-25 | 483 | 0 | 0 | 5 | 25 | 16 | 14 | 3.5 | 421 | 3136 | Faulty
201810030 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-10-01 09:54 | 477 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18 | 17 | 3.5 | 412 | 3122 | Faulty
313676 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-10-04 | 2.28 | 0 | 0 | 24 | 14 | 4 | 2 | 2.4 | 426 | 2679 | Faulty
201810032 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-10-04 09:47 | 501 | 0 | 0 | 5 | 25 | 17 | 14 | 3.5 | 437 | 3304 | Faulty
321390 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-10-30 | 2.82 | 2 | 0.49 | 49 | 15 | 4 | 2 | 2.1 | 471 | 2736 | Faulty
201811035 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-11-05 10:28 | 520 | 0 | 0 | 5 | 26 | 18 | 14 | 2.5 | 458 | 3428 | Faulty
201811034 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-11-08 10:02 | 516 | 0 | 0 | 5 | 26 | 15 | 11 | 3 | 457 | 3483 | Faulty
201811042 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-11-15 10:13 | 491 | 0 | 0 | 5 | 25 | 13 | 11 | 3 | 435 | 3381 | Faulty
201811043 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-11-23 11:40 | 494 | 0 | 0 | 5 | 25 | 17 | 12 | 2.5 | 434 | 3287 | Faulty
330014 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-11-30 | 1.63 | 1.21 | 0.09 | 48 | 14 | 4 | 2 | 1.7 | 455 | 2809 | Healthy
340154 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2018-12-29 | 1.47 | 1.09 | 0.07 | 40 | 14 | 4 | 2 | 1.3 | 427 | 2624 | Healthy
349039 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2019-01-30 | 1.52 | 1.14 | 0.04 | 45 | 17 | 4 | 4 | 1 | 460 | 2778 | Healthy
352094 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2019-02-08 | 1.54 | 1.16 | 0.04 | 45 | 17 | 4 | 2 | 1.3 | 472 | 2879 | Healthy
367647 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2019-03-29 | 7.44 | 5.95 | 1.12 | 42 | 18 | 4 | 2 | 1.1 | 478 | 3141 | Healthy
376866 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2019-05-03 | 1.77 | 1.31 | 0.05 | 42 | 19 | 4 | 2 | 0.9 | 514 | 3557 | Healthy
392687 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2019-07-08 | 1.84 | 1.33 | 0.07 | 41 | 16 | 4 | 3 | 0.8 | 466 | 3854 | Healthy
395003 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2019-07-17 | 1.79 | 1.29 | 0.08 | 37 | 15 | 4 | 3 | 0.8 | 429 | 3668 | Healthy
417956 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2019-10-07 | 2.07 | 1.52 | 0.08 | 36 | 17 | 4 | 3 | 0.6 | 502 | 4156 | Healthy
423833 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2019-11-02 | 2.05 | 1.51 | 0.06 | 35 | 17 | 4 | 3 | 0.5 | 515 | 4228 | Healthy
452664 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2020-02-18 | 2 | 1.45 | 0.08 | 27 | 17 | 4 | 3 | 0.4 | 492 | 4174 | Healthy
478438 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2020-06-30 | 2.46 | 1.76 | 0.07 | 25 | 26 | 4 | 3 | 0.3 | 613 | 5581 | Healthy
481116 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2020-07-11 | 2.46 | 1.76 | 0.07 | 25 | 26 | 4 | 3 | 0.3 | 613 | 5581 | Healthy
516207 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2020-11-20 | 2.18 | 1.49 | 0.07 | 19 | 26 | 4 | 4 | 0 | 578 | 5536 | Healthy
545584 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2021-02-20 | 2.77 | 2.06 | 0.06 | 20 | 29 | 4 | 4 | 0.1 | 621 | 5774 | Healthy
571453 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2021-05-21 | 2.55 | 1.87 | 0.06 | 17 | 27 | 4 | 4 | 0 | 657 | 5592 | Healthy
584660 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2021-07-09 | 2.53 | 1.82 | 0.06 | 16 | 27 | 4 | 4 | 0 | 672 | 5765 | Healthy
618393 | 9224 | VIJAYAWADA - Bus Reactor 3 | ALSTOM - T-7055-1 | 2021-11-19 | 2.48 | 1.8 | 0.05 | 13 | 27 | 4 | 3 | 0 | 651 | 5556 | Healthy
200205002 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2002-05-01 | 6 | 4.72 | 0.79 | 0 | 41 | 3 | 57 | 0 | 52 | 3168 | Healthy
200210129 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2002-10-29 | 9.63 | 7.04 | 1.6 | 0 | 46 | 3 | 61 | 0 | 69 | 4269 | Healthy
200304135 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2003-04-22 | 7.51 | 5.48 | 1.09 | 5 | 50 | 2 | 64 | 0 | 79 | 5062 | Healthy
200306050 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2003-06-13 | 7.95 | 5.77 | 1.81 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 152 | Healthy
200307081 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2003-07-15 | 3.95 | 2.82 | 0.66 | 4 | 21 | 1 | 23 | 0 | 39 | 2021 | Healthy
200311113 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2003-11-26 | 2.86 | 2.15 | 0.32 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 32 | 1767 | Healthy
200406021 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2004-06-03 | 6.65 | 4.79 | 1.27 | 0 | 24 | 2 | 39 | 0 | 40 | 3165 | Healthy
200412055 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2004-12-03 | 8.08 | 5.87 | 1.54 | 0 | 28 | 1 | 41 | 0 | 51 | 3381 | Healthy
200506005 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2005-06-01 | 8.82 | 6.34 | 1.63 | 0 | 34 | 1 | 46 | 0 | 69 | 3994 | Healthy
200512013 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2005-11-30 | 8.71 | 6.32 | 1.57 | 7 | 38 | 1 | 50 | 0 | 67 | 4467 | Healthy
200606012 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2006-06-01 | 3.36 | 2.22 | 0.47 | 7 | 39 | 2 | 60 | 0 | 63 | 4623 | Healthy
200612082 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2006-12-09 | 9.44 | 7.1 | 1.86 | 11 | 58 | 2 | 85 | 0 | 89 | 6375 | Healthy
200706095 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2007-06-11 | 8.6 | 6.54 | 1.38 | 9 | 61 | 2 | 93 | 0 | 78 | 6474 | Healthy
200712080 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2007-12-08 | 5.44 | 4.02 | 0.76 | 10 | 60 | 2 | 93 | 0 | 79 | 6360 | Healthy
200712233 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2007-12-17 | 3.43 | 2.51 | 0.2 | 12 | 65 | 2 | 100 | 0 | 90 | 6844 | Healthy
200806182 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2008-06-18 | 2.86 | 1.99 | 0.15 | 12 | 64 | 2 | 112 | 0 | 84 | 6837 | Healthy
200812101 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2008-12-03 | 3.77 | 2.75 | 0.31 | 10 | 61 | 2 | 112 | 0 | 80 | 6807 | Healthy
200901166 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2009-01-09 | 5.91 | 4.24 | 0.89 | 12 | 71 | 2 | 123 | 0 | 95 | 7442 | Healthy
200907097 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2009-07-08 | 8.25 | 5.48 | 2.49 | 0 | 13 | 1 | 62 | 0 | 3 | 2679 | Healthy
200908067 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2009-08-06 | 7.45 | 5.68 | 0.95 | 11 | 71 | 2 | 118 | 0 | 107 | 7921 | Healthy
201005068 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2010-05-06 | 3.25 | 2.31 | 0.08 | 13 | 79 | 2 | 129 | 0 | 118 | 8228 | Healthy
201011060 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2010-11-03 | 3.1 | 2.12 | 0.06 | 15 | 88 | 2 | 145 | 0 | 125 | 8787 | Healthy
201105074 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-05-07 | 9.98 | 7.1 | 2 | 12 | 83 | 2 | 131 | 0 | 120 | 8407 | Healthy
201112012 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-11-28 | 4.01 | 2.8 | 0.25 | 17 | 96 | 2 | 124 | 0 | 123 | 9265 | Healthy
201112013 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-11-28 | 4.7 | 3.41 | 0.23 | 24 | 110 | 2 | 135 | 0 | 154 | 10133 | Healthy
201112016 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-11-30 | 8.78 | 6.28 | 1.9 | 3 | 47 | 1 | 95 | 0 | 40 | 5888 | Healthy
201112017 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-11-30 | 8.97 | 6.47 | 1.91 | 3 | 46 | 1 | 95 | 0 | 47 | 5639 | Healthy
201112022 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-01 | 5.74 | 3.93 | 1.15 | 180 | 75 | 42 | 96 | 155.8 | 53 | 5901 | Faulty
201112023 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-01 | 7.08 | 5.18 | 1.15 | 269 | 89 | 46 | 104 | 205.6 | 75 | 6675 | Faulty
201112051 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-05 | 6.08 | 4.9 | 0.39 | 274 | 92 | 48 | 105 | 142 | 149 | 7123 | Faulty
201112052 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-05 | 6.18 | 5.01 | 0.35 | 283 | 94 | 49 | 106 | 152 | 153 | 7278 | Faulty
201112053 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-05 | 5.81 | 4.44 | 0.61 | 208 | 87 | 48 | 103 | 138 | 123 | 6899 | Faulty
201112054 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-05 | 8.27 | 6.25 | 1.27 | 159 | 80 | 48 | 104 | 139.8 | 111 | 6873 | Faulty
201112055 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-05 | 8.09 | 6.08 | 1.25 | 178 | 84 | 48 | 104 | 139.4 | 117 | 6942 | Faulty
201112056 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-05 | 8.24 | 6.06 | 1.47 | 152 | 77 | 46 | 101 | 130.1 | 102 | 6498 | Faulty
201112059 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-06 | 5.9 | 4.3 | 1.57 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.9 | 7 | 325 | Faulty
201112060 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-06 | 6.07 | 4.67 | 1.36 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4.4 | 14 | 361 | Faulty
201112061 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-06 | 3.39 | 2.59 | 0.76 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4.7 | 8 | 326 | Faulty
201112062 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-06 | 3.53 | 2.88 | 0.61 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4.8 | 20 | 365 | Faulty
201112063 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-06 | 4.32 | 3.24 | 1.04 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5.3 | 7 | 381 | Faulty
201112064 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-06 | 4.79 | 3.59 | 1.19 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5.2 | 7 | 369 | Faulty
201112065 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-06 | 5.25 | 3.91 | 1.3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5.5 | 8 | 395 | Faulty
201112066 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-06 | 4.69 | 3.54 | 1.11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6.6 | 8 | 374 | Faulty
201112070 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-07 | 5.48 | 4.18 | 1.22 | 149 | 17 | 22 | 8 | 94.3 | 20 | 487 | Faulty
201112091 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-07 | 5.29 | 4.41 | 0.77 | 260 | 29 | 36 | 9 | 178.4 | 38 | 581 | Faulty
201112092 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-07 | 5.69 | 4.22 | 1.33 | 344 | 38 | 50 | 9 | 252.3 | 33 | 604 | Faulty
201112093 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-07 | 5.83 | 4.31 | 1.39 | 340 | 37 | 49 | 9 | 253.2 | 31 | 604 | Faulty
201112102 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-08 | 4.68 | 3.59 | 0.94 | 415 | 44 | 59 | 10 | 264 | 41 | 633 | Faulty
201112103 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-08 | 5.61 | 4.22 | 1.23 | 427 | 49 | 63 | 11 | 251.6 | 46 | 678 | Faulty
201112123 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-08 | 5.5 | 4.17 | 1.13 | 644 | 62 | 80 | 11 | 398.5 | 56 | 766 | Faulty
201112124 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-08 | 5.24 | 3.97 | 1.07 | 643 | 61 | 79 | 11 | 389.7 | 55 | 756 | Faulty
201112165 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-09 | 6.24 | 4.62 | 1.43 | 450 | 55 | 75 | 11 | 353 | 58 | 817 | Faulty
201112175 | 41 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | BHEL - 6005068 | 2011-12-11 | 6.32 | 5.64 | 0.23 | 40 | 13 | 0 | 8 | 0 | 167 | 4301 | Healthy
201112234 | 48 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - 25053 | 2011-12-14 | 8.05 | 6.08 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | Healthy
201112235 | 48 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - 25053 | 2011-12-14 | 8.33 | 6.37 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | Healthy
201112257 | 48 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - 25053 | 2011-12-15 | 1.58 | 1.26 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 109 | Healthy
201112258 | 48 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - 25053 | 2011-12-15 | 1.64 | 1.29 | 0.34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 4 | 107 | Healthy
201112259 | 48 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - 25053 | 2011-12-15 | 2.95 | 1.49 | 0.42 | 2204 | 1461 | 2787 | 162 | 3208 | 504 | 117 | Faulty
201112368 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2011-12-29 | 3.26 | 2.59 | 0.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 105 | Healthy
201112369 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2011-12-29 | 3.63 | 2.88 | 0.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 108 | Healthy
201112370 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2011-12-29 | 6.92 | 5.28 | 1.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | Healthy
201112371 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2011-12-29 | 4.17 | 3.17 | 0.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 124 | Healthy
201112379 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2011-12-30 | 5.98 | 4.66 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 207 | Healthy
201112380 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2011-12-30 | 3.59 | 2.94 | 0.63 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 21 | 207 | Healthy
201112381 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2011-12-30 | 3.38 | 2.73 | 0.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 172 | Healthy
201112382 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2011-12-30 | 3.55 | 2.78 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 179 | Healthy
201201002 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2011-12-31 | 3.37 | 2.85 | 0.48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 323 | Healthy
201201003 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-01-01 | 3.52 | 2.97 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 50 | 412 | Healthy
201201004 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-01-01 | 3.31 | 2.8 | 0.46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 49 | 419 | Healthy
201201053 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-01-05 | 2.93 | 2.58 | 0.27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.4 | 79 | 655 | Healthy
201201054 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-01-05 | 3.15 | 2.87 | 0.21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.4 | 95 | 675 | Healthy
201201069 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-01-08 | 3.61 | 3.21 | 0.31 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 97 | 814 | Healthy
201201070 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-01-08 | 3.52 | 3.19 | 0.23 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0.5 | 110 | 814 | Healthy
201201171 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-01-15 | 8.61 | 7 | 1.5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.4 | 94 | 957 | Healthy
201201172 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-01-15 | 7.5 | 6.36 | 1.04 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0.5 | 116 | 934 | Healthy
201201351 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-01-29 | 8.72 | 7.13 | 1.47 | 3 | 13 | 3 | 4 | 0.3 | 123 | 1071 | Healthy
201201352 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-01-29 | 4.46 | 3.97 | 0.36 | 3 | 14 | 3 | 4 | 0.3 | 139 | 1132 | Healthy
201203265 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-03-27 | 5.43 | 4.83 | 0.4 | 6 | 25 | 4 | 10 | 0 | 179 | 1698 | Healthy
201209221 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2012-09-27 | 5.57 | 5.06 | 0.12 | 29 | 34 | 5 | 16 | 0 | 245 | 3549 | Healthy
201301047 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2013-01-05 | 6.19 | 5.55 | 0.14 | 41 | 39 | 6 | 18 | 0 | 285 | 4558 | Healthy
201305008 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2013-04-29 | 5.54 | 4.93 | 0.04 | 49 | 36 | 6 | 20 | 0 | 298 | 5282 | Healthy
201308016 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2013-08-02 | 6.11 | 5.37 | 0.11 | 49 | 38 | 6 | 21 | 0 | 310 | 5803 | Healthy
201311156 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2013-11-09 | 5.29 | 4.6 | 0.07 | 44 | 45 | 7 | 23 | 0 | 305 | 5812 | Healthy
201403055 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2014-03-03 | 6.02 | 5.32 | 0.03 | 46 | 42 | 7 | 24 | 0 | 341 | 6231 | Healthy
201406105 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2014-06-09 | 6.94 | 6 | 0.19 | 48 | 53 | 8 | 27 | 0 | 345 | 6995 | Healthy
1234 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2015-02-04 | 6.59 | 5.49 | 0.45 | 34 | 45 | 8 | 28 | 0 | 254 | 6141 | Healthy
32338 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2016-02-20 | 6.44 | 5.41 | 0.11 | 57 | 55 | 10 | 37 | 0 | 441 | 8624 | Healthy
73350 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2016-08-06 | 6.02 | 5.02 | 0.07 | 51 | 55 | 10 | 38 | 0 | 424 | 8794 | Healthy
123699 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2017-02-03 | 5.5 | 4.56 | 0.03 | 52 | 45 | 10 | 37 | 0 | 405 | 8616 | Healthy
180758 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2017-08-01 | 5.51 | 4.52 | 0.02 | 53 | 42 | 14 | 37 | 0 | 408 | 9054 | Healthy
240900 | 2129 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-1 | CGL - T8964/2 | 2018-02-08 | 5.45 | 4.44 | 0.03 | 53 | 43 | 14 | 38 | 0 | 408 | 9270 | Healthy
200112105 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2001-12-13 | 3.75 | 2.82 | 0.79 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 800 | Healthy
200112124 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2001-12-17 | 8 | 6.36 | 1.77 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1176 | Healthy
200202007 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2002-01-31 | 5 | 3.59 | 0.99 | 164 | 5 | 7 | 1 | 0.2 | 101 | 1561 | Healthy
200202031 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2002-02-05 | 6 | 4.35 | 1.18 | 46 | 7 | 3 | 3 | 0.2 | 113 | 1847 | Healthy
200202054 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2002-02-09 | 7 | 5.12 | 1.43 | 44 | 6 | 7 | 1 | 0.2 | 116 | 1840 | Healthy
200205003 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2002-05-01 | 2.1 | 1.51 | 0.32 | 101 | 8 | 4 | 7 | 0.3 | 120 | 1762 | Healthy
200206025 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2002-06-02 | 2.1 | 1.29 | 0.34 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 333 | Healthy
200208041 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2002-08-12 | 6.43 | 4.56 | 1.18 | 279 | 10 | 11 | 3 | 1.4 | 156 | 3116 | Healthy
200209053 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2002-09-18 | 5.05 | 3.49 | 0.9 | 77 | 12 | 11 | 4 | 0.4 | 195 | 3912 | Healthy
200210040 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2002-10-09 | 4.05 | 2.8 | 0.7 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 611 | Healthy
200211100 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2002-11-22 | 6.95 | 4.86 | 1.31 | 88 | 12 | 15 | 2 | 0.3 | 196 | 4472 | Healthy
200301013 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2003-01-05 | 7.4 | 5.16 | 1.5 | 65 | 13 | 14 | 2 | 0 | 174 | 4280 | Healthy
200304136 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2003-04-22 | 2.84 | 1.77 | 0.38 | 20 | 19 | 17 | 4 | 0 | 244 | 5158 | Healthy
200307158 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2003-07-23 | 2.98 | 1.99 | 0.47 | 19 | 17 | 14 | 2 | 0 | 214 | 5037 | Healthy
200401108 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2004-01-22 | 4.89 | 3.26 | 0.82 | 17 | 23 | 22 | 4 | 0 | 229 | 6083 | Healthy
200407146 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2004-07-23 | 3.08 | 1.68 | 0.29 | 13 | 20 | 23 | 5 | 0 | 197 | 5759 | Healthy
200501157 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2005-01-27 | 2.45 | 1.36 | 0.24 | 11 | 21 | 24 | 5 | 0.2 | 197 | 6125 | Healthy
200507081 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2005-07-15 | 5.22 | 3.35 | 0.63 | 16 | 29 | 31 | 7 | 0 | 254 | 8445 | Healthy
200601112 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2006-01-17 | 3.98 | 2.26 | 0.34 | 14 | 30 | 28 | 7 | 0 | 246 | 8242 | Healthy
200607190 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2006-07-19 | 5.73 | 3.29 | 0.59 | 25 | 57 | 57 | 16 | 0 | 413 | 14831 | Healthy
200701219 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2007-01-19 | 5.83 | 3.43 | 0.57 | 25 | 60 | 53 | 16 | 0 | 426 | 15165 | Healthy
200706071 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2007-06-07 | 5.85 | 3.84 | 0.44 | 23 | 62 | 54 | 19 | 0 | 404 | 15084 | Healthy
200706131 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2007-06-15 | 5.6 | 3.74 | 0.38 | 24 | 61 | 52 | 18 | 0 | 399 | 14263 | Healthy
200712081 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2007-12-08 | 4.81 | 3.04 | 0.11 | 25 | 61 | 48 | 18 | 0 | 425 | 16004 | Healthy
200806181 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2008-06-18 | 4.9 | 3.16 | 0.11 | 32 | 61 | 48 | 22 | 0 | 412 | 15647 | Healthy
200812100 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2008-12-03 | 4.85 | 3.08 | 0.15 | 24 | 59 | 44 | 20 | 0 | 382 | 15649 | Healthy
200906375 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2009-06-24 | 7.3 | 5 | 0.57 | 28 | 69 | 43 | 22 | 0 | 472 | 17309 | Healthy
200912036 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2009-12-02 | 5.83 | 3.71 | 0.1 | 29 | 75 | 45 | 24 | 0 | 497 | 19519 | Healthy
201006016 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2010-06-01 | 5.93 | 2.93 | 0.053 | 28 | 79 | 44 | 24 | 0 | 516 | 18696 | Healthy
201012010 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2010-12-01 | 5.85 | 3.86 | 0.11 | 26 | 81 | 44 | 26 | 0 | 499 | 18085 | Healthy
201107001 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2011-06-28 | 7.74 | 5.31 | 0.57 | 26 | 83 | 40 | 26 | 0 | 544 | 17878 | Healthy
201107002 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2011-06-28 | 9.17 | 6.5 | 0.76 | 31 | 89 | 42 | 27 | 0 | 630 | 18319 | Healthy
201201068 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2012-01-08 | 9.03 | 6.45 | 0.2 | 46 | 114 | 39 | 27 | 0 | 693 | 22932 | Faulty
201207130 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2012-07-16 | 8.85 | 6.23 | 0.11 | 59 | 112 | 38 | 29 | 0 | 671 | 24148 | Faulty
201301048 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2013-01-05 | 9.1 | 6.32 | 0.14 | 57 | 114 | 36 | 29 | 0 | 694 | 25442 | Faulty
201308017 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2013-08-02 | 8.57 | 5.93 | 0.03 | 57 | 103 | 37 | 31 | 0 | 708 | 25072 | Faulty
201403056 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2014-03-03 | 9.15 | 6.73 | 0.11 | 44 | 111 | 36 | 34 | 0 | 735 | 22201 | Faulty
1235 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2015-02-04 | 7.86 | 0 | 0 | 37 | 117 | 33 | 37 | 0 | 609 | 20452 | Faulty
32339 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2016-02-20 | 9.57 | 0 | 0 | 50 | 133 | 33 | 43 | 0 | 814 | 21511 | Faulty
73351 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2016-08-06 | 9.13 | 0 | 0 | 42 | 128 | 30 | 42 | 0 | 744 | 19980 | Faulty
123700 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2017-02-03 | 8.23 | 0 | 0 | 42 | 111 | 26 | 40 | 0 | 697 | 18776 | Faulty
180759 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2017-08-01 | 8.11 | 0 | 0 | 41 | 97 | 28 | 40 | 0 | 668 | 18861 | Faulty
240902 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2018-02-08 | 8.36 | 0 | 0 | 39 | 98 | 27 | 41 | 0 | 651 | 18651 | Faulty
313675 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2018-10-04 | 9.81 | 0 | 0 | 43 | 147 | 27 | 50 | 0 | 807 | 25642 | Faulty
352093 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2019-02-08 | 8.84 | 6.28 | 0.2 | 33 | 129 | 26 | 47 | 0 | 681 | 22705 | Faulty
376865 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2019-05-03 | 9.43 | 6.74 | 0.24 | 33 | 136 | 26 | 49 | 0 | 706 | 23538 | Faulty
384692 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2019-06-06 | 8.84 | 6.29 | 0.04 | 44 | 115 | 26 | 53 | 0 | 694 | 24151 | Faulty
401804 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2019-08-10 | 8.7 | 6.36 | 0.09 | 38 | 107 | 23 | 49 | 0 | 640 | 21628 | Faulty
447109 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2020-01-29 | 7.98 | 5.64 | 0.03 | 39 | 107 | 25 | 51 | 0 | 632 | 22192 | Faulty
478433 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2020-06-30 | 9.72 | 6.94 | 0.15 | 42 | 139 | 25 | 51 | 0 | 700 | 25383 | Faulty
528534 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2020-12-30 | 9.96 | 7.19 | 0.05 | 55 | 157 | 25 | 54 | 0 | 805 | 26139 | Faulty
580820 | 1450 | VIJAYAWADA - BUS REACTOR-2 | BHEL - 6005769 | 2021-06-26 | 9.22 | 6.64 | 0.04 | 51 | 149 | 26 | 61 | 0 | 789 | 24332 | Faulty
145365 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2017-04-03 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | Healthy
145366 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2017-04-03 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | Healthy
148041 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2017-04-17 | 0.38 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 399 | Healthy
151024 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2017-04-27 | 0.6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 291 | Healthy
152271 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2017-05-03 | 0.32 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 641 | Healthy
157750 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2017-05-22 | 0.5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 725 | Healthy
176080 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2017-07-15 | 0.38 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6 | 0 | 109 | 975 | Healthy
194505 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2017-09-21 | 0.94 | 0 | 0 | 17 | 5 | 11 | 2 | 0.4 | 152 | 1244 | Healthy
207671 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2017-11-07 | 0.86 | 0 | 0 | 18 | 7 | 14 | 2 | 0.4 | 177 | 1407 | Healthy
225783 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2017-12-28 | 1.14 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0.3 | 261 | 1746 | Healthy
240904 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2018-02-08 | 0.89 | 0 | 0 | 19 | 9 | 17 | 3 | 0.5 | 175 | 1244 | Healthy
261207 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2018-04-05 | 1.17 | 0 | 0 | 18 | 15 | 19 | 3 | 0.5 | 235 | 1832 | Healthy
275799 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2018-06-05 | 1.08 | 0 | 0 | 14 | 15 | 21 | 3 | 0 | 215 | 1982 | Healthy
323504 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2018-11-03 | 1.75 | 1.26 | 0.13 | 16 | 21 | 32 | 5 | 0.4 | 278 | 2753 | Healthy
352095 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2019-02-08 | 1.32 | 0.97 | 0.03 | 14 | 25 | 30 | 5 | 0.3 | 291 | 2909 | Healthy
401805 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2019-08-10 | 1.84 | 1.31 | 0.15 | 14 | 22 | 27 | 6 | 0.1 | 278 | 3427 | Healthy
452666 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2020-02-18 | 2.01 | 1.46 | 0.08 | 16 | 26 | 31 | 7 | 0 | 357 | 4337 | Healthy
494763 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2020-08-31 | 2.55 | 1.85 | 0.11 | 16 | 34 | 30 | 8 | 0 | 420 | 5445 | Healthy
545586 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2021-02-20 | 2.5 | 1.81 | 0.05 | 15 | 38 | 30 | 9 | 0 | 443 | 5923 | Healthy
598014 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2021-08-30 | 2.3 | 1.61 | 0.06 | 13 | 36 | 29 | 10 | 0 | 470 | 5717 | Healthy
644802 | 9333 | VIJAYAWADA - Bus Reactor-4 | BHEL - 6007600 | 2022-02-28 | 2.54 | 1.8 | 0.05 | 13 | 38 | 28 | 11 | 0 | 503 | 6176 | Healthy
200501062 | 40 | VIJAYAWADA - GAW- 1 LR | BHEL - 6005070 | 2005-01-11 | 7.98 | 5.87 | 1.63 | 15 | 17 | 0 | 23 | 0 | 68 | 3631 | Healthy
200501051 | 48 | VIJAYAWADA - GAW-2 LR | CGL - 25053 | 2005-01-10 | 7.78 | 5.86 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 101 | Healthy
200503012 | 48 | VIJAYAWADA - GAW-2 LR | CGL - 25053 | 2005-02-26 | 5.97 | 4.11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 224 | Healthy
200503013 | 48 | VIJAYAWADA - GAW-2 LR | CGL - 25053 | 2005-02-26 | 1.6 | 1.13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 146 | Healthy
200503014 | 48 | VIJAYAWADA - GAW-2 LR | CGL - 25053 | 2005-02-27 | 6.9 | 4.74 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 231 | Healthy
960220 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 1996-02-19 | 8 | 0 | 0 | 15 | 22 | 3 | 22 | 0 | 59 | 4107 | Healthy
960861 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 1996-08-31 | 7.9 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 23 | 0 | 52 | 3506 | Healthy
9702091 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 1997-02-25 | 9.5 | 8.11 | 0 | 8 | 32 | 6 | 34 | 0 | 78 | 4944 | Healthy
9708067 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 1997-08-19 | 4.65 | 3.75 | 0.77 | 6 | 22 | 2 | 22 | 0 | 68 | 1972 | Healthy
9802114 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 1998-02-25 | 8.8 | 7.14 | 1.54 | 6 | 35 | 3 | 38 | 0 | 102 | 1970 | Healthy
199809013 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 1998-08-29 | 8.35 | 6.34 | 1.22 | 7 | 35 | 2 | 36 | 0 | 113 | 3175 | Healthy
199903020 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 1999-02-27 | 10.5 | 7.88 | 1.81 | 8 | 40 | 3 | 40 | 0 | 119 | 5398 | Healthy
199909011 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 1999-09-01 | 2.75 | 2.15 | 0.15 | 9 | 34 | 2 | 22 | 0 | 111 | 4202 | Healthy
200003032 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 2000-03-02 | 8.5 | 5.41 | 1.22 | 7 | 39 | 4 | 45 | 0 | 116 | 5940 | Healthy
200009014 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 2000-09-02 | 9 | 6.69 | 1.45 | 9 | 40 | 3 | 37 | 0 | 118 | 6078 | Healthy
200103011 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 2001-03-01 | 8 | 5.9 | 1.24 | 9 | 43 | 3 | 39 | 0 | 152 | 5887 | Healthy
200109036 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 2001-09-01 | 7.5 | 5.43 | 1.13 | 10 | 42 | 2 | 40 | 0 | 142 | 6145 | Healthy
200202120 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 2002-02-27 | 3 | 2.1 | 0.09 | 12 | 46 | 3 | 52 | 0 | 132 | 6589 | Healthy
200206026 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 2002-06-02 | 9 | 6.83 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 156 | Healthy
200212037 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 2002-12-09 | 3.53 | 2.48 | 0.7 | 7 | 9 | 1 | 10 | 0 | 30 | 1934 | Healthy
200306169 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 2003-06-27 | 8.52 | 6.18 | 1.79 | 12 | 14 | 0 | 15 | 0 | 50 | 2597 | Healthy
200401002 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 2003-12-31 | 8.31 | 6.17 | 1.7 | 13 | 11 | 0 | 12 | 0 | 41 | 2613 | Healthy
200407014 | 40 | VIJAYAWADA - GAZ LR | BHEL - 6005070 | 2004-07-01 | 8.61 | 6.14 | 1.72 | 15 | 16 | 0 | 22 | 0 | 58 | 3698 | Healthy
200503015 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK -3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-02-27 | 6.9 | 4.71 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 167 | Healthy
200503016 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK -3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-02-27 | 3.97 | 2.49 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 82 | Healthy
201405020 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2014-05-01 | 3.74 | 3.08 | 0.03 | 134 | 37 | 2 | 40 | 0 | 171 | 5899 | Healthy
201406106 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2014-06-09 | 3.95 | 3.27 | 0.06 | 133 | 36 | 2 | 40 | 0 | 166 | 5908 | Healthy
4810 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2015-05-08 | 7.17 | 0 | 0 | 62 | 35 | 3 | 48 | 0 | 156 | 5205 | Healthy
32342 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2016-02-20 | 8.04 | 0 | 0 | 92 | 53 | 5 | 62 | 0 | 254 | 11362 | Healthy
57148 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2016-06-03 | 5.87 | 0 | 0 | 90 | 45 | 4 | 61 | 0 | 227 | 10800 | Healthy
73347 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2016-08-06 | 5.85 | 0 | 0 | 89 | 48 | 4 | 61 | 0 | 224 | 10525 | Healthy
123708 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2017-02-03 | 5.37 | 0 | 0 | 90 | 43 | 4 | 56 | 0 | 204 | 9812 | Healthy
180766 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2017-08-01 | 5.36 | 0 | 0 | 78 | 37 | 5 | 56 | 0 | 205 | 9037 | Healthy
240920 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2018-02-08 | 5.27 | 0 | 0 | 66 | 36 | 5 | 56 | 0 | 202 | 9598 | Healthy
294897 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2018-08-03 | 6.87 | 0 | 0 | 71 | 51 | 4 | 67 | 0 | 226 | 12811 | Healthy
352112 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2019-02-08 | 5.9 | 4.51 | 0.04 | 76 | 55 | 4 | 68 | 0 | 239 | 13032 | Healthy
403754 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2019-08-21 | 8.28 | 7.18 | 0.26 | 8 | 149 | 11 | 408 | 0 | 475 | 7421 | Healthy
408715 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2019-09-05 | 5.73 | 4.19 | 0.32 | 62 | 37 | 4 | 71 | 0 | 178 | 11809 | Healthy
447119 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2020-01-29 | 5.42 | 4.04 | 0.03 | 84 | 44 | 4 | 74 | 0 | 217 | 13115 | Healthy
478436 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2020-06-30 | 6.28 | 4.66 | 0.11 | 80 | 54 | 4 | 70 | 0 | 222 | 14625 | Healthy
528530 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2020-12-30 | 5.96 | 4.41 | 0.03 | 102 | 59 | 4 | 73 | 0 | 256 | 14621 | Healthy
580816 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005070 | 2021-06-26 | 5.46 | 4.01 | 0.02 | 101 | 55 | 4 | 84 | 0 | 253 | 13777 | Healthy
200507042 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2005-07-11 | 4.99 | 3.47 | 0.87 | 16 | 15 | 0 | 18 | 0 | 54 | 3091 | Healthy
200601114 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2006-01-17 | 9.49 | 6.88 | 1.84 | 22 | 22 | 1 | 26 | 0 | 79 | 4567 | Healthy
200612081 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2006-12-09 | 4.04 | 2.6 | 0.68 | 30 | 30 | 1 | 39 | 0 | 99 | 5886 | Healthy
200706132 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2007-06-15 | 2.95 | 2.03 | 0.25 | 33 | 33 | 1 | 47 | 0 | 98 | 6517 | Healthy
200712082 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2007-12-08 | 8.49 | 6.4 | 1.42 | 34 | 34 | 1 | 46 | 0 | 108 | 6585 | Healthy
200806184 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2008-06-18 | 2.54 | 1.74 | 0.11 | 40 | 34 | 1 | 53 | 0 | 104 | 6681 | Healthy
200808095 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2008-08-12 | 2.44 | 1.62 | 0.12 | 38 | 34 | 1 | 54 | 0 | 103 | 6736 | Healthy
200902060 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2009-02-01 | 7.18 | 5.14 | 1.37 | 21 | 30 | 1 | 51 | 0 | 79 | 6509 | Healthy
200908066 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2009-08-06 | 2.99 | 2.03 | 0.16 | 38 | 38 | 1 | 57 | 0 | 130 | 7813 | Healthy
201003040 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2010-03-02 | 6.62 | 4.29 | 1.53 | 42 | 39 | 1 | 58 | 0 | 135 | 7656 | Healthy
201009164 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2010-09-14 | 2.81 | 1.81 | 0.17 | 42 | 40 | 1 | 62 | 0 | 139 | 8053 | Healthy
201109123 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2011-09-09 | 5.31 | 3.63 | 0.78 | 58 | 47 | 1 | 65 | 0 | 178 | 8670 | Healthy
201109124 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2011-09-09 | 9.57 | 6.9 | 1.82 | 46 | 45 | 1 | 61 | 0 | 151 | 8229 | Healthy
201203268 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2012-03-27 | 4.34 | 3 | 0.32 | 61 | 55 | 1 | 64 | 0 | 187 | 9846 | Healthy
201206011 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2012-06-04 | 4.29 | 2.98 | 0.13 | 97 | 60 | 1 | 67 | 0 | 197 | 11402 | Healthy
201206012 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2012-06-04 | 8.99 | 6.72 | 1.2 | 56 | 52 | 1 | 63 | 0 | 154 | 10337 | Healthy
201207129 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2012-07-16 | 4.14 | 2.82 | 0.11 | 96 | 62 | 1 | 70 | 0 | 205 | 11631 | Healthy
201208079 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2012-08-04 | 5.37 | 3.8 | 0.41 | 78 | 58 | 1 | 68 | 0 | 186 | 11228 | Healthy
201301049 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-01-05 | 4.51 | 3.06 | 0.22 | 87 | 60 | 1 | 67 | 0 | 210 | 11828 | Healthy
201301148 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-01-20 | 6.44 | 4.77 | 1.38 | 9 | 9 | 1 | 26 | 0 | 34 | 2770 | Healthy
201301149 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-01-20 | 4.66 | 3.41 | 0.97 | 9 | 9 | 1 | 26 | 0 | 35 | 2725 | Healthy
201301147 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-01-21 | 8.12 | 6.01 | 1.83 | 7 | 8 | 0 | 25 | 0 | 33 | 2754 | Healthy
201301169 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-01-27 | 8.08 | 6.26 | 1.47 | 6 | 10 | 1 | 26 | 0 | 77 | 3363 | Healthy
201305006 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-04-29 | 3.19 | 2.67 | 0.03 | 34 | 17 | 2 | 31 | 0 | 141 | 4718 | Healthy
201308018 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-08-02 | 3.46 | 2.88 | 0.04 | 72 | 21 | 2 | 33 | 0 | 150 | 5196 | Healthy
201309042 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-09-03 | 3.81 | 3.12 | 0.14 | 76 | 18 | 2 | 32 | 0 | 142 | 5183 | Healthy
201309062 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-09-05 | 3.24 | 2.58 | 0.11 | 64 | 18 | 1 | 33 | 0 | 130 | 5274 | Healthy
201310213 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-10-19 | 3.63 | 3.05 | 0.03 | 106 | 25 | 2 | 36 | 0 | 161 | 5238 | Healthy
201311153 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-11-09 | 3.72 | 3.14 | 0.02 | 112 | 24 | 2 | 36 | 0 | 164 | 5303 | Healthy
201311212 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2013-11-20 | 3.6 | 3.01 | 0.04 | 110 | 24 | 2 | 36 | 0 | 154 | 5154 | Healthy
201401180 | 40 | VIJAYAWADA - GWK-1 LR | BHEL - 6005070 | 2014-01-13 | 3.63 | 3.04 | 0.04 | 100 | 25 | 2 | 37 | 0 | 157 | 5246 | Healthy
200503042 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2005-03-09 | 4.48 | 2.98 | 0.75 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 412 | Healthy
200503082 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2005-03-16 | 6.85 | 4.84 | 1.26 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 581 | Healthy
200505039 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2005-05-02 | 7.55 | 5.3 | 1.36 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 51 | 1256 | Healthy
200506006 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2005-06-01 | 2.44 | 1.6 | 0.32 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47 | 1273 | Healthy
200506198 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2005-06-24 | 1.8 | 1.14 | 0.22 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 1203 | Healthy
200507043 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2005-07-11 | 7.74 | 5.63 | 1.46 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 59 | 2131 | Healthy
200507143 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2005-07-26 | 2 | 1.38 | 0.28 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 39 | 1426 | Healthy
200507144 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2005-07-26 | 7.84 | 5.67 | 1.65 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 56 | 2166 | Healthy
200510235 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2005-10-26 | 8.21 | 5.92 | 1.53 | 30 | 7 | 1 | 4 | 0 | 92 | 3416 | Healthy
200601214 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2006-01-27 | 2.3 | 1.39 | 0.24 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 55 | 2143 | Healthy
200605019 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2006-05-01 | 10.34 | 7.2 | 2.1 | 8 | 50 | 7 | 37 | 0 | 90 | 4961 | Healthy
200606013 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2006-06-01 | 9.23 | 6.51 | 1.72 | 33 | 9 | 2 | 7 | 0 | 121 | 5155 | Healthy
200609036 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2006-09-04 | 3.91 | 2.49 | 0.63 | 40 | 13 | 2 | 10 | 0 | 144 | 2557 | Healthy
200610044 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2006-10-04 | 3.46 | 2.19 | 0.46 | 37 | 12 | 2 | 10 | 0 | 134 | 6180 | Healthy
200611087 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2006-11-09 | 10.01 | 7.11 | 1.9 | 42 | 13 | 2 | 11 | 0 | 154 | 6930 | Healthy
200702103 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2007-02-12 | 11.24 | 7.93 | 2.3 | 41 | 27 | 3 | 13 | 0 | 165 | 7014 | Healthy
200705203 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2007-05-15 | 5.87 | 3.87 | 0.94 | 42 | 15 | 2 | 11 | 0 | 177 | 7744 | Healthy
200708133 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2007-08-16 | 3.02 | 2.02 | 0.19 | 35 | 16 | 2 | 14 | 0 | 154 | 7893 | Healthy
200711261 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2007-11-18 | 3.14 | 2.21 | 0.05 | 76 | 18 | 3 | 15 | 0 | 190 | 8498 | Healthy
200802251 | 48 | VIJAYAWADA - GWK-2 LR | CGL - 25053 | 2008-02-23 | 2.79 | 1.86 | 0.086 | 34 | 17 | 2 | 15 | 0 | 180 | 8173 | Healthy
200503043 | 2229 | VIJAYAWADA - GWK-2 NGR | CGL - | 2005-03-04 | 7.74 | 5.14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 402 | Healthy
200703047 | 2229 | VIJAYAWADA - GWK-2 NGR | CGL - 25055 | 2007-03-11 | 10.2 | 6.54 | 3.05 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 84 | 1144 | Healthy
200503039 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-03-04 | 6.35 | 4.28 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 364 | Healthy
200503040 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-03-04 | 7.84 | 5.44 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 576 | Healthy
200503083 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-03-16 | 7.36 | 5.43 | 1.49 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 231 | 958 | Healthy
200504088 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-04-12 | 4.99 | 3.53 | 0.74 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1538 | Healthy
200506161 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-06-15 | 7.01 | 4.99 | 0.93 | 48 | 11 | 1 | 1 | 0 | 542 | 3098 | Healthy
200507082 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-07-15 | 4.51 | 3.31 | 0.47 | 56 | 13 | 1 | 1 | 0 | 453 | 3057 | Healthy
200508096 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-08-17 | 6.56 | 5.05 | 0.74 | 83 | 22 | 1 | 2 | 0 | 597 | 4210 | Healthy
200509080 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-09-15 | 4.75 | 3.51 | 0.35 | 68 | 23 | 2 | 2 | 0 | 488 | 3928 | Healthy
200510123 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-10-17 | 7.29 | 5.33 | 0.82 | 80 | 34 | 1 | 2 | 0 | 540 | 5264 | Healthy
200511102 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-11-16 | 10.3 | 7.69 | 1.48 | 76 | 45 | 2 | 4 | 0 | 534 | 6431 | Healthy
200512163 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2005-12-16 | 5.26 | 3.94 | 0.4 | 69 | 42 | 1 | 3 | 0 | 402 | 5419 | Healthy
200601115 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2006-01-17 | 10.34 | 7.76 | 1.4 | 86 | 60 | 1 | 4 | 0 | 450 | 7004 | Healthy
200603032 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2006-03-02 | 10.66 | 7.73 | 1.44 | 75 | 73 | 2 | 6 | 0 | 387 | 8211 | Healthy
200604065 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2006-04-03 | 10.31 | 7.51 | 1.38 | 73 | 78 | 2 | 7 | 0 | 335 | 8394 | Healthy
200605020 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2006-05-01 | 7.4 | 5.3 | 0.68 | 80 | 95 | 2 | 8 | 0 | 329 | 9748 | Healthy
200606014 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2006-06-01 | 6.12 | 4.33 | 0.49 | 71 | 89 | 2 | 8 | 0 | 245 | 8617 | Healthy
200607082 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2006-07-05 | 6.97 | 4.9 | 0.67 | 72 | 115 | 2 | 11 | 0 | 227 | 9715 | Healthy
200608050 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2006-08-05 | 10.3 | 7.43 | 1.29 | 74 | 125 | 2 | 11 | 0 | 204 | 9684 | Healthy
200609037 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2006-09-04 | 7.08 | 5.02 | 0.58 | 61 | 141 | 3 | 13 | 0 | 196 | 11174 | Healthy
200610045 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2006-10-04 | 6.91 | 4.78 | 0.57 | 47 | 136 | 2 | 13 | 0 | 184 | 10677 | Healthy
200611088 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2006-11-09 | 7.58 | 5.38 | 0.67 | 45 | 149 | 4 | 15 | 0 | 193 | 11485 | Healthy
200702104 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2007-02-12 | 10.64 | 7.71 | 1.44 | 26 | 155 | 3 | 15 | 0 | 193 | 11293 | Healthy
200705204 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2007-05-15 | 11.41 | 8.11 | 1.47 | 23 | 180 | 3 | 19 | 0 | 228 | 14238 | Healthy
200708134 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2007-08-16 | 8.78 | 6.68 | 0.75 | 19 | 176 | 3 | 21 | 0 | 209 | 13222 | Healthy
200711260 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2007-11-18 | 0.81 | 0.55 | 0.16 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1055 | Healthy
200711332 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2007-11-23 | 1.6 | 1.07 | 0.28 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2408 | Healthy
200802252 | 2215 | VIJAYAWADA - GWK-3 LR | BHEL - 6006177 | 2008-02-23 | 8.17 | 6.28 | 1.42 | 8 | 20 | 3 | 5 | 0 | 148 | 4486 | Healthy
200503041 | 2228 | VIJAYAWADA - GWK-3 NGR | BHEL - 6006223 | 2005-03-04 | 8.59 | 5.72 | 2.21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 41 | 259 | Healthy
200412054 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2004-12-03 | 3.59 | 2.49 | 0.6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 351 | Healthy
200502035 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2005-02-04 | 4.31 | 3.28 | 0.8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 212 | 686 | Healthy
200504089 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2005-04-12 | 8.27 | 6.36 | 1.44 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 339 | 789 | Healthy
200506160 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2005-06-15 | 3.85 | 3 | 0.5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 368 | 1059 | Healthy
200509079 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2005-09-15 | 4.65 | 3.54 | 0.51 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 353 | 946 | Healthy
200512164 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2005-12-16 | 5.08 | 3.92 | 0.55 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 414 | 1117 | Healthy
200603159 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2006-03-20 | 8.85 | 6.47 | 1.14 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 523 | 1575 | Healthy
200606126 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2006-06-09 | 7.2 | 5.62 | 0.95 | 22 | 7 | 1 | 2 | 0 | 663 | 2253 | Healthy
200609038 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2006-09-04 | 10.36 | 7.22 | 1.75 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 634 | 2167 | Healthy
200703038 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2007-03-06 | 7.5 | 6.06 | 0.91 | 33 | 8 | 1 | 2 | 0 | 753 | 2171 | Healthy
200709118 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2007-09-15 | 7.31 | 6.34 | 0.57 | 33 | 11 | 2 | 3 | 0 | 809 | 3080 | Healthy
200709206 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2007-09-26 | 7.74 | 6.74 | 0.6 | 37 | 11 | 2 | 3 | 0 | 887 | 3198 | Healthy
200709207 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2007-09-26 | 7.09 | 6.14 | 0.48 | 34 | 11 | 2 | 3 | 0 | 870 | 3301 | Healthy
200711329 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2007-11-22 | 5.89 | 4.87 | 0.73 | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 599 | 2239 | Healthy
200711330 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2007-11-22 | 5.85 | 4.83 | 0.75 | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 570 | 2015 | Healthy
200711331 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2007-11-23 | 5.33 | 4.56 | 0.46 | 29 | 9 | 1 | 2 | 0 | 651 | 2349 | Healthy
200712232 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2007-12-17 | 6.78 | 5.72 | 0.68 | 27 | 10 | 2 | 3 | 0 | 791 | 2982 | Healthy
200806180 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2008-06-18 | 7.39 | 5.36 | 1.8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 287 | 2010 | Healthy
200807028 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2008-07-02 | 7.26 | 6.26 | 0.58 | 18 | 11 | 2 | 2 | 0 | 860 | 3387 | Healthy
200901168 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2009-01-09 | 9.37 | 7.68 | 1.26 | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 898 | 3300 | Healthy
200907098 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2009-07-08 | 9.26 | 6.3 | 2.82 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 | 1262 | Healthy
200908065 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2009-08-06 | 6.14 | 5.25 | 0.43 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 962 | 3631 | Healthy
201002077 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2010-02-10 | 7.65 | 6.59 | 0.58 | 7 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1053 | 3680 | Healthy
201008151 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2010-08-16 | 7.66 | 6.49 | 0.66 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1058 | 4007 | Healthy
201102324 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2011-02-15 | 8.66 | 7.46 | 0.64 | 9 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1250 | 4345 | Healthy
201109127 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2011-08-30 | 10.75 | 8.9 | 1.27 | 9 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1294 | 4433 | Healthy
201109128 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2011-09-09 | 9.98 | 8.22 | 1.23 | 8 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1167 | 4069 | Healthy
201109129 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2011-09-09 | 10.33 | 8.37 | 1.45 | 7 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1079 | 4030 | Healthy
201203266 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2012-03-27 | 9.61 | 8.35 | 0.61 | 7 | 16 | 8 | 4 | 0 | 1434 | 5035 | Healthy
201209222 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2012-09-27 | 9.49 | 8.26 | 0.49 | 11 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1564 | 5895 | Healthy
201210187 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2012-10-25 | 9.73 | 8.45 | 0.53 | 11 | 17 | 8 | 5 | 0 | 1587 | 5952 | Healthy
201305004 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2013-04-29 | 8.91 | 7.73 | 0.4 | 11 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1590 | 6183 | Healthy
201307202 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2013-07-11 | 8.6 | 7.35 | 0.5 | 93 | 1095 | 63 | 102 | 0 | 1732 | 4468 | Healthy
201307203 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2013-07-11 | 8.23 | 7.2 | 0.21 | 114 | 1195 | 68 | 110 | 0 | 1889 | 4833 | Healthy
201307206 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2013-07-12 | 8.43 | 7.22 | 0.49 | 9 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1419 | 5683 | Healthy
201307209 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2013-07-14 | 8.33 | 7.12 | 0.47 | 9 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1409 | 5888 | Healthy
201403054 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT#1 | CGL - T8988/1 | 2014-03-03 | 9.72 | 8.42 | 0.54 | 12 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1690 | 5865 | Healthy
1232 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2015-02-04 | 7.61 | 0 | 0 | 9 | 22 | 11 | 6 | 0 | 1203 | 5057 | Healthy
32336 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2016-02-20 | 4.63 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 501 | 2923 | Healthy
73352 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2016-08-06 | 4.36 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 726 | 4327 | Healthy
123697 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2017-02-03 | 4.39 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 738 | 4014 | Healthy
240905 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2018-02-08 | 5.03 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 772 | 4080 | Healthy
294856 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2018-08-03 | 6.51 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 985 | 6101 | Healthy
352096 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2019-02-08 | 5.65 | 4.75 | 0.26 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 964 | 5349 | Healthy
401806 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2019-08-10 | 6.72 | 5.49 | 0.54 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 962 | 6003 | Healthy
452668 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2020-02-18 | 5.93 | 4.79 | 0.46 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 912 | 5836 | Healthy
494754 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2020-08-31 | 6.7 | 5.36 | 0.55 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 6821 | Healthy
502291 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2020-09-26 | 7.26 | 5.86 | 0.6 | 7 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1117 | 6878 | Healthy
549680 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2021-03-04 | 6.47 | 5.2 | 0.5 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1012 | 6607 | Healthy
565067 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2021-04-19 | 6.61 | 5.31 | 0.56 | 6 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1072 | 6332 | Healthy
601224 | 2052 | VIJAYAWADA - ICT-1 | CGL - T8988/1 | 2021-09-11 | 6.36 | 5.12 | 0.53 | 6 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1041 | 5966 | Healthy
200803176 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2008-03-17 | 1.05 | 0.8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | Healthy
200804048 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2008-03-29 | 1.16 | 0.86 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | Healthy
200804049 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2008-03-29 | 1.03 | 0.8 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 132 | Healthy
200804050 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2008-03-29 | 1.27 | 0.97 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | Healthy
200804051 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2008-04-02 | 1.14 | 0.88 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87 | Healthy
200804097 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2008-04-07 | 7.66 | 6.02 | 1.62 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 178 | Healthy
200804188 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2008-04-15 | 1.72 | 1.35 | 0.36 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 176 | Healthy
200805012 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2008-05-01 | 1.22 | 0.92 | 0.27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 269 | Healthy
200806178 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2008-06-18 | 2.75 | 2.12 | 0.56 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 | 584 | Healthy
200807029 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2008-07-02 | 1.51 | 1.2 | 0.23 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 593 | Healthy
200810070 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2008-10-06 | 1.38 | 1.11 | 0.2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 633 | Healthy
200904018 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2009-03-31 | 7.36 | 5.81 | 1.42 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1137 | Healthy
200909054 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2009-09-07 | 1.9 | 1.54 | 0.21 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 258 | 1283 | Healthy
201003022 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2010-03-01 | 3.04 | 2.33 | 0.54 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 279 | 1363 | Healthy
201008150 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2010-08-16 | 2.04 | 1.62 | 0.24 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 280 | 1482 | Healthy
201102325 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2011-02-15 | 2.27 | 1.85 | 0.19 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 380 | 1849 | Healthy
201109130 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2011-08-30 | 4.82 | 3.58 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 395 | 2008 | Healthy
201109131 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2011-09-09 | 5.22 | 3.93 | 1.05 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 411 | 2062 | Healthy
201109132 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2011-09-09 | 3.54 | 2.7 | 0.6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 361 | 1960 | Healthy
201203267 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2012-03-27 | 3.47 | 2.84 | 0.37 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 458 | 2191 | Healthy
201209224 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2012-09-27 | 3.19 | 2.68 | 0.2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 501 | 2578 | Healthy
201210186 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2012-10-25 | 3.22 | 2.68 | 0.22 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 494 | 2617 | Healthy
201305005 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2013-04-29 | 2.73 | 2.29 | 0.08 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 555 | 2976 | Healthy
201310211 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2013-10-19 | 3.4 | 2.84 | 0.19 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 606 | 3102 | Healthy
201405019 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2014-05-01 | 3.3 | 2.79 | 0.09 | 7 | 19 | 1 | 4 | 0 | 647 | 3579 | Healthy
1233 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2015-02-04 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 407 | 2655 | Healthy
32337 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2016-02-20 | 4.02 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 736 | 3960 | Healthy
73353 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2016-08-06 | 3.72 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 705 | 4120 | Healthy
123698 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2017-02-03 | 3.55 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 654 | 3652 | Healthy
240906 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2018-02-08 | 3.96 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 632 | 3450 | Healthy
294857 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2018-08-03 | 4.42 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 741 | 4806 | Healthy
352097 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2019-02-08 | 6.55 | 5.14 | 0.92 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 638 | 4180 | Healthy
401807 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2019-08-10 | 3.88 | 3.18 | 0.15 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 692 | 4715 | Healthy
452670 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2020-02-18 | 3.93 | 3.17 | 0.25 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 631 | 4540 | Healthy
494755 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2020-08-31 | 4.32 | 3.47 | 0.23 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 733 | 5451 | Healthy
545563 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2021-02-20 | 4.97 | 4.05 | 0.25 | 6 | 14 | 4 | 4 | 0 | 816 | 5809 | Healthy
565068 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2021-04-19 | 4.77 | 3.83 | 0.33 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 802 | 5284 | Healthy
598016 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2021-08-30 | 5.19 | 4.22 | 0.37 | 7 | 13 | 5 | 4 | 0 | 908 | 5603 | Healthy
644803 | 3840 | VIJAYAWADA - ICT-2 | CGL - BHO-9321/1 | 2022-02-28 | 5.71 | 4.65 | 0.44 | 7 | 13 | 6 | 4 | 0 | 911 | 5273 | Healthy
143139 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2017-03-30 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 146 | Healthy
143140 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2017-03-30 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 139 | Healthy
145368 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2017-04-03 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 235 | Healthy
150736 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2017-04-27 | 1.47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 415 | Healthy
151026 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2017-04-27 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 330 | Healthy
176078 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2017-07-15 | 0.71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 618 | Healthy
194503 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2017-09-21 | 1.82 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 156 | 717 | Healthy
207669 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2017-11-07 | 1.56 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 184 | 789 | Healthy
225782 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2017-12-28 | 5.39 | 0 | 0 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 211 | 890 | Healthy
240907 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2018-02-08 | 1.24 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 202 | 747 | Healthy
261208 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2018-04-05 | 2.02 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 1 | 0 | 264 | 812 | Healthy
323503 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2018-11-03 | 2.72 | 2.06 | 0.52 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 297 | 1110 | Healthy
352098 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2019-02-08 | 1.62 | 1.37 | 0.1 | 42 | 4 | 1 | 1 | 0 | 372 | 1140 | Healthy
367646 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2019-03-29 | 2.5 | 2.02 | 0.33 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0.1 | 336 | 1131 | Healthy
376867 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2019-05-03 | 3.13 | 2.51 | 0.46 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0.1 | 321 | 1230 | Healthy
396427 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2019-07-20 | 2.17 | 1.69 | 0.3 | 41 | 5 | 1 | 1 | 0 | 357 | 1509 | Healthy
401808 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2019-08-10 | 2.46 | 1.88 | 0.39 | 40 | 5 | 1 | 1 | 0 | 365 | 1486 | Healthy
452672 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2020-02-18 | 1.93 | 1.53 | 0.17 | 40 | 6 | 1 | 1 | 0.1 | 431 | 1705 | Healthy
494762 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2020-08-31 | 2.1 | 1.66 | 0.18 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 482 | 2162 | Healthy
545585 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2021-02-20 | 2.67 | 2.17 | 0.16 | 33 | 10 | 1 | 2 | 0.2 | 599 | 2655 | Healthy
565069 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2021-04-19 | 2.34 | 1.83 | 0.21 | 38 | 8 | 1 | 2 | 0.1 | 583 | 2308 | Healthy
571452 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2021-05-21 | 2.25 | 1.76 | 0.21 | 32 | 8 | 1 | 2 | 0.1 | 523 | 2159 | Healthy
618394 | 9231 | VIJAYAWADA - ICT-3 | ALSTOM - B-30985 | 2021-11-19 | 2.2 | 1.75 | 0.16 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 594 | 2301 | Healthy
200301106 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2003-01-22 | 2.14 | 1.49 | 0.6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 69 | Healthy
200301146 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2003-01-27 | 5.57 | 4.1 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | Healthy
200302002 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2003-02-02 | 4.07 | 2.89 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 196 | Healthy
200304133 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2003-04-22 | 8.24 | 6.08 | 1.65 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 179 | 982 | Healthy
200307159 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2003-07-23 | 5.13 | 3.95 | 0.9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 236 | 1647 | Healthy
200401106 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2004-01-22 | 6.1 | 4.74 | 0.9 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 236 | 1703 | Healthy
200407145 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2004-07-23 | 5.33 | 4.22 | 0.64 | 6 | 25 | 2 | 20 | 0 | 262 | 2321 | Healthy
200410173 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2004-10-25 | 4.58 | 3.48 | 0.46 | 4 | 25 | 2 | 25 | 0 | 211 | 2066 | Healthy
200501158 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2005-01-27 | 7.49 | 6.19 | 0.94 | 6 | 42 | 3 | 50 | 0 | 306 | 3268 | Healthy
200505040 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2005-05-02 | 7.72 | 5.96 | 0.81 | 6 | 46 | 3 | 56 | 0 | 319 | 3177 | Healthy
200511052 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2005-11-07 | 8.39 | 6.61 | 0.91 | 7 | 58 | 4 | 75 | 0 | 288 | 3653 | Healthy
200605092 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2006-05-09 | 7.12 | 5.63 | 0.49 | 8 | 81 | 7 | 149 | 0 | 345 | 5204 | Healthy
200612083 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2006-12-09 | 9.6 | 7.71 | 0.91 | 12 | 105 | 8 | 193 | 0 | 373 | 5606 | Faulty
200706093 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2007-06-11 | 7.96 | 6.94 | 0.35 | 10 | 116 | 9 | 246 | 0 | 335 | 5993 | Faulty
200709155 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2007-09-19 | 7.39 | 6.5 | 0.23 | 4 | 118 | 9 | 264 | 0 | 317 | 5974 | Faulty
200803180 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2008-03-17 | 6.39 | 5.6 | 0.14 | 9 | 116 | 10 | 276 | 0 | 319 | 5705 | Faulty
200809012 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2008-08-31 | 6.47 | 5.66 | 0.15 | 10 | 117 | 10 | 331 | 0 | 297 | 5847 | Faulty
200903024 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2009-03-04 | 7.68 | 6.43 | 0.62 | 8 | 113 | 10 | 339 | 0 | 283 | 5597 | Faulty
200909053 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2009-09-07 | 6 | 5.24 | 0.07 | 9 | 122 | 10 | 369 | 0 | 323 | 6048 | Faulty
201003023 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2010-03-01 | 11.22 | 9 | 1.47 | 11 | 146 | 12 | 424 | 0 | 367 | 6506 | Faulty
201007080 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2010-07-09 | 6.96 | 5.96 | 0.17 | 10 | 139 | 12 | 436 | 0 | 334 | 6733 | Faulty
201101135 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2011-01-10 | 7.51 | 6.62 | 0.07 | 12 | 170 | 15 | 542 | 0 | 392 | 7103 | Faulty
201108020 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2011-07-31 | 11.17 | 9.32 | 1.11 | 11 | 155 | 12 | 493 | 0 | 389 | 6387 | Faulty
201201353 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2012-01-29 | 8.68 | 7.5 | 0.38 | 9 | 180 | 11 | 512 | 0 | 369 | 6917 | Faulty
201201354 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2012-01-29 | 9.85 | 8.65 | 0.32 | 14 | 199 | 13 | 552 | 0 | 446 | 7616 | Faulty
201207128 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2012-07-16 | 10.25 | 9.13 | 0.14 | 20 | 212 | 14 | 609 | 0 | 472 | 8490 | Faulty
201301050 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2013-01-05 | 9.08 | 8 | 0.13 | 16 | 199 | 13 | 603 | 0 | 444 | 8283 | Faulty
201305007 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2013-04-29 | 8.86 | 7.84 | 0.03 | 15 | 188 | 13 | 657 | 0 | 480 | 8615 | Faulty
201307332 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2013-07-19 | 7.56 | 6.59 | 0.05 | 12 | 171 | 12 | 943 | 0 | 405 | 7885 | Faulty
201307331 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2013-07-20 | 7.77 | 6.79 | 0.04 | 12 | 177 | 12 | 650 | 0 | 420 | 8091 | Faulty
201310212 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2013-10-19 | 9.25 | 8.32 | 0.02 | 12 | 195 | 16 | 671 | 0 | 497 | 7694 | Faulty
201403057 | 1659 | VIJAYAWADA - Nellore - 1 SR | BHEL - 6005977 | 2014-03-03 | 9.33 | 8.38 | 0.04 | 9 | 192 | 14 | 664 | 0 | 485 | 7733 | Faulty
200301107 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2003-01-22 | 2.31 | 1.63 | 0.61 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 116 | Healthy
200302003 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2003-02-01 | 2.41 | 1.69 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | Healthy
200304134 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2003-04-22 | 4.79 | 3.52 | 0.93 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1070 | Healthy
200307160 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2003-07-23 | 2.8 | 2.18 | 0.4 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 244 | 1429 | Healthy
200401107 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2004-01-22 | 22.71 | 17.28 | 4.76 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1333 | Healthy
200407144 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2004-07-23 | 2.43 | 1.55 | 0.23 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 151 | 1620 | Healthy
200501159 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2005-01-27 | 7.64 | 5.91 | 1.42 | 7 | 19 | 2 | 9 | 0 | 210 | 2668 | Healthy
200507083 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2005-07-15 | 8.44 | 6.26 | 1.53 | 8 | 24 | 3 | 15 | 0 | 181 | 2969 | Healthy
200601113 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2006-01-17 | 9.43 | 7.02 | 1.58 | 8 | 33 | 3 | 24 | 0 | 213 | 3530 | Healthy
200612084 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2006-12-09 | 10.35 | 7.77 | 1.83 | 12 | 57 | 6 | 58 | 0 | 250 | 4975 | Healthy
200706094 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2007-06-11 | 8.76 | 6.89 | 1.32 | 10 | 60 | 6 | 71 | 0 | 207 | 5037 | Healthy
200712079 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2007-12-08 | 3.36 | 2.68 | 0.13 | 11 | 65 | 7 | 81 | 0 | 219 | 5086 | Healthy
200801137 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2008-01-10 | 8.21 | 6.52 | 1.12 | 11 | 72 | 7 | 91 | 0 | 239 | 5271 | Healthy
200806183 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2008-06-18 | 7.33 | 6.03 | 0.81 | 11 | 76 | 8 | 114 | 0 | 202 | 4454 | Healthy
200812102 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2008-12-03 | 5.25 | 4.55 | 0.13 | 8 | 71 | 9 | 105 | 0 | 289 | 5209 | Healthy
200901165 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2009-01-09 | 7.17 | 5.98 | 0.6 | 9 | 82 | 10 | 112 | 0 | 336 | 5375 | Healthy
200907096 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2009-07-08 | 6.62 | 5.64 | 0.22 | 9 | 101 | 11 | 134 | 0 | 375 | 6972 | Faulty
201001074 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2010-01-07 | 8.9 | 7.67 | 0.6 | 8 | 115 | 13 | 125 | 0 | 383 | 6048 | Faulty
201007081 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2010-07-09 | 6.49 | 5.7 | 0.12 | 11 | 118 | 11 | 162 | 0 | 370 | 6061 | Faulty
201101136 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2011-01-10 | 6.92 | 6.13 | 0.09 | 10 | 140 | 13 | 201 | 0 | 403 | 6239 | Faulty
201105072 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2011-05-07 | 8.43 | 7.04 | 0.74 | 9 | 129 | 10 | 184 | 0 | 364 | 5783 | Faulty
201108022 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2011-07-31 | 10.23 | 8.64 | 0.97 | 11 | 129 | 10 | 186 | 0 | 398 | 5522 | Faulty
201201355 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2012-01-29 | 8.41 | 7.33 | 0.37 | 10 | 168 | 10 | 198 | 0 | 397 | 6286 | Faulty
201201356 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2012-01-29 | 9.67 | 8.53 | 0.4 | 14 | 178 | 10 | 205 | 0 | 461 | 6630 | Faulty
201207127 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2012-07-16 | 9.41 | 8.4 | 0.18 | 17 | 189 | 11 | 230 | 0 | 463 | 7367 | Faulty
201301051 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2013-01-05 | 9.27 | 828 | 0.14 | 19 | 196 | 11 | 241 | 0 | 484 | 7536 | Faulty
201305157 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2013-05-16 | 9.55 | 8.61 | 0.02 | 19 | 194 | 11 | 288 | 0 | 551 | 8037 | Faulty
201311155 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2013-11-09 | 8.14 | 7.26 | 0.12 | 13 | 191 | 12 | 310 | 0 | 458 | 6629 | Faulty
201403058 | 1660 | VIJAYAWADA - Nellore - 2 SR | BHEL - 6005976 | 2014-03-03 | 9.42 | 8.61 | 0.03 | 15 | 204 | 13 | 326 | 0 | 531 | 6738 | Faulty
180772 | 9341 | VIJAYAWADA - Nellore AP 3 LR | CGL - T10261/1 | 2017-08-01 | 3.28 | 2.75 | 0.19 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 631 | 2708 | Healthy
180773 | 9341 | VIJAYAWADA - Nellore AP 3 LR | CGL - T10261/1 | 2017-08-01 | 8.28 | 6.11 | 2.05 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 131 | 1014 | Healthy
240912 | 9341 | VIJAYAWADA - Nellore AP 3 LR | CGL - T10261/1 | 2018-02-08 | 3.01 | 2.56 | 0.1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 609 | 2846 | Healthy
294895 | 9341 | VIJAYAWADA - Nellore AP 3 LR | CGL - T10261/1 | 2018-08-03 | 4.15 | 3.29 | 0.34 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 759 | 4370 | Healthy
352110 | 9341 | VIJAYAWADA - Nellore AP 3 LR | CGL - T10261/1 | 2019-02-08 | 4.19 | 3.41 | 0.24 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 747 | 4469 | Healthy
401811 | 9341 | VIJAYAWADA - Nellore AP 3 LR | CGL - T10261/1 | 2019-08-10 | 3.72 | 3.03 | 0.14 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 656 | 4877 | Healthy
452677 | 9341 | VIJAYAWADA - Nellore AP 3 LR | CGL - T10261/1 | 2020-02-18 | 3.72 | 2.97 | 0.15 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 645 | 5275 | Healthy
497329 | 9341 | VIJAYAWADA - Nellore AP 3 LR | CGL - T10261/1 | 2020-09-11 | 4.27 | 3.4 | 0.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 741 | 6954 | Healthy
549682 | 9341 | VIJAYAWADA - Nellore AP 3 LR | CGL - T10261/1 | 2021-03-04 | 3.78 | 3 | 0.1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 621 | 6208 | Healthy
601229 | 9341 | VIJAYAWADA - Nellore AP 3 LR | CGL - T10261/1 | 2021-09-11 | 3.95 | 3.14 | 0.11 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 685 | 6279 | Healthy
176081 | 9342 | VIJAYAWADA - Nellore AP 4 LR | CGL - T10261/2 | 2017-07-15 | 1.28 | 1.02 | 0.02 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 357 | 1910 | Healthy
176084 | 9342 | VIJAYAWADA - Nellore AP 4 LR | CGL - T10261/2 | 2017-07-15 | 7.49 | 5.42 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1224 | Healthy
240922 | 9342 | VIJAYAWADA - Nellore AP 4 LR | CGL - T10261/2 | 2018-02-08 | 1.92 | 1.61 | 0.04 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 433 | 2331 | Healthy
283517 | 9342 | VIJAYAWADA - Nellore AP 4 LR | CGL - T10261/2 | 2018-06-30 | 2.1 | 1.61 | 0.12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 433 | 3212 | Healthy
313680 | 9342 | VIJAYAWADA - Nellore AP 4 LR | CGL - T10261/2 | 2018-10-04 | 2.76 | 2.13 | 0.17 | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 546 | 4014 | Healthy
376871 | 9342 | VIJAYAWADA - Nellore AP 4 LR | CGL - T10261/2 | 2019-05-03 | 2.42 | 1.9 | 0.03 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 533 | 4379 | Healthy
424551 | 9342 | VIJAYAWADA - Nellore AP 4 LR | CGL - T10261/2 | 2019-11-06 | 3.2 | 2.35 | 0.34 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 437 | 4697 | Healthy
478437 | 9342 | VIJAYAWADA - Nellore AP 4 LR | CGL - T10261/2 | 2020-06-30 | 3.1 | 2.38 | 0.04 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 567 | 6302 | Healthy
528533 | 9342 | VIJAYAWADA - Nellore AP 4 LR | CGL - T10261/2 | 2020-12-30 | 3.45 | 2.63 | 0.14 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 548 | 6201 | Healthy
580819 | 9342 | VIJAYAWADA - Nellore AP 4 LR | CGL - T10261/2 | 2021-06-26 | 4.79 | 3.8 | 0.5 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 503 | 4377 | Healthy
201406107 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2014-06-09 | 9.23 | 8.23 | 0.05 | 10 | 193 | 14 | 662 | 0 | 473 | 8139 | Faulty
534 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2014-12-16 | 9.21 | 0 | 0 | 11 | 189 | 14 | 628 | 0 | 494 | 7871 | Faulty
32340 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2016-02-20 | 9.41 | 0 | 0 | 11 | 177 | 13 | 613 | 0 | 580 | 7898 | Faulty
73349 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2016-08-06 | 9.34 | 0 | 0 | 12 | 180 | 13 | 607 | 0 | 637 | 8799 | Faulty
123701 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2017-02-03 | 8.41 | 0 | 0 | 10 | 147 | 12 | 548 | 0 | 553 | 7792 | Faulty
180770 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2017-08-01 | 8.3 | 0 | 0 | 13 | 132 | 15 | 560 | 0 | 599 | 8464 | Faulty
207668 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2017-11-07 | 7.88 | 0 | 0 | 13 | 125 | 15 | 545 | 0 | 586 | 8361 | Faulty
240908 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2018-02-08 | 7.85 | 0 | 0 | 12 | 122 | 14 | 533 | 0 | 586 | 8298 | Faulty
294881 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2018-08-03 | 8.39 | 0 | 0 | 8 | 157 | 12 | 575 | 0 | 656 | 10932 | Faulty
352099 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2019-02-08 | 8.12 | 6.7 | 0.18 | 5 | 149 | 12 | 572 | 0 | 625 | 11012 | Faulty
401809 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2019-08-10 | 8.64 | 7.11 | 0.26 | 10 | 120 | 12 | 583 | 0 | 582 | 11421 | Faulty
447120 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2020-01-29 | 7.6 | 6.26 | 0.03 | 10 | 119 | 13 | 587 | 0 | 606 | 11769 | Faulty
478434 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2020-06-30 | 8.56 | 6.95 | 0.16 | 9 | 141 | 14 | 518 | 0 | 614 | 13178 | Faulty
528531 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2020-12-30 | 8.23 | 6.84 | 0.03 | 11 | 151 | 14 | 543 | 0 | 656 | 12178 | Faulty
580818 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2021-06-26 | 7.47 | 6.08 | 0.02 | 12 | 134 | 14 | 577 | 0 | 669 | 12350 | Faulty
585232 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2021-07-12 | 6.75 | 5.45 | 0.03 | 11 | 122 | 13 | 543 | 0 | 607 | 11356 | Faulty
636897 | 1659 | VIJAYAWADA - NLR-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005977 | 2022-01-31 | 6.83 | 5.52 | 0.03 | 11 | 118 | 13 | 539 | 0 | 613 | 11501 | Faulty
201406108 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2014-06-09 | 10.46 | 9.45 | 0.2 | 18 | 212 | 13 | 341 | 0 | 515 | 6950 | Faulty
535 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2014-12-16 | 9.61 | 0 | 0 | 18 | 210 | 13 | 343 | 0 | 512 | 6435 | Faulty
4809 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2015-05-08 | 7.92 | 0 | 0 | 12 | 202 | 13 | 342 | 0 | 441 | 6068 | Faulty
4812 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2015-05-08 | 8.45 | 0 | 0 | 17 | 200 | 12 | 333 | 0 | 458 | 5940 | Faulty
32341 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2016-02-20 | 9.49 | 0 | 0 | 18 | 234 | 13 | 386 | 0 | 569 | 6299 | Faulty
73348 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2016-08-06 | 8.6 | 0 | 0 | 16 | 217 | 13 | 392 | 0 | 523 | 5954 | Faulty
123702 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2017-02-03 | 8.07 | 0 | 0 | 16 | 212 | 12 | 368 | 0 | 492 | 5160 | Faulty
180768 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2017-08-01 | 8.28 | 0 | 0 | 17 | 196 | 15 | 389 | 0 | 495 | 5460 | Faulty
199849 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2017-10-10 | 7.41 | 0 | 0 | 15 | 170 | 14 | 372 | 0 | 424 | 4982 | Faulty
240910 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-02-08 | 7.51 | 0 | 0 | 13 | 166 | 14 | 367 | 0 | 420 | 4799 | Faulty
263584 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-04-18 | 8.39 | 0 | 0 | 9 | 216 | 11 | 1415 | 0 | 504 | 5444 | Faulty
263941 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-04-20 | 8.02 | 0 | 0 | 9 | 214 | 11 | 1491 | 0 | 489 | 5480 | Faulty
265787 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-04-27 | 8 | 0 | 0 | 9 | 213 | 11 | 1503 | 0 | 493 | 5554 | Faulty
267643 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-05-05 | 7.81 | 0 | 0 | 8 | 217 | 12 | 431 | 0 | 485 | 6611 | Faulty
269250 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-05-12 | 8.55 | 0 | 0 | 8 | 219 | 11 | 1479 | 0 | 509 | 5636 | Faulty
270951 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-05-18 | 9.5 | 0 | 0 | 10 | 243 | 11 | 1666 | 0 | 593 | 6061 | Faulty
273521 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-05-28 | 7.6 | 0 | 0 | 8 | 208 | 11 | 1475 | 0 | 472 | 5529 | Faulty
275798 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-06-05 | 7.84 | 0 | 0 | 8 | 218 | 12 | 428 | 0 | 514 | 6799 | Faulty
278587 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-06-14 | 7.48 | 0 | 0 | 7 | 210 | 12 | 418 | 0 | 487 | 6550 | Faulty
281435 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-06-22 | 7.52 | 0 | 0 | 7 | 213 | 12 | 419 | 0 | 497 | 6631 | Faulty
289740 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-07-24 | 7.02 | 0 | 0 | 5 | 196 | 11 | 406 | 0 | 431 | 6204 | Faulty
294883 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-08-03 | 8.93 | 0 | 0 | 7 | 217 | 12 | 427 | 0 | 496 | 6879 | Faulty
305195 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-09-08 | 7.18 | 0 | 0 | 6 | 199 | 12 | 402 | 0 | 466 | 6333 | Faulty
313678 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-10-04 | 9.04 | 0 | 0 | 8 | 228 | 12 | 432 | 0 | 543 | 7237 | Faulty
321391 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-10-30 | 10.2 | 8.88 | 0.45 | 8 | 237 | 13 | 434 | 0 | 598 | 7267 | Faulty
330015 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-11-30 | 7.91 | 7.05 | 0.04 | 7 | 212 | 12 | 423 | 0 | 524 | 7035 | Faulty
340155 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2018-12-29 | 7.12 | 6.21 | 0.17 | 5 | 187 | 11 | 389 | 0 | 447 | 6366 | Faulty
349040 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2019-01-30 | 7.12 | 6.33 | 0.03 | 4 | 197 | 11 | 394 | 0 | 485 | 6508 | Faulty
352108 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2019-02-08 | 7.88 | 7.03 | 0.04 | 5 | 211 | 11 | 405 | 0 | 529 | 6907 | Faulty
403752 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2019-08-21 | 6.17 | 4.61 | 0.27 | 70 | 40 | 4 | 73 | 0 | 198 | 12514 | Faulty
408714 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2019-09-05 | 7.98 | 6.88 | 0.27 | 7 | 145 | 11 | 400 | 0 | 456 | 7246 | Faulty
420250 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2019-10-17 | 8.31 | 7.27 | 0.14 | 8 | 157 | 12 | 415 | 0 | 609 | 7845 | Faulty
433684 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2019-12-10 | 8.54 | 7.5 | 0.09 | 8 | 174 | 12 | 435 | 0 | 570 | 8308 | Faulty
447121 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2020-01-29 | 7.46 | 6.55 | 0.02 | 7 | 153 | 11 | 403 | 0 | 523 | 7793 | Faulty
478435 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2020-06-30 | 7.85 | 6.81 | 0.05 | 7 | 172 | 17 | 488 | 0 | 564 | 8837 | Faulty
528532 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2020-12-30 | 7.78 | 6.8 | 0.03 | 7 | 176 | 12 | 365 | 0 | 585 | 8378 | Faulty
580817 | 1660 | VIJAYAWADA - NLR-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005976 | 2021-06-26 | 7.49 | 6.45 | 0.02 | 8 | 165 | 13 | 396 | 0 | 652 | 8987 | Faulty
200912181 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2009-12-18 | 0.87 | 0.61 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | Healthy
201001070 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2010-01-06 | 7.91 | 6.12 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 135 | Healthy
201001096 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2010-01-12 | 0.78 | 0.55 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 229 | Healthy
201001208 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2010-01-27 | 1 | 0.68 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 344 | Healthy
201002076 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2010-02-10 | 7.43 | 5.87 | 1.02 | 13 | 9 | 14 | 4 | 0 | 487 | 4942 | Healthy
201003039 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2010-03-02 | 4.42 | 3.06 | 1.28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 723 | Healthy
201004066 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2010-04-05 | 0.81 | 0.56 | 0.12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1216 | Healthy
201007082 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2010-07-09 | 1.06 | 0.73 | 0.14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 129 | 1827 | Healthy
201011059 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2010-11-03 | 1.05 | 0.68 | 0.13 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 146 | 2325 | Healthy
201105073 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2011-05-07 | 3.33 | 2.16 | 0.88 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 150 | 2839 | Healthy
201112014 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2011-11-28 | 3.13 | 2.2 | 0.52 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 182 | 3842 | Healthy
201112015 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2011-11-28 | 3.01 | 2.13 | 0.47 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 197 | 3952 | Healthy
201205278 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2012-05-24 | 1.97 | 1.29 | 0.18 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 184 | 4798 | Healthy
201205279 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2012-05-24 | 2.94 | 2.05 | 0.36 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 201 | 5077 | Healthy
201301052 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2013-01-05 | 2.16 | 1.37 | 0.17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 238 | 5952 | Healthy
201303055 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2013-03-03 | 1.86 | 1.11 | 0.14 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 231 | 5764 | Healthy
201305156 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2013-05-16 | 2.63 | 1.72 | 0.27 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 231 | 6122 | Healthy
201309041 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2013-09-03 | 1.79 | 1.02 | 0.08 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 238 | 6567 | Healthy
201311154 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri - 3 LR | ABB - 15001-003 | 2013-11-09 | 2.03 | 1.2 | 0.14 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 234 | 5973 | Healthy
536 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2014-12-16 | 7.8 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2 | 5 | 0 | 748 | 10249 | Healthy
1236 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2015-02-04 | 7.07 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1 | 4 | 0 | 649 | 8166 | Healthy
4811 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2015-05-08 | 8.24 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | 5 | 0 | 715 | 7839 | Healthy
32343 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2016-02-20 | 11.36 | 0 | 0 | 9 | 31 | 3 | 6 | 0 | 1285 | 11537 | Healthy
73346 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2016-08-06 | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 6 | 0 | 1275 | 11709 | Healthy
123703 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2017-02-03 | 9.41 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 7 | 0 | 1247 | 11465 | Healthy
180764 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2017-08-01 | 9.73 | 0 | 0 | 8 | 18 | 6 | 7 | 0 | 1329 | 12979 | Healthy
240913 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2018-02-08 | 9.43 | 0 | 0 | 7 | 18 | 6 | 7 | 0 | 1273 | 12453 | Healthy
294899 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2018-08-03 | 8.92 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 1 | 0 | 166 | 2016 | Healthy
352114 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2019-02-08 | 9.88 | 7.82 | 0.09 | 4 | 26 | 5 | 7 | 0 | 1638 | 18034 | Healthy
401813 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2019-08-10 | 9.08 | 6.97 | 0.19 | 7 | 21 | 5 | 8 | 0 | 1312 | 17947 | Healthy
452673 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2020-02-18 | 8.82 | 6.64 | 0.27 | 0 | 20 | 4 | 8 | 0 | 1129 | 17847 | Healthy
494779 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2020-08-31 | 8.85 | 6.6 | 0.14 | 0 | 24 | 4 | 8 | 0 | 1068 | 20182 | Healthy
516208 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2020-11-20 | 8.36 | 6.28 | 0.03 | 5 | 24 | 4 | 8 | 0 | 1027 | 19410 | Healthy
571455 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2021-05-21 | 9.17 | 7.01 | 0.04 | 6 | 26 | 5 | 9 | 0 | 1075 | 19987 | Healthy
618395 | 5524 | VIJAYAWADA - Vemagiri PG-2 LR | ABB - 15001-003 | 2021-11-19 | 8.76 | 6.66 | 0.02 | 6 | 25 | 4 | 10 | 0 | 955 | 19769 | Healthy
201406109 | 5524 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-3 LINE REACTOR | ABB - 15001-003 | 2014-06-09 | 5.98 | 4.69 | 0.45 | 6 | 22 | 1 | 3 | 0 | 502 | 7808 | Healthy
200806006 | 48 | VIJAYAWADA - Vemagiri-3 LR | CGL - 25053 | 2008-05-26 | 4.32 | 2.95 | 0.44 | 41 | 18 | 3 | 20 | 0 | 195 | 9048 | Healthy
200808096 | 48 | VIJAYAWADA - Vemagiri-3 LR | CGL - 25053 | 2008-08-12 | 7.91 | 5.78 | 1.21 | 32 | 17 | 2 | 19 | 0 | 177 | 8903 | Healthy
200811094 | 48 | VIJAYAWADA - Vemagiri-3 LR | CGL - 25053 | 2008-11-09 | 5.29 | 3.7 | 0.61 | 38 | 18 | 3 | 20 | 0 | 191 | 9507 | Healthy
200902061 | 48 | VIJAYAWADA - Vemagiri-3 LR | CGL - 25053 | 2009-02-01 | 3.22 | 2.12 | 0.16 | 35 | 18 | 3 | 20 | 0 | 188 | 6159 | Healthy
200903019 | 48 | VIJAYAWADA - Vemagiri-3 LR | CGL - 25053 | 2009-03-01 | 2.72 | 1.7 | 0.1 | 31 | 18 | 2 | 21 | 0 | 194 | 8975 | Healthy
200903023 | 48 | VIJAYAWADA - Vemagiri-3 LR | CGL - 25053 | 2009-03-04 | 0.68 | 0.43 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 514 | Healthy
200905078 | 48 | VIJAYAWADA - Vemagiri-3 LR | CGL - 25053 | 2009-05-09 | 7.78 | 6.1 | 1.54 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1.7 | 26 | 1408 | Healthy
1237 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2015-02-04 | 10.22 | 0 | 0 | 13 | 92 | 14 | 17 | 0 | 317 | 15499 | Healthy
32344 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2016-02-20 | 8.32 | 0 | 0 | 15 | 110 | 15 | 19 | 0 | 375 | 15786 | Healthy
73345 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2016-08-06 | 7.14 | 0 | 0 | 11 | 93 | 14 | 19 | 0 | 322 | 14936 | Healthy
123706 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2017-02-03 | 6.84 | 0 | 0 | 11 | 78 | 13 | 19 | 0 | 272 | 14196 | Healthy
180762 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2017-08-01 | 6.45 | 0 | 0 | 13 | 70 | 16 | 18 | 0 | 268 | 14173 | Healthy
240918 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2018-02-08 | 6.97 | 0 | 0 | 18 | 73 | 15 | 18 | 0 | 296 | 14363 | Healthy
294901 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2018-08-03 | 7.96 | 0 | 0 | 9 | 93 | 13 | 19 | 0 | 323 | 17100 | Healthy
352118 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2019-02-08 | 7.22 | 5.31 | 0.06 | 7 | 101 | 14 | 19 | 0 | 359 | 18101 | Healthy
401815 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2019-08-10 | 6.28 | 4.4 | 0.1 | 11 | 73 | 13 | 21 | 0 | 295 | 17382 | Healthy
452675 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2020-02-18 | 6.33 | 4.54 | 0.08 | 8 | 71 | 13 | 20 | 0 | 311 | 16663 | Healthy
494764 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2020-08-31 | 6.87 | 4.82 | 0.05 | 13 | 88 | 14 | 20 | 0 | 356 | 19497 | Healthy
549681 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2021-03-04 | 6.8 | 4.76 | 0.03 | 11 | 95 | 14 | 21 | 0 | 383 | 19553 | Healthy
601231 | 2215 | VIJAYAWADA - VEMAGIRI-4 LINE REACTOR | BHEL - 6006177 | 2021-09-11 | 6.15 | 4.39 | 0.03 | 9 | 84 | 14 | 22 | 0 | 389 | 16764 | Healthy
200806007 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2008-05-26 | 9.38 | 7.12 | 1.61 | 13 | 27 | 7 | 8 | 0 | 225 | 6238 | Healthy
200808097 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2008-08-12 | 3.16 | 2.26 | 0.18 | 13 | 29 | 9 | 7 | 0 | 233 | 6997 | Healthy
200902062 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2009-02-01 | 3.63 | 2.55 | 0.23 | 10 | 35 | 12 | 8 | 0 | 251 | 8143 | Healthy
200905079 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2009-05-09 | 3.63 | 2.49 | 0.17 | 11 | 41 | 13 | 9 | 0 | 293 | 9354 | Healthy
200909052 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2009-09-07 | 3.17 | 2.17 | 0.13 | 9 | 35 | 11 | 8 | 0 | 227 | 8368 | Healthy
200912037 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2009-12-02 | 8.02 | 5.84 | 1.05 | 12 | 43 | 13 | 10 | 0 | 259 | 10991 | Healthy
201006015 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2010-06-01 | 4.35 | 2.99 | 0.18 | 10 | 49 | 13 | 10 | 0 | 256 | 11452 | Healthy
201012009 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2010-12-01 | 9.07 | 6.76 | 1.16 | 11 | 54 | 13 | 11 | 0 | 238 | 11212 | Healthy
201107003 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2011-06-28 | 8.43 | 6.05 | 1.24 | 10 | 53 | 12 | 11 | 0 | 229 | 11047 | Healthy
201107004 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2011-06-28 | 7.64 | 5.32 | 1.11 | 13 | 57 | 13 | 11 | 0 | 264 | 11699 | Healthy
201108017 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2011-07-31 | 9.43 | 6.66 | 1.57 | 12 | 59 | 13 | 11 | 0 | 269 | 11619 | Healthy
201201072 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2012-01-08 | 6.78 | 5.03 | 0.28 | 17 | 75 | 13 | 12 | 0 | 297 | 14307 | Healthy
201207126 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2012-07-16 | 6.85 | 5.1 | 0.15 | 19 | 77 | 14 | 13 | 0 | 315 | 15553 | Healthy
201301053 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2013-01-05 | 7.02 | 5.19 | 0.18 | 18 | 78 | 13 | 13 | 0 | 343 | 16088 | Healthy
201308019 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2013-08-02 | 6.66 | 4.9 | 0.07 | 17 | 70 | 12 | 12 | 0 | 397 | 16366 | Healthy
201403059 | 2215 | VIJAYAWADA - Vemagiri-4 LR | BHEL - 6006177 | 2014-03-03 | 7.12 | 5.46 | 0.06 | 20 | 81 | 15 | 13 | 0 | 442 | 15428 | Healthy
201010041 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA-30171 | 2010-10-06 | 7.46 | 6.02 | 1.29 | 19 | 7 | 12 | 2 | 2.1 | 287 | 1141 | Healthy
201003050 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-03-03 | 8.9 | 7.09 | 1.24 | 103 | 14 | 6 | 21 | 0.7 | 503 | 5092 | Healthy
201008109 | 3646 | VIZAG - Pole-I, Spare Conv Tr. | ALSTOM-PTJ1778/06 | 2010-08-05 | 7.63 | 5.26 | 2.26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 136 | 931 | Healthy
201209172 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | BHEL - 6005069 | 2012-09-14 | 2.29 | 1.78 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 101 | Healthy
201101248 | 2891 | VIZAG - WA2. W1.T2. B-Ph | ABB/TMBRI 420 - 4103020/2003 | 2011-01-17 | 7.95 | 6.56 | 1.28 | 124 | 8 | 2 | 3 | 0 | 344 | 582 | Healthy
960103 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 1996-01-04 | 6.5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 102 | 986 | Healthy
960802 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 1996-08-01 | 2.2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 61 | 513 | Healthy
9701074 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 1997-01-31 | 6.2 | 5.3 | 0 | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 136 | 1207 | Healthy
9707095 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 1997-07-31 | 4.85 | 4.23 | 0 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 95 | 659 | Healthy
9802010 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 1998-01-31 | 6.4 | 5.3 | 1.07 | 15 | 21 | 11 | 7 | 0 | 147 | 558 | Healthy
199808002 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 1998-08-01 | 5.75 | 4.74 | 0.82 | 10 | 16 | 1 | 6 | 0 | 174 | 950 | Healthy
199902004 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 1999-02-01 | 5.9 | 4.67 | 1.09 | 7 | 13 | 1 | 5 | 0 | 126 | 1041 | Healthy
199908009 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 1999-07-31 | 8.75 | 6.83 | 1.58 | 7 | 14 | 1 | 7 | 0 | 142 | 1658 | Healthy
200002028 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2000-02-01 | 5.75 | 4.11 | 0.87 | 7 | 18 | 1 | 7 | 0 | 149 | 1345 | Healthy
200008029 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2000-08-01 | 8 | 5.99 | 1.39 | 8 | 30 | 6 | 9 | 0 | 149 | 1749 | Healthy
200012053 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2000-12-12 | 5 | 4.14 | 0.8 | 8 | 11 | 1 | 6 | 0 | 167 | 1301 | Healthy
200101002 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2000-12-31 | 2.25 | 1.69 | 0.51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 94 | Healthy
200101013 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2001-01-02 | 6.5 | 4.9 | 1.37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 183 | Healthy
200102034 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2001-02-01 | 3.5 | 2.44 | 0.71 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 | 260 | Healthy
200107022 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2001-07-10 | 8.25 | 6.26 | 1.76 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 932 | Healthy
200201017 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2002-01-01 | 6.25 | 4.66 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50 | 1061 | Healthy
200207017 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2002-07-01 | 6.5 | 4.8 | 1.27 | 4 | 5 | 1 | 11 | 0 | 41 | 1053 | Healthy
200301001 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2003-01-01 | 3.44 | 2.54 | 0.72 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 37 | 954 | Healthy
200307005 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2003-07-01 | 7.34 | 5.42 | 1.55 | 8 | 11 | 12 | 6 | 0 | 65 | 1490 | Healthy
200401015 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2004-01-01 | 5.41 | 4.99 | 1.15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1247 | Healthy
200406008 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2004-05-31 | 1.98 | 1.3 | 0.48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 304 | Healthy
200406009 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2004-06-01 | 1.6 | 1.06 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 317 | Healthy
200407012 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2004-07-01 | 7.31 | 5.27 | 1.54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 723 | Healthy
200410009 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2004-09-30 | 7.7 | 5.67 | 1.66 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 918 | Healthy
200501010 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2005-01-01 | 2.02 | 1.33 | 0.36 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 702 | Healthy
200504019 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2005-03-31 | 6.43 | 4.66 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.1 | 53 | 925 | Healthy
200510005 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2005-09-30 | 5.46 | 3.82 | 1.03 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | 781 | Healthy
200604063 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2006-04-03 | 4.63 | 2.91 | 0.92 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 39 | 1160 | Healthy
200612023 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2006-11-30 | 3.09 | 2.14 | 0.7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 53 | 1610 | Healthy
200706037 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2007-06-01 | 2.06 | 1.6 | 0.24 | 6 | 9 | 1 | 11 | 0 | 54 | 2117 | Healthy
200712013 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2007-11-29 | 1.36 | 1.08 | 0.06 | 7 | 9 | 1 | 12 | 0 | 61 | 2114 | Healthy
200806050 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2008-06-02 | 6.89 | 5.44 | 1.23 | 6 | 9 | 1 | 13 | 0 | 58 | 2128 | Healthy
200812062 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2008-11-29 | 2.28 | 1.76 | 0.27 | 6 | 9 | 1 | 14 | 0 | 60 | 2454 | Healthy
200904200 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2009-04-21 | 1.74 | 1.21 | 0.2 | 228 | 81 | 151 | 21 | 202.54 | 142 | 2371 | Faulty
200904201 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2009-04-21 | 2.1 | 1.43 | 0.36 | 188 | 76 | 140 | 21 | 172.69 | 128 | 2412 | Faulty
200904202 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2009-04-21 | 2.79 | 2 | 0.46 | 234 | 84 | 159 | 22 | 189.6 | 146 | 2404 | Faulty
200904203 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2009-04-21 | 1.9 | 1.23 | 0.29 | 214 | 79 | 142 | 22 | 142 | 136 | 2521 | Faulty
200904285 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2009-04-23 | 4.79 | 1.41 | 0.12 | 17167 | 3246 | 740 | 38 | 1279 | 7684 | 2468 | Faulty
200904286 | 42 | VIZAG - AT1 | CGL - 25017 | 2009-04-23 | 4.7 | 1.39 | 0.09 | 16943 | 3216 | 730 | 38 | 1269 | 7619 | 2440 | Faulty
201107164 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-13 | 4.01 | 2.92 | 1.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 133 | Healthy
201107165 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-13 | 9.16 | 7.11 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 139 | Healthy
201107166 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-13 | 3.56 | 2.59 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 128 | Healthy
201107167 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-13 | 3.62 | 2.65 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127 | Healthy
201107168 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-14 | 3.31 | 2.48 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 194 | Healthy
201107169 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-14 | 4.68 | 3.57 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 205 | Healthy
201107170 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-14 | 3.27 | 2.45 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 194 | Healthy
201107171 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-14 | 3.21 | 2.44 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 192 | Healthy
201107228 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-20 | 3.64 | 2.77 | 0.82 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 437 | Healthy
201107237 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-20 | 9.25 | 7.02 | 2.17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 468 | Healthy
200709227 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2007-09-27 | 1.78 | 1.34 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | Healthy
200709229 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2007-09-27 | 1.37 | 1.05 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | Healthy
200710038 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2007-09-30 | 2.38 | 1.83 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 134 | Healthy
200710039 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2007-10-01 | 2.39 | 1.82 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 117 | Healthy
200710091 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2007-10-06 | 2.17 | 1.66 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 134 | Healthy
200710200 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2007-10-15 | 2.37 | 1.84 | 0.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 195 | Healthy
200710292 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2007-10-25 | 2.26 | 1.67 | 0.56 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 263 | Healthy
200712014 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2007-11-29 | 8.46 | 6.61 | 1.81 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 320 | Healthy
200802071 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2008-02-06 | 2.48 | 1.91 | 0.53 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 87 | 342 | Healthy
200808016 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2008-08-02 | 3.14 | 2.47 | 0.59 | 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 174 | 631 | Healthy
200810031 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2008-10-01 | 7.99 | 6.27 | 1.63 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 185 | 685 | Healthy
200904080 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2009-04-04 | 8.94 | 6.89 | 1.95 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 233 | 806 | Healthy
200905074 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2009-05-09 | 2.96 | 2.33 | 0.5 | 25 | 6 | 6 | 2 | 0 | 304 | 921 | Healthy
200905075 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2009-05-10 | 4.01 | 3.16 | 0.73 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 279 | 880 | Healthy
200905076 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2009-05-11 | 7.54 | 5.94 | 1.47 | 24 | 6 | 6 | 2 | 0 | 281 | 931 | Healthy
200906047 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2009-06-01 | 2.8 | 2.2 | 0.44 | 27 | 9 | 12 | 3 | 0 | 337 | 1173 | Healthy
200908032 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2009-08-01 | 8.42 | 6.69 | 1.53 | 31 | 11 | 18 | 3 | 0 | 413 | 1483 | Healthy
201001038 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2009-12-29 | 8.11 | 6.39 | 1.56 | 20 | 8 | 15 | 2 | 0 | 339 | 1179 | Healthy
201001039 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2010-01-05 | 8.42 | 6.59 | 1.67 | 18 | 9 | 15 | 2 | 0 | 327 | 1185 | Healthy
201002038 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2010-01-12 | 4.45 | 3.51 | 0.77 | 23 | 9 | 14 | 3 | 0 | 369 | 1260 | Healthy
201002039 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2010-01-27 | 3.93 | 3.11 | 0.67 | 21 | 9 | 13 | 2 | 0 | 331 | 1167 | Healthy
201005060 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2010-05-03 | 7.73 | 6.16 | 1.34 | 32 | 11 | 15 | 3 | 0 | 490 | 1754 | Healthy
201011149 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2010-11-03 | 5.16 | 4.31 | 0.53 | 37 | 16 | 20 | 4 | 0 | 755 | 2313 | Healthy
201105053 | 3564 | VIZAG - AT-2 | BHEL - 6006345 | 2011-05-03 | 7.51 | 5.83 | 1.33 | 27 | 16 | 20 | 4 | 0 | 787 | 2593 | Healthy
9701072 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 1997-01-09 | 3.5 | 2.94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | Healthy
9701073 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 1997-01-12 | 7.3 | 6.3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18 | 1774 | Healthy
9707094 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 1997-07-31 | 4.25 | 3.72 | 0.65 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 22 | 969 | Healthy
9802011 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 1998-01-31 | 2.6 | 2.12 | 0.36 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | 514 | Healthy
199808003 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 1998-08-01 | 9.1 | 7.12 | 1.57 | 6 | 7 | 2 | 10 | 0 | 38 | 1836 | Healthy
199902005 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 1999-02-01 | 2.4 | 1.96 | 0.36 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 30 | 1237 | Healthy
199908010 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 1999-07-31 | 7.75 | 5.85 | 1.29 | 8 | 9 | 2 | 10 | 0 | 57 | 3180 | Healthy
200002027 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2000-02-01 | 5 | 3.5 | 0.72 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 63 | 2427 | Healthy
200008030 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2000-08-01 | 7.25 | 4.95 | 1.45 | 4 | 16 | 8 | 15 | 1.6 | 62 | 3191 | Healthy
200008100 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2000-08-15 | 8.5 | 6.12 | 1.43 | 6 | 17 | 2 | 15 | 0 | 74 | 3846 | Healthy
200102035 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2001-02-01 | 7 | 5.21 | 1.15 | 5 | 14 | 2 | 14 | 0 | 93 | 3581 | Healthy
200108043 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2001-07-31 | 2.25 | 1.65 | 0.17 | 4 | 11 | 1 | 9 | 0 | 79 | 2756 | Healthy
200202014 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2002-02-01 | 8.5 | 6.18 | 1.34 | 7 | 22 | 2 | 22 | 0 | 121 | 5666 | Healthy
200208027 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2002-08-01 | 6.83 | 5.14 | 1.05 | 0 | 67 | 65 | 62 | 0 | 72 | 3853 | Healthy
200211005 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2002-11-01 | 7.42 | 5.25 | 1.16 | 6 | 25 | 1 | 26 | 0 | 108 | 6753 | Healthy
200305027 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2003-05-01 | 9.67 | 6.86 | 1.51 | 10 | 38 | 1 | 38 | 0 | 154 | 9014 | Healthy
200311006 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2003-11-01 | 4.39 | 3.06 | 0.61 | 7 | 27 | 0 | 23 | 0 | 105 | 5587 | Healthy
200405012 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2004-05-01 | 3.31 | 2.12 | 0.32 | 5 | 28 | 1 | 35 | 0 | 97 | 7275 | Healthy
200411015 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2004-11-01 | 7.29 | 4.84 | 1.1 | 6 | 37 | 1 | 44 | 0 | 140 | 9057 | Healthy
200505017 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2005-04-30 | 5.3 | 3.18 | 0.46 | 0 | 33 | 3 | 37 | 0 | 30 | 8625 | Healthy
200507200 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2005-07-29 | 7.99 | 5.52 | 1.09 | 10 | 43 | 2 | 47 | 0 | 148 | 9963 | Healthy
200510266 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2005-10-28 | 5.39 | 3.335 | 0.48 | 8 | 36 | 1 | 39 | 0 | 121 | 8309 | Healthy
200602039 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2006-01-30 | 9.24 | 6.34 | 1.21 | 12 | 55 | 2 | 66 | 0 | 181 | 12874 | Healthy
200605040 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2006-05-03 | 10.33 | 6.82 | 1.37 | 13 | 59 | 2 | 80 | 0 | 191 | 14418 | Healthy
200612022 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2006-11-30 | 9.81 | 6.83 | 1.4 | 15 | 68 | 2 | 84 | 0 | 201 | 14816 | Healthy
200706036 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2007-06-01 | 5.55 | 3.71 | 0.24 | 15 | 74 | 3 | 100 | 0 | 193 | 16131 | Faulty
200712016 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2007-11-29 | 5.64 | 3.7 | 0.25 | 18 | 77 | 2 | 103 | 0 | 212 | 16541 | Faulty
200806049 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2008-06-02 | 5.68 | 3.77 | 0.13 | 29 | 81 | 4 | 119 | 0 | 226 | 17257 | Faulty
200812061 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2008-11-29 | 5.4 | 3.5 | 0.08 | 33 | 81 | 5 | 121 | 0 | 235 | 17650 | Faulty
200906153 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2009-06-01 | 8.58 | 6.06 | 0.76 | 28 | 80 | 6 | 119 | 0 | 258 | 17029 | Faulty
200912051 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2009-12-02 | 7.72 | 5.66 | 0.48 | 27 | 70 | 6 | 101 | 0 | 242 | 15317 | Faulty
201006042 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2010-06-03 | 7.52 | 5.27 | 0.07 | 34 | 86 | 8 | 133 | 0 | 316 | 21233 | Faulty
201012037 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2010-12-02 | 6.57 | 4.86 | 0.11 | 33 | 83 | 7 | 125 | 0 | 267 | 15488 | Faulty
201103003 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2011-02-24 | 7.12 | 5.27 | 0.1 | 42 | 91 | 8 | 134 | 0 | 297 | 16934 | Faulty
201106160 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2011-06-06 | 11.95 | 8.65 | 1.62 | 55 | 86 | 6 | 121 | 0 | 323 | 16161 | Faulty
201108298 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2011-08-24 | 5.95 | 4.33 | 0.53 | 26 | 55 | 4 | 80 | 0 | 177 | 10571 | Faulty
201110188 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2011-10-12 | 9.17 | 6.99 | 0.9 | 35 | 66 | 4 | 79 | 0 | 204 | 12425 | Faulty
201201032 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-01-02 | 6.74 | 5.53 | 0.48 | 44 | 73 | 4 | 86 | 0 | 209 | 6811 | Faulty
201203295 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-03-28 | 8.12 | 6.8 | 0.46 | 52 | 79 | 4 | 90 | 0 | 248 | 8035 | Faulty
201205080 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-05-03 | 8.67 | 7.41 | 0.28 | 60 | 88 | 5 | 98 | 0 | 276 | 9194 | Faulty
201206032 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-06-04 | 8.26 | 7.09 | 0.11 | 80 | 92 | 5 | 101 | 0 | 280 | 10015 | Faulty
201206195 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-06-27 | 8.42 | 7.14 | 0.23 | 73 | 91 | 5 | 101 | 0 | 274 | 9911 | Faulty
201206196 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-06-27 | 9.39 | 7.86 | 0.45 | 63 | 93 | 5 | 103 | 0 | 263 | 10211 | Faulty
201207051 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-07-03 | 8.36 | 7.15 | 0.14 | 76 | 93 | 5 | 103 | 0 | 286 | 10162 | Faulty
201207094 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-07-11 | 8.43 | 7.2 | 0.14 | 80 | 94 | 5 | 104 | 0 | 292 | 10290 | Faulty
201207095 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-07-11 | 8.72 | 7.45 | 0.17 | 81 | 96 | 5 | 104 | 0 | 297 | 10405 | Faulty
201207112 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-07-16 | 8.49 | 7.27 | 0.1 | 80 | 97 | 5 | 105 | 0 | 302 | 10584 | Faulty
201207113 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-07-16 | 8.61 | 7.36 | 0.14 | 77 | 97 | 5 | 105 | 0 | 298 | 10535 | Faulty
201207189 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-07-23 | 8.65 | 7.4 | 0.11 | 80 | 99 | 5 | 107 | 0 | 306 | 10710 | Faulty
201208067 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-08-01 | 10.71 | 9.24 | 0.38 | 89 | 96 | 5 | 104 | 0 | 316 | 10310 | Faulty
201208124 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-08-11 | 8.5 | 7.27 | 0.15 | 74 | 94 | 5 | 104 | 0 | 293 | 10227 | Faulty
201208125 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-08-11 | 8.13 | 6.95 | 0.11 | 73 | 93 | 5 | 104 | 0 | 289 | 10192 | Faulty
201208166 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-08-23 | 8.3 | 7.07 | 0.17 | 66 | 90 | 5 | 103 | 0 | 277 | 10064 | Faulty
201209034 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-09-01 | 10.4 | 8.71 | 0.42 | 73 | 98 | 5 | 116 | 0 | 297 | 12134 | Faulty
201209192 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-09-25 | 8.22 | 6.91 | 0.21 | 64 | 92 | 5 | 103 | 0 | 283 | 10441 | Faulty
201210034 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-10-04 | 8.39 | 7.07 | 0.23 | 64 | 93 | 5 | 104 | 0 | 282 | 10393 | Faulty
201210111 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-10-16 | 8.81 | 7.23 | 0.51 | 44 | 87 | 5 | 102 | 0 | 245 | 10243 | Faulty
201211016 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-10-30 | 9.63 | 8.23 | 0.28 | 72 | 95 | 5 | 103 | 0 | 313 | 10584 | Faulty
201211102 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-11-12 | 10.01 | 8.54 | 0.35 | 79 | 95 | 5 | 103 | 0 | 318 | 10571 | Faulty
201212029 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-12-03 | 8.18 | 6.86 | 0.26 | 59 | 91 | 5 | 102 | 0 | 291 | 10138 | Faulty
201301017 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2012-12-31 | 8.89 | 7.45 | 0.32 | 63 | 95 | 5 | 106 | 0 | 302 | 10581 | Faulty
201301119 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2013-01-17 | 8.55 | 7.17 | 0.27 | 62 | 94 | 5 | 105 | 0 | 300 | 10487 | Faulty
201301171 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2013-01-25 | 4.6 | 3.71 | 0.64 | 9 | 18 | 1 | 30 | 0 | 79 | 2372 | Healthy
201301172 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2013-01-25 | 8.47 | 6.69 | 1.53 | 10 | 18 | 1 | 30 | 0 | 72 | 2356 | Healthy
201302052 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2013-02-02 | 9.29 | 7.98 | 1.13 | 15 | 24 | 2 | 32 | 0 | 116 | 1615 | Healthy
201303064 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2013-03-02 | 13.39 | 11.47 | 1.61 | 26 | 33 | 3 | 39 | 0 | 152 | 2796 | Healthy
201304069 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2013-04-01 | 4.1 | 3.76 | 0.03 | 19 | 35 | 3 | 44 | 0 | 138 | 2890 | Healthy
201305054 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2013-05-02 | 4.42 | 4.02 | 0.06 | 22 | 32 | 3 | 47 | 0 | 154 | 3165 | Healthy
201306077 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2013-06-03 | 3.96 | 3.58 | 0.08 | 17 | 28 | 2 | 44 | 0 | 131 | 2852 | Healthy
201307087 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2013-07-01 | 4.14 | 3.69 | 0.01 | 17 | 32 | 3 | 51 | 0 | 139 | 3426 | Healthy
201310061 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2013-10-04 | 8.66 | 7.75 | 0.48 | 34 | 44 | 3 | 61 | 0 | 207 | 3972 | Healthy
201402074 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2014-02-03 | 5.78 | 5.15 | 0.18 | 24 | 46 | 3 | 67 | 0 | 190 | 4245 | Healthy
201405035 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2014-05-03 | 7.08 | 6.48 | 0.09 | 41 | 65 | 4 | 78 | 0 | 249 | 4713 | Healthy
200 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2014-11-08 | 8.25 | 0 | 0 | 38 | 60 | 4 | 82 | 0 | 253 | 5143 | Healthy
57311 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2016-06-03 | 7.45 | 0 | 0 | 30 | 71 | 3 | 103 | 0 | 329 | 2638 | Healthy
62867 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2016-06-24 | 9.56 | 0 | 0 | 13 | 78 | 4 | 116 | 0 | 325 | 2799 | Healthy
65452 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2016-07-02 | 8.23 | 0 | 0 | 32 | 79 | 4 | 108 | 0 | 361 | 2726 | Healthy
95454 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2016-10-24 | 7.41 | 0 | 0 | 28 | 68 | 4 | 105 | 0 | 321 | 2670 | Healthy
104354 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2016-11-29 | 7.15 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1 | 68 | 0 | 224 | 1895 | Healthy
108074 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2016-12-13 | 6.72 | 0 | 0 | 19 | 53 | 2 | 77 | 0 | 261 | 2348 | Healthy
120249 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2017-01-24 | 7.74 | 0 | 0 | 26 | 62 | 4 | 93 | 0 | 307 | 1965 | Healthy
133284 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2017-03-06 | 6.33 | 0 | 0 | 20 | 52 | 4 | 83 | 0 | 247 | 1892 | Healthy
149802 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2017-04-23 | 6.87 | 0 | 0 | 20 | 54 | 4 | 85 | 0 | 261 | 1902 | Healthy
158895 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2017-05-26 | 6.04 | 0 | 0 | 18 | 54 | 5 | 94 | 0 | 257 | 2249 | Healthy
173159 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2017-07-01 | 7.35 | 0 | 0 | 20 | 60 | 5 | 99 | 0 | 290 | 2414 | Healthy
188934 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2017-09-01 | 8.56 | 0 | 0 | 85 | 60 | 39 | 20 | 4.8 | 1547 | 9157 | Healthy
189699 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2017-09-05 | 6.43 | 0 | 0 | 17 | 55 | 5 | 100 | 0 | 261 | 2325 | Healthy
189803 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2017-09-05 | 6.9 | 0 | 0 | 17 | 53 | 5 | 87 | 0 | 262 | 1902 | Healthy
204940 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2017-10-30 | 7.37 | 0 | 0 | 14 | 55 | 5 | 91 | 0 | 251 | 2331 | Healthy
227722 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2018-01-04 | 7.37 | 0 | 0 | 25 | 58 | 5 | 94 | 0 | 295 | 2712 | Healthy
239883 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2018-02-14 | 7.57 | 0 | 0 | 29 | 63 | 5 | 107 | 0 | 322 | 3473 | Healthy
261660 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2018-04-09 | 6.96 | 0 | 0 | 27 | 68 | 3 | 95 | 0 | 279 | 2901 | Healthy
280545 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2018-06-20 | 7.61 | 0 | 0 | 33 | 81 | 4 | 113 | 0 | 362 | 4022 | Healthy
321422 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2018-10-30 | 8.7 | 7.84 | 0.4 | 27 | 81 | 4 | 115 | 0 | 357 | 3975 | Healthy
326113 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2018-11-16 | 6.84 | 6.34 | 0.07 | 23 | 72 | 3 | 112 | 0 | 316 | 3783 | Healthy
369860 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2019-04-05 | 6.87 | 6.38 | 0.09 | 17 | 78 | 4 | 115 | 0 | 300 | 3510 | Healthy
402437 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2019-08-16 | 7.06 | 6.63 | 0.02 | 20 | 63 | 4 | 124 | 0 | 288 | 3594 | Healthy
442918 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2020-01-14 | 6.81 | 4.88 | 1.73 | 0 | 24 | 3 | 79 | 0 | 63 | 1823 | Healthy
456171 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2020-02-28 | 6.49 | 6.03 | 0.04 | 15 | 61 | 4 | 118 | 0 | 275 | 3783 | Healthy
463428 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2020-03-20 | 6.92 | 6.38 | 0.12 | 15 | 61 | 4 | 118 | 0 | 282 | 3797 | Healthy
473087 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2020-06-05 | 6.48 | 5.72 | 0.36 | 9 | 56 | 4 | 116 | 0 | 224 | 3669 | Healthy
477380 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2020-06-26 | 7.93 | 7.37 | 0.01 | 16 | 83 | 5 | 116 | 0 | 326 | 4513 | Healthy
530880 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2021-01-06 | 6.58 | 6.08 | 0.03 | 14 | 76 | 4 | 118 | 0 | 289 | 4277 | Healthy
587786 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2021-07-22 | 6.64 | 6.13 | 0.05 | 14 | 75 | 5 | 133 | 0 | 313 | 3972 | Healthy
602920 | 157 | VIZAG - BUS REACTOR | BHEL - 6005101 | 2021-09-18 | 7.1 | 6.58 | 0.05 | 15 | 79 | 5 | 136 | 0 | 330 | 4092 | Healthy
200906229 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2009-06-16 | 6.9 | 5.35 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | Healthy
200906230 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2009-06-16 | 1.28 | 0.9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | Healthy
200906370 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2009-06-24 | 1.5 | 1.06 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | Healthy
200906395 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2009-06-25 | 1.48 | 1.07 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | Healthy
200906396 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2009-06-26 | 6.25 | 4.87 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | Healthy
200907034 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2009-07-02 | 1.65 | 1.19 | 0.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 20 | 206 | Healthy
200907054 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2009-07-06 | 1.53 | 1.06 | 0.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 23 | 218 | Healthy
200907055 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2009-07-06 | 1.58 | 1.11 | 0.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 24 | 231 | Healthy
200907154 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2009-07-14 | 1.66 | 1.25 | 0.38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 36 | 304 | Healthy
200908031 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2009-08-01 | 1.74 | 1.32 | 0.36 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 71 | 496 | Healthy
200911118 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2009-11-13 | 5.89 | 4.61 | 1.18 | 16 | 4 | 9 | 1 | 0 | 167 | 839 | Healthy
201002040 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2010-02-05 | 6.4 | 5.12 | 1.17 | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 211 | 858 | Healthy
201004208 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2010-04-10 | 1.8 | 1.51 | 0.17 | 18 | 5 | 11 | 1 | 0 | 224 | 933 | Healthy
201004209 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2010-04-10 | 1.84 | 1.54 | 0.18 | 18 | 5 | 11 | 1 | 0 | 226 | 946 | Healthy
201011148 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2010-11-03 | 8.24 | 6.49 | 1.62 | 29 | 6 | 8 | 1 | 0 | 224 | 973 | Healthy
201011153 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2010-11-03 | 3.01 | 2.33 | 0.56 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 210 | 922 | Healthy
201105052 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2011-05-03 | 5 | 3.75 | 1.08 | 116 | 8 | 7 | 2 | 0 | 333 | 1239 | Healthy
201106184 | 4879 | VIZAG - ICT-1 | AREVA - 30171 | 2011-06-19 | 6.65 | 5.07 | 1.41 | 89 | 7 | 7 | 2 | 0 | 300 | 1383 | Healthy
201107294 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-27 | 3.7 | 2.82 | 0.81 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75 | 627 | Healthy
201107295 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-07-27 | 8.28 | 6.24 | 1.97 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 647 | Healthy
201108194 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-08-16 | 6.68 | 4.75 | 1.8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 137 | 1137 | Healthy
201110189 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2011-10-12 | 7.79 | 6.13 | 1.47 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 219 | 1711 | Healthy
201201033 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-01-02 | 8.36 | 6.55 | 1.55 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 282 | 2269 | Healthy
201203025 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-03-01 | 4.9 | 4.04 | 0.54 | 22 | 10 | 8 | 2 | 0 | 332 | 2797 | Healthy
201203293 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-03-28 | 4.24 | 3.51 | 0.41 | 20 | 12 | 9 | 3 | 0 | 327 | 2839 | Healthy
201205078 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-05-03 | 16.76 | 13.7 | 2.72 | 22 | 15 | 12 | 4 | 0 | 310 | 3202 | Healthy
201206031 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-06-04 | 4.76 | 4.03 | 0.31 | 30 | 19 | 14 | 5 | 0 | 343 | 3828 | Healthy
201207050 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-07-03 | 3.97 | 3.34 | 0.21 | 25 | 20 | 16 | 5 | 0 | 332 | 3836 | Healthy
201207116 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-07-15 | 3.71 | 3.15 | 0.11 | 31 | 23 | 18 | 6 | 0 | 361 | 4025 | Healthy
201207117 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-07-15 | 3.76 | 3.2 | 0.1 | 32 | 23 | 18 | 6 | 0 | 367 | 4056 | Healthy
201207118 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-07-15 | 3.7 | 3.14 | 0.12 | 31 | 23 | 19 | 6 | 0 | 356 | 4004 | Healthy
201207119 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-07-15 | 3.76 | 3.2 | 0.12 | 31 | 23 | 18 | 6 | 0 | 357 | 3973 | Healthy
201208065 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-08-01 | 7.18 | 5.86 | 0.89 | 29 | 24 | 23 | 7 | 0 | 340 | 3938 | Healthy
201209033 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-09-01 | 4.4 | 3.64 | 0.22 | 32 | 27 | 25 | 8 | 0 | 364 | 4918 | Healthy
201210033 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-10-04 | 3.91 | 3.22 | 0.22 | 28 | 26 | 23 | 8 | 0 | 348 | 4193 | Healthy
201211014 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-10-30 | 5.4 | 4.37 | 0.55 | 25 | 26 | 23 | 8 | 0 | 338 | 4445 | Healthy
201212028 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-12-03 | 4.22 | 3.43 | 0.33 | 24 | 26 | 22 | 8 | 0 | 344 | 4126 | Healthy
201301016 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2012-12-31 | 3.85 | 3.16 | 0.2 | 27 | 28 | 23 | 9 | 0 | 359 | 4497 | Healthy
201302050 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2013-02-02 | 3.71 | 3.06 | 0.15 | 26 | 28 | 23 | 9 | 0 | 361 | 4570 | Healthy
201303063 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2013-03-02 | 3.75 | 3.08 | 0.15 | 27 | 29 | 23 | 9 | 0 | 366 | 4720 | Healthy
201304068 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2013-04-01 | 3.37 | 2.75 | 0.12 | 24 | 33 | 23 | 8 | 0 | 360 | 4527 | Healthy
201305051 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2013-05-02 | 5.94 | 4.86 | 0.57 | 26 | 27 | 24 | 8 | 0 | 374 | 4720 | Healthy
201307090 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2013-07-01 | 3.35 | 2.66 | 0.15 | 21 | 26 | 23 | 9 | 0 | 343 | 5023 | Healthy
201310060 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2013-10-04 | 4.8 | 3.99 | 0.25 | 26 | 32 | 28 | 8 | 0 | 421 | 5103 | Healthy
201402073 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2014-02-03 | 9.05 | 7.27 | 1.23 | 21 | 31 | 25 | 8 | 0 | 400 | 5038 | Healthy
201405034 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2014-05-03 | 6.93 | 5.77 | 0.56 | 24 | 42 | 24 | 9 | 0 | 427 | 5585 | Healthy
199 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2014-11-08 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 38 | 24 | 12 | 0 | 418 | 5454 | Healthy
95453 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2016-10-24 | 6.47 | 0 | 0 | 22 | 37 | 21 | 16 | 0 | 478 | 9461 | Healthy
104356 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2016-11-29 | 4.17 | 0 | 0 | 12 | 23 | 8 | 5 | 0 | 403 | 7175 | Healthy
173157 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2017-07-01 | 7.44 | 0 | 0 | 20 | 35 | 22 | 16 | 0 | 496 | 9839 | Healthy
201642 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2017-10-14 | 6.98 | 0 | 0 | 19 | 33 | 20 | 14 | 0 | 491 | 8378 | Healthy
217345 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2017-12-05 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 561 | Healthy
222178 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2017-12-19 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 49 | 1187 | Healthy
228662 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2018-01-04 | 8.59 | 0 | 0 | 9 | 4 | 15 | 3 | 0.5 | 515 | 5354 | Healthy
261659 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2018-04-09 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 146 | 2041 | Healthy
321423 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2018-10-30 | 2.91 | 2.13 | 0.4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 216 | 3568 | Healthy
364251 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2019-03-20 | 7.34 | 6.12 | 0.89 | 76 | 6 | 12 | 1 | 0.4 | 426 | 2782 | Healthy
393164 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2019-07-11 | 2.11 | 1.57 | 0.07 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 213 | 4482 | Healthy
402449 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2019-08-16 | 2.09 | 1.57 | 0.03 | 10 | 11 | 7 | 4 | 0 | 233 | 4684 | Healthy
442915 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2020-01-14 | 6.7 | 4.95 | 1.35 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 150 | 3755 | Healthy
456169 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2020-02-28 | 6.64 | 5.1 | 1.09 | 10 | 10 | 7 | 4 | 0 | 212 | 4319 | Healthy
487047 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2020-08-04 | 7.04 | 5.21 | 1.34 | 10 | 12 | 7 | 4 | 0 | 217 | 4674 | Healthy
517216 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2020-11-25 | 2.27 | 1.6 | 0.17 | 13 | 13 | 8 | 4 | 0 | 236 | 4763 | Healthy
573690 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2021-05-28 | 2.32 | 1.68 | 0.1 | 13 | 14 | 9 | 5 | 0.1 | 287 | 5040 | Healthy
622437 | 1 | VIZAG - ICT-1 | TELK - 140060 | 2021-12-03 | 1.95 | 1.44 | 0.04 | 12 | 12 | 9 | 6 | 0 | 251 | 4315 | Healthy
201111128 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2011-11-04 | 5.92 | 4.92 | 0.61 | 25 | 18 | 20 | 5 | 0 | 845 | 2950 | Healthy
201203294 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2012-03-28 | 6.91 | 5.64 | 0.85 | 25 | 23 | 30 | 6 | 0 | 916 | 3188 | Healthy
201205079 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2012-05-03 | 8.26 | 6.98 | 0.76 | 33 | 27 | 33 | 7 | 0 | 1081 | 3952 | Healthy
201208066 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2012-08-01 | 6.9 | 5.9 | 0.46 | 36 | 30 | 37 | 8 | 0 | 1093 | 4252 | Healthy
201211015 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2012-10-30 | 8.65 | 7.14 | 0.96 | 26 | 28 | 35 | 7 | 0 | 1081 | 4335 | Healthy
201302051 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2013-02-02 | 5.22 | 4.4 | 0.27 | 22 | 28 | 35 | 7 | 0 | 1100 | 4378 | Healthy
201305052 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2013-05-02 | 5.15 | 4.34 | 0.19 | 21 | 26 | 40 | 8 | 0 | 1211 | 4895 | Healthy
201308032 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2013-08-02 | 7.95 | 6.47 | 0.86 | 17 | 27 | 37 | 7 | 0 | 1164 | 4968 | Healthy
201311145 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2013-11-01 | 5.34 | 4.47 | 0.21 | 17 | 30 | 45 | 7 | 0 | 1227 | 5209 | Healthy
201402075 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2014-02-03 | 10.9 | 8.94 | 1.34 | 16 | 30 | 37 | 8 | 0 | 1295 | 4765 | Healthy
201405036 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2014-05-03 | 4.93 | 4.13 | 0.16 | 13 | 36 | 37 | 7 | 0 | 1202 | 5137 | Healthy
201 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2014-11-08 | 5.49 | 0 | 0 | 14 | 34 | 36 | 10 | 0 | 1148 | 5012 | Healthy
95452 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2016-10-24 | 8.78 | 0 | 0 | 7 | 28 | 38 | 13 | 0 | 662 | 7124 | Healthy
149807 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2017-04-23 | 5.11 | 0 | 0 | 11 | 28 | 36 | 11 | 0 | 1192 | 5565 | Healthy
204939 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2017-10-30 | 7.49 | 0 | 0 | 22 | 61 | 114 | 24 | 0 | 1201 | 5962 | Faulty
280559 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2018-06-20 | 5.61 | 0 | 0 | 11 | 81 | 137 | 27 | 0 | 1344 | 7613 | Faulty
282500 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2018-06-27 | 4.67 | 0 | 0 | 12 | 71 | 130 | 26 | 0 | 1149 | 7159 | Faulty
326685 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2018-11-19 | 5.38 | 4.42 | 0.08 | 11 | 79 | 135 | 29 | 0 | 1309 | 7229 | Faulty
349639 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2019-02-01 | 5.86 | 4.85 | 0.11 | 8 | 87 | 137 | 27 | 0 | 1390 | 7356 | Faulty
376226 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2019-05-01 | 5.97 | 4.92 | 0.14 | 7 | 85 | 133 | 26 | 0 | 1365 | 7556 | Faulty
402438 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2019-08-16 | 5.33 | 4.36 | 0.09 | 10 | 63 | 122 | 28 | 0 | 1193 | 7365 | Faulty
442916 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2020-01-14 | 5.54 | 4.42 | 0.34 | 7 | 57 | 115 | 25 | 0 | 1062 | 6490 | Faulty
456170 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2020-02-28 | 5.16 | 4.17 | 0.16 | 7 | 60 | 119 | 27 | 0 | 1149 | 6946 | Faulty
487048 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2020-08-04 | 7.19 | 5.64 | 0.67 | 7 | 69 | 113 | 25 | 0 | 1105 | 7507 | Faulty
517217 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2020-11-25 | 5.72 | 4.58 | 0.18 | 9 | 76 | 119 | 26 | 0 | 1290 | 8043 | Faulty
573691 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2021-05-28 | 5.16 | 4.12 | 0.17 | 7 | 70 | 120 | 30 | 0 | 1188 | 7306 | Faulty
622438 | 3564 | VIZAG - ICT-2 | BHEL - 6006345 | 2021-12-03 | 5.41 | 4.35 | 0.1 | 8 | 74 | 124 | 31 | 0 | 1287 | 7980 | Faulty
201304331 | 1602 | VIZAG - Jeypore -1 NGR | BHEL - 6005722 | 2013-04-18 | 8.95 | 5.26 | 2.03 | 188 | 1927 | 163 | 328 | 0 | 922 | 13086 | Faulty
201307084 | 1602 | VIZAG - Jeypore -1 NGR | BHEL - 6005722 | 2013-07-01 | 8.54 | 6.07 | 2.16 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 248 | 2909 | Healthy
200603057 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2006-03-03 | 10.33 | 7.35 | 1.41 | 12 | 34 | 10 | 7 | 0 | 464 | 9999 | Healthy
200609007 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2006-08-30 | 10.13 | 7.32 | 1.37 | 16 | 46 | 11 | 11 | 0 | 562 | 12384 | Healthy
200703024 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2007-03-05 | 7 | 4.9 | 0.53 | 17 | 47 | 10 | 9 | 0 | 567 | 11091 | Healthy
200709014 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2007-08-30 | 10.04 | 7.73 | 0.92 | 23 | 54 | 11 | 12 | 0 | 528 | 13278 | Healthy
200803002 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2008-03-01 | 7.29 | 5.57 | 0.43 | 20 | 54 | 10 | 12 | 0 | 528 | 12376 | Healthy
200809076 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2008-09-02 | 8.37 | 6.5 | 0.56 | 19 | 57 | 11 | 14 | 0 | 514 | 12436 | Healthy
200903051 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2009-03-04 | 7.25 | 5.58 | 0.35 | 18 | 62 | 11 | 15 | 0 | 534 | 12517 | Healthy
200909011 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2009-08-31 | 7.48 | 5.63 | 0.36 | 22 | 69 | 11 | 18 | 0 | 556 | 14160 | Healthy
201003052 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2010-03-03 | 7.77 | 5.99 | 0.45 | 22 | 71 | 11 | 19 | 0 | 518 | 12716 | Healthy
201009030 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2010-09-01 | 7.85 | 6.32 | 0.16 | 26 | 83 | 10 | 23 | 0 | 618 | 12985 | Healthy
201103004 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2011-02-24 | 8.39 | 6.86 | 0.12 | 21 | 94 | 13 | 27 | 0 | 633 | 13377 | Healthy
201109138 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2011-09-06 | 9.33 | 7.28 | 0.88 | 20 | 79 | 10 | 25 | 0 | 480 | 11170 | Healthy
201203024 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2012-03-01 | 11.07 | 8.67 | 0.97 | 19 | 103 | 10 | 29 | 0 | 535 | 13614 | Healthy
201303070 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2013-03-02 | 9.99 | 8.13 | 0.22 | 42 | 133 | 11 | 41 | 0 | 644 | 15568 | Healthy
201303255 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2013-03-11 | 9.2 | 7.41 | 0.19 | 38 | 124 | 11 | 41 | 0 | 603 | 15112 | Healthy
201304074 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2013-04-01 | 11.33 | 9.38 | 0.28 | 61 | 113 | 10 | 44 | 0 | 713 | 15772 | Healthy
201304333 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2013-04-20 | 10.67 | 8.78 | 0.24 | 51 | 116 | 10 | 44 | 0 | 702 | 15630 | Healthy
201305060 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2013-04-20 | 9.52 | 7.67 | 0.2 | 52 | 105 | 10 | 45 | 0 | 617 | 15587 | Healthy
201306082 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2013-06-03 | 16.26 | 13 | 1.95 | 28 | 85 | 8 | 40 | 0 | 469 | 12450 | Healthy
201307082 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2013-07-01 | 7.77 | 6.09 | 0.1 | 35 | 105 | 10 | 47 | 0 | 551 | 15105 | Healthy
201310057 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2013-10-04 | 9.81 | 8.22 | 0.09 | 53 | 124 | 12 | 54 | 0 | 707 | 14059 | Healthy
201402071 | 916 | VIZAG - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2014-02-02 | 8.86 | 7.2 | 0.25 | 29 | 118 | 12 | 57 | 0 | 579 | 13284 | Healthy
201405031 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2014-05-03 | 10.16 | 8.54 | 0.09 | 46 | 143 | 13 | 64 | 0 | 696 | 14277 | Healthy
198 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2014-11-08 | 9.38 | 0 | 0 | 53 | 127 | 12 | 65 | 0 | 611 | 11485 | Healthy
95456 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2016-10-24 | 8.51 | 0 | 0 | 14 | 111 | 12 | 73 | 0 | 555 | 14845 | Healthy
104353 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2016-11-29 | 16.39 | 0 | 0 | 6 | 74 | 4 | 34 | 0 | 369 | 9928 | Healthy
149810 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2017-04-23 | 8.45 | 0 | 0 | 18 | 10.2 | 13 | 63 | 0 | 571 | 10894 | Healthy
201643 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2017-10-14 | 8.49 | 0 | 0 | 26 | 102 | 14 | 65 | 0 | 595 | 11425 | Healthy
227732 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2018-01-05 | 8.72 | 0 | 0 | 18 | 100 | 14 | 67 | 0 | 518 | 11663 | Healthy
295064 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2018-08-04 | 6.69 | 5.06 | 0.53 | 26 | 31 | 3 | 22 | 0 | 530 | 10346 | Healthy
358750 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2019-03-06 | 9.08 | 7.33 | 0.03 | 16 | 150 | 12 | 78 | 0 | 733 | 16208 | Healthy
360344 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2019-03-11 | 8.57 | 0.04 | 6.88 | 24 | 142 | 12 | 76 | 0 | 694 | 15554 | Healthy
376228 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2019-05-01 | 9.23 | 7.47 | 0.05 | 17 | 149 | 12 | 78 | 0 | 736 | 16079 | Healthy
393165 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2019-07-11 | 8.19 | 6.63 | 0.05 | 14 | 104 | 12 | 79 | 0 | 575 | 14411 | Healthy
419868 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2019-10-16 | 8.69 | 7.06 | 0.04 | 14 | 109 | 12 | 80 | 0 | 612 | 15051 | Healthy
442903 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2020-01-14 | 7.82 | 6.14 | 0.08 | 13 | 109 | 12 | 80 | 0 | 599 | 15234 | Healthy
487051 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2020-08-04 | 8.69 | 6.87 | 0.16 | 10 | 125 | 12 | 71 | 0 | 594 | 15812 | Healthy
530887 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2021-01-06 | 7.5 | 5.84 | 0.07 | 10 | 117 | 12 | 70 | 0 | 537 | 15089 | Healthy
594535 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2021-08-16 | 1.45 | 1.19 | 0.16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1.3 | 159 | 938 | Healthy
598860 | 916 | VIZAG - JEYPORE-1 LINE REACTOR | BHEL - 6005725 | 2021-09-01 | 7.33 | 5.8 | 0.05 | 7 | 112 | 13 | 78 | 0 | 548 | 13964 | Faulty
201404186 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2014-04-07 | 10.11 | 8.09 | 0.17 | 53 | 147 | 6 | 146 | 0 | 809 | 17356 | Faulty
201405032 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2014-05-03 | 10.04 | 8.19 | 0.05 | 59 | 155 | 6 | 147 | 0 | 856 | 16791 | Faulty
201406035 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2014-06-04 | 9.73 | 7.68 | 0.17 | 46 | 151 | 6 | 149 | 0 | 773 | 7774 | Faulty
201407064 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2014-07-03 | 8.73 | 6.8 | 0.07 | 46 | 141 | 6 | 146 | 0 | 712 | 17472 | Faulty
514 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2014-12-13 | 10.74 | 0 | 0 | 43 | 154 | 7 | 148 | 0 | 719 | 17215 | Faulty
68735 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2016-07-19 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 20 | 0 | 78 | 2003 | Healthy
120253 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2017-01-24 | 2.6 | 0 | 0 | 31 | 19 | 2 | 22 | 0 | 244 | 5474 | Healthy
188933 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2017-09-01 | 7.02 | 0 | 0 | 19 | 56 | 5 | 91 | 0 | 276 | 2048 | Healthy
227733 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2018-01-05 | 3.53 | 0 | 0 | 30 | 20 | 3 | 20 | 0 | 329 | 7286 | Healthy
338627 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2018-12-26 | 5.67 | 4.41 | 0.12 | 15 | 29 | 3 | 22 | 0 | 537 | 10837 | Healthy
340018 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2018-12-28 | 5.85 | 4.6 | 0.09 | 14 | 31 | 3 | 23 | 0 | 560 | 10993 | Healthy
349609 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2019-02-01 | 5.87 | 4.62 | 0.06 | 12 | 32 | 4 | 22 | 0 | 560 | 11352 | Healthy
369862 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2019-04-05 | 5.97 | 4.69 | 0.06 | 13 | 32 | 4 | 21 | 0 | 559 | 11499 | Healthy
393166 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2019-07-11 | 6.78 | 5.48 | 0.04 | 16 | 27 | 4 | 24 | 0 | 566 | 12053 | Healthy
419869 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2019-10-16 | 7.47 | 6.02 | 0.07 | 20 | 29 | 5 | 24 | 0 | 624 | 13131 | Healthy
442904 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2020-01-14 | 7.07 | 5.54 | 0.04 | 15 | 31 | 5 | 25 | 0 | 655 | 14140 | Healthy
487052 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2020-08-04 | 8.73 | 6.92 | 0.13 | 13 | 39 | 7 | 24 | 0 | 728 | 15936 | Healthy
530888 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2021-01-06 | 6.8 | 5.24 | 0.08 | 11 | 32 | 7 | 21 | 0 | 587 | 14093 | Healthy
594536 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2021-08-16 | 7.87 | 6.24 | 0.12 | 8 | 34 | 9 | 25 | 0 | 724 | 14339 | Healthy
598861 | 924 | VIZAG - JEYPORE-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005724 | 2021-09-01 | 7.13 | 5.6 | 0.07 | 8 | 32 | 9 | 25 | 0 | 663 | 13955 | Healthy
200608016 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2006-07-31 | 9.45 | 6.82 | 0.55 | 60 | 73 | 4 | 45 | 0 | 758 | 15405 | Healthy
200702041 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2007-02-03 | 9.54 | 6.99 | 0.51 | 78 | 78 | 4 | 49 | 0 | 751 | 15295 | Healthy
200708031 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2007-07-31 | 9.42 | 7.04 | 0.54 | 42 | 82 | 4 | 61 | 0 | 616 | 15707 | Healthy
200710293 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2007-10-25 | 8.54 | 6.53 | 0.3 | 51 | 87 | 5 | 67 | 0 | 676 | 16134 | Healthy
200805131 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2008-05-05 | 8.08 | 6.2 | 0.31 | 50 | 84 | 5 | 78 | 0 | 624 | 14869 | Healthy
200811080 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2008-11-04 | 7.71 | 6 | 0.21 | 51 | 84 | 5 | 81 | 0 | 600 | 14176 | Healthy
200905017 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2009-05-02 | 7.68 | 5.9 | 0.26 | 44 | 90 | 5 | 87 | 0 | 633 | 14456 | Healthy
200911045 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2009-11-03 | 8.7 | 6.68 | 0.12 | 66 | 112 | 6 | 105 | 0 | 795 | 17856 | Faulty
201002041 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2010-02-05 | 8.99 | 7.07 | 0.29 | 60 | 104 | 6 | 102 | 0 | 671 | 15421 | Faulty
201008111 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2010-08-05 | 7.89 | 6.13 | 0.14 | 53 | 107 | 5 | 111 | 0 | 659 | 15228 | Faulty
201102138 | 924 | ViZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2011-02-04 | 10.7 | 8.4 | 0.64 | 58 | 122 | 7 | 124 | 0 | 764 | 15448 | Faulty
201108083 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2011-08-03 | 10.49 | 7.97 | 1.1 | 41 | 99 | 5 | 104 | 0 | 577 | 13360 | Faulty
201202052 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2012-02-02 | 11.34 | 8.72 | 0.91 | 37 | 133 | 6 | 107 | 0 | 689 | 16120 | Faulty
201208072 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2012-08-01 | 10.85 | 8.5 | 0.36 | 54 | 145 | 6 | 118 | 0 | 743 | 18744 | Faulty
201211019 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2012-10-30 | 9.47 | 7.12 | 0.36 | 67 | 135 | 6 | 114 | 0 | 657 | 18896 | Faulty
201304332 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2013-04-19 | 9.67 | 7.58 | 0.05 | 59 | 132 | 6 | 127 | 0 | 826 | 19303 | Faulty
201305059 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2013-05-02 | 9.99 | 7.71 | 0.21 | 292 | 122 | 6 | 127 | 0 | 699 | 19461 | Faulty
201305113 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2013-05-09 | 9.32 | 7.31 | 0.04 | 55 | 126 | 5 | 124 | 0 | 781 | 18633 | Faulty
201306081 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2013-06-03 | 7.85 | 6.01 | 0.12 | 45 | 107 | 5 | 115 | 0 | 637 | 16276 | Faulty
201307083 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2013-07-01 | 8.46 | 6.36 | 0.07 | 48 | 128 | 5 | 129 | 0 | 711 | 19337 | Faulty
201308031 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2013-08-02 | 10.63 | 8.38 | 0.21 | 57 | 135 | 5 | 130 | 0 | 827 | 19269 | Faulty
201309047 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2013-09-04 | 10.53 | 8.28 | 0.28 | 57 | 125 | 5 | 125 | 0 | 778 | 18602 | Faulty
201310058 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2013-10-04 | 1.02 | 8.27 | 0.1 | 68 | 144 | 6 | 140 | 0 | 874 | 17237 | Faulty
201311152 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2013-11-01 | 11.15 | 9.1 | 0.1 | 81 | 153 | 6 | 145 | 0 | 960 | 18172 | Faulty
201312073 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2013-12-02 | 12.25 | 10.07 | 0.23 | 85 | 159 | 6 | 145 | 0 | 996 | 18091 | Faulty
201402070 | 924 | VIZAG - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2014-02-03 | 8.95 | 6.97 | 0.13 | 41 | 142 | 6 | 143 | 0 | 760 | 17328 | Faulty
201405027 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2014-05-03 | 10.31 | 7.05 | 2.93 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0.7 | 323 | 3018 | Healthy
201406031 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2014-06-04 | 9.98 | 6.91 | 2.77 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0.8 | 320 | 2577 | Healthy
201406285 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2014-06-20 | 9.97 | 6.88 | 2.81 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 298 | 2543 | Healthy
201406286 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2014-06-20 | 10.06 | 6.92 | 2.84 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 304 | 2602 | Healthy
201406287 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2014-06-20 | 10.64 | 7.33 | 3.02 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0.9 | 314 | 2672 | Healthy
201406288 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2014-06-20 | 10.26 | 7.07 | 2.9 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0.9 | 325 | 2630 | Healthy
201406318 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2014-06-25 | 9.68 | 6.66 | 2.73 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0.9 | 315 | 2572 | Healthy
187 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2014-11-08 | 9.38 | 0 | 0 | 53 | 127 | 12 | 65 | 0 | 611 | 11485 | Healthy
62689 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2016-06-24 | 10.51 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 4 | 0 | 343 | 3136 | Healthy
62855 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2016-06-24 | 9.08 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 3 | 0.6 | 317 | 3053 | Healthy
65438 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2016-07-02 | 9.66 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 3 | 0 | 361 | 3275 | Healthy
92312 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2016-10-13 | 7.98 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 237 | 2493 | Healthy
108063 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2016-12-13 | 7.92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 235 | 2503 | Healthy
149690 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2017-04-23 | 7.59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 359 | 2964 | Healthy
173143 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2017-07-01 | 7.18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 252 | 2402 | Healthy
189319 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2017-09-04 | 8.19 | 0 | 0 | 9 | 4 | 15 | 4 | 0.6 | 289 | 2254 | Healthy
202026 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2017-10-16 | 7.63 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | 4 | 0.6 | 262 | 2612 | Healthy
227712 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2018-01-04 | 7.61 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 | 3 | 0.4 | 252 | 2484 | Healthy
280519 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2018-06-20 | 8.7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 3 | 0.3 | 363 | 3237 | Healthy
321412 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2018-10-30 | 9.96 | 6.56 | 3.05 | 5 | 4 | 11 | 3 | 0.3 | 331 | 3102 | Healthy
358742 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2019-03-06 | 9.14 | 6.14 | 2.66 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0.2 | 323 | 3060 | Healthy
385625 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2019-06-10 | 8.59 | 5.83 | 2.43 | 8 | 3 | 10 | 3 | 0.2 | 267 | 3011 | Healthy
402440 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2019-08-16 | 8.79 | 5.99 | 2.48 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0.3 | 264 | 2995 | Healthy
419856 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2019-10-16 | 8.87 | 6.06 | 2.58 | 8 | 2 | 17 | 19 | 0.2 | 218 | 1973 | Healthy
442898 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2020-01-14 | 7.54 | 5.09 | 2.14 | 7 | 3 | 9 | 2 | 0.3 | 238 | 2871 | Healthy
463395 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2020-03-20 | 7.3 | 0.96 | 2.06 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0.3 | 214 | 2559 | Healthy
477368 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2020-06-26 | 9.56 | 6.28 | 2.94 | 8 | 3 | 10 | 2 | 0.3 | 255 | 3065 | Healthy
503661 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2020-09-30 | 7.4 | 4.73 | 2.39 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0.3 | 189 | 2539 | Healthy
530922 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2021-01-06 | 7.98 | 5.22 | 2.5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0.2 | 189 | 2397 | Healthy
564654 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2021-04-16 | 7.7 | 5.11 | 2.35 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0.3 | 184 | 2241 | Healthy
586297 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2021-07-16 | 7.22 | 4.88 | 2.12 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0.2 | 191 | 2039 | Healthy
610753 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2021-10-13 | 7.42 | 5.03 | 2.16 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0.2 | 194 | 2060 | Healthy
638079 | 885 | VIZAG - POLE1- EAST B-PH | GEC UK - PTD 1659/03 | 2022-02-04 | 8.58 | 5.79 | 2.55 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0.3 | 206 | 2142 | Healthy
201405025 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2014-05-03 | 10.26 | 7.08 | 2.92 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 282 | 2355 | Healthy
201406029 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2014-06-04 | 9.8 | 6.8 | 2.76 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0.9 | 286 | 2054 | Healthy
201406277 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2014-06-20 | 10.15 | 7 | 2.91 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 281 | 2080 | Healthy
201406278 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2014-06-20 | 10.37 | 7.15 | 2.98 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 290 | 2124 | Healthy
201406279 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2014-06-20 | 10.43 | 7.2 | 2.98 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1.1 | 302 | 2150 | Healthy
201406280 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2014-06-20 | 10.98 | 7.45 | 3.09 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1.1 | 291 | 2145 | Healthy
201406316 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2014-06-25 | 10.15 | 7 | 2.9 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0.9 | 305 | 2155 | Healthy
185 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2014-11-08 | 9.8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 295 | 2402 | Healthy
62687 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2016-06-24 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0.5 | 293 | 2548 | Healthy
62853 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2016-06-24 | 9.71 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 2 | 0.8 | 315 | 2699 | Healthy
65436 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2016-07-02 | 9.83 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 2 | 0 | 347 | 2853 | Healthy
92310 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2016-10-13 | 7.97 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 227 | 2004 | Healthy
108061 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2016-12-13 | 8.14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 227 | 2158 | Healthy
133273 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2017-03-06 | 8.92 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0.5 | 241 | 1568 | Healthy
149689 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2017-04-23 | 8.52 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0.4 | 230 | 1658 | Healthy
173141 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2017-07-01 | 7.74 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 263 | 2072 | Healthy
189317 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2017-09-04 | 7.81 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 1 | 0.6 | 257 | 1802 | Healthy
202025 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2017-10-16 | 7.63 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 1 | 0.7 | 236 | 2101 | Healthy
227711 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2018-01-04 | 7.66 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 1 | 0.6 | 226 | 1957 | Healthy
280517 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2018-06-20 | 8.3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0.5 | 262 | 2138 | Healthy
321410 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2018-10-30 | 9.47 | 6.25 | 2.98 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0.4 | 251 | 2107 | Healthy
339981 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2018-12-28 | 8.75 | 5.84 | 2.68 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0.4 | 250 | 2048 | Healthy
358740 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2019-03-06 | 9.53 | 6.38 | 2.92 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0.3 | 249 | 2045 | Healthy
385623 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2019-06-10 | 8.73 | 5.99 | 2.49 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0.3 | 224 | 2188 | Healthy
402441 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2019-08-16 | 8.69 | 5.92 | 2.52 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0.3 | 227 | 2207 | Healthy
419855 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2019-10-16 | 8.17 | 5.64 | 2.3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0.2 | 211 | 2027 | Healthy
442896 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2020-01-14 | 7.99 | 5.43 | 2.33 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0.4 | 216 | 2143 | Healthy
463393 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2020-03-20 | 6.82 | 4.64 | 1.99 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0.3 | 174 | 1793 | Healthy
477366 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2020-06-26 | 9.19 | 6.09 | 2.85 | 8 | 3 | 12 | 1 | 0.3 | 237 | 2332 | Healthy
503662 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2020-09-30 | 7.74 | 4.99 | 2.51 | 7 | 2 | 12 | 1 | 0.3 | 202 | 2159 | Healthy
530927 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2021-01-06 | 7.75 | 5.11 | 2.42 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0.3 | 187 | 1960 | Healthy
564652 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2021-04-16 | 7.61 | 5.08 | 2.3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0.3 | 196 | 2013 | Healthy
586295 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2021-07-16 | 7.48 | 5.06 | 2.2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 0.4 | 210 | 1883 | Healthy
610751 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2021-10-13 | 8.74 | 6.15 | 2.39 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0 | 227 | 1802 | Healthy
638077 | 883 | VIZAG - POLE-1 EAST R-PH | GEC UK - PTD 1659/01 | 2022-02-04 | 8.41 | 5.72 | 2.48 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0.3 | 207 | 1855 | Healthy
201405026 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2014-05-03 | 10.46 | 7.24 | 2.95 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1.1 | 322 | 2399 | Healthy
201406030 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2014-06-04 | 9.06 | 6.35 | 2.48 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0.8 | 297 | 1935 | Healthy
201406281 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2014-06-20 | 10.42 | 7.21 | 2.96 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 315 | 2109 | Healthy
201406282 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2014-06-20 | 10.86 | 7.6 | 3.01 | 30 | 4 | 9 | 2 | 1 | 324 | 2234 | Healthy
201406283 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2014-06-20 | 10.45 | 7.24 | 2.96 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 313 | 2144 | Healthy
201406284 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2014-06-20 | 10.66 | 7.35 | 3.06 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 317 | 2131 | Healthy
201406317 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2014-06-25 | 9.7 | 6.74 | 2.73 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 313 | 2047 | Healthy
186 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2014-11-08 | 8.95 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 294 | 2248 | Healthy
62688 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2016-06-24 | 10.29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0.5 | 323 | 2579 | Healthy
62854 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2016-06-24 | 9.87 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13 | 2 | 0.8 | 326 | 2622 | Healthy
65437 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2016-07-02 | 9.74 | 0 | 0 | 10 | 5 | 13 | 2 | 0 | 348 | 2670 | Healthy
92311 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2016-10-13 | 7.94 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2 | 0 | 234 | 1903 | Healthy
108062 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2016-12-13 | 8.16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 1997 | Healthy
133274 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2017-03-06 | 7.27 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13 | 1 | 0.5 | 205 | 1414 | Healthy
149691 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2017-04-23 | 7.28 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 2 | 0.5 | 230 | 1876 | Healthy
173142 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2017-07-01 | 7.38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 282 | 2046 | Healthy
189318 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2017-09-04 | 7.9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0.6 | 286 | 1830 | Healthy
201641 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2017-10-14 | 7.85 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | 2 | 0.5 | 259 | 1668 | Healthy
227731 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2018-01-05 | 8.43 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 1 | 0.6 | 218 | 1613 | Healthy
280518 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2018-06-20 | 8.38 | 0 | 0 | 42 | 6 | 28 | 53 | 0.5 | 297 | 2201 | Healthy
321411 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2018-10-30 | 8.92 | 5.92 | 2.76 | 38 | 4 | 23 | 40 | 0.3 | 260 | 2039 | Healthy
339984 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2018-12-28 | 8.23 | 5.52 | 2.48 | 49 | 3 | 21 | 34 | 0.3 | 259 | 1995 | Healthy
358741 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2019-03-06 | 9.28 | 6.23 | 2.82 | 7 | 3 | 20 | 29 | 0.3 | 254 | 1975 | Healthy
385624 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2019-06-10 | 8.53 | 5.83 | 2.45 | 19 | 3 | 18 | 26 | 0.3 | 232 | 2118 | Healthy
402442 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2019-08-16 | 8.69 | 5.93 | 2.53 | 22 | 3 | 17 | 22 | 0.3 | 228 | 2087 | Healthy
419870 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2019-10-16 | 8.3 | 5.62 | 2.39 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0.2 | 226 | 2703 | Healthy
442897 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2020-01-14 | 7.36 | 5.01 | 2.14 | 13 | 2 | 15 | 16 | 0.4 | 191 | 1856 | Healthy
463394 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2020-03-20 | 7.38 | 5.05 | 2.14 | 12 | 2 | 14 | 13 | 0.3 | 178 | 1722 | Healthy
477367 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2020-06-26 | 8.51 | 5.6 | 2.69 | 8 | 0 | 15 | 11 | 0.4 | 204 | 2001 | Healthy
503663 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2020-09-30 | 8.11 | 5.3 | 2.58 | 18 | 2 | 15 | 9 | 0.3 | 206 | 2063 | Healthy
530928 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2021-01-06 | 7.83 | 5.18 | 2.45 | 5 | 1 | 13 | 8 | 0.2 | 185 | 1799 | Healthy
564653 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2021-04-16 | 8.02 | 5.32 | 2.48 | 7 | 0 | 13 | 6 | 0.3 | 194 | 1882 | Healthy
586296 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2021-07-16 | 7.6 | 5.16 | 2.24 | 8 | 2 | 14 | 6 | 0.2 | 211 | 1781 | Healthy
610752 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2021-10-13 | 8 | 5.47 | 2.32 | 6 | 2 | 15 | 5 | 0.3 | 220 | 1789 | Healthy
638078 | 884 | VIZAG - POLE-1 EAST Y-PH | GEC UK - PTD 1659/02 | 2022-02-04 | 8.35 | 5.68 | 2.47 | 7 | 2 | 14 | 5 | 0.3 | 214 | 1763 | Healthy
201405030 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2014-05-03 | 10.92 | 7.46 | 3.03 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0.6 | 366 | 3822 | Healthy
201406034 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2014-06-04 | 10.19 | 7.02 | 2.84 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0.5 | 330 | 3012 | Healthy
201406321 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2014-06-25 | 9.93 | 6.78 | 2.81 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0.6 | 321 | 3005 | Healthy
190 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2014-11-08 | 9.26 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 329 | 3346 | Healthy
62692 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2016-06-24 | 11.03 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 324 | 3481 | Healthy
62859 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2016-06-24 | 10.52 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 303 | 3470 | Healthy
65441 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2016-07-02 | 9.67 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 335 | 3611 | Healthy
92315 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2016-10-13 | 7.67 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 252 | 2997 | Healthy
108066 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2016-12-13 | 8.24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 266 | 3205 | Healthy
133277 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2017-03-06 | 7.15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0.3 | 217 | 2245 | Healthy
149694 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2017-04-23 | 7.73 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0.2 | 244 | 2334 | Healthy
173147 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2017-07-01 | 7.59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 251 | 2771 | Healthy
189322 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2017-09-04 | 7.88 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0.5 | 260 | 2376 | Healthy
202029 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2017-10-16 | 7.9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0.5 | 272 | 2155 | Healthy
227715 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2018-01-04 | 7.93 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0.5 | 233 | 2675 | Healthy
280522 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2018-06-20 | 8.86 | 0 | 0 | 27 | 3 | 5 | 2 | 0.4 | 269 | 2771 | Healthy
321415 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2018-10-30 | 9.01 | 7.25 | 0.9 | 8 | 56 | 41 | 17 | 0.9 | 1812 | 6665 | Healthy
349650 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2019-02-01 | 9.89 | 6.65 | 2.89 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0.3 | 323 | 3194 | Healthy
369858 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2019-04-05 | 9 | 6.03 | 2.63 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0.2 | 287 | 3113 | Healthy
393167 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2019-07-11 | 8.12 | 5.52 | 2.28 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0.2 | 240 | 3012 | Healthy
413682 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2019-09-21 | 8.35 | 5.71 | 0.31 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0.2 | 258 | 3094 | Healthy
431442 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2019-11-29 | 7.86 | 5.32 | 2.2 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | 243 | 3066 | Healthy
442901 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2020-01-14 | 7.7 | 5.29 | 2.06 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0.4 | 253 | 3203 | Healthy
463398 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2020-03-20 | 7.11 | 4.84 | 1.97 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | 217 | 2817 | Healthy
477371 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2020-06-26 | 8.67 | 5.71 | 2.62 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0.3 | 234 | 3125 | Healthy
503664 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2020-09-30 | 7.56 | 4.88 | 2.37 | 25 | 3 | 5 | 2 | 0.3 | 206 | 2854 | Healthy
533535 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2021-01-15 | 7.5 | 4.93 | 2.3 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | 185 | 2543 | Healthy
564657 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2021-04-16 | 8.61 | 5.65 | 2.65 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | 217 | 2823 | Healthy
586300 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2021-07-16 | 6.91 | 4.7 | 1.95 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0.3 | 198 | 2269 | Healthy
610756 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2021-10-13 | 8.05 | 5.45 | 2.32 | 18 | 2 | 6 | 2 | 0.4 | 228 | 2487 | Healthy
638082 | 1215 | VIZAG - POLE-1 SOUTH B-PH | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2022-02-04 | 8.74 | 5.91 | 2.57 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0.4 | 217 | 2465 | Healthy
201405028 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2014-05-03 | 10.08 | 6.84 | 2.88 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0.5 | 275 | 3374 | Healthy
201406032 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2014-06-04 | 10.18 | 7.06 | 2.78 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0.4 | 344 | 2999 | Healthy
201406319 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2014-06-25 | 9.57 | 6.57 | 2.68 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0.5 | 318 | 2896 | Healthy
188 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2014-11-08 | 8.83 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 309 | 3090 | Healthy
62690 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2016-06-24 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 337 | 3344 | Healthy
62856 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2016-06-24 | 9.76 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 326 | 3346 | Healthy
65439 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2016-07-02 | 10.4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 441 | 4003 | Healthy
92313 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2016-10-13 | 8.23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 306 | 3327 | Healthy
108064 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2016-12-13 | 7.69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 268 | 3135 | Healthy
133275 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2017-03-06 | 7.55 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 2 | 0 | 301 | 2767 | Healthy
149692 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2017-04-23 | 7.52 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 359 | 2964 | Healthy
173144 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2017-07-01 | 7.29 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 553 | 6175 | Healthy
189320 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2017-09-04 | 8.27 | 0 | 0 | 12 | 5 | 14 | 3 | 0.3 | 550 | 5486 | Healthy
202027 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2017-10-16 | 8.66 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0.3 | 535 | 5373 | Healthy
227713 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2018-01-04 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 70 | 1388 | Healthy
280520 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2018-06-20 | 8.45 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0.3 | 427 | 5390 | Healthy
321413 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2018-10-30 | 10.2 | 6.61 | 3.09 | 4 | 3 | 12 | 3 | 0.3 | 377 | 4664 | Healthy
358743 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2019-03-06 | 8.69 | 5.81 | 2.51 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0.1 | 254 | 3418 | Healthy
385626 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2019-06-10 | 8.37 | 5.61 | 2.39 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0.2 | 242 | 3460 | Healthy
402443 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2019-08-16 | 9.34 | 6.36 | 2.61 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0.3 | 266 | 3365 | Healthy
419857 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2019-10-16 | 8.33 | 5.65 | 2.37 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.2 | 221 | 2876 | Healthy
442899 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2020-01-14 | 7.72 | 5.2 | 2.21 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0.4 | 220 | 2907 | Healthy
463396 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2020-03-20 | 7.46 | 5.04 | 2.14 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0.3 | 202 | 2594 | Healthy
477369 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2020-06-26 | 9.26 | 6.09 | 2.82 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0.3 | 256 | 3129 | Healthy
503666 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2020-09-30 | 7.81 | 5.1 | 2.4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 0.3 | 239 | 2907 | Healthy
530929 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2021-01-06 | 8.42 | 5.53 | 2.56 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0.3 | 251 | 2957 | Healthy
564655 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2021-04-16 | 9.02 | 5.98 | 2.7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0.3 | 265 | 3068 | Healthy
586298 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2021-07-16 | 8.06 | 5.5 | 2.26 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0.3 | 272 | 2724 | Healthy
610754 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2021-10-13 | 7.55 | 5.17 | 2.1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0.3 | 257 | 2582 | Healthy
638080 | 879 | VIZAG - POLE-1 SOUTH R-PH | GEC UK - PTD 1659/04 | 2022-02-04 | 8.65 | 5.85 | 2.5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0.4 | 262 | 2705 | Healthy
201405029 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2014-05-03 | 11.42 | 7.88 | 3.19 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0.7 | 356 | 3063 | Healthy
201406320 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2014-06-25 | 9.85 | 6.81 | 2.76 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 332 | 2500 | Healthy
189 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2014-11-08 | 9.03 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 321 | 2816 | Healthy
62691 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2016-06-24 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 314 | 2972 | Healthy
62857 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2016-06-24 | 9.73 | 0 | 0 | 18 | 6 | 8 | 2 | 0 | 330 | 3080 | Healthy
65440 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2016-07-02 | 9.97 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 389 | 3351 | Healthy
92314 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2016-10-13 | 7.6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 253 | 2498 | Healthy
108065 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2016-12-13 | 8.61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 248 | 2583 | Healthy
133276 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2017-03-06 | 7.92 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0.4 | 237 | 1944 | Healthy
149693 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2017-04-23 | 7.77 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 2 | 0.3 | 273 | 2123 | Healthy
173145 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2017-07-01 | 7.39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2599 | Healthy
189321 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2017-09-04 | 8.15 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0.4 | 313 | 2328 | Healthy
202028 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2017-10-16 | 7.71 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0.6 | 233 | 2234 | Healthy
227714 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2018-01-04 | 7.7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0.5 | 249 | 2395 | Healthy
280521 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2018-06-20 | 8.44 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0.4 | 290 | 2556 | Healthy
321414 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2018-10-30 | 10.1 | 6.66 | 3.17 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0.4 | 296 | 2489 | Healthy
358744 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2019-03-06 | 9.17 | 6.14 | 2.78 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0.2 | 243 | 2255 | Healthy
385627 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2019-06-10 | 8.83 | 6.02 | 2.53 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0.3 | 239 | 2478 | Healthy
402444 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2019-08-16 | 8.69 | 5.94 | 2.49 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0.3 | 233 | 2367 | Healthy
420658 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2019-10-18 | 8.37 | 5.72 | 2.41 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0.3 | 206 | 2135 | Healthy
442900 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2020-01-14 | 7.49 | 5.09 | 2.15 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0.4 | 203 | 2234 | Healthy
463397 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2020-03-20 | 7.65 | 5.22 | 2.17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0.1 | 308 | 2329 | Healthy
477370 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2020-06-26 | 9.42 | 6.24 | 2.9 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0.4 | 238 | 2495 | Healthy
503667 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2020-09-30 | 8.26 | 5.36 | 2.64 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0.3 | 218 | 2363 | Healthy
530930 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2021-01-06 | 8.11 | 5.38 | 2.5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0.4 | 192 | 2081 | Healthy
564656 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2021-04-16 | 8.23 | 5.47 | 2.51 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0.3 | 214 | 2275 | Healthy
586299 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2021-07-16 | 7.33 | 5.09 | 2.01 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0.4 | 235 | 2057 | Healthy
610755 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2021-10-13 | 7.75 | 5.33 | 2.18 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0.4 | 238 | 2094 | Healthy
638081 | 880 | VIZAG - POLE-1 SOUTH Y-PH | GEC UK - PTD 1659/05 | 2022-02-04 | 8.51 | 5.76 | 2.52 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0.4 | 225 | 2092 | Healthy
201404179 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2014-04-07 | 9.06 | 7.33 | 0.91 | 22 | 22 | 6 | 4 | 3.4 | 1489 | 6650 | Healthy
201406038 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2014-06-04 | 10.24 | 8.33 | 1 | 27 | 29 | 7 | 5 | 3.4 | 1727 | 7385 | Healthy
201407067 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2014-07-03 | 8.06 | 6.42 | 0.72 | 19 | 23 | 6 | 5 | 3.7 | 1399 | 7118 | Healthy
193 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2014-11-08 | 8.45 | 0 | 0 | 24 | 27 | 6 | 6 | 3.8 | 1418 | 6227 | Healthy
62695 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2016-06-24 | 4.32 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1040 | 5131 | Healthy
62862 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2016-06-24 | 9.39 | 0 | 0 | 20 | 29 | 6 | 7 | 4.5 | 1705 | 7485 | Healthy
65444 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2016-07-02 | 8.96 | 0 | 0 | 19 | 29 | 6 | 6 | 4.3 | 1667 | 6256 | Healthy
92318 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2016-10-13 | 8.04 | 0 | 0 | 13 | 20 | 5 | 7 | 2.2 | 703 | 6815 | Healthy
108069 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2016-12-13 | 7.92 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1568 | 7338 | Healthy
149697 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2017-04-23 | 7.65 | 0 | 0 | 15 | 19 | 7 | 6 | 2.5 | 1347 | 5473 | Healthy
173152 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2017-07-01 | 7.41 | 0 | 0 | 16 | 19 | 7 | 7 | 1.9 | 1446 | 6697 | Healthy
189325 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2017-09-04 | 8.07 | 0 | 0 | 19 | 20 | 7 | 6 | 2.5 | 1539 | 5819 | Healthy
202032 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2017-10-16 | 7.86 | 0 | 0 | 13 | 22 | 3 | 6 | 0.5 | 1489 | 5392 | Healthy
227718 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2018-01-04 | 8.14 | 0 | 0 | 17 | 22 | 7 | 7 | 2.4 | 1649 | 7145 | Healthy
280527 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2018-06-20 | 7.64 | 0 | 0 | 11 | 26 | 5 | 6 | 1.9 | 1626 | 7131 | Healthy
321418 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2018-10-30 | 9.71 | 7.58 | 1.19 | 12 | 26 | 6 | 7 | 1.8 | 1773 | 7573 | Healthy
358746 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2019-03-06 | 3.58 | 2.71 | 0.28 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0.8 | 1185 | 4684 | Healthy
385629 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2019-06-10 | 8.19 | 6.34 | 0.95 | 14 | 21 | 5 | 7 | 1.8 | 1506 | 7413 | Healthy
402445 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2019-08-16 | 8.61 | 6.69 | 1.05 | 15 | 20 | 5 | 6 | 1.5 | 1487 | 7196 | Healthy
419860 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2019-10-16 | 8.21 | 6.33 | 1.05 | 13 | 19 | 5 | 6 | 1.4 | 1402 | 6838 | Healthy
442907 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2020-01-14 | 7.58 | 5.74 | 0.99 | 12 | 19 | 5 | 6 | 1.5 | 1387 | 7100 | Healthy
463402 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2020-03-20 | 7.72 | 6.21 | 0.64 | 9 | 44 | 38 | 17 | 0.7 | 1706 | 6895 | Healthy
477375 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2020-06-26 | 8.03 | 6.03 | 1.14 | 13 | 22 | 5 | 6 | 1.3 | 1345 | 7259 | Healthy
503678 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2020-09-30 | 7.91 | 5.85 | 1.2 | 14 | 21 | 5 | 6 | 1.2 | 1310 | 7222 | Healthy
530936 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2021-01-06 | 8.59 | 6.37 | 1.37 | 13 | 22 | 5 | 5 | 1.1 | 1372 | 7101 | Healthy
564662 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2021-04-16 | 7.4 | 5.48 | 1.16 | 11 | 19 | 4 | 5 | 1.1 | 1156 | 6415 | Healthy
586305 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2021-07-16 | 7.66 | 5.73 | 1.19 | 12 | 18 | 4 | 6 | 1.2 | 1221 | 6177 | Healthy
610760 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2021-10-13 | 7.87 | 5.75 | 1.43 | 11 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | Healthy
638087 | 2117 | VIZAG - POLE-2 EAST B-PH | ABB - 17001-02 | 2022-02-04 | 8.73 | 6.26 | 1.84 | 11 | 14 | 4 | 5 | 1 | 960 | 5336 | Healthy
201404183 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2014-04-07 | 1.39 | 0.88 | 0.14 | 54 | 27 | 16 | 4 | 5.4 | 213 | 3335 | Faulty
201405162 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2014-05-15 | 1.61 | 1.09 | 0.17 | 87 | 25 | 21 | 4 | 12.7 | 235 | 3054 | Faulty
201405230 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2014-05-17 | 1.27 | 0.83 | 0.1 | 84 | 31 | 21 | 4 | 12.1 | 233 | 3003 | Faulty
57312 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2016-06-03 | 1.97 | 0 | 0 | 28 | 16 | 13 | 4 | 0.9 | 270 | 3022 | Healthy
62702 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2016-06-24 | 3.41 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 4 | 1.5 | 287 | 3139 | Healthy
65450 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2016-07-02 | 2.09 | 0 | 0 | 32 | 19 | 15 | 4 | 1.6 | 339 | 3594 | Healthy
92322 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2016-10-13 | 6.32 | 0 | 0 | 20 | 14 | 5 | 15 | 0.9 | 267 | 4067 | Healthy
108073 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2016-12-13 | 2.79 | 0 | 0 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 315 | 4539 | Healthy
133283 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2017-03-06 | 7.95 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 2 | 0.4 | 231 | 1911 | Healthy
149801 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2017-04-23 | 2.5 | 0 | 0 | 27 | 18 | 18 | 5 | 0.9 | 375 | 3904 | Healthy
151437 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2017-04-29 | 7.66 | 0 | 0 | 53 | 19 | 20 | 4 | 6.4 | 300 | 3671 | Healthy
185987 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2017-08-21 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | Healthy
185988 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2017-08-21 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | Healthy
239885 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2018-02-14 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 262 | Healthy
280543 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2018-06-20 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 335 | Healthy
338630 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2018-12-26 | 6.57 | 4.56 | 1.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 466 | Healthy
349653 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2019-02-01 | 3.47 | 2.63 | 0.25 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1232 | 4631 | Healthy
376231 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2019-05-01 | 8.28 | 5.75 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 559 | Healthy
393171 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2019-07-11 | 8.5 | 5.97 | 2.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 710 | Healthy
413687 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2019-09-21 | 8.59 | 6.02 | 2.49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 123 | 727 | Healthy
431447 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2019-11-29 | 8.36 | 5.7 | 2.4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 136 | 754 | Healthy
442912 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2020-01-14 | 7.27 | 5.08 | 2.1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 126 | 733 | Healthy
463407 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2020-03-20 | 7.72 | 5.39 | 2.25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 122 | 710 | Healthy
473090 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2020-06-05 | 6.87 | 4.78 | 2.01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 115 | 707 | Healthy
487053 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2020-08-04 | 9.48 | 6.41 | 2.96 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 162 | 977 | Healthy
549687 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2021-03-04 | 8.72 | 5.84 | 2.76 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 161 | 1030 | Healthy
573688 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2021-05-28 | 7.36 | 5.06 | 2.2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 146 | 915 | Healthy
587787 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2021-07-22 | 8.28 | 5.71 | 2.45 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 169 | 996 | Healthy
610764 | 2029 | VIZAG - POLE-2 EAST REACTOR | CGL - T8975/2 | 2021-10-13 | 8.2 | 5.68 | 2.4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 190 | 1038 | Healthy
201404177 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2014-04-07 | 3.56 | 2.6 | 0.42 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1.8 | 862 | 4478 | Healthy
201406036 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2014-06-04 | 3.63 | 2.67 | 0.4 | 14 | 17 | 3 | 2 | 1.7 | 897 | 4603 | Healthy
201407065 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2014-07-03 | 4.43 | 3.33 | 0.53 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1.9 | 817 | 4807 | Healthy
191 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2014-11-08 | 3.44 | 0 | 0 | 17 | 18 | 3 | 3 | 2.2 | 932 | 4595 | Healthy
62693 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2016-06-24 | 8.9 | 0 | 0 | 14 | 25 | 6 | 7 | 4.2 | 1490 | 6863 | Healthy
62860 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2016-06-24 | 4.11 | 0 | 0 | 13 | 16 | 4 | 4 | 2.4 | 1114 | 5332 | Healthy
65442 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2016-07-02 | 4.13 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | 3 | 2.5 | 1189 | 4742 | Healthy
92316 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2016-10-13 | 4.02 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1.1 | 633 | 4720 | Healthy
108067 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2016-12-13 | 3.29 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 929 | 4742 | Healthy
133278 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2017-03-06 | 3.25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1.3 | 938 | 4291 | Healthy
149695 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2017-04-23 | 6.29 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 878 | 3714 | Healthy
173149 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2017-07-01 | 3.02 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0.8 | 967 | 4636 | Healthy
189323 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2017-09-04 | 3.35 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1.2 | 978 | 3953 | Healthy
202030 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2017-10-16 | 8.55 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1.3 | 986 | 3982 | Healthy
227716 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2018-01-04 | 3.45 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1.2 | 1049 | 4885 | Healthy
280523 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2018-06-20 | 3.34 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1.1 | 1079 | 4991 | Healthy
321416 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2018-10-30 | 4.5 | 3.22 | 0.64 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1160 | 5199 | Healthy
358745 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2019-03-06 | 3.7 | 2.78 | 0.23 | 6 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1237 | 5610 | Healthy
385628 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2019-06-10 | 3.61 | 2.59 | 0.34 | 9 | 14 | 3 | 3 | 0.9 | 1121 | 5705 | Healthy
402446 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2019-08-16 | 3.86 | 2.8 | 0.38 | 10 | 14 | 3 | 3 | 0.8 | 1155 | 5609 | Healthy
419859 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2019-10-16 | 4.6 | 3.37 | 0.58 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0.7 | 1089 | 5337 | Healthy
442905 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2020-01-14 | 3.86 | 2.71 | 0.37 | 10 | 14 | 3 | 4 | 0.8 | 1138 | 6558 | Healthy
463400 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2020-03-20 | 7.7 | 5.26 | 2.21 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0.4 | 196 | 2097 | Healthy
477373 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2020-06-26 | 4.03 | 2.86 | 0.26 | 12 | 20 | 4 | 4 | 0.7 | 1364 | 7677 | Healthy
503681 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2020-09-30 | 3.26 | 2.22 | 0.22 | 9 | 17 | 3 | 4 | 0.6 | 1170 | 6982 | Healthy
530937 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2021-01-06 | 3.7 | 2.62 | 0.26 | 9 | 18 | 3 | 4 | 0.6 | 1257 | 6917 | Healthy
564660 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2021-04-16 | 3.61 | 2.56 | 0.23 | 8 | 18 | 3 | 4 | 0.5 | 1222 | 6926 | Healthy
586303 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2021-07-16 | 3.42 | 2.44 | 0.23 | 8 | 16 | 3 | 4 | 0.6 | 1197 | 6307 | Healthy
610758 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2021-10-13 | 3.53 | 2.5 | 0.27 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0.5 | 1211 | 6356 | Healthy
638085 | 2080 | VIZAG - POLE-2 EAST R-PH | ABB - 17001-01 | 2022-02-04 | 4.03 | 2.91 | 0.29 | 9 | 19 | 3 | 5 | 0.6 | 1427 | 6894 | Healthy
201404178 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2014-04-07 | 3.55 | 2.58 | 0.47 | 12 | 13 | 4 | 2 | 1.9 | 868 | 4143 | Healthy
201406037 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2014-06-04 | 5.23 | 3.99 | 0.68 | 16 | 18 | 4 | 3 | 1.8 | 986 | 4564 | Healthy
201407066 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2014-07-03 | 8.37 | 6.27 | 1.56 | 10 | 13 | 4 | 2 | 1.9 | 829 | 4540 | Healthy
192 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2014-11-08 | 5.72 | 0 | 0 | 14 | 18 | 4 | 3 | 1.9 | 928 | 3996 | Healthy
62694 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2016-06-24 | 5.04 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 4 | 2.1 | 1023 | 4457 | Healthy
62861 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2016-06-24 | 4.62 | 0 | 0 | 20 | 17 | 4 | 4 | 2.4 | 1161 | 4812 | Healthy
65443 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2016-07-02 | 4.11 | 0 | 0 | 13 | 18 | 4 | 3 | 2.3 | 1182 | 4161 | Healthy
92317 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2016-10-13 | 4.59 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1.1 | 637 | 4139 | Healthy
108068 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2016-12-13 | 3.71 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 972 | 4166 | Healthy
133279 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2017-03-06 | 3.3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1.3 | 980 | 3843 | Healthy
149696 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2017-04-23 | 3.04 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 888 | 3245 | Healthy
173150 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2017-07-01 | 2.99 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 994 | 4182 | Healthy
189324 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2017-09-04 | 6.29 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1.3 | 1051 | 3690 | Healthy
202031 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2017-10-16 | 8.41 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1.3 | 1018 | 3586 | Healthy
227717 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2018-01-04 | 3.26 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 4 | 1.2 | 1066 | 4309 | Healthy
280524 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2018-06-20 | 3.96 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 3 | 0.9 | 1100 | 4476 | Healthy
321417 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2018-10-30 | 4.44 | 3.19 | 0.68 | 6 | 15 | 3 | 3 | 0.8 | 1195 | 4557 | Healthy
338629 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2018-12-26 | 1.78 | 1.37 | 0.4 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 80 | Healthy
349652 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2019-02-01 | 7.12 | 5.01 | 2.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 472 | Healthy
369859 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2019-04-05 | 3.4 | 2.55 | 0.25 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0.9 | 1174 | 4851 | Healthy
393169 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2019-07-11 | 8.8 | 6.02 | 2.62 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 | 1369 | Healthy
413684 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2019-09-21 | 3.73 | 2.71 | 0.43 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0.7 | 1155 | 4763 | Healthy
431444 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2019-11-29 | 8.38 | 6.77 | 0.65 | 13 | 28 | 2 | 7 | 0.3 | 1794 | 7686 | Healthy
442906 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2020-01-14 | 3.47 | 2.45 | 0.41 | 7 | 14 | 4 | 4 | 0.9 | 1134 | 4911 | Healthy
463401 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2020-03-20 | 7.6 | 6.11 | 0.58 | 11 | 27 | 2 | 7 | 0.4 | 1673 | 7407 | Healthy
477374 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2020-06-26 | 3.8 | 2.73 | 0.44 | 7 | 17 | 4 | 4 | 0.7 | 1180 | 5137 | Healthy
503682 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2020-09-30 | 3.12 | 2.16 | 0.36 | 6 | 16 | 3 | 4 | 0.7 | 1059 | 4859 | Healthy
533536 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2021-01-15 | 3.7 | 2.63 | 0.45 | 8 | 17 | 4 | 4 | 0.7 | 1139 | 5003 | Healthy
564661 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2021-04-16 | 4.01 | 2.92 | 0.49 | 6 | 16 | 3 | 4 | 0.6 | 1081 | 4813 | Healthy
586304 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2021-07-16 | 3.71 | 2.68 | 0.42 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8 | 1233 | 4817 | Healthy
610759 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2021-10-13 | 3.51 | 2.51 | 0.43 | 7 | 16 | 4 | 4 | 0.7 | 1150 | 4531 | Healthy
638086 | 2024 | VIZAG - POLE-2 EAST Y-PH | ABB - 8329785 | 2022-02-04 | 4.28 | 3.1 | 0.54 | 9 | 18 | 4 | 5 | 0.7 | 5071 | 0 | Healthy
201403196 | 2120 | ViZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2014-03-13 | 9.87 | 7.99 | 1.18 | 38 | 56 | 57 | 14 | 1.9 | 1544 | 5372 | Healthy
201404182 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2014-04-07 | 9.4 | 7.74 | 0.91 | 37 | 56 | 58 | 14 | 2 | 1551 | 5689 | Healthy
201406042 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2014-06-04 | 8.52 | 7 | 0.76 | 30 | 61 | 57 | 15 | 1.8 | 1507 | 5867 | Healthy
201407070 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2014-07-03 | 10.05 | 8.36 | 0.84 | 38 | 65 | 58 | 15 | 1.9 | 1774 | 6544 | Healthy
196 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2014-11-08 | 9.02 | 0 | 0 | 27 | 57 | 52 | 17 | 1.6 | 1464 | 5369 | Healthy
62698 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2016-06-24 | 11.84 | 0 | 0 | 17 | 64 | 53 | 19 | 2.2 | 1929 | 6776 | Healthy
62865 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2016-06-24 | 8.73 | 0 | 0 | 15 | 59 | 49 | 18 | 2 | 1685 | 6193 | Healthy
65447 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2016-07-02 | 9.5 | 0 | 0 | 16 | 59 | 47 | 17 | 1.9 | 1760 | 5399 | Healthy
92321 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2016-10-13 | 7.48 | 0 | 0 | 10 | 43 | 39 | 17 | 0.9 | 705 | 5672 | Healthy
108072 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2016-12-13 | 8.32 | 0 | 0 | 8 | 37 | 22 | 6 | 0 | 1633 | 6164 | Healthy
133282 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2017-03-06 | 7.9 | 0 | 0 | 10 | 44 | 42 | 17 | 0 | 1485 | 5477 | Healthy
149800 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2017-04-23 | 7.57 | 0 | 0 | 12 | 40 | 37 | 15 | 1 | 1450 | 4611 | Healthy
173156 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2017-07-01 | 7.47 | 0 | 0 | 12 | 43 | 41 | 17 | 0 | 1562 | 5876 | Healthy
188258 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2017-08-30 | 7.56 | 0 | 0 | 14 | 43 | 42 | 18 | 1.1 | 1564 | 6113 | Healthy
202035 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2017-10-16 | 8.69 | 0 | 0 | 13 | 44 | 40 | 16 | 1.2 | 1569 | 5120 | Healthy
227721 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2018-01-04 | 8.52 | 0 | 0 | 15 | 47 | 43 | 19 | 1.3 | 1815 | 6807 | Healthy
280542 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2018-06-20 | 7.75 | 0 | 0 | 9 | 54 | 41 | 16 | 0.9 | 1736 | 6384 | Healthy
321420 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2018-10-30 | 10.25 | 6.72 | 3.21 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.4 | 282 | 2817 | Healthy
358747 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2019-03-06 | 8.25 | 6.73 | 0.68 | 4 | 56 | 41 | 16 | 0.8 | 1554 | 6802 | Healthy
385630 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2019-06-10 | 8.39 | 6.79 | 0.63 | 15 | 28 | 2 | 7 | 0.4 | 1804 | 7812 | Healthy
402447 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2019-08-16 | 8.63 | 7.04 | 0.71 | 11 | 46 | 37 | 17 | 0.7 | 1800 | 6871 | Healthy
419863 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2019-10-16 | 7.82 | 6.33 | 0.69 | 9 | 41 | 36 | 17 | 0.7 | 1611 | 6334 | Healthy
442910 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2020-01-14 | 7.35 | 5.88 | 0.61 | 8 | 44 | 38 | 17 | 0.7 | 1690 | 6771 | Healthy
463405 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2020-03-20 | 3.48 | 2.48 | 0.4 | 7 | 14 | 3 | 4 | 0.8 | 1112 | 4856 | Healthy
477378 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2020-06-26 | 9.07 | 7.29 | 0.78 | 9 | 59 | 40 | 18 | 0.8 | 1977 | 7791 | Healthy
503683 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2020-09-30 | 7.43 | 5.93 | 0.64 | 9 | 50 | 35 | 16 | 0.6 | 1643 | 6802 | Healthy
533540 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2021-01-15 | 7.41 | 5.9 | 0.67 | 7 | 51 | 35 | 17 | 0.5 | 1625 | 6661 | Healthy
564665 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2021-04-16 | 8.78 | 7 | 0.96 | 8 | 50 | 35 | 16 | 0.6 | 1606 | 6519 | Healthy
586308 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2021-07-16 | 7.5 | 6.02 | 0.71 | 8 | 47 | 36 | 18 | 0.6 | 1626 | 6039 | Healthy
610763 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2021-10-13 | 8.4 | 6.72 | 0.83 | 9 | 52 | 39 | 20 | 0.6 | 1835 | 6543 | Healthy
638090 | 2120 | VIZAG - POLE-2 SOUTH B-PH | ABB - 17001-03 | 2022-02-04 | 9 | 7.2 | 0.91 | 10 | 55 | 39 | 20 | 0.7 | 1938 | 6809 | Healthy
201403195 | 2121 | ViZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2014-03-13 | 6.6 | 5.07 | 1.16 | 36 | 14 | 5 | 3 | 4.2 | 259 | 3328 | Healthy
201404184 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2014-04-07 | 7.71 | 6.05 | 1.29 | 40 | 16 | 6 | 3 | 2.6 | 254 | 3415 | Healthy
201405033 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2014-05-03 | 2.63 | 1.98 | 0.27 | 37 | 25 | 6 | 3 | 1.6 | 278 | 3560 | Healthy
201406043 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2014-06-04 | 2.6 | 1.96 | 0.24 | 34 | 19 | 6 | 3 | 0.7 | 286 | 3723 | Healthy
201407071 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2014-07-03 | 3.73 | 2.95 | 0.36 | 33 | 18 | 6 | 3 | 0 | 293 | 3819 | Healthy
197 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2014-11-08 | 2.7 | 0 | 0 | 25 | 26 | 7 | 6 | 0 | 324 | 4442 | Healthy
62703 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2016-06-24 | 9.16 | 0 | 0 | 19 | 30 | 16 | 7 | 1.3 | 633 | 5728 | Healthy
62866 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2016-06-24 | 9.25 | 0 | 0 | 22 | 33 | 18 | 8 | 0.8 | 743 | 7189 | Healthy
92323 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2016-10-13 | 7.21 | 0 | 0 | 17 | 29 | 18 | 11 | 0.8 | 642 | 9038 | Healthy
120254 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2017-01-24 | 9.26 | 0 | 0 | 52 | 50 | 24 | 14 | 4.6 | 1475 | 8604 | Healthy
133285 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2017-03-06 | 7.99 | 0 | 0 | 53 | 42 | 27 | 14 | 7.1 | 1244 | 7838 | Healthy
149803 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2017-04-23 | 8.44 | 0 | 0 | 46 | 18 | 10 | 3 | 0 | 354 | 4912 | Healthy
188935 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2017-09-01 | 6.65 | 0 | 0 | 9 | 105 | 53 | 165 | 0 | 198 | 5923 | Healthy
204942 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2017-10-30 | 9.3 | 0 | 0 | 62 | 65 | 39 | 21 | 1.9 | 1553 | 9665 | Healthy
239886 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2018-02-14 | 8.77 | 0 | 0 | 52 | 69 | 39 | 24 | 0 | 1643 | 10538 | Healthy
280544 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2018-06-20 | 8.87 | 0 | 0 | 39 | 86 | 39 | 23 | 0.2 | 1673 | 10295 | Healthy
326117 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2018-11-16 | 8.1 | 6.69 | 0.36 | 29 | 74 | 34 | 23 | 0 | 1501 | 8942 | Healthy
349655 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2019-02-01 | 8.99 | 7.55 | 0.33 | 27 | 86 | 37 | 21 | 0 | 1661 | 9206 | Healthy
376232 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2019-05-01 | 9.37 | 7.84 | 0.4 | 24 | 86 | 37 | 21 | 0 | 1657 | 9490 | Healthy
393172 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2019-07-11 | 8.3 | 6.68 | 0.64 | 20 | 56 | 33 | 21 | 0 | 1296 | 8295 | Healthy
413688 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2019-09-21 | 9.81 | 7.92 | 0.8 | 23 | 65 | 36 | 23 | 0 | 1513 | 9306 | Healthy
431448 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2019-11-29 | 8.37 | 6.7 | 0.69 | 18 | 59 | 34 | 21 | 0 | 1335 | 8360 | Healthy
442913 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2020-01-14 | 8.29 | 6.54 | 0.77 | 15 | 59 | 35 | 22 | 0 | 1312 | 8347 | Healthy
487054 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2020-08-04 | 9.22 | 7.21 | 0.98 | 14 | 70 | 34 | 20 | 0 | 1347 | 8887 | Healthy
549686 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2021-03-04 | 8.65 | 6.72 | 0.97 | 11 | 68 | 33 | 20 | 0 | 1261 | 8191 | Healthy
610765 | 2121 | VIZAG - POLE-2 SOUTH REACTOR | CGL - T8975/1 | 2021-10-13 | 7.91 | 6.13 | 0.94 | 9 | 57 | 32 | 21 | 0 | 1160 | 7119 | Healthy
201404180 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2014-04-07 | 10.3 | 7.07 | 2.85 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 535 | 3119 | Healthy
201406040 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2014-06-04 | 9.63 | 6.61 | 2.61 | 19 | 11 | 4 | 1 | 0 | 587 | 3503 | Healthy
201407068 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2014-07-03 | 31.7 | 23.75 | 7.44 | 34 | 8 | 4 | 1 | 0 | 774 | 4323 | Healthy
194 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2014-11-08 | 9.13 | 0 | 0 | 25 | 11 | 4 | 2 | 0 | 693 | 3720 | Healthy
62696 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2016-06-24 | 9.87 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 502 | 3108 | Healthy
62863 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2016-06-24 | 9.82 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 500 | 3110 | Healthy
65445 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2016-07-02 | 9.84 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 506 | 2596 | Healthy
92319 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2016-10-13 | 7.55 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 367 | 2405 | Healthy
108070 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2016-12-13 | 8.58 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367 | 2424 | Healthy
133280 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2017-03-06 | 7.96 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.1 | 316 | 1961 | Healthy
149698 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2017-04-23 | 7.92 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 341 | 1736 | Healthy
173153 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2017-07-01 | 7.49 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 365 | 2196 | Healthy
189326 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2017-09-04 | 8.14 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0.2 | 448 | 2318 | Healthy
227719 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2018-01-04 | 8.09 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0.2 | 458 | 2678 | Healthy
280528 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2018-06-20 | 8.93 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0.2 | 543 | 3011 | Healthy
321419 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2018-10-30 | 9.66 | 6.43 | 2.9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 495 | 2821 | Healthy
376230 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2019-05-01 | 9.21 | 6.31 | 2.55 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 528 | 2997 | Healthy
393170 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2019-07-11 | 8.49 | 5.87 | 2.28 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 444 | 2962 | Healthy
413685 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2019-09-21 | 8.27 | 5.67 | 2.3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0.4 | 365 | 2592 | Healthy
442908 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2020-01-14 | 7.79 | 5.31 | 2.2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0.2 | 334 | 2494 | Healthy
463403 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2020-03-20 | 6.79 | 4.66 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1118 | Healthy
477376 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2020-06-26 | 9.62 | 6.4 | 2.93 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0.1 | 349 | 2523 | Healthy
503686 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2020-09-30 | 8.15 | 5.34 | 2.55 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0.1 | 298 | 2196 | Healthy
533538 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2021-01-15 | 7.61 | 5.01 | 2.38 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0.1 | 261 | 1928 | Healthy
564663 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2021-04-16 | 9.1 | 6.06 | 2.8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 286 | 2029 | Healthy
586306 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2021-07-16 | 7.57 | 5.19 | 2.19 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 269 | 1636 | Healthy
610761 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2021-10-13 | 8.08 | 5.51 | 2.38 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 268 | 1630 | Healthy
638088 | 2118 | VIZAG - POLE-2 SOUTH R-PH | ABB - 17001-05 | 2022-02-04 | 8.88 | 6.08 | 2.6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 292 | 1675 | Healthy
201404181 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2014-04-07 | 9.5 | 7.75 | 0.95 | 17 | 20 | 2 | 5 | 0.5 | 1568 | 6421 | Healthy
201406041 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2014-06-04 | 8.3 | 6.79 | 0.71 | 16 | 25 | 2 | 5 | 0 | 1481 | 6551 | Healthy
201407069 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2014-07-03 | 9.22 | 7.63 | 0.73 | 19 | 21 | 2 | 5 | 0.5 | 1637 | 6906 | Healthy
195 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2014-11-08 | 8.52 | 0 | 0 | 18 | 25 | 2 | 6 | 0 | 1446 | 5803 | Healthy
62697 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2016-06-24 | 10.03 | 0 | 0 | 12 | 27 | 2 | 7 | 0.7 | 1602 | 6604 | Healthy
62864 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2016-06-24 | 9.77 | 0 | 0 | 19 | 30 | 2 | 7 | 0 | 1716 | 6915 | Healthy
65446 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2016-07-02 | 9.64 | 0 | 0 | 15 | 29 | 2 | 7 | 0 | 1752 | 5987 | Healthy
92320 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2016-10-13 | 7.47 | 0 | 0 | 10 | 19 | 2 | 7 | 0.3 | 694 | 6337 | Healthy
108071 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2016-12-13 | 7.93 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 6727 | Healthy
133281 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2017-03-06 | 7.54 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2 | 6 | 0 | 1353 | 5823 | Healthy
149699 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2017-04-23 | 7.34 | 0 | 0 | 13 | 20 | 2 | 5 | 0.4 | 1386 | 4961 | Healthy
173154 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2017-07-01 | 7.47 | 0 | 0 | 13 | 22 | 2 | 6 | 0 | 1504 | 6253 | Healthy
189327 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2017-09-04 | 7.91 | 0 | 0 | 15 | 22 | 3 | 6 | 0.5 | 1551 | 5373 | Healthy
202034 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2017-10-16 | 8.65 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0.1 | 429 | 2255 | Healthy
227720 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2018-01-04 | 8.03 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 7 | 0.5 | 1630 | 6681 | Healthy
280529 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2018-06-20 | 7.81 | 0 | 0 | 11 | 30 | 2 | 7 | 0.5 | 1699 | 6924 | Healthy
321437 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2018-10-30 | 9.25 | 7.38 | 0.99 | 11 | 30 | 2 | 7 | 0.4 | 1767 | 7029 | Healthy
358749 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2019-03-06 | 8.54 | 7.15 | 0.42 | 11 | 36 | 2 | 7 | 0.4 | 1920 | 7810 | Healthy
385631 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2019-06-10 | 8.04 | 6.51 | 0.65 | 11 | 45 | 38 | 18 | 0.8 | 1741 | 6969 | Healthy
402448 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2019-08-16 | 8.56 | 6.98 | 0.64 | 14 | 28 | 2 | 7 | 0.4 | 1794 | 7566 | Healthy
431445 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2019-11-29 | 3.44 | 2.46 | 0.42 | 7 | 13 | 3 | 3 | 0.7 | 1056 | 4548 | Healthy
442909 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2020-01-14 | 7.69 | 6.14 | 0.6 | 11 | 28 | 2 | 7 | 0.4 | 1755 | 7659 | Healthy
463404 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2020-03-20 | 3.73 | 2.64 | 0.27 | 11 | 15 | 3 | 4 | 0.8 | 1226 | 6969 | Healthy
477377 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2020-06-26 | 8.5 | 6.87 | 0.61 | 12 | 35 | 0 | 7 | 0 | 1872 | 8223 | Healthy
503687 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2020-09-30 | 6.83 | 5.42 | 0.54 | 10 | 29 | 2 | 7 | 0.3 | 1515 | 7133 | Healthy
533539 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2021-01-15 | 7.64 | 6.1 | 0.6 | 11 | 33 | 2 | 7 | 0.5 | 1685 | 7626 | Healthy
564664 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2021-04-16 | 8.25 | 6.66 | 0.62 | 12 | 36 | 3 | 7 | 0.4 | 1812 | 7882 | Healthy
586307 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2021-07-16 | 7.61 | 6.11 | 0.62 | 11 | 31 | 3 | 8 | 0.4 | 1719 | 7053 | Healthy
610762 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2021-10-13 | 8.05 | 6.45 | 0.69 | 12 | 33 | 3 | 8 | 0.4 | 1790 | 7255 | Healthy
638089 | 2119 | VIZAG - POLE-2 SOUTH Y-PH | ABB - 17001-04 | 2022-02-04 | 8.99 | 7.24 | 0.75 | 14 | 36 | 3 | 9 | 0.5 | 2001 | 7865 | Healthy
200603045 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-03-03 | 8.27 | 6.54 | 0.62 | 109 | 58 | 5 | 57 | 0.5 | 507 | 2536 | Healthy
200604051 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-04-03 | 8.6 | 6.83 | 0.77 | 110 | 62 | 5 | 58 | 0 | 530 | 2821 | Healthy
200605027 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-05-03 | 9.66 | 7.78 | 0.96 | 128 | 71 | 6 | 61 | 0.6 | 606 | 3151 | Healthy
200606041 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-06-02 | 7.78 | 6.28 | 0.68 | 114 | 62 | 5 | 52 | 0.7 | 552 | 2773 | Healthy
200607030 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-07-01 | 9.48 | 7.61 | 1.02 | 123 | 76 | 6 | 60 | 0.7 | 586 | 3065 | Healthy
200608005 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-07-31 | 7.89 | 6.34 | 0.67 | 120 | 83 | 6 | 64 | 0.5 | 604 | 3227 | Healthy
200609003 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-08-30 | 8.91 | 7.22 | 0.89 | 116 | 82 | 6 | 62 | 0.4 | 635 | 3418 | Healthy
200610012 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-09-30 | 7.26 | 5.82 | 0.55 | 104 | 80 | 6 | 57 | 0.4 | 610 | 3343 | Healthy
200611010 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-10-30 | 7.33 | 6.11 | 0.48 | 123 | 91 | 7 | 54 | 0.6 | 670 | 3632 | Healthy
200612010 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-11-30 | 7.39 | 6.21 | 0.64 | 108 | 89 | 7 | 58 | 0.5 | 618 | 3545 | Healthy
200701014 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-01-01 | 8.31 | 6.99 | 0.58 | 111 | 94 | 7 | 58 | 0.9 | 728 | 3646 | Healthy
200701055 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-01-07 | 2.82 | 1.91 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 118 | Healthy
200701090 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-01-10 | 2.07 | 1.36 | 0.63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 239 | Healthy
200701210 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-01-16 | 10.31 | 7.53 | 2.47 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 46 | 660 | Healthy
200701260 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-01-24 | 10.16 | 7.36 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.2 | 66 | 877 | Healthy
200702037 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-02-03 | 7.58 | 5.39 | 1.93 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 96 | 1228 | Healthy
200703020 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-03-05 | 4.67 | 3.1 | 1.24 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0.7 | 112 | 1043 | Healthy
200703069 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-03-12 | 9.54 | 6.83 | 2.23 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1.3 | 160 | 1536 | Healthy
200703104 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-03-19 | 6.24 | 4.03 | 1.62 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 171 | 1583 | Healthy
200704049 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-04-03 | 5.36 | 3.66 | 1.24 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1.1 | 185 | 1649 | Healthy
200704087 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-04-10 | 5.3 | 3.64 | 1.26 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1.3 | 197 | 1850 | Healthy
200704141 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-04-17 | 8.41 | 5.91 | 1.88 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1.5 | 227 | 1993 | Healthy
200704216 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-04-24 | 5.83 | 4.1 | 1.3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 1.3 | 243 | 2148 | Healthy
200705026 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-05-01 | 9.51 | 6.88 | 2.08 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1.4 | 250 | 2364 | Healthy
200705105 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-05-08 | 8.95 | 6.4 | 1.85 | 12 | 10 | 2 | 7 | 1.4 | 275 | 2351 | Healthy
200705161 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-05-15 | 4.67 | 3.21 | 0.95 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0.9 | 201 | 1782 | Healthy
200706025 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-06-01 | 6.56 | 5.04 | 1.16 | 10 | 12 | 3 | 14 | 1.4 | 288 | 3228 | Healthy
200707010 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-07-02 | 6.36 | 4.92 | 1.06 | 10 | 13 | 3 | 15 | 1.8 | 301 | 3444 | Healthy
200708021 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-07-31 | 7.28 | 5.72 | 1.14 | 12 | 13 | 4 | 18 | 1.8 | 330 | 3821 | Healthy
200709004 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-08-30 | 8.91 | 7.09 | 1.35 | 14 | 15 | 4 | 20 | 1.6 | 365 | 4201 | Healthy
200710026 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-10-01 | 8.6 | 6.76 | 1.39 | 13 | 14 | 4 | 21 | 1.3 | 341 | 4155 | Healthy
200710282 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-10-25 | 6.58 | 5.27 | 0.83 | 13 | 12 | 4 | 22 | 1.2 | 374 | 4372 | Healthy
200712003 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-11-29 | 7.17 | 5.7 | 0.99 | 14 | 16 | 4 | 23 | 1 | 378 | 4289 | Healthy
200712320 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2007-12-26 | 9.47 | 7.45 | 1.58 | 14 | 14 | 4 | 22 | 1.2 | 332 | 4067 | Healthy
200802067 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-02-06 | 6.99 | 5.6 | 0.97 | 15 | 14 | 4 | 23 | 1.46 | 331 | 3792 | Healthy
200803005 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2008-03-01 | 7.76 | 6.16 | 1.18 | 15 | 14 | 4 | 24 | 1.5 | 325 | 3845 | Healthy
200804031 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2008-03-31 | 7.3 | 6.18 | 0.69 | 18 | 14 | 4 | 23 | 1.7 | 332 | 3821 | Healthy
200805127 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2008-05-05 | 7.98 | 6.68 | 0.89 | 22 | 14 | 5 | 26 | 1.5 | 314 | 3767 | Healthy
200806044 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2008-06-02 | 7.62 | 6.52 | 0.66 | 28 | 15 | 5 | 26 | 1.8 | 341 | 3958 | Healthy
200807032 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2008-07-01 | 6.51 | 5.68 | 0.38 | 30 | 15 | 5 | 28 | 2.7 | 317 | 4040 | Healthy
200808010 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2008-08-02 | 6.19 | 5.45 | 0.31 | 32 | 14 | 5 | 28 | 2.5 | 299 | 3891 | Healthy
200809071 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2008-09-02 | 6.3 | 5.47 | 0.42 | 33 | 14 | 5 | 28 | 2.4 | 276 | 3690 | Healthy
200810026 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2008-10-01 | 7.78 | 6.86 | 0.5 | 38 | 13 | 5 | 28 | 2.6 | 283 | 3791 | Healthy
200811076 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2008-11-04 | 6.56 | 5.57 | 0.64 | 26 | 11 | 4 | 24 | 2.1 | 221 | 3250 | Healthy
200812056 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2008-11-29 | 7.57 | 6.34 | 0.85 | 30 | 12 | 5 | 25 | 2.3 | 237 | 3417 | Healthy
200901064 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-01-03 | 7.81 | 6.58 | 0.91 | 34 | 13 | 4 | 23 | 2.4 | 247 | 2841 | Healthy
200902092 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-02-02 | 7.41 | 6.46 | 0.59 | 39 | 13 | 5 | 25 | 2.2 | 247 | 3303 | Healthy
200903047 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-03-04 | 5.55 | 4.98 | 0.21 | 39 | 14 | 5 | 27 | 2.1 | 262 | 3304 | Healthy
200904075 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-04-04 | 7.47 | 6.5 | 0.6 | 41 | 13 | 4 | 25 | 2.2 | 254 | 3280 | Healthy
200905012 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-05-02 | 6.83 | 6.1 | 0.37 | 54 | 15 | 4 | 26 | 1.9 | 284 | 3285 | Healthy
200906051 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-06-01 | 5.87 | 5.26 | 0.23 | 56 | 15 | 5 | 27 | 2.1 | 284 | 3410 | Healthy
200907029 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-07-02 | 5.88 | 5.32 | 0.25 | 60 | 15 | 4 | 24 | 1.7 | 278 | 2708 | Healthy
200908026 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-08-01 | 5.53 | 5.06 | 0.08 | 61 | 16 | 5 | 28 | 1.6 | 298 | 3493 | Healthy
200909006 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-08-31 | 5.41 | 4.92 | 0.08 | 62 | 19 | 5 | 29 | 1.8 | 302 | 3694 | Healthy
200910105 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-10-05 | 6.61 | 5.87 | 0.32 | 69 | 19 | 5 | 29 | 1.9 | 320 | 3758 | Healthy
200911040 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-11-03 | 5.84 | 5.33 | 0.07 | 75 | 20 | 6 | 30 | 1.8 | 352 | 3913 | Healthy
200912045 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2009-12-02 | 5.78 | 5.28 | 0.06 | 77 | 20 | 5 | 30 | 1.5 | 337 | 3959 | Healthy
201001033 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-01-05 | 7.77 | 6.62 | 0.76 | 69 | 18 | 4 | 27 | 1.2 | 297 | 3492 | Healthy
201002033 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-02-05 | 5.96 | 5.47 | 0.06 | 88 | 20 | 5 | 30 | 1.2 | 357 | 3768 | Healthy
201003047 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-03-03 | 6.58 | 5.83 | 0.32 | 96 | 19 | 5 | 29 | 1.5 | 366 | 3762 | Healthy
201004078 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-04-03 | 7.59 | 6.59 | 0.59 | 93 | 18 | 5 | 27 | 1.4 | 347 | 3653 | Healthy
201005052 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-05-03 | 6.15 | 5.58 | 0.13 | 100 | 22 | 5 | 28 | 1.4 | 384 | 3932 | Healthy
201006037 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-06-03 | 6.73 | 6.05 | 0.24 | 97 | 20 | 5 | 26 | 1.3 | 391 | 3874 | Healthy
201007039 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-07-03 | 5.32 | 4.65 | 0.22 | 92 | 20 | 5 | 27 | 1 | 381 | 3964 | Healthy
201007183 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-07-16 | 1.35 | 1.03 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | Healthy
201007211 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-07-19 | 1.06 | 0.77 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 236 | Healthy
201008008 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-07-24 | 7.73 | 5.85 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 562 | Healthy
201008014 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-07-31 | 7.27 | 5.5 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 769 | Healthy
201008205 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-08-18 | 3.03 | 2.08 | 0.83 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1124 | Healthy
201009033 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-09-01 | 3.91 | 2.71 | 1.04 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105 | 1480 | Healthy
201009120 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-09-08 | 4.9 | 3.43 | 1.28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 147 | 1772 | Healthy
201009241 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-09-24 | 5.29 | 3.7 | 1.37 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 173 | 1929 | Healthy
201011135 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-10-18 | 7.17 | 5.23 | 1.92 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.7 | 179 | 2072 | Healthy
201011194 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2010-11-15 | 5.61 | 3.84 | 1.6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.6 | 131 | 1567 | Healthy
201102124 | 885 | ViZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2011-02-04 | 12 | 8.14 | 3.66 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.9 | 166 | 1844 | Healthy
201103288 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2011-03-16 | 9.25 | 6.17 | 2.88 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 160 | 1881 | Healthy
201105048 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2011-05-03 | 10.33 | 7.01 | 3.11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.96 | 200 | 1987 | Healthy
201106305 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2011-06-28 | 8.92 | 6.09 | 2.59 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1.55 | 216 | 2155 | Healthy
201106311 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2011-06-28 | 10.8 | 7.42 | 3.12 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1.4 | 251 | 2307 | Healthy
201108071 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2011-08-03 | 11.89 | 8.31 | 3.38 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1.2 | 233 | 1874 | Healthy
201109141 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2011-09-06 | 12.13 | 8.29 | 3.59 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | 250 | 2206 | Healthy
201110182 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2011-10-12 | 10.17 | 7.34 | 2.57 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 260 | 2331 | Healthy
201111115 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2011-11-04 | 11.09 | 8.18 | 2.7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 277 | 1876 | Healthy
201111367 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2011-11-29 | 12.82 | 9.35 | 3.21 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 274 | 2360 | Healthy
201201020 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-01-02 | 11.05 | 7.9 | 2.89 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 283 | 2307 | Healthy
201201138 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-01-06 | 11.61 | 8.37 | 3.02 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.9 | 266 | 1891 | Healthy
201202039 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-02-02 | 10.78 | 7.7 | 2.82 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 250 | 2301 | Healthy
201203012 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-03-01 | 11.07 | 7.95 | 2.89 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.3 | 279 | 1999 | Healthy
201203283 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-03-28 | 9.4 | 6.73 | 2.41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1.4 | 279 | 2312 | Healthy
201205066 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-05-03 | 9.4 | 6.79 | 2.37 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.4 | 285 | 2164 | Healthy
201206018 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-06-04 | 10.4 | 7.59 | 2.54 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1.4 | 300 | 2387 | Healthy
201207040 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-07-02 | 10.24 | 7.44 | 2.52 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 311 | 2420 | Healthy
201208055 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-08-01 | 9.65 | 7 | 2.39 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1.28 | 299 | 2391 | Healthy
201209023 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-09-01 | 9.94 | 7.19 | 2.42 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 311 | 2949 | Healthy
201210023 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-10-04 | 10.19 | 7.34 | 2.55 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0.9 | 304 | 2765 | Healthy
201211004 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-10-30 | 9.64 | 6.93 | 2.45 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 295 | 2259 | Healthy
201212018 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-12-03 | 10.67 | 7.8 | 2.63 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | 298 | 2099 | Healthy
201301006 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2012-12-31 | 10.35 | 7.56 | 2.56 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0.9 | 274 | 1920 | Healthy
201302040 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2013-02-02 | 8.95 | 6.41 | 2.33 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 241 | 1843 | Healthy
201303072 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2013-03-02 | 12.29 | 9.09 | 2.96 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0.6 | 313 | 2112 | Healthy
201304058 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2013-04-02 | 9.12 | 6.45 | 2.38 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 293 | 2569 | Healthy
201305041 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2013-05-02 | 9.15 | 6.47 | 2.39 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 296 | 2548 | Healthy
201306067 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2013-06-03 | 7.27 | 5.12 | 1.9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 243 | 2222 | Healthy
201307072 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2013-07-01 | 8.65 | 6.13 | 2.23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0.8 | 292 | 2595 | Healthy
201308206 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2013-08-22 | 8.31 | 5.86 | 2.14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0.8 | 289 | 2796 | Healthy
201309052 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2013-09-04 | 9.43 | 6.74 | 2.41 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0.8 | 316 | 2397 | Healthy
201311149 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2013-11-01 | 9.24 | 6.32 | 2.66 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 280 | 2321 | Healthy
201401032 | 885 | VIZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2014-01-03 | 10.64 | 7.39 | 2.97 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 326 | 2444 | Healthy
201403115 | 885 | ViZAG - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2014-03-04 | 8.95 | 6.08 | 2.57 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0.7 | 282 | 2649 | Healthy
200603043 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-03-03 | 8.69 | 6.69 | 0.76 | 93 | 44 | 4 | 21 | 0.7 | 593 | 3599 | Healthy
200603109 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-03-13 | 7.06 | 5.36 | 0.54 | 77 | 37 | 6 | 18 | 0.8 | 478 | 2772 | Healthy
200604049 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-04-03 | 7.82 | 5.88 | 0.65 | 88 | 46 | 5 | 21 | 0.6 | 589 | 3780 | Healthy
200605025 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-05-03 | 7.52 | 5.9 | 0.62 | 94 | 55 | 5 | 24 | 0.5 | 662 | 4233 | Healthy
200606039 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-06-02 | 7.22 | 5.8 | 0.57 | 92 | 46 | 5 | 20 | 0.7 | 632 | 3496 | Healthy
200607028 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-07-01 | 7.68 | 5.97 | 0.61 | 101 | 60 | 6 | 26 | 0.7 | 683 | 4263 | Healthy
200608003 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-07-31 | 9.8 | 7.63 | 1.16 | 88 | 72 | 7 | 33 | 0.6 | 680 | 4712 | Healthy
200609001 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-08-30 | 7.18 | 5.75 | 0.64 | 78 | 60 | 6 | 26 | 0.4 | 626 | 4231 | Healthy
200609076 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-09-11 | 10.02 | 7.73 | 1.15 | 84 | 68 | 6 | 29 | 0.4 | 693 | 4664 | Healthy
200610010 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-09-30 | 8.38 | 6.66 | 0.66 | 100 | 73 | 7 | 32 | 0.4 | 776 | 5092 | Healthy
200611008 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-10-30 | 10.31 | 8.09 | 1.32 | 80 | 78 | 7 | 37 | 0.5 | 693 | 5142 | Healthy
200612008 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-11-30 | 9.57 | 7.63 | 1.33 | 68 | 71 | 6 | 33 | 0 | 622 | 4520 | Healthy
200701012 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-12-31 | 9.38 | 7.57 | 0.97 | 76 | 85 | 9 | 36 | 0.9 | 752 | 5167 | Healthy
200701053 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-01-07 | 7.73 | 5.52 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 120 | Healthy
200701088 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-01-10 | 2.36 | 1.58 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 187 | Healthy
200701208 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-01-16 | 6.92 | 4.96 | 1.75 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 666 | Healthy
200701258 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-01-24 | 9.45 | 6.87 | 2.26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1056 | Healthy
200702035 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-02-03 | 8.76 | 4.79 | 1.62 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 115 | 1447 | Healthy
200702092 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-02-14 | 5.97 | 4.03 | 1.5 | 621 | 134 | 85 | 6 | 175 | 163 | 1679 | Faulty
200702093 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-02-14 | 4.38 | 2.96 | 1.05 | 202 | 61 | 55 | 5 | 109 | 154 | 1645 | Faulty
200702105 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-02-18 | 1.6 | 1.1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 52 | Healthy
200702106 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-02-18 | 9.74 | 7.22 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 195 | Healthy
200702156 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-02-20 | 1.12 | 0.76 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 47 | Healthy
200702157 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-02-21 | 1.3 | 0.87 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 100 | Healthy
200703017 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-02-27 | 10.61 | 7.68 | 2.51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 406 | Healthy
200703018 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-03-05 | 2.52 | 1.63 | 0.73 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.7 | 32 | 408 | Healthy
200703067 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-03-12 | 2.79 | 1.83 | 0.77 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.8 | 46 | 531 | Healthy
200703102 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-03-19 | 4.2 | 2.78 | 1.11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 53 | 571 | Healthy
200703139 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-03-21 | 4.65 | 2.89 | 1.32 | 78 | 21 | 19 | 2 | 53.1 | 85 | 762 | Healthy
200703140 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-03-21 | 9.46 | 6.28 | 2.46 | 128 | 30 | 24 | 2 | 67.3 | 93 | 831 | Healthy
200703150 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-03-26 | 1.49 | 0.98 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 56 | Healthy
200703176 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-03-27 | 6.24 | 4.48 | 1.46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | Healthy
200703177 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-03-28 | 1.3 | 0.85 | 0.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 71 | Healthy
200704047 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-04-03 | 2.04 | 1.35 | 0.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 216 | Healthy
200704085 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-04-10 | 2.59 | 1.74 | 0.68 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | 38 | 419 | Healthy
200704139 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-04-17 | 6.26 | 4.4 | 1.48 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 65 | 714 | Healthy
200704214 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-04-24 | 3.61 | 2.44 | 0.93 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1.6 | 83 | 848 | Healthy
200705024 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-05-01 | 10.5 | 7.53 | 2.33 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1.7 | 121 | 1201 | Healthy
200705103 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-05-08 | 10.05 | 7.19 | 2.28 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 141 | 1455 | Healthy
200705159 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-05-15 | 5.12 | 3.46 | 1.19 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1.7 | 160 | 1558 | Healthy
200706023 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-06-01 | 8.55 | 6.28 | 2.03 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1.5 | 123 | 2175 | Healthy
200707008 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-07-02 | 7.25 | 5.64 | 1.3 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1.8 | 240 | 2916 | Healthy
200708019 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-07-31 | 5.86 | 4.63 | 0.8 | 14 | 11 | 3 | 9 | 1.8 | 329 | 3950 | Healthy
200709002 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-08-30 | 6.61 | 5.19 | 0.9 | 18 | 13 | 3 | 12 | 1.6 | 384 | 4793 | Healthy
200710024 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-10-01 | 5.81 | 4.81 | 0.47 | 17 | 13 | 4 | 13 | 1.2 | 370 | 4833 | Healthy
200710280 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-10-25 | 7.69 | 6.15 | 1 | 18 | 13 | 4 | 14 | 1 | 385 | 5059 | Healthy
200712001 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-11-29 | 6.27 | 5.04 | 0.66 | 21 | 15 | 4 | 16 | 1 | 418 | 5135 | Healthy
200712318 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2007-12-26 | 6.57 | 5.3 | 0.75 | 22 | 13 | 4 | 15 | 1 | 389 | 4786 | Healthy
200802065 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2008-02-06 | 6.9 | 5.7 | 0.73 | 24 | 13 | 4 | 15 | 1.3 | 366 | 4342 | Healthy
200803003 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2008-03-01 | 6.53 | 5.39 | 0.66 | 29 | 14 | 4 | 17 | 1.5 | 365 | 4471 | Healthy
200804029 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2008-03-31 | 7.83 | 6.56 | 0.8 | 37 | 14 | 4 | 16 | 1.4 | 354 | 4310 | Healthy
200805125 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2008-05-05 | 5.66 | 5.01 | 0.18 | 52 | 14 | 4 | 19 | 1.4 | 345 | 4329 | Healthy
200806042 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2008-06-02 | 6.02 | 5.22 | 0.32 | 56 | 16 | 5 | 20 | 1.7 | 344 | 4347 | Healthy
200807030 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2008-07-01 | 6.73 | 5.78 | 0.54 | 54 | 14 | 4 | 19 | 2 | 280 | 3797 | Healthy
200808008 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2008-08-02 | 6.93 | 6.01 | 0.42 | 76 | 17 | 5 | 22 | 2.2 | 348 | 4371 | Healthy
200809069 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2008-09-02 | 6.28 | 5.46 | 0.35 | 85 | 17 | 5 | 23 | 2 | 355 | 4231 | Healthy
200810024 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2008-10-01 | 6.77 | 6.01 | 0.29 | 95 | 18 | 5 | 22 | 2.2 | 366 | 4201 | Healthy
200811074 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2008-11-04 | 5.16 | 4.42 | 0.34 | 69 | 15 | 4 | 19 | 1.8 | 301 | 3640 | Healthy
200812054 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2008-11-29 | 9.43 | 7.84 | 1.16 | 77 | 15 | 5 | 20 | 1.7 | 342 | 3862 | Healthy
200901062 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-01-03 | 7.35 | 6.23 | 0.77 | 84 | 15 | 5 | 17 | 1.7 | 344 | 3052 | Healthy
200902090 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-02-02 | 5.42 | 4.77 | 0.21 | 88 | 15 | 5 | 20 | 1.9 | 346 | 3845 | Healthy
200903045 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-03-04 | 5.33 | 4.69 | 0.29 | 96 | 17 | 5 | 22 | 1.9 | 393 | 3924 | Healthy
200904073 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-04-04 | 5.86 | 5.15 | 0.27 | 111 | 16 | 5 | 21 | 1.8 | 417 | 3854 | Healthy
200905010 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-05-02 | 6.18 | 5.41 | 0.3 | 121 | 18 | 5 | 21 | 1.8 | 450 | 4139 | Healthy
200906049 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-06-01 | 5.7 | 5 | 0.2 | 125 | 20 | 6 | 22 | 1.8 | 473 | 4364 | Healthy
200907027 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-07-02 | 6.6 | 5.71 | 0.47 | 121 | 20 | 5 | 19 | 1.7 | 460 | 3537 | Healthy
200908024 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-08-01 | 7 | 6.03 | 0.42 | 116 | 20 | 6 | 21 | 1.7 | 513 | 4775 | Healthy
200909004 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-08-31 | 5.08 | 4.41 | 0.13 | 98 | 21 | 5 | 20 | 1.5 | 477 | 4773 | Healthy
200910103 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-10-05 | 7.38 | 6.3 | 0.49 | 120 | 21 | 6 | 20 | 1.7 | 570 | 5239 | Healthy
200911038 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-11-03 | 7.41 | 6.37 | 0.45 | 110 | 20 | 6 | 19 | 1.3 | 577 | 5181 | Healthy
200912043 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2009-12-02 | 6.67 | 5.8 | 0.27 | 99 | 20 | 6 | 19 | 1.1 | 558 | 5356 | Healthy
201001031 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-01-05 | 6.29 | 5.29 | 0.41 | 102 | 19 | 5 | 17 | 1 | 531 | 5128 | Healthy
201002031 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-02-05 | 5.96 | 5.22 | 0.13 | 102 | 19 | 6 | 18 | 0.9 | 562 | 5361 | Healthy
201003045 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-03-03 | 6.41 | 5.3 | 0.52 | 95 | 17 | 5 | 17 | 1.2 | 537 | 5207 | Healthy
201004076 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-04-03 | 6.17 | 5.24 | 0.33 | 106 | 18 | 5 | 16 | 1.4 | 556 | 5292 | Healthy
201005050 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-05-03 | 6.02 | 5.14 | 0.25 | 99 | 19 | 6 | 17 | 1 | 560 | 5629 | Healthy
201006035 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-06-03 | 5.81 | 4.99 | 0.18 | 95 | 19 | 6 | 16 | 1.1 | 586 | 5614 | Healthy
201007037 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-07-03 | 7.66 | 6.39 | 0.58 | 102 | 19 | 6 | 16 | 0.9 | 630 | 6119 | Healthy
201007181 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-07-16 | 1.02 | 0.74 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | Healthy
201007209 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-07-19 | 1.59 | 1.13 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 226 | Healthy
201008006 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-07-24 | 1.42 | 0.96 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 684 | Healthy
201008012 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-07-31 | 2.29 | 1.58 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 991 | Healthy
201008203 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-08-18 | 3.36 | 2.26 | 0.93 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 1618 | Healthy
201009031 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-09-01 | 5.72 | 4 | 1.47 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 174 | 2290 | Healthy
201009118 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-09-08 | 5.46 | 3.82 | 1.37 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 217 | 2428 | Healthy
201009239 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-09-24 | 8.08 | 5.9 | 1.91 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 233 | 2511 | Healthy
201011133 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-10-18 | 6.41 | 4.54 | 1.6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.8 | 217 | 2441 | Healthy
201011192 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2010-11-15 | 5.5 | 3.77 | 1.52 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 155 | 1926 | Healthy
201102122 | 883 | ViZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2011-02-04 | 17.44 | 12.55 | 4.69 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.1 | 140 | 1839 | Healthy
201103286 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2011-03-16 | 9.89 | 6.71 | 2.99 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 125 | 1730 | Healthy
201105046 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2011-05-03 | 9.91 | 6.68 | 3.05 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.21 | 137 | 1630 | Healthy
201106303 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2011-06-28 | 8.29 | 5.62 | 2.49 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.9 | 141 | 1651 | Healthy
201106309 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2011-06-28 | 10.96 | 7.55 | 3.22 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.8 | 158 | 1767 | Healthy
201109139 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2011-09-06 | 12.02 | 8.17 | 3.67 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 159 | 1665 | Healthy
201110180 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2011-10-12 | 10.27 | 7.32 | 2.77 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 173 | 1661 | Healthy
201111113 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2011-11-04 | 10.49 | 7.55 | 2.78 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 184 | 1430 | Healthy
201111365 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2011-11-29 | 12.34 | 9.04 | 3.1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | 212 | 1753 | Healthy
201201018 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-01-02 | 10.71 | 7.66 | 2.86 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 200 | 1726 | Healthy
201201136 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-01-06 | 10.82 | 7.75 | 2.92 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 189 | 1395 | Healthy
201202037 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-02-02 | 12.04 | 8.71 | 3.15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | 169 | 1609 | Healthy
201203010 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-03-01 | 10.99 | 7.88 | 2.96 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.9 | 189 | 1384 | Healthy
201203281 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-03-28 | 9.36 | 6.67 | 2.51 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.2 | 184 | 1596 | Healthy
201205064 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-05-03 | 11.27 | 8.28 | 2.82 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2.2 | 221 | 1493 | Healthy
201206016 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-06-04 | 9.95 | 7.18 | 2.59 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 194 | 1521 | Healthy
201207038 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-07-02 | 10.04 | 7.25 | 2.61 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2.2 | 211 | 1607 | Healthy
201208053 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-08-01 | 10.39 | 7.56 | 2.64 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1.61 | 228 | 1664 | Healthy
201209021 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-09-01 | 10.03 | 7.25 | 2.57 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1.9 | 219 | 1923 | Healthy
201210021 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-10-04 | 9.43 | 6.75 | 2.48 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1.2 | 220 | 1770 | Healthy
201211002 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-10-30 | 9.58 | 6.89 | 2.52 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1.6 | 216 | 1461 | Healthy
201212016 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-12-03 | 9.32 | 6.69 | 2.47 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 208 | 1398 | Healthy
201301004 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2012-12-31 | 9.45 | 6.77 | 2.52 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1.2 | 206 | 1385 | Healthy
201302038 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2013-02-02 | 9.17 | 6.64 | 2.37 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1.2 | 206 | 1368 | Healthy
201303075 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2013-03-02 | 9.6 | 6.88 | 2.56 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 210 | 1407 | Healthy
201304056 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2013-04-02 | 9.3 | 6.63 | 2.47 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1.5 | 243 | 1793 | Healthy
201305039 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2013-05-02 | 9.48 | 6.74 | 2.53 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | 248 | 1855 | Healthy
201306065 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2013-06-03 | 7.29 | 5.16 | 1.94 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.9 | 204 | 1681 | Healthy
201307070 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2013-07-01 | 8.91 | 6.34 | 2.35 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 255 | 1972 | Healthy
201308204 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2013-08-22 | 8.66 | 6.12 | 2.31 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 250 | 2038 | Healthy
201309050 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2013-09-04 | 11.21 | 8.25 | 2.75 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1.3 | 300 | 1761 | Healthy
201311151 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2013-11-01 | 10.36 | 7.23 | 2.92 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1.5 | 256 | 1812 | Healthy
201401030 | 883 | VIZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2014-01-03 | 10.64 | 7.39 | 3.05 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1.3 | 262 | 1716 | Healthy
201403113 | 883 | ViZAG - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2014-03-04 | 10.44 | 7.24 | 2.97 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 237 | 2030 | Healthy
200603044 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-03-03 | 9.33 | 7.06 | 1.55 | 21 | 13 | 3 | 16 | 0.5 | 407 | 3356 | Healthy
200604050 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-04-03 | 8.56 | 6.19 | 1.15 | 25 | 12 | 3 | 16 | 0.6 | 390 | 3289 | Healthy
200605026 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-05-03 | 10.28 | 7.86 | 1.42 | 34 | 15 | 4 | 19 | 0.6 | 467 | 3929 | Healthy
200606040 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-06-02 | 9.31 | 7.14 | 1.33 | 31 | 13 | 3 | 17 | 0.9 | 383 | 3262 | Healthy
200607029 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-07-01 | 8.29 | 6.52 | 0.74 | 47 | 16 | 4 | 20 | 0.8 | 427 | 3693 | Healthy
200608004 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-07-31 | 7.98 | 6.31 | 0.77 | 55 | 18 | 4 | 20 | 0.6 | 376 | 3623 | Healthy
200609002 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-08-30 | 9.52 | 7.5 | 1.26 | 49 | 18 | 4 | 20 | 0.4 | 346 | 3487 | Healthy
200610011 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-09-30 | 9.48 | 7.42 | 1.08 | 65 | 19 | 4 | 21 | 0.4 | 358 | 3418 | Healthy
200611009 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-10-30 | 8.74 | 6.99 | 0.98 | 83 | 25 | 4 | 25 | 0.6 | 391 | 3667 | Healthy
200612009 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-11-30 | 9.81 | 8.15 | 0.65 | 0 | 26 | 4 | 23 | 0.5 | 395 | 3518 | Healthy
200701013 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-01-01 | 8.88 | 7.52 | 0.71 | 116 | 28 | 4 | 24 | 0.6 | 475 | 3559 | Healthy
200701054 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-01-07 | 8.67 | 6.71 | 0.8 | 98 | 22 | 3 | 19 | 0 | 365 | 2692 | Healthy
200701089 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-01-10 | 9.25 | 7.41 | 1.17 | 94 | 26 | 4 | 83 | 0 | 389 | 3301 | Healthy
200701209 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-01-16 | 9.83 | 7.88 | 1.27 | 98 | 26 | 4 | 24 | 0.9 | 390 | 3496 | Healthy
200701259 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-01-24 | 7.09 | 5.71 | 0.61 | 107 | 25 | 4 | 23 | 0.8 | 399 | 3398 | Healthy
200702036 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-02-03 | 9.57 | 7.74 | 1.14 | 99 | 26 | 4 | 23 | 0.9 | 414 | 3508 | Healthy
200703019 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-03-05 | 6.92 | 5.5 | 0.7 | 84 | 21 | 3 | 18 | 1.5 | 358 | 2739 | Healthy
200703068 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-03-12 | 8.94 | 6.95 | 1.21 | 72 | 21 | 3 | 20 | 1.4 | 346 | 2950 | Healthy
200703103 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-03-19 | 7.43 | 5.85 | 0.74 | 86 | 23 | 3 | 21 | 1.7 | 392 | 3069 | Healthy
200704048 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-04-03 | 7.68 | 6.13 | 0.77 | 84 | 22 | 4 | 19 | 1.9 | 383 | 3001 | Healthy
200704086 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-04-10 | 7.07 | 5.78 | 0.6 | 88 | 22 | 4 | 19 | 1.5 | 389 | 3037 | Healthy
200704140 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-04-17 | 7.19 | 5.86 | 0.65 | 83 | 22 | 4 | 19 | 1.7 | 386 | 3088 | Healthy
200704215 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-04-24 | 7.78 | 6.24 | 0.76 | 89 | 21 | 3 | 19 | 1.5 | 400 | 3123 | Healthy
200705025 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-05-01 | 8.88 | 7.01 | 1.07 | 72 | 20 | 3 | 19 | 1.6 | 353 | 3159 | Healthy
200705104 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-05-08 | 7.49 | 6.01 | 0.67 | 84 | 21 | 3 | 19 | 1.7 | 384 | 3251 | Healthy
200705160 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-05-15 | 7.94 | 6.38 | 0.67 | 97 | 23 | 4 | 21 | 1.6 | 420 | 3462 | Healthy
200706024 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-06-01 | 6.65 | 5.48 | 0.78 | 54 | 20 | 4 | 27 | 1.5 | 289 | 3804 | Healthy
200707009 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-07-02 | 6.59 | 5.85 | 0.28 | 91 | 24 | 5 | 26 | 2 | 394 | 3970 | Healthy
200708020 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-07-31 | 8.19 | 7.02 | 0.74 | 86 | 20 | 4 | 26 | 1.9 | 368 | 3845 | Healthy
200709003 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-08-30 | 7.12 | 6.25 | 0.45 | 101 | 22 | 4 | 25 | 2 | 394 | 4029 | Healthy
200710025 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-10-01 | 8.8 | 7.65 | 0.71 | 94 | 20 | 4 | 24 | 1.2 | 394 | 3881 | Healthy
200710281 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-10-25 | 6.19 | 5.49 | 0.25 | 109 | 19 | 4 | 24 | 1.2 | 432 | 3995 | Healthy
200712002 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-11-29 | 7.29 | 6.3 | 0.55 | 114 | 21 | 4 | 22 | 1 | 453 | 3899 | Healthy
200712319 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2007-12-26 | 8.7 | 7.34 | 0.92 | 104 | 18 | 4 | 21 | 1.1 | 438 | 3801 | Healthy
200802066 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-02-06 | 8.01 | 6.73 | 0.86 | 93 | 16 | 4 | 19 | 1.56 | 416 | 3591 | Healthy
200803004 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-03-01 | 6.85 | 5.87 | 0.56 | 100 | 16 | 4 | 19 | 1.5 | 431 | 3594 | Healthy
200804030 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-03-31 | 6.07 | 5.47 | 0.18 | 120 | 16 | 4 | 18 | 1.9 | 458 | 3678 | Healthy
200805126 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-05-05 | 6.15 | 5.46 | 0.24 | 134 | 17 | 5 | 20 | 1.6 | 464 | 3833 | Healthy
200806043 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-06-02 | 6.94 | 6.08 | 0.4 | 144 | 18 | 5 | 20 | 1.9 | 508 | 3935 | Healthy
200807031 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-07-01 | 5.94 | 5.18 | 0.32 | 120 | 16 | 5 | 19 | 2.4 | 432 | 3828 | Healthy
200808009 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-08-02 | 6.15 | 5.37 | 0.32 | 126 | 17 | 5 | 19 | 2.5 | 467 | 3927 | Healthy
200809070 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-09-02 | 6.41 | 5.51 | 0.43 | 126 | 17 | 5 | 20 | 2.5 | 484 | 4060 | Healthy
200810025 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-10-01 | 5.64 | 4.96 | 0.24 | 108 | 15 | 5 | 19 | 2.3 | 437 | 3778 | Healthy
200811075 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-11-04 | 5.23 | 4.37 | 0.46 | 74 | 13 | 4 | 16 | 2.1 | 375 | 3436 | Healthy
200812055 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2008-11-29 | 7.53 | 6.17 | 0.92 | 79 | 14 | 5 | 17 | 2.3 | 416 | 3795 | Healthy
200901063 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-01-03 | 8.73 | 7.25 | 1.12 | 88 | 15 | 5 | 14 | 2.2 | 436 | 3042 | Healthy
200902091 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-02-02 | 5.75 | 5.02 | 0.29 | 96 | 15 | 5 | 16 | 2.3 | 457 | 3860 | Healthy
200903046 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-03-04 | 7.38 | 6.22 | 0.71 | 88 | 15 | 5 | 18 | 2.3 | 472 | 3811 | Healthy
200904074 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-04-04 | 7.05 | 6.08 | 0.49 | 110 | 16 | 5 | 19 | 2.3 | 534 | 4074 | Healthy
200905011 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-05-02 | 5.99 | 5.23 | 0.28 | 119 | 17 | 5 | 17 | 2.2 | 549 | 4084 | Healthy
200906050 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-06-01 | 6.24 | 5.43 | 0.3 | 123 | 19 | 6 | 17 | 2.2 | 581 | 4394 | Healthy
200907028 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-07-02 | 5.96 | 5.2 | 0.3 | 111 | 18 | 5 | 15 | 2.1 | 537 | 3581 | Healthy
200908025 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-08-01 | 6.07 | 5.16 | 0.38 | 97 | 18 | 6 | 18 | 2.3 | 551 | 4590 | Healthy
200909005 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-08-31 | 6.81 | 5.78 | 0.48 | 93 | 20 | 6 | 17 | 2 | 551 | 4714 | Healthy
200910104 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-10-05 | 7.86 | 6.5 | 0.79 | 86 | 19 | 6 | 16 | 2.1 | 553 | 4904 | Healthy
200911039 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-11-03 | 8.18 | 6.82 | 0.78 | 84 | 19 | 6 | 17 | 1.9 | 594 | 5041 | Healthy
200912044 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2009-12-02 | 7.64 | 6.5 | 0.57 | 82 | 18 | 6 | 16 | 1.6 | 570 | 4989 | Healthy
201001032 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-01-05 | 6.19 | 5.16 | 0.51 | 82 | 17 | 5 | 14 | 1.4 | 517 | 4592 | Healthy
201002032 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-02-05 | 7.57 | 6.62 | 0.39 | 104 | 19 | 6 | 16 | 1.3 | 626 | 4959 | Healthy
201003046 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-03-03 | 7.11 | 5.92 | 0.63 | 95 | 19 | 6 | 15 | 1.8 | 580 | 4860 | Healthy
201004077 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-04-03 | 6.39 | 5.37 | 0.49 | 89 | 16 | 6 | 14 | 1.6 | 524 | 4711 | Healthy
201005051 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-05-03 | 6.38 | 5.6 | 0.2 | 102 | 19 | 6 | 14 | 1.7 | 607 | 4917 | Healthy
201006036 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-06-03 | 6.18 | 5.32 | 0.32 | 88 | 17 | 6 | 13 | 1.4 | 572 | 4740 | Healthy
201007038 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-07-03 | 6.45 | 5.46 | 0.41 | 93 | 18 | 6 | 14 | 1.2 | 624 | 5125 | Healthy
201007182 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-07-16 | 0.45 | 0.33 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | Healthy
201007210 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-07-19 | 1.61 | 1.16 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 276 | Healthy
201008007 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-07-24 | 1.83 | 1.29 | 0.47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 633 | Healthy
201008013 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-07-31 | 7.58 | 5.73 | 1.76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 897 | Healthy
201008204 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-08-18 | 3.17 | 2.16 | 0.88 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 1293 | Healthy
201009032 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-09-01 | 6.54 | 4.7 | 1.66 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 125 | 1677 | Healthy
201009119 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-09-08 | 5.78 | 3.98 | 1.6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 143 | 1769 | Healthy
201009124 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-09-08 | 4.66 | 3.19 | 1.27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 158 | 1953 | Healthy
201009240 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-09-24 | 5.39 | 3.83 | 1.33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.4 | 197 | 2069 | Healthy
201011134 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-10-18 | 6.38 | 4.47 | 1.71 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.9 | 178 | 1948 | Healthy
201011193 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-11-15 | 6.49 | 4.4 | 1.88 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 165 | 1920 | Healthy
201012315 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2010-12-27 | 6.47 | 4.47 | 1.83 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 137 | 1514 | Healthy
201102123 | 884 | ViZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2011-02-04 | 13.45 | 9.3 | 3.98 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | 132 | 1545 | Healthy
201103287 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2011-03-16 | 8.67 | 5.76 | 2.75 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.6 | 126 | 1529 | Healthy
201105047 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2011-05-03 | 11.17 | 7.54 | 3.47 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.29 | 143 | 1479 | Healthy
201106304 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2011-06-28 | 8.69 | 5.93 | 2.59 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.05 | 146 | 1518 | Healthy
201106310 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2011-06-28 | 10.63 | 7.26 | 3.19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.8 | 162 | 1579 | Healthy
201108070 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2011-08-03 | 13.26 | 9.19 | 3.91 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 172 | 1387 | Healthy
201109140 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2011-09-06 | 14.24 | 10.03 | 4.03 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 199 | 1568 | Healthy
201110181 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2011-10-12 | 10.58 | 7.73 | 2.67 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 198 | 1518 | Healthy
201111114 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2011-11-04 | 11.07 | 8 | 2.92 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 202 | 1318 | Healthy
201111366 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2011-11-29 | 12.28 | 8.93 | 3.16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 233 | 1680 | Healthy
201201019 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-01-02 | 11.32 | 8.09 | 3.04 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 217 | 1595 | Healthy
201201137 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-01-06 | 12.03 | 8.75 | 3.12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 218 | 1312 | Healthy
201202038 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-02-02 | 10.93 | 7.81 | 2.94 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 190 | 1526 | Healthy
201203011 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-03-01 | 10.97 | 7.88 | 2.94 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1.8 | 199 | 1269 | Healthy
201203282 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-03-28 | 9.58 | 6.85 | 2.57 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.1 | 198 | 1484 | Healthy
201205065 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-05-03 | 10.73 | 7.85 | 2.72 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2.1 | 224 | 1355 | Healthy
201206017 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-06-04 | 10.24 | 7.44 | 2.64 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 208 | 1376 | Healthy
201207039 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-07-02 | 10.11 | 7.3 | 2.64 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2.2 | 223 | 1466 | Healthy
201208054 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-08-01 | 9.87 | 7.15 | 2.54 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1.76 | 228 | 1464 | Healthy
201209022 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-09-01 | 9.9 | 7.15 | 2.56 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1.8 | 218 | 1692 | Healthy
201210022 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-10-04 | 9.58 | 6.86 | 2.54 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1.1 | 218 | 1592 | Healthy
201211003 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-10-30 | 9.69 | 6.99 | 2.54 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 229 | 1364 | Healthy
201212017 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-12-03 | 11.31 | 8.36 | 2.8 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 247 | 1334 | Healthy
201301005 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2012-12-31 | 9.64 | 6.91 | 2.57 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1.3 | 221 | 1314 | Healthy
201302039 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2013-02-02 | 10.58 | 7.75 | 2.68 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1.1 | 225 | 1289 | Healthy
201303071 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2013-03-02 | 10.57 | 7.67 | 2.74 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.9 | 232 | 1343 | Healthy
201304057 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2013-04-02 | 9.59 | 6.83 | 2.56 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1.5 | 247 | 1692 | Healthy
201305040 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2013-05-02 | 9.08 | 6.44 | 2.44 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | 249 | 1707 | Healthy
201306066 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2013-06-03 | 7.43 | 5.27 | 1.97 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 224 | 1638 | Healthy
201307071 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2013-07-01 | 9.08 | 6.49 | 2.38 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1.2 | 272 | 1860 | Healthy
201308205 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2013-08-22 | 8.44 | 5.94 | 2.28 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1.2 | 254 | 1907 | Healthy
201309051 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2013-09-04 | 10.74 | 7.89 | 2.65 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 309 | 1643 | Healthy
201311150 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2013-11-01 | 9.75 | 6.74 | 2.8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1.4 | 282 | 1754 | Healthy
201401031 | 884 | VIZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2014-01-03 | 10.12 | 7.04 | 2.9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 267 | 1614 | Healthy
201403114 | 884 | ViZAG - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2014-03-04 | 9.67 | 6.63 | 2.83 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1.1 | 185 | 1858 | Healthy
200603048 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-03-03 | 9.5 | 7.61 | 0.89 | 116 | 41 | 4 | 25 | 0 | 558 | 2931 | Healthy
200604054 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-04-03 | 9.6 | 7.74 | 1.01 | 125 | 38 | 3 | 23 | 0 | 565 | 2767 | Healthy
200605030 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-05-03 | 8.71 | 7.06 | 0.73 | 135 | 48 | 4 | 27 | 0 | 621 | 3185 | Healthy
200606044 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-06-02 | 8.76 | 7.02 | 0.89 | 120 | 47 | 4 | 26 | 0.3 | 584 | 2947 | Healthy
200607033 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-07-01 | 9.48 | 7.4 | 1.03 | 130 | 58 | 4 | 30 | 0 | 596 | 3177 | Healthy
200608008 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-07-31 | 9.08 | 7.24 | 1.02 | 123 | 55 | 4 | 28 | 0 | 590 | 2811 | Healthy
200609006 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-08-30 | 9.46 | 7.54 | 1.06 | 106 | 49 | 4 | 27 | 0.2 | 576 | 2742 | Healthy
200610015 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-09-30 | 8.7 | 6.99 | 0.78 | 95 | 43 | 4 | 25 | 0 | 556 | 2589 | Healthy
200611013 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-10-30 | 9.36 | 7.69 | 0.96 | 103 | 64 | 6 | 66 | 0 | 594 | 3180 | Healthy
200612013 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-11-30 | 9.48 | 7.76 | 1.04 | 94 | 83 | 6 | 82 | 0 | 591 | 3212 | Healthy
200701017 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-12-31 | 8.34 | 6.8 | 0.59 | 103 | 85 | 6 | 75 | 0 | 596 | 2923 | Healthy
200701058 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-01-07 | 2.07 | 1.27 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | Healthy
200701093 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-01-10 | 10.1 | 6.98 | 2.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 246 | Healthy
200701213 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-01-16 | 10 | 7.19 | 2.16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 454 | Healthy
200701263 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-01-24 | 3 | 1.99 | 0.84 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 68 | 722 | Healthy
200702040 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-02-03 | 9.87 | 7.27 | 2.45 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0.4 | 110 | 1184 | Healthy
200703023 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-03-05 | 3.93 | 2.57 | 0.97 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0.7 | 164 | 1337 | Healthy
200703072 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-03-12 | 4.85 | 3.23 | 1.24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0.7 | 192 | 1536 | Healthy
200703107 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-03-19 | 4.94 | 3.24 | 1.21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1.2 | 208 | 1628 | Healthy
200704046 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-04-03 | 5.25 | 3.56 | 1.29 | 13 | 8 | 1 | 5 | 1 | 236 | 1824 | Healthy
200704090 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-04-10 | 9.45 | 6.82 | 2.14 | 18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 273 | 2047 | Healthy
200704144 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-04-17 | 9.31 | 6.65 | 2.14 | 17 | 9 | 1 | 6 | 1.2 | 269 | 2043 | Healthy
200704219 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-04-24 | 6.01 | 4.09 | 1.4 | 12 | 9 | 2 | 6 | 0.9 | 283 | 2154 | Healthy
200705029 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-05-01 | 5.9 | 4.03 | 1.27 | 15 | 10 | 2 | 7 | 1 | 316 | 2442 | Healthy
200705108 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-05-08 | 7.54 | 5.29 | 1.62 | 15 | 10 | 2 | 7 | 1.1 | 332 | 2473 | Healthy
200705164 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-05-15 | 6.49 | 4.44 | 1.37 | 15 | 11 | 2 | 9 | 1.2 | 356 | 2795 | Healthy
200706028 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-06-01 | 6.08 | 4.56 | 1.12 | 15 | 13 | 3 | 13 | 1.2 | 358 | 3620 | Healthy
200707013 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-07-02 | 7.95 | 6.1 | 1.43 | 15 | 13 | 3 | 15 | 1.3 | 372 | 3860 | Healthy
200708024 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-07-31 | 6.26 | 4.95 | 0.82 | 19 | 15 | 3 | 17 | 1.5 | 448 | 4431 | Healthy
200709007 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-08-30 | 9.03 | 7.03 | 1.49 | 17 | 11 | 4 | 19 | 1 | 411 | 4670 | Healthy
200710029 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-10-01 | 10.42 | 8.2 | 1.71 | 21 | 15 | 4 | 19 | 0 | 434 | 4636 | Healthy
200710285 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-10-25 | 5.64 | 4.59 | 0.57 | 20 | 14 | 3 | 18 | 0 | 415 | 4355 | Healthy
200712006 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-11-29 | 6.15 | 4.81 | 0.87 | 20 | 13 | 3 | 19 | 0 | 387 | 4250 | Healthy
200712323 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2007-12-26 | 9.09 | 7.2 | 1.44 | 24 | 12 | 3 | 18 | 0 | 375 | 4076 | Healthy
200802070 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2008-02-06 | 7.92 | 6.45 | 1.02 | 34 | 13 | 3 | 18 | 0 | 380 | 4112 | Healthy
200803008 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2008-03-01 | 6.32 | 5.19 | 0.68 | 34 | 13 | 3 | 19 | 0 | 356 | 4068 | Healthy
200804034 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2008-03-31 | 6.11 | 5.47 | 0.22 | 47 | 12 | 3 | 19 | 0 | 346 | 3885 | Healthy
200805130 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2008-05-05 | 6.39 | 5.74 | 0.23 | 73 | 14 | 4 | 22 | 0 | 335 | 3783 | Healthy
200806047 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2008-06-02 | 8.63 | 7.46 | 0.75 | 87 | 17 | 4 | 24 | 0 | 338 | 3765 | Healthy
200807035 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2008-07-01 | 6.02 | 5.51 | 0.1 | 107 | 18 | 4 | 26 | 0.8 | 327 | 3704 | Healthy
200808013 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2008-08-02 | 6.1 | 5.48 | 0.22 | 111 | 18 | 4 | 27 | 0.9 | 310 | 3505 | Healthy
200809074 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2008-09-02 | 7.64 | 6.71 | 0.53 | 132 | 18 | 4 | 27 | 0.9 | 328 | 3467 | Healthy
200810029 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2008-10-01 | 5.94 | 5.31 | 0.24 | 141 | 17 | 4 | 26 | 0.9 | 322 | 3389 | Healthy
200811079 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2008-11-04 | 7.08 | 5.97 | 0.78 | 102 | 14 | 4 | 24 | 0 | 266 | 2884 | Healthy
200812059 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2008-11-29 | 7.08 | 6.01 | 0.72 | 120 | 14 | 4 | 25 | 0.9 | 301 | 3146 | Healthy
200901067 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-01-03 | 10.17 | 8.19 | 1.64 | 111 | 14 | 4 | 23 | 0.8 | 306 | 2999 | Healthy
200902095 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-02-02 | 5.81 | 5.06 | 0.4 | 118 | 13 | 4 | 23 | 0.9 | 311 | 3120 | Healthy
200903050 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-03-04 | 5.69 | 4.92 | 0.4 | 116 | 13 | 5 | 23 | 0.9 | 349 | 3250 | Healthy
200904078 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-04-04 | 5.26 | 4.54 | 0.35 | 124 | 12 | 4 | 21 | 0.83 | 346 | 3111 | Healthy
200905015 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-05-02 | 6.09 | 5.29 | 0.4 | 148 | 13 | 5 | 21 | 0.9 | 399 | 3445 | Healthy
200906054 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-06-01 | 7.38 | 6.26 | 0.66 | 165 | 14 | 5 | 23 | 0.9 | 444 | 3904 | Healthy
200907032 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-07-02 | 6.67 | 5.79 | 0.47 | 170 | 15 | 5 | 21 | 0.8 | 449 | 3444 | Healthy
200908029 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-08-01 | 5.84 | 5.04 | 0.29 | 149 | 15 | 5 | 23 | 0 | 463 | 4456 | Healthy
200909009 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-08-31 | 7.61 | 6.48 | 0.56 | 166 | 18 | 6 | 25 | 0 | 520 | 4987 | Healthy
200910108 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-10-05 | 7.23 | 6.11 | 0.53 | 155 | 19 | 6 | 25 | 0.9 | 546 | 5189 | Healthy
200911043 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-11-03 | 7 | 5.86 | 0.56 | 134 | 17 | 6 | 24 | 0 | 525 | 5057 | Healthy
200912048 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2009-12-02 | 5.85 | 5.01 | 0.24 | 111 | 17 | 6 | 24 | 0 | 492 | 5406 | Healthy
201001036 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-01-05 | 6.39 | 5.21 | 0.61 | 110 | 16 | 5 | 21 | 0 | 479 | 4988 | Healthy
201002036 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-02-05 | 6.45 | 5.37 | 0.51 | 100 | 16 | 6 | 22 | 0 | 494 | 5153 | Healthy
201004081 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-04-03 | 8.28 | 6.68 | 1.05 | 96 | 13 | 5 | 19 | 0 | 476 | 4907 | Healthy
201005055 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-05-03 | 7.05 | 5.85 | 0.64 | 98 | 13 | 5 | 19 | 0.5 | 510 | 4971 | Healthy
201006040 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-06-03 | 5.52 | 4.75 | 0.2 | 105 | 14 | 6 | 18 | 0.6 | 544 | 4956 | Healthy
201007042 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-07-03 | 5.47 | 4.48 | 0.44 | 94 | 12 | 5 | 17 | 0.6 | 515 | 4827 | Healthy
201007186 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-07-16 | 4.7 | 3.6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 | Healthy
201007214 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-07-19 | 7.03 | 5.39 | 1.61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 306 | Healthy
201008011 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-07-24 | 1.43 | 0.97 | 0.39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 649 | Healthy
201008102 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-08-03 | 2.37 | 1.61 | 0.65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 985 | Healthy
201008208 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-08-18 | 6.04 | 4.35 | 1.56 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1293 | Healthy
201009036 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-09-01 | 6.87 | 5.04 | 1.7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 86 | 1211 | Healthy
201009123 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-09-08 | 4.59 | 3.2 | 1.21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 138 | 1632 | Healthy
201009244 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-09-24 | 7.28 | 5.24 | 1.83 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 186 | 1953 | Healthy
201011138 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-10-18 | 7.59 | 5.29 | 2.07 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 205 | 2147 | Healthy
201011197 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2010-11-15 | 6.59 | 4.46 | 1.9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 184 | 2043 | Healthy
201102127 | 1215 | ViZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2011-02-04 | 11.74 | 7.88 | 3.63 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 194 | 2115 | Healthy
201103291 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2011-03-16 | 12.54 | 8.17 | 4.15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.7 | 165 | 2121 | Healthy
201105051 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2011-05-03 | 11.81 | 7.95 | 3.65 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0.51 | 173 | 1927 | Healthy
201106308 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2011-06-28 | 10.98 | 7.39 | 3.37 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 167 | 2092 | Healthy
201106314 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2011-06-28 | 10.02 | 6.82 | 2.97 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 199 | 2166 | Healthy
201108074 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2011-08-03 | 11.49 | 7.88 | 3.42 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 167 | 1640 | Healthy
201109144 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2011-09-06 | 12.5 | 8.55 | 3.72 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 189 | 1983 | Healthy
201110185 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2011-10-12 | 11.29 | 8.12 | 2.94 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 227 | 2118 | Healthy
201111118 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2011-11-04 | 11.71 | 8.45 | 3.07 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 200 | 1680 | Healthy
201111370 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2011-11-29 | 12.26 | 8.9 | 3.12 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 237 | 2165 | Healthy
201201023 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-01-02 | 11.36 | 8.1 | 3.02 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 234 | 2188 | Healthy
201201141 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-01-06 | 10.77 | 7.71 | 2.86 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 220 | 1798 | Healthy
201202042 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-02-02 | 10.25 | 7.17 | 2.81 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0.6 | 233 | 2478 | Healthy
201203015 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-03-01 | 9.65 | 6.97 | 2.45 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 259 | 2081 | Healthy
201203286 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-03-28 | 10.47 | 7.54 | 2.65 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 272 | 2444 | Healthy
201205069 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-05-03 | 9.71 | 7 | 2.44 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 283 | 2324 | Healthy
201206021 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-06-04 | 10.03 | 7.29 | 2.47 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 286 | 2522 | Healthy
201207043 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-07-02 | 10.44 | 7.59 | 2.56 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 303 | 2603 | Healthy
201208058 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-08-01 | 9.94 | 7.19 | 2.45 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.43 | 308 | 2664 | Healthy
201209026 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-09-01 | 10.08 | 7.3 | 2.43 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0.4 | 312 | 3202 | Healthy
201210026 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-10-04 | 9.8 | 7 | 2.46 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 310 | 3106 | Healthy
201211007 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-10-30 | 9.74 | 7.01 | 2.44 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 310 | 2590 | Healthy
201212021 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-12-03 | 9.67 | 6.95 | 2.45 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 294 | 2431 | Healthy
201301009 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2012-12-31 | 9.56 | 6.84 | 2.45 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 277 | 2332 | Healthy
201302043 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2013-02-02 | 9.83 | 7.17 | 2.41 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 274 | 2226 | Healthy
201303056 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2013-03-02 | 12.38 | 9.15 | 2.96 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 309 | 2362 | Healthy
201304061 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2013-04-02 | 9.07 | 6.42 | 2.34 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 288 | 2814 | Healthy
201305044 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2013-05-02 | 9.39 | 6.65 | 2.42 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 304 | 2943 | Healthy
201306070 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2013-06-03 | 7.33 | 5.15 | 1.9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 241 | 2502 | Healthy
201307075 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2013-07-01 | 8.95 | 6.33 | 2.29 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 302 | 3005 | Healthy
201309046 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2013-08-22 | 8.83 | 6.24 | 2.29 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 291 | 2717 | Healthy
201309055 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2013-09-04 | 11.36 | 8.34 | 2.71 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 323 | 2739 | Healthy
201312068 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2013-12-02 | 10.37 | 7.22 | 2.81 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0.7 | 352 | 3037 | Healthy
201402066 | 1215 | VIZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2014-02-03 | 10.52 | 7.32 | 2.86 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0.6 | 365 | 3033 | Healthy
201403118 | 1215 | ViZAG - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2014-03-04 | 9.99 | 6.82 | 2.8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 308 | 3390 | Healthy
200603046 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-03-03 | 9.34 | 7.49 | 0.94 | 106 | 54 | 4 | 51 | 0 | 463 | 2277 | Healthy
200604052 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-04-03 | 7.83 | 6.2 | 0.65 | 107 | 52 | 4 | 44 | 0 | 448 | 2140 | Healthy
200605028 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-05-03 | 9.62 | 7.77 | 0.97 | 128 | 67 | 5 | 54 | 0 | 564 | 2657 | Healthy
200606042 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-06-02 | 6.88 | 5.64 | 0.48 | 115 | 60 | 4 | 46 | 0.3 | 518 | 2263 | Healthy
200607031 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-07-01 | 9.67 | 7.78 | 1.06 | 128 | 75 | 5 | 56 | 0 | 568 | 2609 | Healthy
200608006 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-07-31 | 8.71 | 7.12 | 0.74 | 138 | 86 | 5 | 62 | 0.2 | 619 | 2775 | Healthy
200609004 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-08-30 | 7.63 | 6.28 | 0.58 | 116 | 85 | 6 | 58 | 0.3 | 599 | 2878 | Healthy
200610013 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-09-30 | 7.3 | 6.07 | 0.5 | 116 | 80 | 5 | 52 | 0 | 593 | 2669 | Healthy
200611011 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-10-30 | 8.81 | 7.29 | 0.83 | 120 | 90 | 5 | 57 | 0 | 622 | 2935 | Healthy
200612011 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-11-30 | 9.58 | 7.87 | 1.04 | 112 | 88 | 5 | 50 |  | 597 | 2837 | Healthy
200701015 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-01-01 | 8.78 | 7.52 | 0.66 | 124 | 94 | 5 | 49 | 0.3 | 700 | 2944 | Healthy
200701056 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-01-07 | 9.58 | 6.81 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 105 | Healthy
200701091 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-01-10 | 10.1 | 7.33 | 2.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 279 | Healthy
200701211 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-01-16 | 10.21 | 7.44 | 2.43 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 572 | Healthy
200701261 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-01-24 | 9.25 | 6.58 | 2.23 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 70 | 802 | Healthy
200702038 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-02-03 | 8.76 | 6.34 | 2.18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 99 | 1099 | Healthy
200703021 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-03-05 | 6.2 | 4.24 | 1.52 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0.7 | 151 | 1321 | Healthy
200703070 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-03-12 | 9.05 | 6.37 | 2.12 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0.9 | 176 | 1478 | Healthy
200703105 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-03-19 | 5.12 | 3.38 | 1.23 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1.1 | 188 | 1550 | Healthy
200704044 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-04-03 | 10 | 7.2 | 2.29 | 11 | 9 | 1 | 5 | 1.4 | 220 | 1777 | Healthy
200704088 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-04-10 | 10.33 | 7.72 | 2.24 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0.9 | 128 | 1017 | Healthy
200704142 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-04-17 | 9.65 | 6.87 | 2.17 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 238 | 1887 | Healthy
200704217 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-04-24 | 9.43 | 6.69 | 2.12 | 12 | 9 | 2 | 7 | 0.8 | 256 | 2056 | Healthy
200705027 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-05-01 | 9.31 | 6.57 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0.8 | 242 | 2053 | Healthy
200705106 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-05-08 | 10.47 | 7.62 | 2.16 | 11 | 9 | 1 | 6 | 1.4 | 266 | 2002 | Healthy
200705162 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-05-15 | 6.79 | 4.76 | 1.44 | 13 | 11 | 2 | 9 | 1.1 | 303 | 2489 | Healthy
200706026 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-06-01 | 8.04 | 6.12 | 1.59 | 10 | 12 | 2 | 13 | 1.1 | 275 | 2989 | Healthy
200707011 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-07-02 | 8.24 | 6.4 | 1.48 | 10 | 13 | 3 | 15 | 1.3 | 302 | 3170 | Healthy
200708022 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-07-31 | 8 | 6.3 | 1.32 | 12 | 10 | 3 | 17 | 1.2 | 333 | 3413 | Healthy
200709005 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-08-30 | 7.44 | 5.9 | 1.13 | 12 | 13 | 3 | 19 | 1.2 | 351 | 3766 | Healthy
200710027 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-10-01 | 8.86 | 7.01 | 1.4 | 15 | 16 | 4 | 20 | 0.8 | 364 | 4063 | Healthy
200710283 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-10-25 | 5.91 | 4.71 | 0.82 | 11 | 9 | 3 | 20 | 0 | 319 | 3433 | Healthy
200712004 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-11-29 | 7.86 | 6.17 | 1.34 | 9 | 12 | 3 | 19 | 0 | 286 | 3149 | Healthy
200712321 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2007-12-26 | 7.12 | 5.59 | 1.15 | 12 | 13 | 3 | 21 | 0 | 318 | 3453 | Healthy
200802068 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2008-02-06 | 7.77 | 6.18 | 1.24 | 13 | 12 | 3 | 22 | 0 | 298 | 3205 | Healthy
200803006 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2008-03-01 | 6.65 | 5.37 | 0.91 | 16 | 13 | 4 | 24 | 0 | 320 | 3353 | Healthy
200804032 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2008-03-31 | 7.56 | 6.46 | 0.73 | 20 | 13 | 4 | 23 | 0 | 329 | 3321 | Healthy
200805128 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2008-05-05 | 7 | 6.01 | 0.62 | 25 | 13 | 5 | 26 | 0 | 302 | 3340 | Healthy
200806045 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2008-06-02 | 6.71 | 5.72 | 0.62 | 22 | 13 | 4 | 26 | 0 | 287 | 3257 | Healthy
200807033 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2008-07-01 | 7.73 | 6.75 | 0.61 | 29 | 13 | 4 | 27 | 0.9 | 283 | 3365 | Healthy
200808011 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2008-08-02 | 8 | 6.96 | 0.68 | 31 | 13 | 4 | 26 | 1 | 265 | 3295 | Healthy
200809072 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2008-09-02 | 6.12 | 5.5 | 0.25 | 36 | 14 | 4 | 29 | 1.1 | 264 | 3390 | Healthy
200810027 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2008-10-01 | 7.88 | 6.89 | 0.63 | 33 | 12 | 4 | 28 | 1.1 | 242 | 3237 | Healthy
200811077 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2008-11-04 | 5.11 | 4.51 | 0.28 | 27 | 11 | 4 | 24 | 1 | 203 | 2857 | Healthy
200812057 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2008-11-29 | 6.33 | 5.55 | 0.44 | 33 | 12 | 4 | 26 | 1.2 | 233 | 3118 | Healthy
200901065 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-01-03 | 8.05 | 6.89 | 0.81 | 36 | 14 | 4 | 26 | 1.1 | 241 | 3176 | Healthy
200902093 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-02-02 | 6.81 | 6.04 | 0.41 | 40 | 13 | 4 | 27 | 1.2 | 238 | 3231 | Healthy
200903048 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-03-04 | 7.9 | 6.32 | 0.51 | 41 | 14 | 4 | 30 | 1.1 | 252 | 3265 | Healthy
200904076 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-04-04 | 7.23 | 6.43 | 0.44 | 47 | 15 | 4 | 29 | 1.1 | 263 | 3321 | Healthy
200905013 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-05-02 | 5.45 | 4.97 | 0.1 | 54 | 17 | 5 | 30 | 1 | 276 | 3441 | Healthy
200906052 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-06-01 | 5.97 | 5.37 | 0.17 | 68 | 22 | 5 | 33 | 1.1 | 309 | 3865 | Healthy
200907030 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-07-02 | 5.82 | 5.26 | 0.19 | 66 | 24 | 5 | 31 | 0.9 | 301 | 3345 | Healthy
200908027 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-08-01 | 6.14 | 5.44 | 0.17 | 65 | 32 | 6 | 39 | 0.8 | 334 | 4800 | Healthy
200909007 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-08-31 | 5.91 | 5.16 | 0.24 | 64 | 33 | 6 | 39 | 0 | 348 | 4627 | Healthy
200910106 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-10-05 | 7.39 | 6.34 | 0.53 | 58 | 30 | 6 | 38 | 0 | 363 | 4742 | Healthy
200911041 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-11-03 | 7.73 | 6.69 | 0.52 | 52 | 27 | 6 | 39 | 0 | 364 | 4663 | Healthy
200912046 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2009-12-02 | 6.05 | 5.41 | 0.13 | 55 | 25 | 6 | 38 | 0 | 345 | 4616 | Healthy
201001034 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-01-05 | 7.83 | 6.65 | 0.71 | 54 | 23 | 5 | 35 | 0 | 318 | 4295 | Healthy
201002034 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-02-05 | 6.29 | 5.65 | 0.14 | 65 | 23 | 6 | 39 | 0 | 347 | 4484 | Healthy
201003048 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-03-03 | 7.26 | 6.22 | 0.56 | 76 | 22 | 6 | 38 | 0.7 | 350 | 4417 | Healthy
201004079 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-04-03 | 8.09 | 6.73 | 0.91 | 58 | 19 | 5 | 35 | 0 | 292 | 4042 | Healthy
201005053 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-05-03 | 6.79 | 6.09 | 0.27 | 74 | 19 | 5 | 33 | 0.5 | 336 | 3905 | Healthy
201006038 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-06-03 | 5.64 | 5.09 | 0.13 | 77 | 18 | 5 | 31 | 0 | 333 | 3725 | Healthy
201007040 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-07-03 | 7.25 | 6.08 | 0.77 | 65 | 16 | 5 | 30 | 0.4 | 296 | 3571 | Healthy
201007184 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-07-16 | 0.99 | 0.72 | 0.27 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | Healthy
201007212 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-07-19 | 1 | 0.72 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 176 | Healthy
201008009 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-07-24 | 3.22 | 2.38 | 0.79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 494 | Healthy
201008100 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-08-03 | 2.16 | 1.5 | 0.58 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 704 | Healthy
201008206 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-08-18 | 3.21 | 2.22 | 0.89 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 61 | 987 | Healthy
201009034 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-09-01 | 7.34 | 5.38 | 1.82 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 87 | 1214 | Healthy
201009121 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-09-08 | 5.12 | 3.6 | 1.37 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 115 | 1417 | Healthy
201009242 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-09-24 | 6.63 | 4.72 | 1.74 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 159 | 1613 | Healthy
201011136 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-10-18 | 8.94 | 6.4 | 2.36 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 139 | 1609 | Healthy
201011195 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-11-15 | 5.88 | 4.03 | 1.67 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 136 | 1605 | Healthy
201012316 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2010-12-27 | 6.01 | 4.16 | 1.71 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 109 | 1304 | Healthy
201102125 | 879 | ViZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2011-02-04 | 9.45 | 6.35 | 2.93 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 138 | 1643 | Healthy
201103289 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2011-03-16 | 12.43 | 8.09 | 4.15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 135 | 1781 | Healthy
201105049 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2011-05-03 | 11.4 | 7.74 | 3.46 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.39 | 176 | 1856 | Healthy
201106306 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2011-06-28 | 8.72 | 6 | 2.52 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 163 | 1852 | Healthy
201106312 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2011-06-28 | 10.55 | 7.21 | 3.12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.4 | 199 | 2002 | Healthy
201108072 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2011-08-03 | 12.71 | 8.78 | 3.74 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 199 | 1762 | Healthy
201109142 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2011-09-06 | 11.71 | 8.04 | 3.45 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 201 | 1978 | Healthy
201110183 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2011-10-12 | 9.47 | 6.79 | 2.47 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 204 | 1931 | Healthy
201111116 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2011-11-04 | 10.3 | 7.43 | 2.67 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 225 | 1735 | Healthy
201111368 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2011-11-29 | 12.58 | 9.27 | 3.05 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 287 | 2307 | Healthy
201201021 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-01-02 | 11.47 | 8.24 | 2.97 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 270 | 2294 | Healthy
201201139 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-01-06 | 11.1 | 7.96 | 2.94 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 238 | 1788 | Healthy
201202040 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-02-02 | 10.79 | 7.73 | 2.79 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 255 | 2394 | Healthy
201203013 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-03-01 | 10.68 | 7.68 | 2.77 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 274 | 2044 | Healthy
201203284 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-03-28 | 10.14 | 7.32 | 2.56 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 276 | 2321 | Healthy
201205067 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-05-03 | 10.59 | 7.75 | 2.6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 288 | 2163 | Healthy
201206019 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-06-04 | 11.68 | 8.66 | 2.77 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 281 | 2185 | Healthy
201207041 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-07-02 | 10.28 | 7.45 | 2.58 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 276 | 2316 | Healthy
201208056 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-08-01 | 9.96 | 7.22 | 2.47 | 41 | 3 | 2 | 1 | 0.37 | 275 | 2301 | Healthy
201209024 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-09-01 | 10.7 | 7.79 | 2.6 | 53 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 286 | 2731 | Healthy
201210024 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-10-04 | 10.22 | 7.4 | 2.54 | 50 | 3 | 2 | 2 | 0 | 277 | 2448 | Healthy
201211005 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-10-30 | 9.6 | 6.91 | 2.45 | 49 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 266 | 2092 | Healthy
201212019 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-12-03 | 9.44 | 6.78 | 2.43 | 45 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 256 | 2010 | Healthy
201301007 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2012-12-31 | 9.82 | 7.05 | 2.53 | 47 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 262 | 2092 | Healthy
201302041 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2013-02-02 | 9.57 | 6.9 | 2.43 | 41 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 253 | 2078 | Healthy
201303073 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2013-03-02 | 9.92 | 7.15 | 2.52 | 47 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 273 | 2198 | Healthy
201304059 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2013-04-02 | 8.98 | 6.38 | 2.29 | 57 | 4 | 3 | 2 | 0 | 292 | 2768 | Healthy
201305042 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2013-05-02 | 8.9 | 6.33 | 2.25 | 70 | 3 | 3 | 2 | 0.4 | 293 | 2789 | Healthy
201306068 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2013-06-03 | 10.14 | 7.46 | 2.4 | 64 | 6 | 3 | 1 | 0.4 | 253 | 2569 | Healthy
201307073 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2013-07-01 | 9.11 | 6.49 | 2.28 | 97 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 312 | 3047 | Healthy
201309044 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2013-08-22 | 8.23 | 5.82 | 2.13 | 69 | 2 | 3 | 1 | 0.4 | 268 | 2531 | Healthy
201309053 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2013-09-04 | 8.92 | 6.36 | 2.28 | 74 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 278 | 2534 | Healthy
201312066 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2013-12-02 | 10.42 | 7.18 | 2.94 | 50 | 4 | 4 | 1 | 0.7 | 284 | 2595 | Healthy
201402064 | 879 | VIZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2014-02-03 | 10.64 | 7.42 | 2.93 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0.5 | 296 | 2564 | Healthy
201403116 | 879 | ViZAG - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2014-03-04 | 9.07 | 6.13 | 2.61 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 268 | 2988 | Healthy
200603047 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-03-03 | 9.07 | 7.4 | 0.92 | 106 | 67 | 4 | 67 | 0.3 | 501 | 2198 | Healthy
200604053 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-04-03 | 9.44 | 7.56 | 1.11 | 106 | 71 | 5 | 70 | 0 | 519 | 2437 | Healthy
200605029 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-05-03 | 8.29 | 6.77 | 0.65 | 122 | 83 | 5 | 73 | 0.2 | 593 | 2675 | Healthy
200606043 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-06-02 | 6.89 | 5.67 | 0.53 | 100 | 70 | 4 | 57 | 0.3 | 518 | 2194 | Healthy
200607032 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-07-01 | 9.48 | 7.44 | 1.18 | 94 | 85 | 5 | 69 | 0 | 519 | 2507 | Healthy
200608007 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-07-31 | 9.45 | 7.46 | 1.06 | 110 | 96 | 6 | 77 | 0.3 | 582 | 2689 | Healthy
200609005 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-08-30 | 9.57 | 7.94 | 1.01 | 117 | 96 | 6 | 72 | 0.2 | 636 | 2782 | Healthy
200610014 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-09-30 | 9.09 | 7.18 | 0.94 | 97 | 93 | 6 | 69 | 0 | 599 | 2748 | Healthy
200611012 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-10-30 | 9.96 | 8.08 | 1.16 | 103 | 105 | 6 | 74 | 0 | 630 | 3017 | Healthy
200612012 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-11-30 | 9.91 | 8.08 | 1.14 | 105 | 105 | 6 | 69 | 0 | 626 | 2964 | Healthy
200701016 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-01-01 | 9.59 | 7.75 | 1.06 | 91 | 87 | 5 | 57 | 0 | 532 | 2453 | Healthy
200701057 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-01-07 | 2.63 | 1.77 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 82 | Healthy
200701092 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-01-10 | 10.12 | 7.32 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 246 | Healthy
200701212 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-01-16 | 8.48 | 5.89 | 1.76 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 452 | Healthy
200701262 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-01-24 | 4.41 | 3.02 | 1.16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 69 | 760 | Healthy
200702039 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-02-03 | 3.82 | 2.54 | 1.04 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 95 | 1015 | Healthy
200703022 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-03-05 | 5.05 | 3.39 | 1.28 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0.9 | 149 | 1265 | Healthy
200703071 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-03-12 | 5.04 | 3.33 | 1.26 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 176 | 1390 | Healthy
200703106 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-03-19 | 5.77 | 3.81 | 1.42 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1.1 | 197 | 1507 | Healthy
200704045 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-04-03 | 9.01 | 6.32 | 2.08 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1.3 | 223 | 1699 | Healthy
200704089 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-04-10 | 9.46 | 6.74 | 2.23 | 11 | 9 | 1 | 5 | 1.6 | 231 | 1868 | Healthy
200704143 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-04-17 | 5.94 | 4.08 | 1.35 | 12 | 9 | 1 | 5 | 1.2 | 251 | 1866 | Healthy
200704218 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-04-24 | 5.82 | 4.02 | 1.3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 1.2 | 264 | 1959 | Healthy
200705028 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-05-01 | 9.04 | 6.36 | 1.89 | 12 | 10 | 2 | 7 | 1.2 | 288 | 2238 | Healthy
200705107 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-05-08 | 8.99 | 6.41 | 1.85 | 13 | 10 | 2 | 7 | 1.4 | 309 | 2282 | Healthy
200705163 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-05-15 | 7.34 | 5.19 | 1.59 | 14 | 11 | 2 | 8 | 1.4 | 327 | 2521 | Healthy
200706027 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-06-01 | 6.6 | 5.02 | 1.24 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1.4 | 308 | 3096 | Healthy
200707012 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-07-02 | 7.75 | 6.01 | 1.37 | 13 | 14 | 3 | 14 | 1.6 | 333 | 3302 | Healthy
200708023 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-07-31 | 5.96 | 4.76 | 0.8 | 14 | 14 | 3 | 16 | 1.5 | 361 | 3514 | Healthy
200709006 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-08-30 | 6.2 | 5.05 | 0.69 | 15 | 14 | 4 | 19 | 1.2 | 396 | 4112 | Healthy
200710028 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-10-01 | 7.33 | 5.81 | 1.1 | 13 | 15 | 4 | 21 | 0 | 349 | 3741 | Healthy
200710284 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-10-25 | 6.85 | 5.67 | 0.74 | 16 | 14 | 4 | 19 | 0 | 386 | 3949 | Healthy
200712005 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-11-29 | 8.53 | 6.78 | 1.32 | 17 | 13 | 4 | 20 | 0 | 347 | 3810 | Healthy
200712322 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2007-12-26 | 7.82 | 6.3 | 1.13 | 21 | 12 | 4 | 19 | 0 | 332 | 3567 | Healthy
200802069 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2008-02-06 | 7.8 | 6.41 | 1.01 | 24 | 12 | 3 | 20 | 0 | 321 | 3367 | Healthy
200803007 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2008-03-01 | 6.16 | 5.2 | 0.57 | 27 | 13 | 4 | 21 | 0 | 318 | 3430 | Healthy
200804033 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2008-03-31 | 6.36 | 5.82 | 0.16 | 42 | 13 | 4 | 21 | 0.8 | 330 | 3418 | Healthy
200805129 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2008-05-05 | 7.84 | 6.94 | 0.53 | 49 | 14 | 4 | 24 | 0 | 298 | 3321 | Healthy
200806046 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2008-06-02 | 6.37 | 5.78 | 0.23 | 60 | 17 | 5 | 26 | 1.4 | 301 | 3213 | Healthy
200807034 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2008-07-01 | 7.62 | 6.74 | 0.53 | 63 | 16 | 4 | 26 | 1 | 266 | 3173 | Healthy
200808012 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2008-08-02 | 7.05 | 6.31 | 0.4 | 69 | 18 | 4 | 27 | 1.2 | 268 | 3031 | Healthy
200809073 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2008-09-02 | 7.9 | 6.97 | 0.58 | 78 | 18 | 4 | 30 | 1.2 | 273 | 3049 | Healthy
200810028 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2008-10-01 | 7.18 | 6.45 | 0.38 | 86 | 19 | 4 | 29 | 1.2 | 279 | 3052 | Healthy
200811078 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2008-11-04 | 5.2 | 4.53 | 0.4 | 55 | 14 | 4 | 25 | 1 | 206 | 2459 | Healthy
200812058 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2008-11-29 | 6.17 | 5.53 | 0.32 | 84 | 16 | 4 | 28 | 1.2 | 275 | 2857 | Healthy
200901066 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-01-03 | 10.35 | 8.6 | 1.44 | 85 | 16 | 5 | 28 | 1.1 | 271 | 2757 | Healthy
200902094 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-02-02 | 5.83 | 5.33 | 0.17 | 102 | 16 | 5 | 28 | 1.2 | 284 | 2834 | Healthy
200903049 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-03-04 | 7.05 | 6.16 | 0.57 | 90 | 16 | 4 | 29 | 1 | 285 | 2728 | Healthy
200904077 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-04-04 | 7.61 | 6.69 | 0.57 | 120 | 18 | 5 | 30 | 1.1 | 332 | 2949 | Healthy
200905014 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-05-02 | 5.46 | 4.99 | 0.13 | 128 | 19 | 5 | 29 | 1 | 341 | 2837 | Healthy
200906053 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-06-01 | 6.64 | 5.92 | 0.35 | 138 | 21 | 5 | 31 | 1.1 | 381 | 3174 | Healthy
200907031 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-07-02 | 6.1 | 5.47 | 0.33 | 136 | 20 | 5 | 27 | 0.9 | 358 | 2459 | Healthy
200908028 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-08-01 | 6.89 | 6.14 | 0.41 | 110 | 18 | 5 | 30 | 0.9 | 341 | 2899 | Healthy
200909008 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-08-31 | 5.9 | 5.37 | 0.16 | 103 | 22 | 6 | 32 | 1 | 357 | 3184 | Healthy
200910107 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-10-05 | 5.96 | 5.38 | 0.17 | 137 | 28 | 6 | 36 | 1 | 421 | 3442 | Healthy
200911042 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-11-03 | 5.82 | 5.24 | 0.17 | 132 | 27 | 6 | 35 | 0.9 | 423 | 3479 | Healthy
200912047 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2009-12-02 | 6.07 | 5.53 | 0.12 | 139 | 26 | 6 | 34 | 0 | 446 | 3648 | Healthy
201001035 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-01-05 | 5.97 | 5.18 | 0.4 | 122 | 23 | 5 | 30 | 0 | 389 | 3340 | Healthy
201002035 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-02-05 | 8.12 | 6.95 | 0.75 | 114 | 23 | 6 | 30 | 0 | 414 | 3599 | Healthy
201003049 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-03-03 | 7.2 | 6.09 | 0.69 | 135 | 21 | 5 | 29 | 0.6 | 444 | 3577 | Healthy
201004080 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-04-03 | 7.7 | 6.55 | 0.73 | 127 | 21 | 5 | 28 | 0 | 431 | 3678 | Healthy
201005054 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-05-03 | 6.56 | 5.85 | 0.26 | 140 | 22 | 5 | 27 | 0.6 | 491 | 3853 | Healthy
201006039 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-06-03 | 6.66 | 5.91 | 0.32 | 125 | 20 | 5 | 24 | 0.6 | 473 | 3703 | Healthy
201007041 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-07-03 | 6.78 | 5.51 | 0.86 | 74 | 18 | 5 | 23 | 0.5 | 355 | 3563 | Healthy
201007185 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-07-16 | 0.87 | 0.66 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | Healthy
201007213 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-07-19 | 1 | 0.69 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 187 | Healthy
201008010 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-07-24 | 1.62 | 1.12 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 490 | Healthy
201008101 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-08-03 | 2.21 | 1.54 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 725 | Healthy
201008207 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-08-18 | 2.7 | 1.85 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 | 950 | Healthy
201009035 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-09-01 | 7.56 | 5.48 | 1.92 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 107 | 1513 | Healthy
201009122 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-09-08 | 3.89 | 2.73 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 126 | 1465 | Healthy
201009243 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-09-24 | 4.56 | 3.18 | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 146 | 1558 | Healthy
201011137 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-10-18 | 6.2 | 4.32 | 1.7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 164 | 1691 | Healthy
201011196 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-11-15 | 5.87 | 4.02 | 1.68 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 139 | 1606 | Healthy
201012317 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2010-12-27 | 6.2 | 4.26 | 1.81 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 105 | 125 | Healthy
201102126 | 880 | ViZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2011-02-04 | 9.88 | 6.65 | 3.09 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 105 | 1337 | Healthy
201103290 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2011-03-16 | 8.45 | 5.61 | 2.68 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.2 | 115 | 1406 | Healthy
201105050 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2011-05-03 | 10.51 | 7.11 | 3.24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.57 | 142 | 1430 | Healthy
201106307 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2011-06-28 | 11.71 | 7.76 | 3.77 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 145 | 1603 | Healthy
201106313 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2011-06-28 | 10.35 | 7.02 | 3.15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 161 | 1607 | Healthy
201108073 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2011-08-03 | 10.59 | 7.28 | 3.17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 145 | 1233 | Healthy
201109143 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2011-09-06 | 12.12 | 8.24 | 3.71 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 169 | 1546 | Healthy
201110184 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2011-10-12 | 10.46 | 7.48 | 2.78 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 199 | 1666 | Healthy
201111117 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2011-11-04 | 10.45 | 7.52 | 2.77 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 193 | 1360 | Healthy
201111369 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2011-11-29 | 11.09 | 7.91 | 2.99 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 208 | 1726 | Healthy
201201022 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-01-02 | 11.95 | 8.62 | 3.14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 206 | 1676 | Healthy
201201140 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-01-06 | 12.18 | 8.75 | 3.26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 207 | 1427 | Healthy
201202041 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-02-02 | 10.25 | 7.27 | 2.79 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 185 | 1644 | Healthy
201203014 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-03-01 | 10.82 | 7.73 | 2.94 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 194 | 1377 | Healthy
201203285 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-03-28 | 9.46 | 6.76 | 2.52 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 198 | 1629 | Healthy
201205068 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-05-03 | 9.34 | 6.72 | 2.45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 213 | 1520 | Healthy
201206020 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-06-04 | 10.09 | 7.32 | 2.59 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 221 | 1615 | Healthy
201207042 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-07-02 | 9.96 | 7.2 | 2.57 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 232 | 1685 | Healthy
201208057 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-08-01 | 10.32 | 7.52 | 2.6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.46 | 249 | 1747 | Healthy
201209025 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-09-01 | 9.98 | 7.22 | 2.54 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 241 | 1989 | Healthy
201210025 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-10-04 | 9.66 | 6.93 | 2.52 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 239 | 1861 | Healthy
201211006 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-10-30 | 9.59 | 6.91 | 2.5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 234 | 1539 | Healthy
201212020 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-12-03 | 9.54 | 6.86 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 236 | 1540 | Healthy
201301008 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2012-12-31 | 9.8 | 7.03 | 2.59 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 232 | 1548 | Healthy
201302042 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2013-02-02 | 8.87 | 6.36 | 2.34 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.4 | 206 | 1434 | Healthy
201303074 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2013-03-02 | 9.84 | 7.11 | 2.56 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 223 | 1487 | Healthy
201304060 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2013-04-02 | 8.95 | 6.33 | 2.39 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 249 | 1991 | Healthy
201305043 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2013-05-02 | 8.97 | 6.37 | 2.37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 256 | 2042 | Healthy
201306069 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2013-06-03 | 7.58 | 5.37 | 1.98 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 237 | 2006 | Healthy
201307074 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2013-07-01 | 9.47 | 6.77 | 2.43 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 309 | 2434 | Healthy
201309045 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2013-08-22 | 7.88 | 5.56 | 2.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 257 | 1951 | Healthy
201309054 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2013-09-04 | 11.17 | 8.24 | 2.69 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | 340 | 2107 | Healthy
201312067 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2013-12-02 | 10.02 | 6.87 | 2.91 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0.8 | 288 | 2153 | Healthy
201402065 | 880 | VIZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2014-02-03 | 10.65 | 7.39 | 3.02 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0.7 | 285 | 2045 | Healthy
201403117 | 880 | ViZAG - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2014-03-04 | 9.34 | 6.36 | 2.72 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 254 | 2336 | Healthy
201002042 | 3646 | VIZAG - Pole-I, Spare Conv Tr. | ALSTOM - PTJ1778/06 | 2010-02-05 | 7.45 | 5.2 | 2.17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 110 | 755 | Healthy
201102135 | 3646 | ViZAG - Pole-I, Spare Conv Tr. | ALSTOM - PTJ1778/06 | 2011-02-04 | 9.04 | 6.05 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 | 828 | Healthy
200603051 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-03-03 | 9.73 | 7.13 | 1.9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0.6 | 232 | 1045 | Healthy
200604057 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-04-03 | 9.97 | 7.29 | 2.16 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0.6 | 274 | 1276 | Healthy
200605033 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-05-03 | 9.92 | 7.11 | 2.11 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 275 | 1330 | Healthy
200606047 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-06-02 | 7.94 | 5.72 | 1.71 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 238 | 1003 | Healthy
200607036 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-07-01 | 5.68 | 3.97 | 1.23 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1.2 | 336 | 1451 | Healthy
200608011 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-07-31 | 8.54 | 6.24 | 1.84 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1.1 | 364 | 1673 | Healthy
200609010 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-08-30 | 10.32 | 7.33 | 2.26 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1.2 | 365 | 1716 | Healthy
200610018 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-09-30 | 10.13 | 7.33 | 2.1 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 403 | 1869 | Healthy
200611016 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-10-30 | 9.8 | 7.32 | 2.07 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1.6 | 438 | 2009 | Healthy
200612016 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-11-30 | 4.88 | 3.53 | 0.94 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1.1 | 432 | 1867 | Healthy
200701020 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-01-01 | 10.39 | 7.83 | 2.24 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1.5 | 431 | 1988 | Healthy
200702044 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-02-03 | 4.67 | 3.38 | 0.86 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1.4 | 415 | 1770 | Healthy
200703027 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-03-05 | 5.02 | 3.62 | 0.95 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1.7 | 435 | 1855 | Healthy
200704052 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-04-03 | 9.24 | 6.78 | 1.79 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 497 | 2105 | Healthy
200705032 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-05-01 | 4.96 | 3.58 | 0.89 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1.9 | 469 | 2116 | Healthy
200706031 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-06-01 | 7.03 | 5.52 | 1.16 | 17 | 9 | 3 | 3 | 1.8 | 502 | 2935 | Healthy
200707016 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-07-02 | 6.09 | 4.76 | 0.96 | 17 | 9 | 3 | 2 | 2.5 | 561 | 3093 | Healthy
200708027 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-07-31 | 8.24 | 6.11 | 1.81 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 323 | 3059 | Healthy
200709010 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-08-30 | 5.63 | 4.45 | 0.8 | 19 | 8 | 3 | 2 | 2.3 | 578 | 3158 | Healthy
200710032 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-10-01 | 12.5 | 9.89 | 2.27 | 23 | 9 | 3 | 2 | 2.3 | 499 | 2853 | Healthy
200710288 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-10-25 | 5.04 | 3.96 | 0.7 | 19 | 10 | 3 | 2 | 2.4 | 611 | 3155 | Healthy
200712009 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-11-29 | 9.15 | 7.26 | 1.58 | 20 | 10 | 3 | 5 | 2.1 | 572 | 2496 | Healthy
200712326 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2007-12-26 | 8.7 | 6.85 | 1.49 | 20 | 9 | 3 | 3 | 2.2 | 618 | 3066 | Healthy
200804037 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2008-03-31 | 8.46 | 6.64 | 1.44 | 23 | 10 | 3 | 2 | 2.4 | 629 | 3084 | Healthy
200807038 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2008-07-01 | 5.29 | 4.14 | 0.75 | 24 | 11 | 4 | 3 | 2.4 | 620 | 3340 | Healthy
200810035 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2008-10-01 | 5.55 | 4.36 | 0.77 | 24 | 10 | 4 | 3 | 0 | 674 | 3542 | Healthy
200901071 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2009-01-03 | 9.23 | 7.17 | 1.6 | 23 | 12 | 4 | 3 | 3.4 | 720 | 3862 | Healthy
200904069 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2009-04-04 | 8.01 | 6.19 | 1.34 | 17 | 12 | 4 | 3 | 3.3 | 712 | 4038 | Healthy
200907037 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2009-07-02 | 5.84 | 4.59 | 0.73 | 22 | 13 | 4 | 3 | 3.8 | 856 | 4227 | Healthy
200910112 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2009-10-05 | 10.23 | 8.02 | 1.7 | 17 | 14 | 4 | 4 | 3.9 | 833 | 4228 | Healthy
201001044 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2010-01-05 | 6.72 | 5.37 | 0.9 | 19 | 14 | 5 | 3 | 3.5 | 837 | 3568 | Healthy
201004084 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2010-04-03 | 8.32 | 6.55 | 1.25 | 18 | 14 | 4 | 4 | 3.6 | 836 | 4244 | Healthy
201005058 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2010-05-03 | 6.51 | 5.12 | 0.86 | 18 | 14 | 5 | 4 | 3.9 | 852 | 4337 | Healthy
201007047 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2010-07-03 | 5.68 | 4.43 | 0.74 | 17 | 13 | 4 | 4 | 3.1 | 833 | 4209 | Healthy
201008105 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2010-08-05 | 6.38 | 5.01 | 0.82 | 19 | 15 | 4 | 4 | 3.1 | 900 | 4496 | Healthy
201009025 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2010-09-01 | 8.12 | 6.52 | 0.98 | 25 | 17 | 5 | 4 | 3.4 | 1126 | 5013 | Healthy
201010035 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2010-10-06 | 7.47 | 5.93 | 0.97 | 21 | 16 | 5 | 4 | 3.9 | 962 | 4627 | Healthy
201011141 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2010-11-03 | 7.9 | 6.31 | 1.03 | 20 | 17 | 5 | 4 | 4.7 | 983 | 4586 | Healthy
201012032 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2010-12-02 | 8.01 | 6.38 | 1.03 | 22 | 18 | 5 | 4 | 4.8 | 1050 | 4849 | Healthy
201101044 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-01-04 | 7.95 | 6.37 | 0.98 | 26 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1111 | 4800 | Healthy
201102130 | 2117 | ViZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-02-04 | 12.58 | 9.46 | 2.55 | 22 | 18 | 6 | 4 | 5.2 | 1059 | 4618 | Healthy
201103294 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-03-07 | 13.33 | 9.84 | 3.03 | 19 | 16 | 5 | 4 | 4.5 | 940 | 3507 | Healthy
201104205 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-04-13 | 11.34 | 8.41 | 2.33 | 28 | 17 | 6 | 4 | 4.8 | 1072 | 4931 | Healthy
201105040 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-05-03 | 9.21 | 6.86 | 1.85 | 16 | 15 | 4 | 4 | 3.27 | 885 | 4078 | Healthy
201106159 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-06-07 | 14 | 10.48 | 2.98 | 16 | 14 | 4 | 4 | 3.4 | 889 | 4397 | Healthy
201107175 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-07-14 | 10.51 | 7.91 | 2.05 | 21 | 16 | 5 | 4 | 3.4 | 997 | 4455 | Healthy
201108078 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-08-01 | 10.2 | 7.89 | 1.86 | 17 | 15 | 4 | 3 | 2.7 | 937 | 3598 | Healthy
201109147 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-09-06 | 11.13 | 8.4 | 2.17 | 20 | 18 | 5 | 4 | 3.4 | 1064 | 4494 | Healthy
201110249 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-10-17 | 12.6 | 9.7 | 2.34 | 23 | 17 | 4 | 4 | 3.3 | 1099 | 4456 | Healthy
201111121 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-11-04 | 10.71 | 8.4 | 1.71 | 22 | 17 | 4 | 4 | 3.3 | 1100 | 4791 | Healthy
201111183 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-11-08 | 9.89 | 7.53 | 1.8 | 18 | 16 | 4 | 4 | 2.7 | 967 | 4537 | Healthy
201111373 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2011-11-29 | 11.63 | 9.1 | 1.95 | 22 | 17 | 4 | 4 | 3.3 | 1045 | 4740 | Healthy
201201026 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-01-02 | 9.31 | 7.37 | 1.31 | 24 | 19 | 4 | 4 | 3.5 | 1147 | 5097 | Healthy
201202045 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-02-02 | 9.82 | 7.67 | 1.54 | 22 | 17 | 5 | 4 | 3.4 | 1122 | 4980 | Healthy
201203018 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-03-01 | 8.57 | 7.01 | 0.91 | 25 | 20 | 5 | 4 | 3.5 | 1193 | 5241 | Healthy
201203289 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-03-28 | 10.5 | 8.22 | 1.7 | 20 | 18 | 5 | 4 | 3.4 | 1098 | 4705 | Healthy
201205072 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-05-03 | 8.86 | 7.21 | 1.02 | 28 | 19 | 5 | 4 | 3.3 | 1196 | 5345 | Healthy
201206024 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-06-04 | 9.59 | 7.75 | 1.17 | 29 | 19 | 5 | 4 | 3 | 1132 | 5466 | Healthy
201207046 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-07-03 | 9.56 | 7.79 | 1.17 | 29 | 19 | 5 | 4 | 3.1 | 1153 | 4807 | Healthy
201208061 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-08-01 | 9.58 | 7.8 | 1.19 | 27 | 18 | 5 | 4 | 3.09 | 1109 | 4738 | Healthy
201209029 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-09-01 | 8.98 | 7.26 | 1.02 | 27 | 19 | 5 | 4 | 3.3 | 1172 | 5702 | Healthy
201210029 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-10-04 | 8.77 | 6.99 | 1.08 | 27 | 18 | 5 | 4 | 2.7 | 1233 | 5721 | Healthy
201211010 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-10-30 | 9 | 7.16 | 1.15 | 26 | 18 | 5 | 4 | 2.8 | 1201 | 5652 | Healthy
201212024 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-12-03 | 8.44 | 6.69 | 1.07 | 22 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1155 | 5500 | Healthy
201301012 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2012-12-31 | 8.76 | 6.92 | 1.15 | 23 | 18 | 5 | 4 | 2.9 | 1184 | 5686 | Healthy
201302046 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2013-02-02 | 9.46 | 7.5 | 1.27 | 22 | 18 | 5 | 4 | 2.6 | 1205 | 5658 | Healthy
201303059 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2013-03-02 | 9.23 | 7.41 | 1.22 | 23 | 19 | 4 | 4 | 2.3 | 1188 | 4822 | Healthy
201304064 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2013-04-01 | 8.96 | 7.17 | 1.08 | 21 | 18 | 5 | 4 | 3.2 | 1252 | 5803 | Healthy
201305047 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2013-05-02 | 8.61 | 6.87 | 1 | 22 | 19 | 5 | 4 | 2.9 | 1319 | 6089 | Healthy
201306073 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2013-06-03 | 7.81 | 6.13 | 0.92 | 17 | 28 | 5 | 4 | 3.6 | 1200 | 6224 | Healthy
201307078 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2013-07-01 | 8.39 | 6.67 | 0.96 | 22 | 18 | 4 | 4 | 3.2 | 1291 | 6241 | Healthy
201309058 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2013-09-04 | 8.43 | 6.69 | 0.99 | 19 | 17 | 4 | 4 | 3.1 | 1272 | 6151 | Healthy
201311146 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2013-11-01 | 9.51 | 7.62 | 1.13 | 23 | 22 | 6 | 4 | 3 | 1466 | 6067 | Healthy
201401035 | 2117 | VIZAG - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2014-01-03 | 8.36 | 6.65 | 1.07 | 17 | 21 | 5 | 4 | 3.6 | 1278 | 4996 | Healthy
200604061 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2006-04-03 | 9.13 | 6.84 | 1.36 | 17 | 11 | 2 | 2 | 0 | 704 | 4547 | Healthy
200606147 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2006-06-12 | 9.28 | 6.76 | 1.46 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 766 | 5289 | Healthy
200609014 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2006-08-30 | 5.82 | 4.31 | 0.7 | 14 | 16 | 3 | 3 | 0 | 784 | 5594 | Healthy
200612024 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2006-11-30 | 10.45 | 7.78 | 1.83 | 9 | 16 | 2 | 3 | 0 | 687 | 5695 | Healthy
200703031 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2007-03-05 | 10.67 | 7.76 | 1.93 | 9 | 17 | 3 | 3 | 1.1 | 649 | 5669 | Healthy
200706218 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2007-06-22 | 6.6 | 5.28 | 0.62 | 15 | 21 | 5 | 3 | 0 | 730 | 6265 | Healthy
200710036 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2007-10-01 | 5.44 | 4.28 | 0.35 | 14 | 25 | 5 | 4 | 0 | 744 | 7271 | Healthy
200712330 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2007-12-26 | 6.66 | 5.23 | 0.64 | 12 | 26 | 5 | 4 | 0 | 778 | 7143 | Healthy
200804041 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2008-03-31 | 8.94 | 7.05 | 1.07 | 12 | 27 | 5 | 4 | 0 | 800 | 7369 | Healthy
200807044 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2008-07-01 | 7.05 | 5.59 | 0.63 | 21 | 29 | 8 | 5 | 1.5 | 752 | 7479 | Healthy
200808015 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2008-08-02 | 8.96 | 7.05 | 1.09 | 18 | 29 | 8 | 5 | 0.8 | 728 | 7396 | Healthy
200811082 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2008-11-04 | 7.45 | 5.77 | 0.99 | 11 | 24 | 7 | 4 | 0 | 566 | 6343 | Healthy
200902096 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2009-02-02 | 7.93 | 6.12 | 0.96 | 13 | 32 | 8 | 7 | 0 | 742 | 7723 | Healthy
200905019 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2009-05-02 | 5.66 | 4.39 | 0.45 | 12 | 30 | 8 | 5 | 0 | 741 | 7343 | Healthy
200911047 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2009-11-03 | 8.32 | 6.44 | 0.87 | 14 | 38 | 10 | 6 | 0 | 860 | 9200 | Healthy
201005059 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2010-05-03 | 9.93 | 7.69 | 1.25 | 15 | 41 | 10 | 6 | 0 | 778 | 9127 | Healthy
201011145 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2010-11-03 | 6.38 | 5.1 | 0.11 | 34 | 53 | 13 | 8 | 0 | 1023 | 10600 | Healthy
201011154 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2010-11-03 | 5.93 | 4.58 | 0.27 | 26 | 49 | 12 | 7 | 0 | 865 | 9817 | Healthy
201105044 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-05-03 | 11.85 | 8.76 | 1.88 | 26 | 51 | 12 | 8 | 0 | 897 | 11069 | Healthy
201106162 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-06-06 | 16.98 | 12.27 | 3.68 | 24 | 45 | 11 | 7 | 0 | 764 | 9390 | Healthy
201108165 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-08-13 | 8.43 | 6.21 | 1.14 | 195 | 157 | 120 | 26 | 72.4 | 823 | 9397 | Faulty
201108166 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-08-13 | 7.82 | 5.87 | 0.84 | 195 | 148 | 107 | 24 | 62.6 | 891 | 9699 | Faulty
201108167 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-08-13 | 6.19 | 4.79 | 0.32 | 4.79 | 145 | 108 | 24 | 58.3 | 858 | 9425 | Faulty
201108173 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-08-16 | 9.63 | 8.05 | 1.29 | 98 | 17 | 0 | 5 | 0 | 793 | 2042 | Healthy
201108174 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-08-16 | 7.38 | 6.19 | 0.92 | 94 | 12 | 0 | 2 | 0 | 766 | 1752 | Healthy
201108175 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-08-16 | 6.16 | 5.16 | 0.87 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 525 | 827 | Healthy
201109007 | 2029 | ViZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-09-01 | 7.41 | 5.78 | 1.62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | Healthy
201109008 | 2029 | ViZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-09-01 | 8.01 | 6.23 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | Healthy
201109135 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-09-08 | 2.76 | 1.89 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 168 | Healthy
201109136 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-09-08 | 10.29 | 7.74 | 2.52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270 | Healthy
201110187 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-10-12 | 4.1 | 2.96 | 1.01 | 134 | 6 | 1 | 0 | 1 | 44 | 1115 | Healthy
201111126 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-11-04 | 10.98 | 8.45 | 2.39 | 162 | 8 | 2 | 1 | 0.6 | 53 | 1118 | Healthy
201111378 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-11-29 | 2.38 | 1.74 | 0.47 | 247 | 12 | 2 | 2 | 1.1 | 70 | 1359 | Faulty
201112267 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2011-12-17 | 7.72 | 5.84 | 1.72 | 256 | 13 | 2 | 2 | 0.9 | 71 | 1328 | Faulty
201201031 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-01-02 | 2.82 | 2.06 | 0.58 | 331 | 16 | 3 | 2 | 0.8 | 83 | 1477 | Faulty
201201190 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-01-16 | 4.81 | 3.43 | 1.18 | 368 | 17 | 3 | 2 | 0.6 | 92 | 1503 | Faulty
201202050 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-02-01 | 4.78 | 3.69 | 0.88 | 411 | 19 | 3 | 3 | 0.5 | 98 | 1638 | Faulty
201202293 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-02-22 | 1.91 | 1.41 | 0.26 | 500 | 24 | 3 | 3 | 1.3 | 113 | 1829 | Faulty
201203007 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-03-01 | 1.58 | 1.16 | 0.16 | 535 | 26 | 3 | 3 | 1.1 | 119 | 1884 | Faulty
201203008 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-03-01 | 17.9 | 15.62 | 1.87 | 252 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1453 | 2341 | Faulty
201203009 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-03-01 | 13.95 | 11.66 | 2.09 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 689 | 1281 | Faulty
201203071 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-03-07 | 1.68 | 1.24 | 0.19 | 452 | 24 | 3 | 3 | 1.1 | 112 | 1902 | Faulty
201203140 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-03-14 | 1.66 | 1.18 | 0.22 | 529 | 26 | 3 | 3 | 0.9 | 125 | 1964 | Faulty
201203141 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-03-14 | 3.16 | 2.28 | 0.65 | 385 | 24 | 3 | 3 | 0.8 | 109 | 1839 | Faulty
201203184 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-03-20 | 9.49 | 7.49 | 1.73 | 526 | 25 | 3 | 3 | 0.8 | 123 | 1886 | Faulty
201203279 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-03-28 | 17.53 | 14.11 | 3.13 | 557 | 28 | 4 | 4 | 0.8 | 133 | 2145 | Faulty
201204041 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-04-03 | 4.8 | 3.68 | 0.82 | 603 | 28 | 4 | 4 | 0.6 | 132 | 2195 | Faulty
201204045 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-04-10 | 7.58 | 5.63 | 1.67 | 501 | 28 | 4 | 4 | 0.6 | 125 | 2159 | Faulty
201204094 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-04-16 | 2.07 | 1.45 | 0.31 | 628 | 31 | 4 | 4 | 1.2 | 139 | 2353 | Faulty
201205012 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-04-24 | 2.37 | 1.68 | 0.37 | 567 | 32 | 5 | 4 | 1.4 | 139 | 2416 | Faulty
201205013 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-04-24 | 7.48 | 5.82 | 1.32 | 639 | 34 | 5 | 4 | 1.4 | 152 | 2551 | Faulty
201205076 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-05-03 | 6.96 | 5.48 | 1.15 | 668 | 36 | 5 | 4 | 2.6 | 152 | 2425 | Faulty
201205129 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-05-10 | 3.7 | 2.85 | 0.54 | 573 | 30 | 6 | 4 | 2.5 | 143 | 2331 | Faulty
201205130 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-05-10 | 2.62 | 1.87 | 0.42 | 596 | 33 | 6 | 5 | 2.8 | 142 | 2484 | Faulty
201205217 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-05-22 | 2.71 | 1.99 | 0.35 | 733 | 37 | 6 | 5 | 2.6 | 149 | 2743 | Faulty
201205218 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-05-22 | 4.12 | 3.13 | 0.64 | 673 | 34 | 6 | 5 | 2.4 | 145 | 2599 | Faulty
201206014 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-05-30 | 8.14 | 6.35 | 1.43 | 704 | 35 | 6 | 5 | 2.4 | 148 | 2691 | Faulty
201206015 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-05-30 | 2.7 | 1.97 | 0.37 | 686 | 36 | 6 | 5 | 2.5 | 150 | 2767 | Faulty
201206028 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-06-04 | 1.91 | 1.34 | 0.17 | 772 | 39 | 7 | 6 | 2.5 | 165 | 2960 | Faulty
201206029 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-06-04 | 2.15 | 1.56 | 0.2 | 749 | 37 | 6 | 5 | 2.3 | 162 | 2843 | Faulty
201206144 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-06-15 | 2.04 | 1.43 | 0.2 | 769 | 42 | 7 | 6 | 1.8 | 176 | 3067 | Faulty
201206145 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-06-15 | 3.72 | 2.75 | 0.6 | 622 | 37 | 6 | 5 | 1.6 | 155 | 2796 | Faulty
201207009 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-06-25 | 1.93 | 1.35 | 0.17 | 751 | 42 | 7 | 6 | 2.4 | 171 | 2991 | Faulty
201207010 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-06-25 | 2.49 | 1.82 | 0.28 | 743 | 41 | 7 | 6 | 2.3 | 170 | 3020 | Faulty
201206194 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-06-27 | 1.89 | 1.32 | 0.16 | 795 | 43 | 7 | 6 | 2.4 | 177 | 3100 | Faulty
201206193 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-06-27 | 2 | 1.41 | 0.19 | 790 | 43 | 7 | 6 | 2.4 | 176 | 3085 | Faulty
201207053 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-07-03 | 7.56 | 5.85 | 1.32 | 720 | 41 | 8 | 6 | 2.5 | 168 | 2991 | Faulty
201207064 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-07-03 | 2.43 | 1.75 | 0.27 | 765 | 43 | 8 | 6 | 2.3 | 176 | 3123 | Faulty
201207096 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-07-11 | 1.9 | 1.33 | 0.16 | 807 | 45 | 9 | 7 | 3.4 | 182 | 3169 | Faulty
201207097 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-07-11 | 8.08 | 6.25 | 1.43 | 701 | 43 | 8 | 6 | 3.1 | 167 | 3059 | Faulty
201207114 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-07-16 | 4.53 | 3.49 | 0.62 | 776 | 45 | 9 | 7 | 3.2 | 180 | 3185 | Faulty
201207115 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-07-16 | 2.07 | 1.45 | 0.18 | 834 | 47 | 9 | 8 | 3.3 | 188 | 3277 | Faulty
201207190 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-07-23 | 2.35 | 1.67 | 0.25 | 797 | 47 | 10 | 7 | 3.3 | 185 | 3262 | Faulty
201207191 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-07-23 | 4.07 | 3.05 | 0.6 | 732 | 46 | 10 | 7 | 3.2 | 177 | 3212 | Faulty
201208069 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-08-01 | 2.38 | 1.68 | 0.28 | 791 | 46 | 10 | 7 | 3.07 | 182 | 3182 | Faulty
201208070 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-08-01 | 2.27 | 1.61 | 0.21 | 858 | 49 | 10 | 7 | 3.2 | 192 | 3304 | Faulty
201208126 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-08-11 | 2.27 | 1.6 | 0.23 | 811 | 48 | 10 | 7 | 2.8 | 184 | 3238 | Faulty
201208127 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-08-11 | 2.18 | 1.53 | 0.21 | 838 | 49 | 10 | 7 | 2.8 | 189 | 3299 | Faulty
201208167 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-08-23 | 2.92 | 2.14 | 0.33 | 848 | 49 | 10 | 7 | 2.8 | 190 | 3346 | Faulty
201208168 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-08-23 | 1.98 | 1.37 | 0.15 | 878 | 50 | 10 | 7 | 2.7 | 195 | 3400 | Faulty
201209036 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-09-01 | 3.06 | 2.18 | 0.38 | 813 | 50 | 11 | 8 | 2.3 | 191 | 3980 | Faulty
201209037 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-09-01 | 2.35 | 1.6 | 0.22 | 889 | 52 | 11 | 8 | 2.4 | 200 | 4047 | Faulty
201209193 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-09-25 | 8.17 | 6.32 | 1.38 | 970 | 52 | 10 | 7 | 1.3 | 215 | 3464 | Faulty
201210035 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-10-04 | 3.11 | 2.24 | 0.4 | 879 | 53 | 11 | 8 | 2.3 | 217 | 3539 | Faulty
201210113 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-10-16 | 2.48 | 1.74 | 0.29 | 703 | 54 | 12 | 8 | 4 | 196 | 3588 | Faulty
201211017 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-10-30 | 3.22 | 2.36 | 0.38 | 870 | 57 | 12 | 9 | 2.8 | 219 | 3677 | Faulty
201211103 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-11-12 | 2.08 | 1.41 | 0.15 | 942 | 60 | 13 | 9 | 3.4 | 230 | 3859 | Faulty
201212032 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-12-03 | 2.38 | 1.63 | 0.22 | 981 | 65 | 16 | 10 | 5.7 | 243 | 4008 | Faulty
201212033 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-12-03 | 8.38 | 6.44 | 1.43 | 1000 | 62 | 15 | 9 | 5.2 | 239 | 3789 | Faulty
201212059 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-12-12 | 2.42 | 1.65 | 0.27 | 886 | 62 | 16 | 10 | 5.4 | 228 | 3774 | Faulty
201212060 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-12-12 | 3.69 | 2.7 | 0.47 | 913 | 68 | 16 | 10 | 4.9 | 233 | 3929 | Faulty
201301020 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-12-31 | 3.7 | 2.71 | 0.47 | 958 | 66 | 17 | 10 | 5.6 | 237 | 3962 | Faulty
201301021 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2012-12-31 | 2.79 | 1.94 | 0.33 | 929 | 66 | 18 | 10 | 5.3 | 236 | 3915 | Faulty
201301115 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-01-17 | 2.28 | 1.53 | 0.23 | 816 | 68 | 17 | 11 | 4 | 223 | 4080 | Faulty
201301116 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-01-17 | 7.24 | 5.4 | 1.33 | 774 | 66 | 17 | 10 | 3.8 | 217 | 4022 | Faulty
201302030 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-02-03 | 1.36 | 1.06 | 0.28 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 11 | 185 | Healthy
201302031 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-02-03 | 8.06 | 6.31 | 1.72 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0.2 | 17 | 354 | Healthy
201302072 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-02-06 | 1.08 | 0.81 | 0.24 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 13 | 235 | Healthy
201302073 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-02-06 | 1.12 | 0.84 | 0.25 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 12 | 227 | Healthy
201302074 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-02-07 | 0.95 | 0.73 | 0.18 | 47 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 15 | 293 | Healthy
201302075 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-02-07 | 1.32 | 0.99 | 0.3 | 41 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 15 | 305 | Healthy
201302131 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-02-12 | 1.3 | 0.95 | 0.3 | 45 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 20 | 416 | Healthy
201302132 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-02-12 | 5.99 | 4.69 | 1.25 | 46 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 18 | 423 | Healthy
201303067 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-02-20 | 2.39 | 1.85 | 0.47 | 49 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | 633 | Healthy
201303068 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-03-03 | 10.02 | 8.04 | 1.91 | 56 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | 567 | Healthy
201304072 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-04-01 | 9.3 | 7.47 | 1.75 | 54 | 7 | 2 | 1 | 0 | 46 | 766 | Healthy
201305057 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-05-02 | 0.9 | 0.61 | 0.18 | 54 | 6 | 3 | 1 | 1.9 | 57 | 938 | Healthy
201306080 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-06-03 | 1.18 | 0.82 | 0.25 | 45 | 6 | 4 | 2 | 2.2 | 59 | 947 | Healthy
201307085 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-07-01 | 8.26 | 6.53 | 1.56 | 57 | 8 | 5 | 2 | 2.1 | 88 | 1482 | Healthy
201308030 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-08-02 | 8.32 | 6.53 | 1.63 | 45 | 12 | 5 | 2 | 1.6 | 92 | 1369 | Healthy
201312072 | 2029 | VIZAG - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2013-12-02 | 2.06 | 1.47 | 0.35 | 46 | 20 | 9 | 2 | 1.6 | 174 | 2232 | Healthy
200603049 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-03-03 | 8.4 | 6.09 | 1.8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 148 | 751 | Healthy
200604055 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-04-03 | 8.73 | 6.29 | 1.79 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 158 | 865 | Healthy
200605031 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-05-03 | 7.28 | 5.17 | 1.66 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 181 | 986 | Healthy
200606045 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-06-02 | 2.7 | 1.75 | 0.72 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 146 | 787 | Healthy
200607034 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-07-01 | 10.22 | 7.17 | 2.42 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 174 | 973 | Healthy
200608009 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-07-31 | 2.78 | 1.82 | 0.68 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 209 | 1097 | Healthy
200609008 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-08-30 | 3.89 | 2.57 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 214 | 1150 | Healthy
200610016 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-09-30 | 9.66 | 6.84 | 2.17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0.7 | 222 | 1211 | Healthy
200611014 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-10-30 | 9.82 | 7.17 | 2.2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0.8 | 264 | 1372 | Healthy
200612014 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-11-30 | 10.42 | 7.68 | 2.38 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0.9 | 252 | 1320 | Healthy
200701018 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-01-01 | 4.88 | 3.55 | 1.03 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0.9 | 222 | 1123 | Healthy
200702042 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-02-03 | 9.57 | 6.5 | 2.27 | 46 | 17 | 4 | 3 | 4 | 917 | 4287 | Healthy
200702158 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-02-21 | 2.24 | 1.48 | 0.55 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.9 | 216 | 1085 | Healthy
200703025 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-03-05 | 2.52 | 1.68 | 0.58 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 216 | 1008 | Healthy
200704050 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-04-03 | 2.22 | 1.48 | 0.5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 237 | 1133 | Healthy
200705030 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-05-01 | 8.63 | 6.27 | 1.84 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1.5 | 299 | 1523 | Healthy
200706029 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-06-01 | 6.61 | 5.04 | 1.35 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1.3 | 293 | 1961 | Healthy
200707014 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-07-02 | 7.59 | 5.9 | 1.48 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1.1 | 271 | 1770 | Healthy
200708025 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-07-31 | 7.84 | 6.1 | 1.5 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1.8 | 332 | 2040 | Healthy
200709008 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-08-30 | 2.26 | 1.68 | 0.33 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1.9 | 333 | 2075 | Healthy
200710030 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-10-01 | 7.95 | 6.18 | 1.55 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1.7 | 325 | 2031 | Healthy
200710286 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-10-25 | 8.25 | 6.36 | 1.65 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1.8 | 325 | 1996 | Healthy
200712007 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-11-29 | 1.98 | 1.42 | 0.32 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1.5 | 352 | 1957 | Healthy
200712324 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2007-12-26 | 5.06 | 3.83 | 1 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1.5 | 348 | 1974 | Healthy
200804035 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2008-03-31 | 8.03 | 6.19 | 1.61 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1.5 | 336 | 1916 | Healthy
200807036 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2008-07-01 | 2.24 | 1.61 | 0.37 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1.6 | 372 | 2246 | Healthy
200810033 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2008-10-01 | 4.45 | 3.31 | 0.86 | 25 | 6 | 2 | 2 | 1.9 | 387 | 2367 | Healthy
200901069 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2009-01-03 | 8.53 | 6.43 | 1.87 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 364 | 1973 | Healthy
200904067 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2009-04-04 | 2.96 | 2.13 | 0.51 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2.1 | 435 | 2687 | Healthy
200907035 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2009-07-02 | 2.65 | 1.9 | 0.47 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2.1 | 461 | 2223 | Healthy
200910110 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2009-10-05 | 3.94 | 2.88 | 0.73 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2.3 | 498 | 2816 | Healthy
201001042 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2010-01-05 | 2.3 | 1.62 | 0.36 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1.9 | 484 | 2657 | Healthy
201004082 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2010-04-03 | 5.43 | 4.07 | 1.03 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2.2 | 491 | 2793 | Healthy
201005056 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2010-05-03 | 2.45 | 1.76 | 0.37 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1.9 | 472 | 2665 | Healthy
201007045 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2010-07-03 | 2.69 | 1.89 | 0.46 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1.8 | 505 | 2854 | Healthy
201008103 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2010-08-05 | 2.28 | 1.6 | 0.33 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1.9 | 547 | 2976 | Healthy
201009023 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2010-09-01 | 2.32 | 1.66 | 0.28 | 18 | 9 | 2 | 2 | 1.8 | 615 | 3033 | Healthy
201010033 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2010-10-06 | 1.85 | 1.31 | 0.26 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2.1 | 438 | 2355 | Healthy
201011139 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2010-11-03 | 2.6 | 1.87 | 0.31 | 22 | 13 | 3 | 2 | 3.4 | 714 | 3396 | Healthy
201012030 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2010-12-02 | 3.69 | 2.7 | 0.6 | 19 | 11 | 3 | 2 | 3 | 626 | 3187 | Healthy
201101042 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-01-04 | 2.69 | 1.92 | 0.38 | 19 | 11 | 3 | 2 | 2.2 | 642 | 3161 | Healthy
201102128 | 2080 | ViZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-02-04 | 4.63 | 3.17 | 1.06 | 20 | 12 | 3 | 2 | 3.2 | 666 | 3224 | Healthy
201103292 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-03-07 | 13.69 | 9.38 | 4 | 18 | 10 | 3 | 2 | 2.6 | 612 | 2462 | Healthy
201104203 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-04-13 | 3.51 | 2.44 | 0.65 | 23 | 11 | 3 | 2 | 2.7 | 676 | 3379 | Healthy
201105038 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-05-04 | 4.77 | 3.24 | 1.14 | 16 | 11 | 3 | 2 | 2.09 | 640 | 3135 | Healthy
201106157 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-06-07 | 4.2 | 3.04 | 0.8 | 14 | 9 | 2 | 2 | 2 | 582 | 3087 | Healthy
201107173 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-07-14 | 4.85 | 3.36 | 1.12 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 616 | 3062 | Healthy
201108076 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-08-01 | 8.5 | 6.3 | 1.89 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1.5 | 561 | 2466 | Healthy
201109145 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-09-06 | 7.14 | 4.79 | 2.01 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1.8 | 557 | 2752 | Healthy
201110247 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-10-17 | 9.37 | 6.54 | 2.48 | 19 | 10 | 2 | 2 | 1.7 | 655 | 2877 | Healthy
201111119 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-11-04 | 4.56 | 3.31 | 0.86 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1.8 | 672 | 3192 | Healthy
201111181 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-11-08 | 10.56 | 7.98 | 2.24 | 17 | 8 | 2 | 2 | 1.3 | 546 | 2809 | Healthy
201111371 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2011-11-29 | 5.21 | 3.75 | 1.07 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1.9 | 669 | 3182 | Healthy
201201024 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-01-02 | 3.75 | 2.82 | 0.55 | 18 | 11 | 2 | 2 | 1.9 | 654 | 3113 | Healthy
201202043 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-02-02 | 4.25 | 3.2 | 0.68 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1.8 | 641 | 3047 | Healthy
201203016 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-03-01 | 3.66 | 2.75 | 0.52 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 687 | 3227 | Healthy
201203287 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-03-28 | 3.66 | 2.71 | 0.58 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1.9 | 657 | 3053 | Healthy
201205070 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-05-03 | 3.05 | 2.25 | 0.37 | 21 | 11 | 3 | 2 | 1.8 | 703 | 3514 | Healthy
201206022 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-06-04 | 3.24 | 2.44 | 0.37 | 23 | 11 | 3 | 2 | 1.7 | 677 | 3582 | Healthy
201207044 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-07-03 | 3.48 | 2.65 | 0.44 | 21 | 11 | 3 | 2 | 1.5 | 692 | 3165 | Healthy
201208059 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-08-01 | 3.79 | 2.93 | 0.47 | 24 | 10 | 3 | 2 | 1.52 | 692 | 3163 | Healthy
201209027 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-09-01 | 8.28 | 6.45 | 1.39 | 22 | 10 | 3 | 2 | 1.9 | 675 | 3616 | Healthy
201210027 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-10-04 | 3.89 | 2.94 | 0.53 | 21 | 10 | 3 | 2 | 1.4 | 703 | 3581 | Healthy
201211008 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-10-30 | 3.2 | 2.36 | 0.41 | 21 | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 711 | 3657 | Healthy
201212022 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-12-03 | 5.75 | 4.34 | 0.97 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1.7 | 703 | 3646 | Healthy
201301010 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2012-12-31 | 3.74 | 2.74 | 0.54 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1.6 | 719 | 3755 | Healthy
201302044 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2013-02-02 | 6.51 | 4.92 | 1.15 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1.3 | 676 | 3655 | Healthy
201303057 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2013-03-02 | 3.63 | 2.71 | 0.52 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1.3 | 698 | 3205 | Healthy
201304062 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2013-04-01 | 3.23 | 2.32 | 0.43 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1.9 | 759 | 3929 | Healthy
201305045 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2013-05-02 | 3.33 | 2.4 | 0.46 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1.7 | 774 | 3892 | Healthy
201306071 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2013-06-03 | 9.12 | 7 | 1.62 | 14 | 15 | 3 | 2 | 1.9 | 740 | 4108 | Healthy
201307076 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2013-07-01 | 4.21 | 3.11 | 0.62 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1.8 | 766 | 4071 | Healthy
201309056 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2013-09-04 | 3.6 | 2.6 | 0.5 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 801 | 4155 | Healthy
201309176 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2013-09-16 | 3.63 | 2.65 | 0.48 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1.8 | 802 | 4125 | Healthy
201311148 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2013-11-01 | 4.16 | 3.09 | 0.54 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1.8 | 943 | 4281 | Healthy
201401033 | 2080 | VIZAG - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2014-01-03 | 8.86 | 6.72 | 1.73 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1.9 | 743 | 3300 | Healthy
200603050 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-03-03 | 9.92 | 7.25 | 2.13 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1.3 | 165 | 775 | Healthy
200604056 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-04-03 | 8.9 | 6.48 | 1.97 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 174 | 882 | Healthy
200605032 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-05-03 | 8.71 | 6.24 | 1.88 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 206 | 969 | Healthy
200606046 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-06-02 | 3.72 | 2.55 | 0.74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 70 | 354 | Healthy
200607035 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-07-01 | 10.03 | 7.24 | 2.27 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1.2 | 211 | 1020 | Healthy
200608010 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-07-31 | 9.8 | 6.99 | 2.18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1.2 | 231 | 1182 | Healthy
200609009 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-08-30 | 10.13 | 7.24 | 2.28 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1.1 | 238 | 1176 | Healthy
200610017 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-09-30 | 4.58 | 3.12 | 1.06 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1.2 | 255 | 1207 | Healthy
200611015 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-10-30 | 9.26 | 6.88 | 2.1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 278 | 1324 | Healthy
200612015 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-11-30 | 2.53 | 1.72 | 0.62 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1.2 | 261 | 1152 | Healthy
200701019 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-01-01 | 8.6 | 6.03 | 1.73 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1.3 | 235 | 1097 | Healthy
200702043 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-02-03 | 9.34 | 6.89 | 2.06 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1.4 | 292 | 1296 | Healthy
200703026 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-03-05 | 2.8 | 1.92 | 0.66 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 163 | 727 | Healthy
200704051 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-04-03 | 2.68 | 1.82 | 0.6 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1.2 | 260 | 1182 | Healthy
200705031 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-05-01 | 2.2 | 1.45 | 0.48 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1.2 | 251 | 1139 | Healthy
200706030 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-06-01 | 2.18 | 1.59 | 0.37 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1.5 | 306 | 1890 | Healthy
200707015 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-07-02 | 2.03 | 1.49 | 0.33 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 300 | 1856 | Healthy
200708026 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-07-31 | 3.53 | 2.66 | 0.61 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1.7 | 365 | 2124 | Healthy
200709009 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-08-30 | 7.83 | 6.07 | 1.53 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1.8 | 345 | 1973 | Healthy
200710031 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-10-01 | 7.86 | 6.09 | 1.55 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 337 | 1936 | Healthy
200710287 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-10-25 | 2.04 | 1.43 | 0.37 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1.9 | 380 | 2018 | Healthy
200712008 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-11-29 | 7.89 | 6.04 | 1.61 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1.5 | 371 | 1951 | Healthy
200712325 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2007-12-26 | 7.51 | 5.76 | 1.51 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1.6 | 383 | 1964 | Healthy
200804036 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2008-03-31 | 4.85 | 3.69 | 0.94 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1.6 | 360 | 1728 | Healthy
200807037 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2008-07-01 | 8.19 | 6.26 | 1.68 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1.6 | 371 | 2113 | Healthy
200810034 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2008-10-01 | 2.48 | 1.76 | 0.45 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2.1 | 428 | 2244 | Healthy
200901070 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2009-01-03 | 3.31 | 2.3 | 0.77 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2.4 | 419 | 1923 | Healthy
200904068 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2009-04-04 | 1.95 | 1.34 | 0.31 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2.2 | 457 | 2544 | Healthy
200907036 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2009-07-02 | 2.41 | 1.71 | 0.43 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2.2 | 510 | 2210 | Healthy
200910111 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2009-10-05 | 9.93 | 7.63 | 1.97 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2.4 | 528 | 2696 | Healthy
201001043 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2010-01-05 | 2.32 | 1.64 | 0.37 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 546 | 2597 | Healthy
201004083 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2010-04-03 | 2.3 | 1.62 | 0.36 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2.4 | 548 | 2659 | Healthy
201005057 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2010-05-03 | 8.14 | 6.2 | 1.63 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1.8 | 500 | 2535 | Healthy
201007046 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2010-07-03 | 2.08 | 1.42 | 0.35 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1.9 | 510 | 2573 | Healthy
201008104 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2010-08-05 | 2.3 | 1.59 | 0.38 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1.8 | 559 | 2707 | Healthy
201009024 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2010-09-01 | 2.43 | 1.74 | 0.33 | 17 | 10 | 3 | 2 | 1.9 | 688 | 2959 | Healthy
201010034 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2010-10-06 | 6.21 | 4.7 | 1.16 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2.5 | 578 | 2822 | Healthy
201011140 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2010-11-03 | 2.36 | 1.67 | 0.32 | 18 | 12 | 3 | 2 | 3.1 | 694 | 3019 | Healthy
201012031 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2010-12-02 | 2.61 | 1.89 | 0.34 | 18 | 12 | 4 | 2 | 3 | 694 | 3053 | Healthy
201101043 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-01-04 | 2.88 | 2.05 | 0.45 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2.1 | 735 | 3093 | Healthy
201102129 | 2024 | ViZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-02-04 | 4.97 | 3.32 | 1.29 | 17 | 12 | 4 | 2 | 3.1 | 680 | 2909 | Healthy
201103293 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-03-07 | 13.24 | 8.82 | 4.11 | 18 | 12 | 4 | 2 | 2.8 | 691 | 2402 | Healthy
201104204 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-04-13 | 3.77 | 2.57 | 0.83 | 21 | 10 | 4 | 2 | 2.6 | 673 | 3009 | Healthy
201105039 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-05-04 | 4.99 | 3.34 | 1.31 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1.96 | 611 | 2734 | Healthy
201106158 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-06-07 | 7.55 | 4.93 | 2.26 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1.9 | 604 | 2864 | Healthy
201107174 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-07-14 | 11.13 | 8.36 | 2.43 | 19 | 10 | 3 | 2 | 2 | 631 | 2742 | Healthy
201108077 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-08-01 | 4.64 | 3.21 | 1.15 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1.5 | 573 | 2203 | Healthy
201109146 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-09-06 | 6.48 | 4.36 | 1.79 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1.8 | 615 | 2629 | Healthy
201110248 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-10-17 | 13.94 | 10.52 | 3.09 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1.8 | 706 | 2565 | Healthy
201111120 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-11-04 | 6.1 | 4.27 | 1.47 | 17 | 10 | 3 | 2 | 1.9 | 704 | 2866 | Healthy
201111182 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-11-08 | 5.14 | 3.61 | 1.21 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1.5 | 628 | 2655 | Healthy
201111372 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2011-11-29 | 5.67 | 4.01 | 1.29 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1.9 | 715 | 2938 | Healthy
201201025 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-01-02 | 4 | 2.98 | 0.67 | 17 | 13 | 3 | 2 | 1.9 | 682 | 2841 | Healthy
201202044 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-02-02 | 5.03 | 3.6 | 1.07 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1.8 | 693 | 2812 | Healthy
201203017 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-03-01 | 4.01 | 3 | 0.64 | 17 | 11 | 3 | 2 | 2 | 735 | 2984 | Healthy
201203288 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-03-28 | 4.4 | 3.21 | 0.82 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1.9 | 713 | 2847 | Healthy
201205071 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-05-03 | 8.3 | 6.49 | 1.41 | 21 | 11 | 3 | 2 | 1.8 | 768 | 3147 | Healthy
201206023 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-06-04 | 3.4 | 2.55 | 0.46 | 22 | 11 | 3 | 2 | 1.7 | 703 | 3206 | Healthy
201207045 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-07-03 | 23.84 | 19.09 | 4.44 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1.4 | 566 | 2556 | Healthy
201208060 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-08-01 | 3.59 | 2.74 | 0.49 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1.69 | 697 | 2802 | Healthy
201209028 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-09-01 | 3.26 | 2.43 | 0.42 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1.8 | 714 | 3302 | Healthy
201210028 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-10-04 | 4.26 | 3.21 | 0.65 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1.4 | 741 | 3242 | Healthy
201211009 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-10-30 | 6.45 | 4.92 | 1.13 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1.6 | 758 | 3197 | Healthy
201212023 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-12-03 | 4.59 | 3.43 | 0.76 | 17 | 10 | 3 | 2 | 1.8 | 730 | 3251 | Healthy
201301011 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2012-12-31 | 3.62 | 2.65 | 0.57 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1.6 | 737 | 3238 | Healthy
201302045 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2013-02-02 | 7.39 | 5.61 | 1.39 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1.4 | 727 | 3173 | Healthy
201303058 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2013-03-02 | 3.52 | 2.61 | 0.56 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1.2 | 720 | 2780 | Healthy
201304063 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2013-04-01 | 3.1 | 2.22 | 0.47 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1.8 | 749 | 3291 | Healthy
201305046 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2013-05-02 | 3.35 | 2.4 | 0.52 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1.6 | 806 | 3446 | Healthy
201306072 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2013-06-03 | 2.94 | 2.07 | 0.43 | 11 | 15 | 3 | 2 | 2 | 746 | 3590 | Healthy
201307077 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2013-07-01 | 3.65 | 2.63 | 0.55 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1.9 | 846 | 3791 | Healthy
201309057 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2013-09-04 | 3.8 | 2.79 | 0.57 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1.7 | 801 | 3506 | Healthy
201311147 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2013-11-01 | 4.42 | 3.29 | 0.65 | 16 | 14 | 4 | 2 | 1.8 | 959 | 3756 | Healthy
201401034 | 2024 | VIZAG - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2014-01-03 | 3.6 | 2.59 | 0.64 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1.9 | 811 | 2909 | Healthy
200603054 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-03-03 | 9.86 | 7.28 | 1.93 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0.2 | 260 | 837 | Healthy
200604060 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-04-03 | 6.05 | 4.11 | 1.11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.2 | 220 | 715 | Healthy
200605036 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-05-03 | 9.83 | 7.14 | 2.06 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0.2 | 324 | 1052 | Healthy
200606050 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-06-02 | 6.83 | 4.95 | 1.49 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0.3 | 358 | 1174 | Healthy
200607039 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-07-01 | 9.84 | 7.18 | 2.06 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0.3 | 375 | 1143 | Healthy
200608014 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-07-31 | 10.33 | 7.6 | 2.06 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0.3 | 347 | 1188 | Healthy
200609013 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-08-30 | 8.76 | 6.4 | 1.84 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0.3 | 407 | 1319 | Healthy
200610021 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-09-30 | 9.05 | 6.59 | 1.9 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0.2 | 430 | 1426 | Healthy
200611019 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-10-30 | 10.12 | 7.52 | 2.1 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0.5 | 468 | 1535 | Healthy
200612019 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-11-30 | 10.05 | 7.6 | 2.09 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0.2 | 471 | 1448 | Healthy
200701023 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-01-01 | 10.1 | 7.67 | 2.14 | 12 | 10 | 6 | 3 | 0 | 462 | 1541 | Healthy
200702047 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-02-03 | 9.28 | 6.99 | 1.83 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 493 | 1514 | Healthy
200703030 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-03-05 | 9.61 | 7.08 | 1.91 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 491 | 1512 | Healthy
200704055 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-04-03 | 6.82 | 5.05 | 1.22 | 12 | 11 | 6 | 3 | 0 | 532 | 1591 | Healthy
200705035 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-05-01 | 6.79 | 4.98 | 1.22 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 525 | 1683 | Healthy
200706034 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-06-01 | 5.82 | 4.66 | 0.88 | 9 | 12 | 6 | 4 | 0 | 534 | 2196 | Healthy
200707019 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-07-02 | 8.14 | 6.48 | 1.38 | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 517 | 2134 | Healthy
200708030 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-07-31 | 6.03 | 4.87 | 0.87 | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 | 585 | 2293 | Healthy
200709013 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-08-30 | 6.59 | 5.32 | 0.96 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 627 | 2408 | Healthy
200710035 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-10-01 | 8.7 | 6.97 | 1.43 | 10 | 13 | 7 | 4 | 0 | 598 | 2383 | Healthy
200710291 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-10-25 | 7.3 | 5.85 | 1.17 | 9 | 12 | 6 | 4 | 0 | 583 | 2191 | Healthy
200712012 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-11-29 | 6.46 | 5.21 | 0.99 | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 | 606 | 1881 | Healthy
200712329 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2007-12-26 | 6.94 | 5.56 | 1.08 | 10 | 12 | 7 | 4 | 0 | 648 | 2303 | Healthy
200804040 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2008-03-31 | 7.43 | 5.92 | 1.23 | 11 | 12 | 6 | 4 | 0 | 639 | 2158 | Healthy
200807041 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2008-07-01 | 8.59 | 6.83 | 1.42 | 17 | 14 | 8 | 5 | 0 | 660 | 2652 | Healthy
200810038 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2008-10-01 | 6.74 | 5.43 | 0.96 | 11 | 15 | 9 | 5 | 0 | 706 | 2661 | Healthy
200901074 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2009-01-03 | 8.62 | 6.5 | 1.81 | 8 | 13 | 8 | 5 | 0 | 538 | 2523 | Healthy
200904072 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2009-04-04 | 7.65 | 6.1 | 1.14 | 10 | 17 | 9 | 6 | 0 | 827 | 3303 | Healthy
200907040 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2009-07-02 | 7.06 | 5.68 | 0.94 | 14 | 20 | 9 | 6 | 0 | 928 | 3398 | Healthy
200910115 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2009-10-05 | 7.98 | 6.38 | 1.16 | 11 | 19 | 9 | 6 | 0 | 930 | 3368 | Healthy
201001047 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2010-01-05 | 8.2 | 6.57 | 1.21 | 11 | 20 | 9 | 6 | 0 | 891 | 3335 | Healthy
201004087 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2010-04-03 | 8.28 | 6.64 | 1.22 | 10 | 18 | 9 | 6 | 0 | 853 | 3301 | Healthy
201007050 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2010-07-03 | 7.69 | 6.16 | 1.11 | 11 | 18 | 9 | 6 | 0 | 879 | 3262 | Healthy
201008108 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2010-08-05 | 9.49 | 6.04 | 1.01 | 10 | 21 | 9 | 6 | 0 | 949 | 3429 | Healthy
201009028 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2010-09-01 | 8.45 | 6.94 | 1 | 16 | 22 | 10 | 7 | 0 | 1163 | 3912 | Healthy
201010038 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2010-10-06 | 7.57 | 6.14 | 0.96 | 14 | 24 | 13 | 8 | 0 | 999 | 3588 | Healthy
201011144 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2010-11-03 | 8.19 | 6.74 | 0.95 | 16 | 26 | 14 | 8 | 0 | 1113 | 3747 | Healthy
201012035 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2010-12-02 | 8.92 | 7.27 | 1.14 | 15 | 27 | 14 | 9 | 0 | 1124 | 3894 | Healthy
201101047 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-01-04 | 8.49 | 6.94 | 1.05 | 17 | 26 | 15 | 9 | 0 | 1124 | 3710 | Healthy
201102133 | 2120 | ViZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-02-04 | 16.14 | 12.48 | 3.15 | 18 | 29 | 16 | 9 | 0 | 1227 | 3863 | Healthy
201103297 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-03-07 | 13.16 | 9.87 | 2.9 | 13 | 25 | 14 | 8 | 0 | 1026 | 2843 | Healthy
201104208 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-04-13 | 9.46 | 7.525 | 1.45 | 15 | 26 | 16 | 9 | 0 | 1095 | 3799 | Healthy
201105043 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-05-03 | 108 | 8.16 | 2.2 | 10 | 24 | 12 | 8 | 0 | 985 | 3269 | Healthy
201106156 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-06-07 | 8.29 | 6.67 | 1.14 | 13 | 25 | 13 | 8 | 0 | 1055 | 3675 | Healthy
201107178 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-07-14 | 10.01 | 7.8 | 1.75 | 12 | 24 | 13 | 8 | 0 | 1019 | 3462 | Healthy
201108081 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-08-01 | 11.51 | 9.03 | 2.08 | 14 | 24 | 12 | 7 | 0.2 | 1021 | 2944 | Healthy
201109150 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-09-06 | 14.51 | 10.82 | 3.23 | 13 | 26 | 13 | 8 | 0 | 1067 | 3445 | Healthy
201110252 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-10-17 | 12.35 | 9.52 | 2.4 | 13 | 26 | 12 | 8 | 0 | 1041 | 3196 | Healthy
201111124 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-11-04 | 13.48 | 10.65 | 2.33 | 14 | 29 | 13 | 8 | 0 | 1153 | 3770 | Healthy
201111186 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-11-08 | 11.68 | 9.17 | 2.06 | 10 | 25 | 12 | 8 | 0 | 954 | 3481 | Healthy
201111376 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2011-11-29 | 13.62 | 10.87 | 2.25 | 14 | 29 | 13 | 8 | 0 | 1158 | 3812 | Healthy
201201029 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-01-02 | 10.02 | 8.09 | 1.43 | 13 | 29 | 13 | 8 | 0 | 1170 | 3822 | Healthy
201202048 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-02-02 | 10.67 | 8.46 | 1.72 | 12 | 28 | 13 | 8 | 0 | 1107 | 3722 | Healthy
201203021 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-03-01 | 10.12 | 8.15 | 1.46 | 13 | 29 | 13 | 8 | 0 | 1189 | 3876 | Healthy
201203292 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-03-28 | 10.29 | 8.19 | 1.61 | 11 | 29 | 12 | 8 | 0 | 1146 | 3661 | Healthy
201205075 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-05-03 | 9.4 | 7.75 | 1.09 | 15 | 31 | 13 | 9 | 0 | 1249 | 4241 | Healthy
201206027 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-06-04 | 9.47 | 7.81 | 1.12 | 14 | 30 | 13 | 9 | 0 | 1172 | 4254 | Healthy
201207049 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-07-03 | 9.5 | 789 | 1.13 | 16 | 30 | 12 | 8 | 0.2 | 1162 | 3668 | Healthy
201208064 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-08-01 | 10.52 | 8.75 | 1.27 | 18 | 30 | 13 | 8 | 0.22 | 1231 | 3734 | Healthy
201209032 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-09-01 | 9.91 | 8.13 | 1.21 | 15 | 31 | 13 | 9 | 0 | 1204 | 4410 | Healthy
201210032 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-10-04 | 9.19 | 7.44 | 1.19 | 15 | 29 | 13 | 9 | 0 | 1218 | 4265 | Healthy
201211013 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-10-30 | 9.18 | 7.48 | 1.13 | 15 | 31 | 13 | 9 | 0 | 1262 | 4358 | Healthy
201212027 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-12-03 | 9.16 | 7.41 | 1.17 | 14 | 29 | 13 | 9 | 0 | 1230 | 4460 | Healthy
201301015 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2012-12-31 | 9.17 | 7.42 | 1.17 | 15 | 30 | 13 | 9 | 0 | 1252 | 4485 | Healthy
201302049 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2013-02-02 | 9.03 | 7.32 | 1.14 | 15 | 30 | 13 | 9 | 0 | 1241 | 4470 | Healthy
201303062 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2013-03-02 | 9.03 | 7.36 | 1.17 | 17 | 29 | 12 | 8 | 0.2 | 1187 | 3771 | Healthy
201304067 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2013-04-01 | 8.61 | 6.97 | 1.03 | 17 | 28 | 12 | 9 | 0 | 1261 | 4766 | Healthy
201305050 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2013-05-02 | 9.29 | 7.58 | 1.09 | 18 | 29 | 12 | 9 | 0 | 1361 | 4770 | Healthy
201306076 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2013-06-03 | 8.12 | 6.53 | 0.98 | 13 | 38 | 12 | 9 | 0 | 1207 | 4843 | Healthy
201307081 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2013-07-01 | 9.06 | 7.36 | 1.03 | 18 | 30 | 12 | 9 | 0 | 1391 | 5147 | Healthy
201309061 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2013-09-04 | 9.67 | 7.86 | 1.16 | 16 | 28 | 11 | 9 | 0 | 1375 | 5033 | Healthy
201312071 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2013-12-02 | 9.85 | 8.06 | 1.13 | 19 | 35 | 15 | 8 | 0 | 1535 | 5041 | Healthy
201312113 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2013-12-10 | 9.01 | 7.34 | 1.02 | 15 | 35 | 15 | 8 | 0 | 1417 | 5040 | Healthy
201402069 | 2120 | VIZAG - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2014-02-03 | 9.88 | 8.05 | 1.26 | 34 | 53 | 54 | 13 | 2.5 | 1421 | 4158 | Healthy
200604062 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2006-04-03 | 10.46 | 7.77 | 1.91 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 508 | 3650 | Healthy
200606148 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2006-06-12 | 4.51 | 3.17 | 0.6 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 559 | 4208 | Healthy
200609015 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2006-08-30 | 9.06 | 6.61 | 1.58 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 586 | 4536 | Healthy
200612025 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2006-11-30 | 10.11 | 7.31 | 1.99 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 517 | 4501 | Healthy
200703032 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2007-03-05 | 10.67 | 7.85 | 1.86 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 651 | 5142 | Healthy
200706219 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2007-06-22 | 4.21 | 3.33 | 0.2 | 14 | 17 | 3 | 3 | 0 | 695 | 5994 | Healthy
200710037 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2007-10-01 | 4.18 | 3.24 | 0.22 | 11 | 19 | 3 | 3 | 0 | 658 | 6465 | Healthy
200712331 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2007-12-26 | 5.76 | 4.47 | 0.56 | 10 | 19 | 3 | 3 | 0 | 687 | 6551 | Healthy
200804042 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2008-03-31 | 4.52 | 3.46 | 0.3 | 11 | 21 | 3 | 3 | 0 | 743 | 6826 | Healthy
200807045 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2008-07-01 | 9.39 | 7.32 | 1.28 | 11 | 22 | 4 | 4 | 0 | 698 | 7159 | Healthy
200810030 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2008-10-01 | 5.46 | 4.19 | 0.46 | 11 | 23 | 4 | 5 | 0 | 669 | 7461 | Healthy
200901075 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2009-01-03 | 9.2 | 6.98 | 1.44 | 9 | 25 | 4 | 4 | 0 | 637 | 7152 | Healthy
200904081 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2009-04-04 | 9.15 | 6.95 | 1.34 | 9 | 27 | 4 | 5 | 0 | 748 | 7839 | Healthy
200907041 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2009-07-02 | 8.78 | 6.69 | 1.19 | 9 | 29 | 4 | 5 | 0 | 757 | 8232 | Healthy
200910116 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2009-10-05 | 5.48 | 4.09 | 0.41 | 10 | 33 | 5 | 6 | 0 | 809 | 8936 | Healthy
201001040 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2010-01-05 | 9.31 | 7.13 | 1.19 | 10 | 35 | 6 | 5 | 0 | 777 | 9114 | Healthy
201004089 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2010-04-03 | 6.61 | 5.05 | 0.57 | 10 | 38 | 5 | 7 | 0 | 776 | 8984 | Healthy
201007044 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2010-07-03 | 5.12 | 3.82 | 0.33 | 9 | 35 | 5 | 7 | 0 | 774 | 8845 | Healthy
201010040 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2010-10-06 | 5.1 | 3.84 | 0.18 | 13 | 46 | 5 | 8 | 0 | 858 | 9800 | Healthy
201101050 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2011-01-04 | 5.54 | 3.96 | 0.24 | 12 | 50 | 7 | 10 | 0 | 901 | 12403 | Healthy
201102136 | 2121 | ViZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2011-02-04 | 6.24 | 4.5 | 0.69 | 12 | 46 | 6 | 9 | 0 | 804 | 9638 | Healthy
201105045 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2011-05-03 | 8.69 | 6.12 | 1.35 | 11 | 48 | 5 | 10 | 0 | 889 | 11300 | Healthy
201108082 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2011-08-03 | 7.86 | 5.65 | 1.15 | 9 | 46 | 5 | 9 | 0 | 801 | 9699 | Healthy
201111127 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2011-11-04 | 6.65 | 4.97 | 0.55 | 10 | 53 | 4 | 8 | 0 | 789 | 10411 | Healthy
201202051 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2012-02-02 | 8.5 | 6.25 | 1.07 | 15 | 60 | 5 | 9 | 0.5 | 881 | 10867 | Healthy
201203022 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2012-03-01 | 7.68 | 5.82 | 0.6 | 16 | 62 | 6 | 10 | 0.5 | 915 | 11581 | Healthy
201203280 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2012-03-28 | 7.56 | 5.82 | 0.48 | 16 | 63 | 6 | 10 | 0.3 | 954 | 11547 | Healthy
201205077 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2012-05-03 | 6.57 | 5.02 | 0.17 | 18 | 68 | 6 | 10 | 0.2 | 1017 | 12667 | Healthy
201206030 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2012-06-04 | 7.09 | 5.42 | 0.28 | 19 | 66 | 6 | 10 | 0.1 | 938 | 12832 | Healthy
201207054 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2012-07-03 | 7.07 | 5.43 | 0.16 | 25 | 73 | 6 | 11 | 0 | 1033 | 13599 | Healthy
201208071 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2012-08-01 | 7.33 | 5.64 | 0.27 | 20 | 70 | 6 | 11 | 0 | 982 | 13143 | Healthy
201211018 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2012-10-30 | 7.4 | 5.53 | 0.46 | 14 | 68 | 6 | 11 | 0 | 882 | 13172 | Healthy
201301022 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2012-12-31 | 7.4 | 5.57 | 0.36 | 18 | 73 | 6 | 11 | 0 | 999 | 13559 | Healthy
201301117 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2013-01-17 | 6.24 | 4.54 | 0.37 | 12 | 65 | 5 | 11 | 0 | 808 | 12412 | Healthy
201302055 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2013-02-02 | 12.18 | 9.56 | 1.17 | 18 | 74 | 6 | 11 | 0 | 1092 | 13285 | Healthy
201303069 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2013-03-02 | 7.34 | 5.49 | 0.38 | 15 | 73 | 6 | 12 | 0 | 984 | 13605 | Healthy
201303246 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2013-03-16 | 1 | 0.79 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316 | Healthy
201303247 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2013-03-16 | 3.88 | 3.13 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 312 | Healthy
201304073 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2013-04-01 | 9.38 | 7.52 | 1.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1256 | Healthy
201305058 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2013-05-02 | 1.67 | 1.22 | 0.28 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1575 | Healthy
201307086 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2013-07-01 | 1.37 | 1.01 | 0.15 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 117 | 1973 | Healthy
201310059 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2013-10-04 | 5.76 | 4.58 | 0.89 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 203 | 2726 | Healthy
201402072 | 2121 | VIZAG - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2014-02-03 | 3.71 | 2.78 | 0.59 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1.9 | 220 | 3166 | Healthy
200603052 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-03-03 | 7.24 | 4.74 | 1.79 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 203 | 709 | Healthy
200604058 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-04-03 | 7.84 | 4.97 | 1.91 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 193 | 766 | Healthy
200605034 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-05-03 | 8.76 | 5.64 | 2.13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 241 | 825 | Healthy
200606048 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-06-02 | 9.66 | 6.33 | 2.91 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 138 | 814 | Healthy
200607037 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-07-01 | 10.35 | 7.02 | 2.86 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 271 | 1156 | Healthy
200608012 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-07-31 | 10.33 | 7 | 2.79 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 338 | 1324 | Healthy
200609011 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-08-30 | 9.45 | 6.22 | 2.59 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 353 | 1303 | Healthy
200610019 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-09-30 | 10.38 | 6.9 | 2.76 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 327 | 1320 | Healthy
200611017 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-10-30 | 9.05 | 6.04 | 2.59 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 406 | 1557 | Healthy
200612017 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-11-30 | 9 | 5.98 | 2.58 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 398 | 1493 | Healthy
200701021 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-01-01 | 8.87 | 5.99 | 2.61 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 387 | 1531 | Healthy
200702045 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-02-03 | 10.36 | 6.72 | 2.91 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 326 | 1452 | Healthy
200703028 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-03-05 | 8.1 | 5.2 | 2.25 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 364 | 1381 | Healthy
200704053 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-04-03 | 9.42 | 6.26 | 2.52 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 430 | 1646 | Healthy
200705033 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-05-01 | 9.76 | 6.47 | 2.59 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 442 | 1791 | Healthy
200706032 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-06-01 | 8.25 | 5.84 | 2.14 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 432 | 2265 | Healthy
200707017 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-07-02 | 7.79 | 5.52 | 1.99 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 464 | 2257 | Healthy
200708028 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-07-31 | 8.27 | 5.89 | 2.09 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 460 | 2356 | Healthy
200709011 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-08-30 | 8.81 | 6.3 | 2.24 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 448 | 2217 | Healthy
200710033 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-10-01 | 8.29 | 5.87 | 2.15 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 447 | 2290 | Healthy
200710289 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-10-25 | 7.68 | 5.41 | 2.02 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 434 | 2040 | Healthy
200712010 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-11-29 | 8.6 | 6.08 | 2.29 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 450 | 1830 | Healthy
200712327 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2007-12-26 | 10.72 | 7.71 | 2.75 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 448 | 2166 | Healthy
200804038 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2008-03-31 | 8.4 | 5.86 | 2.27 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 461 | 2200 | Healthy
200807039 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2008-07-01 | 8.32 | 5.78 | 2.26 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 426 | 2304 | Healthy
200810036 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2008-10-01 | 8.31 | 5.77 | 2.27 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 425 | 2268 | Healthy
200901072 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2009-01-03 | 8.68 | 5.94 | 2.44 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 438 | 2511 | Healthy
200904070 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2009-04-04 | 6.91 | 4.77 | 1.85 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 432 | 2460 | Healthy
200907038 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2009-07-02 | 8.65 | 6.07 | 2.25 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 508 | 2739 | Healthy
200910113 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2009-10-05 | 9.05 | 6.4 | 2.34 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 492 | 2622 | Healthy
201001045 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2010-01-05 | 8.87 | 6.1 | 2.46 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 474 | 2590 | Healthy
201004085 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2010-04-03 | 8.56 | 5.9 | 2.38 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 419 | 2391 | Healthy
201007048 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2010-07-03 | 8.03 | 5.5 | 2.26 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 411 | 2413 | Healthy
201008106 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2010-08-05 | 8.72 | 6.05 | 2.38 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 440 | 2500 | Healthy
201009026 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2010-09-01 | 8.08 | 5.61 | 2.19 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 435 | 2419 | Healthy
201010036 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2010-10-06 | 8.3 | 5.69 | 2.33 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 436 | 2433 | Healthy
201011142 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2010-11-03 | 9.86 | 6.87 | 2.66 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 535 | 2703 | Healthy
201012033 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2010-12-02 | 10.4 | 7.24 | 2.85 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 483 | 2620 | Healthy
201101045 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-01-04 | 9.98 | 6.93 | 2.75 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 499 | 2571 | Healthy
201102131 | 2118 | ViZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-02-04 | 13.57 | 9.25 | 4.03 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 453 | 2444 | Healthy
201103295 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-03-07 | 15.08 | 10.14 | 4.7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 442 | 1965 | Healthy
201104206 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-04-13 | 10.93 | 7.43 | 3.2 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 457 | 2525 | Healthy
201105041 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-05-03 | 13.07 | 9.19 | 3.6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 476 | 2345 | Healthy
201106154 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-06-07 | 17.46 | 12.08 | 5.07 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 512 | 2630 | Healthy
201107176 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-07-14 | 11.98 | 8.17 | 3.54 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 409 | 2270 | Healthy
201108079 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-08-01 | 13.63 | 9.76 | 3.67 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 331 | 1675 | Healthy
201109148 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-09-06 | 12.5 | 8.56 | 3.67 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 412 | 2198 | Healthy
201110250 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-10-17 | 15.56 | 11.02 | 4.3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 423 | 1990 | Healthy
201111122 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-11-04 | 11.59 | 8.28 | 3.04 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 432 | 2177 | Healthy
201111184 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-11-08 | 10.98 | 7.81 | 2.92 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 357 | 2024 | Healthy
201111374 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2011-11-29 | 12.28 | 8.84 | 3.18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 420 | 2159 | Healthy
201201027 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-01-02 | 10.46 | 7.5 | 2.69 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 435 | 2211 | Healthy
201202046 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-02-02 | 11.09 | 7.93 | 2.9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 424 | 2142 | Healthy
201203019 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-03-01 | 11.19 | 8.04 | 2.88 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 441 | 2232 | Healthy
201203290 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-03-28 | 10.25 | 7.35 | 2.65 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 422 | 2077 | Healthy
201205073 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-05-03 | 9.73 | 7.02 | 2.42 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 460 | 2401 | Healthy
201206025 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-06-04 | 10.01 | 7.21 | 2.52 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 412 | 2340 | Healthy
201207047 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-07-03 | 14.27 | 10.72 | 3.3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 409 | 2033 | Healthy
201208062 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-08-01 | 11.23 | 8.25 | 2.72 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0.14 | 457 | 2105 | Healthy
201209030 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-09-01 | 9.86 | 7.12 | 2.46 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 415 | 2388 | Healthy
201210030 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-10-04 | 9.69 | 6.94 | 2.48 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 422 | 2230 | Healthy
201211011 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-10-30 | 9.83 | 7.09 | 2.47 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 440 | 2219 | Healthy
201212025 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-12-03 | 9.96 | 7.16 | 2.52 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 450 | 2292 | Healthy
201301013 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2012-12-31 | 9.81 | 7.03 | 2.5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 425 | 2256 | Healthy
201302047 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2013-02-02 | 9.81 | 7.08 | 2.48 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 409 | 2145 | Healthy
201303060 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2013-03-02 | 9.62 | 6.92 | 2.47 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0.1 | 416 | 1901 | Healthy
201304065 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2013-04-01 | 11.47 | 8.42 | 2.76 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 515 | 2400 | Healthy
201305048 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2013-05-02 | 9.13 | 6.49 | 2.37 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 443 | 2265 | Healthy
201306074 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2013-06-03 | 8.67 | 6.13 | 2.26 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 404 | 2333 | Healthy
201307079 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2013-07-01 | 12.04 | 8.91 | 2.82 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 537 | 2555 | Healthy
201309059 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2013-09-04 | 11.13 | 8.16 | 2.66 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 532 | 2544 | Healthy
201312069 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2013-12-02 | 10.5 | 7.28 | 2.9 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 530 | 2695 | Healthy
201312115 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2013-12-10 | 9.24 | 6.29 | 2.64 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 463 | 2610 | Healthy
201402067 | 2118 | VIZAG - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2014-02-03 | 10.38 | 7.21 | 2.92 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 439 | 2067 | Healthy
200603053 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-03-03 | 9.93 | 7.25 | 2.04 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.2 | 224 | 900 | Healthy
200604059 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-04-03 | 5.02 | 3.53 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 220 | 921 | Healthy
200605035 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-05-03 | 5.48 | 3.82 | 1.21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.3 | 292 | 1203 | Healthy
200606049 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-06-02 | 10.13 | 7.39 | 2.25 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.2 | 293 | 1232 | Healthy
200607038 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-07-01 | 9.84 | 7.23 | 2.08 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 351 | 1406 | Healthy
200608013 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-07-31 | 5.76 | 4.17 | 1.2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0.2 | 359 | 1466 | Healthy
200609012 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-08-30 | 9.99 | 7.23 | 2.06 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0.3 | 379 | 1504 | Healthy
200610020 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-09-30 | 10.37 | 7.56 | 2.17 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0.3 | 351 | 1448 | Healthy
200611018 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-10-30 | 9.85 | 7.36 | 2.03 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0.3 | 431 | 1764 | Healthy
200612018 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-11-30 | 5.81 | 4.25 | 1.2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0.2 | 443 | 1744 | Healthy
200701022 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-01-01 | 10.36 | 7.92 | 2.24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 433 | 1823 | Healthy
200702046 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-02-03 | 10.09 | 7.53 | 2.09 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 446 | 1817 | Healthy
200703029 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-03-05 | 9.02 | 6.48 | 1.86 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0.5 | 434 | 1711 | Healthy
200704054 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-04-03 | 10.21 | 7.55 | 1.95 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 521 | 2016 | Healthy
200705034 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-05-01 | 7.8 | 5.7 | 1.45 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 515 | 2077 | Healthy
200706033 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-06-01 | 4.73 | 3.76 | 0.65 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 523 | 2691 | Healthy
200707018 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-07-02 | 5.07 | 4.04 | 0.67 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 595 | 2896 | Healthy
200708029 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-07-31 | 7.93 | 6.33 | 1.25 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 596 | 2962 | Healthy
200709012 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-08-30 | 4.87 | 3.9 | 0.66 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 530 | 2584 | Healthy
200710034 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-10-01 | 8.82 | 6.93 | 1.56 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 546 | 2827 | Healthy
200710290 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-10-25 | 5.11 | 4.07 | 0.68 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 635 | 2880 | Healthy
200712011 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-11-29 | 5.49 | 4.4 | 0.79 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 602 | 2331 | Healthy
200712328 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2007-12-26 | 6.51 | 5.17 | 0.99 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 627 | 2788 | Healthy
200804039 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2008-03-31 | 7 | 5.55 | 1.13 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 582 | 2608 | Healthy
200807040 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2008-07-01 | 6.31 | 5.01 | 0.92 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 660 | 3143 | Healthy
200810037 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2008-10-01 | 5.92 | 4.71 | 0.82 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 692 | 3205 | Healthy
200901073 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2009-01-03 | 8.58 | 6.6 | 1.58 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 640 | 3283 | Healthy
200904071 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2009-04-04 | 4.75 | 3.74 | 0.6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 672 | 3376 | Healthy
200907039 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2009-07-02 | 6.6 | 5.21 | 0.88 | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 922 | 4098 | Healthy
200910114 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2009-10-05 | 11.13 | 8.8 | 1.83 | 11 | 12 | 2 | 4 | 0 | 885 | 4069 | Healthy
201001046 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2010-01-05 | 7.89 | 6.25 | 1.13 | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 874 | 4091 | Healthy
201004086 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2010-04-03 | 6.87 | 5.49 | 0.87 | 11 | 12 | 2 | 4 | 0 | 897 | 4146 | Healthy
201007049 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2010-07-03 | 6.08 | 4.84 | 0.74 | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 932 | 4067 | Healthy
201008107 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2010-08-05 | 6.48 | 5.17 | 0.78 | 12 | 13 | 2 | 4 | 0 | 945 | 4247 | Healthy
201009027 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2010-09-01 | 7.21 | 5.88 | 0.78 | 15 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1092 | 4430 | Healthy
201010037 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2010-10-06 | 7.66 | 6.12 | 1 | 12 | 14 | 2 | 4 | 0 | 963 | 4363 | Healthy
201011143 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2010-11-03 | 8.25 | 6.6 | 1.11 | 12 | 14 | 2 | 4 | 0 | 967 | 4383 | Healthy
201012034 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2010-12-02 | 7.68 | 6.15 | 0.97 | 13 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1037 | 4531 | Healthy
201101046 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-01-04 | 8.12 | 6.6 | 0.94 | 15 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1156 | 4633 | Healthy
201102132 | 2119 | ViZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-02-04 | 10.91 | 8.42 | 1.94 | 13 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1122 | 4342 | Healthy
201103296 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-03-07 | 15.3 | 11.25 | 3.61 | 14 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1008 | 3369 | Healthy
201104207 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-04-13 | 9.2 | 7.18 | 1.47 | 14 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1064 | 4503 | Healthy
201105042 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-05-03 | 12.37 | 9.38 | 2.45 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1078 | 4251 | Healthy
201106155 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-06-07 | 13.57 | 9.92 | 3.1 | 12 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1028 | 4486 | Healthy
201107177 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-07-14 | 11.12 | 8.4 | 2.18 | 15 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1068 | 4302 | Healthy
201108080 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-08-01 | 9.5 | 7.41 | 1.64 | 11 | 13 | 2 | 4 | 0.2 | 959 | 3439 | Healthy
201109149 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-09-06 | 14.27 | 10.38 | 3.39 | 12 | 14 | 2 | 4 | 0 | 989 | 3963 | Healthy
201110251 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-10-17 | 15.29 | 11.68 | 3.08 | 13 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1135 | 4110 | Healthy
201111123 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-11-04 | 10.39 | 8.17 | 1.64 | 13 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1168 | 4617 | Healthy
201111185 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-11-08 | 9.45 | 7.4 | 1.53 | 12 | 14 | 2 | 4 | 0 | 971 | 4294 | Healthy
201111375 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2011-11-29 | 10.7 | 8.39 | 1.72 | 15 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1166 | 4657 | Healthy
201201028 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-01-02 | 8.99 | 7.25 | 1.15 | 14 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1167 | 4695 | Healthy
201202047 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-02-02 | 10.29 | 8.13 | 1.57 | 14 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1169 | 4654 | Healthy
201203020 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-03-01 | 9.13 | 7.32 | 1.22 | 13 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1170 | 4709 | Healthy
201203291 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-03-28 | 9.07 | 7.17 | 1.34 | 13 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1131 | 4489 | Healthy
201205074 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-05-03 | 8.6 | 7.04 | 0.92 | 15 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1223 | 5136 | Healthy
201206026 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-06-04 | 9.19 | 7.53 | 1.02 | 16 | 16 | 2 | 5 | 0.3 | 1188 | 5259 | Healthy
201207048 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-07-03 | 8.54 | 7.06 | 0.93 | 15 | 15 | 2 | 4 | 0.3 | 1115 | 4321 | Healthy
201208063 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-08-01 | 9.22 | 7.65 | 0.98 | 20 | 16 | 2 | 4 | 0.29 | 1223 | 4614 | Healthy
201209031 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-09-01 | 9.03 | 7.4 | 0.97 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0.3 | 1198 | 5348 | Healthy
201210031 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-10-04 | 8.76 | 7.06 | 1.03 | 16 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1243 | 5368 | Healthy
201211012 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-10-30 | 8.98 | 7.26 | 1.03 | 16 | 16 | 2 | 5 | 0.3 | 1299 | 5496 | Healthy
201212026 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-12-03 | 8.66 | 6.96 | 1.04 | 15 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1237 | 5334 | Healthy
201301014 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2012-12-31 | 8.69 | 6.96 | 1.06 | 14 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1235 | 5380 | Healthy
201302048 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2013-02-02 | 8.48 | 6.79 | 1.04 | 15 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1207 | 5308 | Healthy
201303061 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2013-03-02 | 8.99 | 7.29 | 1.1 | 17 | 20 | 2 | 4 | 0.2 | 1250 | 4718 | Healthy
201304066 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2013-04-01 | 8.94 | 7.2 | 1.06 | 15 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1292 | 5522 | Healthy
201305049 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2013-05-02 | 8.55 | 6.89 | 0.96 | 15 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1330 | 5625 | Healthy
201306075 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2013-06-03 | 8.37 | 6.6 | 1.11 | 11 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1120 | 5477 | Healthy
201307080 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2013-07-01 | 10.17 | 8.23 | 1.21 | 16 | 15 | 2 | 4 | 0.4 | 1401 | 5815 | Healthy
201309060 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2013-09-04 | 8.29 | 6.67 | 0.91 | 13 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1292 | 5702 | Healthy
201312070 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2013-12-02 | 9.7 | 7.92 | 1.03 | 24 | 20 | 2 | 5 | 0 | 1570 | 5948 | Healthy
201312114 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2013-12-10 | 9.57 | 7.64 | 1.21 | 14 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1369 | 5771 | Healthy
201402068 | 2119 | VIZAG - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2014-02-03 | 9.82 | 7.91 | 1.31 | 13 | 17 | 2 | 4 | 0.4 | 1336 | 4579 | Healthy
200607040 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2006-07-01 | 10.24 | 7.37 | 2.39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 139 | 490 | Healthy
200701025 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2007-01-01 | 8.48 | 5.85 | 1.73 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 | 481 | Healthy
200707020 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2007-07-02 | 5.62 | 4.33 | 1.19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 191 | 725 | Healthy
200712332 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2007-12-26 | 5.29 | 4.05 | 1.14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 215 | 766 | Healthy
200807043 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2008-07-01 | 7.53 | 5.83 | 1.61 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 191 | 729 | Healthy
200901076 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2009-01-03 | 4.17 | 3.12 | 0.97 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 228 | 666 | Healthy
200907042 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2009-07-02 | 6.61 | 5.08 | 1.41 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 272 | 954 | Healthy
201001041 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2010-01-05 | 6.27 | 4.78 | 1.37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 284 | 924 | Healthy
201007051 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2010-07-03 | 4.43 | 3.34 | 0.96 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 283 | 985 | Healthy
201101051 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2011-01-04 | 4.03 | 3.09 | 0.82 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 316 | 822 | Healthy
201107179 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2011-07-14 | 7.61 | 5.51 | 1.94 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 349 | 1152 | Healthy
201202053 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2012-02-02 | 8.03 | 5.89 | 1.98 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 414 | 1203 | Healthy
201210114 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2012-10-16 | 8.86 | 6.98 | 1.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 534 | Healthy
201305061 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2013-04-20 | 8.77 | 6.41 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 353 | Healthy
201401037 | 2202 | VIZAG - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2014-01-03 | 10.31 | 7.1 | 3.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 504 | Healthy
201404185 | 2128 | VIZAG - SIMHADRI-1 LINE REACTOR | CGL - T8964/1 | 2014-04-07 | 2.97 | 2.08 | 0.21 | 54 | 24 | 18 | 4 | 0 | 395 | 6207 | Healthy
201407072 | 2128 | VIZAG - SIMHADRI-1 LINE REACTOR | CGL - T8964/1 | 2014-07-03 | 2.74 | 1.71 | 0.11 | 48 | 28 | 21 | 5 | 0.5 | 408 | 8653 | Healthy
201407228 | 2128 | VIZAG - SIMHADRI-1 LINE REACTOR | CGL - T8964/1 | 2014-07-14 | 2.73 | 1.81 | 0.16 | 44 | 29 | 19 | 4 | 0 | 383 | 7129 | Healthy
201407229 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2014-07-14 | 1.26 | 1.01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | Healthy
512 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2014-12-13 | 0.67 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.9 | 13 | 216 | Healthy
62700 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2016-06-24 | 7.39 | 0 | 0 | 14 | 26 | 4 | 4 | 0 | 367 | 4236 | Healthy
65449 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2016-07-02 | 6.21 | 0 | 0 | 18 | 33 | 6 | 5 | 0 | 629 | 6402 | Healthy
92325 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2016-10-13 | 5.93 | 0 | 0 | 15 | 24 | 11 | 6 | 0 | 593 | 8759 | Healthy
120251 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2017-01-24 | 8.32 | 0 | 0 | 29 | 36 | 18 | 8 | 0 | 1032 | 9733 | Healthy
149805 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2017-04-23 | 8.14 | 0 | 0 | 25 | 30 | 23 | 7 | 0 | 928 | 9404 | Healthy
158898 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2017-05-26 | 7.65 | 0 | 0 | 27 | 30 | 26 | 8 | 0 | 945 | 11381 | Healthy
248300 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2018-03-03 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | Healthy
248465 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2018-03-05 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4697 | Healthy
252589 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2018-03-15 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 54 | 471 | Healthy
256794 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2018-03-26 | 2.47 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 113 | 848 | Healthy
261382 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2018-04-06 | 3.41 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 195 | 1244 | Healthy
267419 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2018-05-04 | 4.49 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 375 | 2736 | Healthy
271384 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2018-05-21 | 4.81 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 419 | 2732 | Healthy
301829 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2018-08-29 | 2.27 | 0 | 0 | 91 | 13 | 12 | 3 | 3.7 | 169 | 3347 | Healthy
308969 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2018-09-21 | 9.66 | 0 | 0 | 26 | 19 | 11 | 4 | 0 | 957 | 9309 | Healthy
320495 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2018-10-26 | 10 | 7.16 | 1.55 | 34 | 24 | 15 | 5 | 0 | 1237 | 11918 | Healthy
328655 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LINE REACTOR | BHEL - 6005068 | 2018-11-26 | 8.41 | 6.06 | 0.95 | 30 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1190 | 12746 | Healthy
201210115 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2012-10-16 | 1.21 | 0.94 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | Healthy
201210161 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2012-10-20 | 1.2 | 0.93 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | Healthy
201210162 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2012-10-20 | 1.22 | 0.96 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | Healthy
201210163 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2012-10-20 | 1.62 | 1.24 | 0.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 124 | Healthy
201210208 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2012-10-22 | 1.48 | 1.15 | 0.29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 318 | Healthy
201210209 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2012-10-26 | 1.4 | 1.07 | 0.27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 624 | Healthy
201211104 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2012-11-05 | 9.39 | 7.33 | 1.96 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 968 | Healthy
201212031 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2012-11-20 | 8.5 | 6.62 | 1.68 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 103 | 1821 | Healthy
201301019 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2012-12-31 | 9.43 | 7.52 | 1.64 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 153 | 2622 | Healthy
201302054 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-02-02 | 2.69 | 2.05 | 0.28 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 | 173 | 3386 | Healthy
201302133 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-02-12 | 1.12 | 0.85 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 99 | Healthy
201302134 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-02-12 | 1.36 | 1.12 | 0.23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 139 | Healthy
201303066 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-03-02 | 5.51 | 4.39 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148 | Healthy
201304071 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-04-01 | 4.87 | 3.85 | 0.81 | 34 | 8 | 5 | 1 | 1.8 | 166 | 1834 | Healthy
201304328 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-04-17 | 1.22 | 0.93 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 148 | Healthy
201304329 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-04-17 | 1.27 | 0.96 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 147 | Healthy
201304330 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-04-18 | 6.92 | 5.47 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 196 | Healthy
201305056 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-05-02 | 1.59 | 1.26 | 0.26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 62 | 607 | Healthy
201306079 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-06-03 | 7.5 | 6.02 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1107 | Healthy
201307089 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-07-01 | 1.73 | 1.36 | 0.17 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 144 | 1857 | Healthy
201308033 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-08-02 | 2.68 | 2.09 | 0.33 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 183 | 2384 | Healthy
201308058 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-08-09 | 8.86 | 6.98 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | Healthy
201308191 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-08-24 | 8.28 | 5.81 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 | Healthy
201309048 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-08-31 | 6.33 | 5.04 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | Healthy
201309049 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-09-01 | 2.58 | 2.04 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | Healthy
201309174 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-09-07 | 1.34 | 1 | 0.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 434 | Healthy
201309177 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-09-14 | 1.06 | 0.79 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 435 | Healthy
201309231 | 41 | VIZAG - SIMHADRI-2 LR | BHEL - 6005068 | 2013-09-23 | 10.83 | 0.78 | 0.24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 581 | Healthy
201203023 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-03-01 | 9.51 | 7.57 | 0.54 | 50 | 24 | 9 | 4 | 0.2 | 910 | 13034 | Healthy
201203296 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-03-28 | 11.03 | 8.79 | 0.96 | 43 | 21 | 9 | 4 | 0.1 | 851 | 11898 | Healthy
201204046 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-04-10 | 8.97 | 6.93 | 0.68 | 39 | 22 | 9 | 3 | 0 | 802 | 12712 | Healthy
201205081 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-05-03 | 8.44 | 6.74 | 0.25 | 45 | 24 | 9 | 4 | 0 | 895 | 13494 | Healthy
201206033 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-06-04 | 8.78 | 7.07 | 0.23 | 50 | 24 | 9 | 4 | 0 | 888 | 13897 | Healthy
201207052 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-07-03 | 9.04 | 7.18 | 0.26 | 52 | 25 | 10 | 4 | 0.4 | 941 | 14948 | Healthy
201208068 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-08-01 | 8.84 | 6.92 | 0.28 | 48 | 25 | 10 | 4 | 0.49 | 914 | 15419 | Healthy
201209035 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-09-01 | 8.86 | 6.69 | 0.2 | 56 | 27 | 12 | 5 | 0.9 | 944 | 18727 | Healthy
201209194 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-09-20 | 7.63 | 5.68 | 0.24 | 47 | 26 | 11 | 4 | 1.2 | 836 | 16245 | Healthy
201210112 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-10-16 | 8.77 | 6.91 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 | Healthy
201211020 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-10-30 | 1.86 | 1.42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 95 | Healthy
201212030 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-12-03 | 7.03 | 5.4 | 1.62 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 147 | Healthy
201212058 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-12-12 | 1.48 | 1.13 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | Healthy
201212128 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-12-14 | 7.23 | 5.64 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 104 | Healthy
201212129 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-12-15 | 1.61 | 1.22 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 87 | Healthy
201212130 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-12-21 | 8.9 | 6.99 | 1.88 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 321 | Healthy
201212149 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-12-24 | 10.14 | 8.15 | 1.95 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 370 | Healthy
201301018 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2012-12-31 | 10.1 | 8.12 | 1.92 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 60 | 501 | Healthy
201301118 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2013-01-17 | 2.26 | 1.78 | 0.38 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1.8 | 89 | 870 | Healthy
201302053 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2013-02-02 | 1.74 | 1.36 | 0.26 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1.1 | 105 | 1036 | Healthy
201303065 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2013-03-02 | 4.76 | 3.79 | 0.81 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 136 | 1440 | Healthy
201304070 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2013-04-01 | 3.26 | 2.62 | 0.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 173 | Healthy
201304327 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2013-04-19 | 1.49 | 1.11 | 0.15 | 41 | 7 | 6 | 1 | 2.3 | 177 | 2135 | Healthy
201305055 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2013-05-02 | 9.08 | 7.15 | 1.69 | 35 | 7 | 7 | 2 | 1.6 | 171 | 2183 | Healthy
201306078 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2013-06-03 | 2.95 | 2.2 | 0.52 | 28 | 7 | 6 | 2 | 0.6 | 154 | 2180 | Healthy
201307088 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2013-07-01 | 1.5 | 1.04 | 0.11 | 36 | 9 | 8 | 2 | 0 | 203 | 3235 | Healthy
201310062 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2013-10-04 | 3.87 | 2.94 | 0.46 | 61 | 16 | 14 | 3 | 1.1 | 307 | 4343 | Healthy
201401036 | 2128 | VIZAG - Simhadri-I LR | CGL - T8964/1 | 2014-01-03 | 2.27 | 1.53 | 0.19 | 49 | 21 | 17 | 3 | 1 | 305 | 5136 | Healthy
200805354 | 2129 | VIZAG - Vemagiri - 1 LR | CGL - T8964/2 | 2008-05-13 | 8.03 | 6.17 | 0.69 | 0 | 28 | 5 | 5 | 0 | 586 | 11036 | Healthy
200811081 | 2129 | VIZAG - Vemagiri - 1 LR | CGL - T8964/2 | 2008-11-04 | 8.23 | 6.34 | 0.74 | 0 | 28 | 5 | 6 | 0 | 531 | 10904 | Healthy
200905018 | 2129 | VIZAG - Vemagiri - 1 LR | CGL - T8964/2 | 2009-05-02 | 7.38 | 5.62 | 0.34 | 5 | 39 | 5 | 7 | 0 | 709 | 13392 | Healthy
200911046 | 2129 | VIZAG - Vemagiri - 1 LR | CGL - T8964/2 | 2009-11-03 | 10.2 | 6.63 | 2.62 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 115 | 9357 | Healthy
200911099 | 2129 | VIZAG - Vemagiri - 1 LR | CGL - T8964/2 | 2009-11-09 | 8.82 | 6.65 | 0.67 | 5 | 41 | 5 | 7 | 0 | 684 | 14339 | Healthy
201005061 | 2129 | VIZAG - Vemagiri - 1 LR | CGL - T8964/2 | 2010-05-03 | 7.88 | 6.1 | 0.33 | 4 | 43 | 5 | 7 | 0 | 629 | 13883 | Healthy
201011146 | 2129 | VIZAG - Vemagiri - 1 LR | CGL - T8964/2 | 2010-11-03 | 7.82 | 6.23 | 0.11 | 6 | 48 | 6 | 8 | 0 | 722 | 14109 | Healthy
201011152 | 2129 | VIZAG - Vemagiri - 1 LR | CGL - T8964/2 | 2010-11-03 | 7.77 | 6.03 | 0.24 | 0 | 48 | 6 | 8 | 0 | 677 | 14232 | Healthy
201105054 | 2129 | VIZAG - Vemagiri - 1 LR | CGL - T8964/2 | 2011-05-03 | 10.96 | 8.38 | 1.13 | 4 | 47 | 6 | 8 | 0 | 668 | 13730 | Healthy
201111187 | 2129 | VIZAG - Vemagiri - 1 LR | CGL - T8964/2 | 2011-11-08 | 9.64 | 7.81 | 0.5 | 4 | 52 | 6 | 7 | 0 | 695 | 12507 | Healthy
200806048 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2008-06-02 | 1.34 | 0.81 | 0.21 | 63 | 4 | 5 | 0 | 0 | 84 | 3071 | Healthy
200807042 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2008-07-01 | 2.85 | 1.84 | 0.52 | 93 | 6 | 7 | 1 | 0 | 130 | 4618 | Healthy
200808014 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2008-08-02 | 1.83 | 1.08 | 0.18 | 90 | 8 | 2 | 1 | 0 | 150 | 5459 | Healthy
200809075 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2008-09-02 | 8.39 | 6.19 | 1.62 | 76 | 7 | 8 | 1 | 0 | 145 | 5549 | Healthy
200810032 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2008-10-01 | 2.06 | 1.15 | 0.19 | 97 | 8 | 8 | 1 | 0 | 181 | 6918 | Healthy
200901068 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2009-01-03 | 9.76 | 6.96 | 2 | 76 | 12 | 8 | 1 | 0 | 195 | 7748 | Healthy
200901265 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2009-01-28 | 2.47 | 1.35 | 0.19 | 95 | 12 | 8 | 2 | 0 | 230 | 9000 | Healthy
200904079 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2009-04-04 | 2.35 | 1.26 | 0.17 | 71 | 13 | 7 | 2 | 0 | 240 | 8868 | Healthy
200905016 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2009-05-02 | 9.42 | 6.67 | 1.73 | 71 | 15 | 8 | 2 | 0 | 264 | 9831 | Healthy
200906048 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2009-06-01 | 9.53 | 6.78 | 1.67 | 73 | 15 | 8 | 2 | 0 | 275 | 10373 | Healthy
200907033 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2009-07-02 | 2.91 | 1.52 | 0.23 | 75 | 16 | 8 | 3 | 0 | 294 | 11216 | Healthy
200908030 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2009-08-01 | 2.72 | 1.39 | 0.15 | 70 | 16 | 8 | 2 | 0 | 298 | 11417 | Healthy
200909010 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2009-08-31 | 2.73 | 1.34 | 0.13 | 73 | 18 | 8 | 2 | 0 | 308 | 12301 | Healthy
200910109 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2009-10-05 | 9.44 | 6.55 | 1.6 | 71 | 18 | 8 | 2 | 0 | 302 | 12543 | Healthy
200911044 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2009-11-03 | 4.86 | 3 | 0.46 | 106 | 21 | 9 | 3 | 0 | 395 | 13445 | Healthy
200912049 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2009-12-02 | 3.27 | 1.78 | 0.18 | 103 | 20 | 9 | 3 | 0 | 354 | 12563 | Healthy
201001037 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-01-05 | 9.57 | 6.69 | 1.62 | 68 | 18 | 9 | 2 | 0 | 306 | 12211 | Healthy
201002037 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-02-05 | 6.13 | 4.13 | 0.83 | 74 | 19 | 8 | 2 | 0 | 316 | 11153 | Healthy
201003051 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-03-03 | 4.8 | 2.91 | 0.66 | 82 | 20 | 8 | 3 | 0 | 347 | 11894 | Healthy
201004088 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-04-03 | 9.42 | 6.58 | 1.55 | 61 | 20 | 8 | 3 | 0 | 317 | 12554 | Healthy
201005062 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-05-03 | 4.22 | 2.42 | 0.4 | 53 | 21 | 8 | 3 | 0 | 345 | 13590 | Healthy
201006041 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-06-03 | 3.26 | 1.67 | 0.18 | 50 | 21 | 8 | 3 | 0 | 340 | 13659 | Healthy
201007043 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-07-03 | 4.86 | 3 | 0.56 | 56 | 20 | 9 | 3 | 0.7 | 331 | 12638 | Healthy
201008110 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-08-05 | 3.6 | 2.07 | 0.19 | 63 | 24 | 9 | 4 | 0.7 | 382 | 12922 | Healthy
201009029 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-09-01 | 4.96 | 2.92 | 0.52 | 60 | 25 | 9 | 3 | 0.3 | 408 | 14676 | Healthy
201010039 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-10-06 | 3.36 | 1.73 | 0.15 | 56 | 26 | 10 | 3 | 0 | 373 | 14305 | Healthy
201011147 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-11-03 | 3.63 | 2.02 | 0.11 | 76 | 29 | 12 | 4 | 0 | 433 | 14381 | Healthy
201012036 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-12-02 | 7.61 | 4.97 | 1.02 | 62 | 30 | 13 | 4 | 1.4 | 428 | 15585 | Healthy
201012138 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-12-15 | 4.76 | 2.8 | 0.27 | 82 | 37 | 14 | 4 | 1.5 | 499 | 16295 | Healthy
201012314 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2010-12-27 | 3.64 | 2.02 | 0.05 | 80 | 36 | 14 | 4 | 1.3 | 483 | 15071 | Healthy
201101048 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-01-04 | 3.99 | 2.22 | 0.2 | 71 | 31 | 14 | 4 | 0 | 450 | 15146 | Healthy
201101264 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-01-10 | 4.03 | 2.25 | 0.17 | 76 | 32 | 14 | 4 | 0 | 474 | 15479 | Healthy
201101265 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-01-17 | 9.35 | 6.66 | 1.21 | 74 | 29 | 13 | 4 | 0 | 452 | 14279 | Healthy
201101323 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-01-24 | 3.92 | 2.17 | 0.12 | 78 | 32 | 15 | 4 | 1.5 | 475 | 15774 | Healthy
201102134 | 2128 | ViZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-02-04 | 10.58 | 7.21 | 1.84 | 66 | 31 | 15 | 4 | 1.43 | 437 | 14821 | Healthy
201103298 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-03-07 | 5.84 | 3.43 | 0.78 | 80 | 34 | 16 | 4 | 1.4 | 487 | 15673 | Healthy
201104161 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-04-05 | 5.22 | 3.03 | 0.63 | 69 | 31 | 16 | 5 | 0 | 444 | 15044 | Healthy
201105055 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-05-03 | 5.81 | 3.42 | 0.84 | 59 | 33 | 14 | 4 | 0.63 | 449 | 14885 | Healthy
201106161 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-06-06 | 23.52 | 17.25 | 5.63 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 255 | 6181 | Healthy
201107172 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-07-14 | 12.6 | 9.79 | 1.79 | 18 | 12 | 7 | 3 | 0.4 | 671 | 8452 | Healthy
201108075 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-08-03 | 10.28 | 7.97 | 1.32 | 15 | 13 | 8 | 3 | 0.2 | 685 | 9275 | Healthy
201109137 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-09-06 | 7.99 | 6.14 | 0.78 | 16 | 15 | 8 | 4 | 0.1 | 703 | 9928 | Healthy
201110186 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-10-12 | 8.24 | 6.37 | 0.63 | 20 | 18 | 8 | 3 | 0.2 | 718 | 11641 | Healthy
201111125 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-11-04 | 11.03 | 8.25 | 1.53 | 26 | 18 | 8 | 3 | 0.3 | 711 | 11741 | Healthy
201111377 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2011-11-29 | 10.07 | 8.01 | 0.6 | 50 | 23 | 9 | 4 | 0.6 | 869 | 13636 | Healthy
201201030 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2012-01-02 | 9.5 | 7.51 | 0.59 | 47 | 23 | 9 | 4 | 0.4 | 869 | 13078 | Healthy
201202049 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2012-02-02 | 8.83 | 7.03 | 0.51 | 47 | 22 | 9 | 4 | 0 | 848 | 12027 | Healthy
201202292 | 2128 | VIZAG - Vemagiri - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2012-02-22 | 12.37 | 10.31 | 0.66 | 63 | 24 | 9 | 4 | 0.2 | 978 | 12940 | Healthy
960216 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 1996-02-21 | 7.25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 9 | 0 | 12 | 685 | Healthy
960860 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 1996-08-28 | 3.15 | 0 | 0 | 3 | 25 | 30 | 20 | 0 | 26 | 1448 | Healthy
9611038 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 1996-11-15 | 9.25 | 0 | 0 | 5 | 20 | 22 | 15 | 0 | 12 | 1309 | Healthy
9705021 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 1997-05-12 | 6.3 | 5.47 | 0 | 6 | 57 | 61 | 43 | 0 | 47 | 2175 | Healthy
9708101 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 1997-08-29 | 7.2 | 6.04 | 0 | 6 | 54 | 58 | 41 | 0 | 55 | 1466 | Healthy
9712003 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 1997-12-01 | 3.5 | 2.86 | 0.44 | 4 | 34 | 32 | 28 | 0 | 32 | 739 | Healthy
9803006 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 1998-03-01 | 6.8 | 5.54 | 1.09 | 4 | 58 | 61 | 45 | 0 | 55 | 1007 | Healthy
199806011 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 1998-05-30 | 6 | 4.34 | 0.88 | 4 | 48 | 59 | 44 | 0.2 | 52 | 2028 | Healthy
199810022 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 1998-10-03 | 10 | 7.9 | 1.82 | 5 | 53 | 59 | 45 | 0 | 56 | 2979 | Healthy
199906014 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 1999-06-01 | 8.3 | 6.17 | 1.33 | 4 | 54 | 55 | 47 | 0 | 59 | 2853 | Healthy
199912028 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 1999-12-01 | 7.5 | 5.51 | 1.25 | 4 | 51 | 57 | 49 | 0.2 | 54 | 2971 | Healthy
200006007 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2000-05-31 | 8.75 | 6.57 | 1.48 | 3 | 55 | 51 | 42 | 0 | 63 | 3025 | Healthy
200012003 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2000-12-01 | 7 | 5.15 | 1.06 | 3 | 63 | 55 | 47 | 0.2 | 76 | 3262 | Healthy
200106001 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2001-06-01 | 3 | 2.17 | 0.4 | 4 | 43 | 37 | 32 | 0 | 53 | 2297 | Healthy
200112021 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2001-12-01 | 8.3 | 6.21 | 1.36 | 8 | 68 | 59 | 52 | 0 | 65 | 3629 | Healthy
200205008 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2002-04-30 | 3.6 | 2.65 | 0.44 | 3 | 64 | 65 | 56 | 0.4 | 56 | 3261 | Healthy
200208028 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2002-08-01 | 3.84 | 2.62 | 0.38 | 6 | 22 | 1 | 22 | 0.3 | 197 | 5956 | Healthy
200211004 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2002-11-01 | 7.34 | 5.41 | 1.19 | 0 | 66 | 69 | 62 | 0 | 82 | 3972 | Healthy
200302004 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2003-02-01 | 6.03 | 4.41 | 0.94 | 5 | 71 | 66 | 62 | 0 | 70 | 4009 | Healthy
200305026 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2003-05-01 | 4.33 | 3.22 | 0.49 | 5 | 78 | 68 | 64 | 0 | 81 | 4138 | Healthy
200307230 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2003-07-28 | 8.74 | 6.55 | 1.49 | 5 | 68 | 63 | 63 | 0 | 72 | 4289 | Healthy
200311005 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2003-11-01 | 3.97 | 2.93 | 0.49 | 6 | 65 | 57 | 51 | 0 | 67 | 3407 | Healthy
200402010 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2004-01-31 | 3.79 | 2.74 | 0.42 | 5 | 68 | 67 | 69 | 0 | 67 | 4103 | Healthy
200405013 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2004-05-01 | 5.3 | 3.76 | 0.7 | 6 | 83 | 90 | 92 | 0 | 84 | 5112 | Healthy
200408015 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2004-07-31 | 4.96 | 3.72 | 0.75 | 9 | 67 | 66 | 70 | 0 | 77 | 3949 | Healthy
200411014 | 43 | VIZAG - VIJ LR | BHEL - 6005069 | 2004-11-01 | 7.69 | 5.5 | 1.25 | 0 | 70 | 66 | 72 | 0 | 77 | 4207 | Healthy
200502011 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2005-02-01 | 6.91 | 5.17 | 1.2 | 0 | 58 | 59 | 64 | 0 | 70 | 3654 | Healthy
200506114 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2005-06-11 | 3.49 | 2.42 | 0.34 | 4 | 65 | 61 | 64 | 0.3 | 75 | 3888 | Healthy
200510260 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2005-10-19 | 4.12 | 2.93 | 0.42 | 4 | 67 | 62 | 65 | 0.1 | 68 | 4027 | Healthy
200602035 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2006-01-19 | 5.61 | 3.78 | 0.69 | 9 | 67 | 66 | 72 | 0 | 68 | 4142 | Healthy
200605038 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2006-04-21 | 9.95 | 7.15 | 1.58 | 0 | 97 | 101 | 115 | 0 | 104 | 6280 | Healthy
200606051 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2006-06-02 | 4.37 | 2.74 | 0.42 | 4 | 62 | 64 | 74 | 0 | 64 | 3951 | Healthy
200612021 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2006-11-30 | 10.09 | 7.5 | 1.78 | 0 | 105 | 103 | 121 | 0 | 104 | 6306 | Healthy
200706035 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2007-06-01 | 8.34 | 6.51 | 1.15 | 0 | 105 | 105 | 131 | 0 | 92 | 6322 | Faulty
200712015 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2007-11-29 | 3.89 | 2.94 | 0.23 | 4 | 110 | 105 | 136 | 0 | 99 | 6658 | Faulty
200806051 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2008-06-02 | 3.69 | 2.86 | 0.16 | 0 | 98 | 104 | 142 | 0 | 89 | 6180 | Faulty
200812060 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2008-11-29 | 3.74 | 2.83 | 0.2 | 0 | 104 | 107 | 149 | 0 | 97 | 6612 | Faulty
200901266 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2009-01-28 | 4.29 | 3.37 | 0.3 | 6 | 100 | 101 | 143 | 0 | 99 | 5757 | Faulty
200908033 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2009-08-01 | 6.76 | 5.56 | 0.45 | 0 | 109 | 99 | 155 | 0 | 128 | 7028 | Faulty
200912050 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2009-12-02 | 7.93 | 6.49 | 0.69 | 0 | 113 | 98 | 162 | 0 | 115 | 7119 | Faulty
201006043 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2010-06-03 | 6.12 | 5.14 | 0.06 | 5 | 122 | 104 | 186 | 0 | 152 | 8660 | Faulty
201012038 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2010-12-02 | 5.8 | 5.02 | 0.51 | 15 | 124 | 100 | 174 | 0 | 151 | 6791 | Faulty
201101049 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2011-01-04 | 6.06 | 5.19 | 0.12 | 14 | 121 | 100 | 173 | 0 | 157 | 6912 | Faulty
201102137 | 43 | ViZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2011-02-04 | 6.94 | 5.79 | 0.42 | 12 | 117 | 93 | 162 | 0 | 156 | 6715 | Faulty
201105056 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2011-05-03 | 8.95 | 7.31 | 0.96 | 9 | 110 | 80 | 149 | 0 | 164 | 6380 | Faulty
201111188 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2011-11-08 | 7.07 | 5.93 | 0.36 | 7 | 125 | 73 | 139 | 0 | 152 | 7315 | Faulty
201205082 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2012-05-03 | 7.64 | 6.64 | 0.14 | 9 | 137 | 76 | 150 | 0 | 185 | 8061 | Faulty
201211021 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2012-10-30 | 6.73 | 5.69 | 0.12 | 9 | 133 | 73 | 150 | 0 | 170 | 8614 | Faulty
201305053 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2013-05-02 | 6.61 | 5.78 | 0.1 | 6 | 120 | 81 | 167 | 0 | 184 | 6809 | Faulty
201310063 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2013-10-04 | 1.18 | 1.03 | 0.79 | 8 | 133 | 88 | 180 | 0 | 207 | 6490 | Faulty
201312074 | 43 | VIZAG - VJA - 1 LR | BHEL - 6005069 | 2013-12-02 | 6.91 | 6.12 | 0.06 | 7 | 137 | 89 | 187 | 0 | 193 | 6742 | Faulty
200412149 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2004-12-16 | 1.47 | 0.87 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | Healthy
200502002 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-01-27 | 2.95 | 1.7 | 0.52 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 98 | Healthy
200503101 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-03-16 | 5.26 | 3.51 | 0.69 | 10 | 18 | 26 | 5 | 24.4 | 69 | 2686 | Faulty
200503152 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-03-22 | 8.04 | 5.8 | 1.59 | 191 | 27 | 40 | 7 | 42.4 | 179 | 754 | Faulty
200503153 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-03-22 | 5.08 | 3.27 | 0.88 | 191 | 27 | 40 | 7 | 45.1 | 184 | 770 | Faulty
200503167 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-03-23 | 4.61 | 2.96 | 0.77 | 210 | 30 | 45 | 8 | 46.5 | 199 | 827 | Faulty
200503168 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-03-23 | 7.41 | 5.34 | 1.44 | 199 | 28 | 43 | 7 | 43.7 | 188 | 795 | Faulty
200505002 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-04-30 | 2.57 | 1.56 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 74 | Healthy
200505050 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-03 | 9.69 | 7.01 | 2.13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 25 | 249 | Healthy
200505051 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-04 | 9.86 | 7.07 | 2.22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 16 | 275 | Healthy
200505063 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-05 | 7.64 | 5.37 | 1.68 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 33 | 267 | Healthy
200505064 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-06 | 6.23 | 4.49 | 1.44 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 30 | 289 | Healthy
200505076 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-07 | 1.51 | 1.02 | 0.4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4.8 | 32 | 236 | Faulty
200505077 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-09 | 1.57 | 1.05 | 0.38 | 28 | 3 | 5 | 1 | 8.9 | 34 | 249 | Faulty
200505078 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-10 | 2.69 | 1.9 | 0.6 | 33 | 4 | 5 | 2 | 9.3 | 41 | 300 | Faulty
200505102 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-11 | 1.7 | 1.16 | 0.41 | 30 | 4 | 5 | 1 | 8.6 | 44 | 324 | Faulty
200505103 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-12 | 7.2 | 5.24 | 1.46 | 38 | 5 | 6 | 2 | 11.2 | 57 | 388 | Faulty
200505104 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-13 | 1.64 | 1.11 | 0.37 | 29 | 4 | 5 | 1 | 8.4 | 42 | 314 | Faulty
200505109 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-14 | 3.88 | 2.74 | 0.84 | 37 | 5 | 7 | 2 | 9.6 | 63 | 444 | Faulty
200505110 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-16 | 2.04 | 1.4 | 0.42 | 37 | 5 | 7 | 1 | 9.3 | 58 | 414 | Faulty
200505111 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-17 | 8.13 | 5.89 | 1.77 | 44 | 6 | 8 | 2 | 10.9 | 80 | 548 | Faulty
200505137 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-18 | 9.25 | 6.8 | 1.97 | 45 | 6 | 8 | 2 | 9 | 83 | 539 | Faulty
200505138 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-19 | 4.61 | 3 | 0.82 | 45 | 6 | 8 | 2 | 9.4 | 77 | 510 | Faulty
200505139 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-21 | 8.6 | 6.29 | 1.81 | 47 | 7 | 8 | 2 | 9.5 | 95 | 594 | Faulty
200505172 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-23 | 1.86 | 1.26 | 0.41 | 32 | 5 | 6 | 1 | 7 | 60 | 418 | Faulty
200505173 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-27 | 2.05 | 1.29 | 0.36 | 38 | 6 | 7 | 1 | 8.6 | 63 | 429 | Faulty
200505193 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-05-30 | 2.57 | 1.76 | 0.56 | 50 | 8 | 10 | 2 | 11.8 | 85 | 581 | Faulty
200506055 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-06-02 | 6.42 | 4.6 | 1.28 | 67 | 11 | 15 | 3 | 14.7 | 122 | 864 | Faulty
200506082 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-06-07 | 2.56 | 1.85 | 0.54 | 67 | 11 | 15 | 4 | 12.6 | 132 | 898 | Faulty
200506113 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-06-13 | 5.57 | 3.9 | 1.05 | 72 | 11 | 16 | 3 | 14.7 | 126 | 891 | Faulty
200506173 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-06-20 | 8.19 | 6.04 | 1.67 | 117 | 18 | 26 | 5 | 25.9 | 161 | 1123 | Faulty
200506181 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-06-24 | 8.86 | 6.34 | 1.78 | 105 | 19 | 29 | 6 | 27.2 | 152 | 1105 | Faulty
200506182 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-06-26 | 8.46 | 6.08 | 1.59 | 131 | 21 | 31 | 6 | 29.1 | 173 | 1164 | Faulty
200506254 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-06-29 | 8.61 | 6.28 | 1.75 | 143 | 25 | 36 | 9 | 32.6 | 189 | 1278 | Faulty
200507021 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-07-03 | 9.05 | 6.64 | 1.82 | 170 | 29 | 43 | 8 | 39.7 | 205 | 1327 | Faulty
200507030 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-07-05 | 7.78 | 5.7 | 1.47 | 174 | 26 | 38 | 8 | 34.3 | 162 | 1169 | Faulty
200507036 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-07-08 | 8.71 | 6.32 | 1.7 | 167 | 30 | 45 | 8 | 40.9 | 168 | 1376 | Faulty
200507061 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-07-12 | 8.63 | 6.26 | 1.68 | 194 | 32 | 47 | 9 | 41.4 | 178 | 1303 | Faulty
200507092 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-07-16 | 2.6 | 1.83 | 0.46 | 137 | 26 | 38 | 7 | 31.6 | 140 | 1055 | Faulty
200507093 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-07-19 | 3.86 | 2.58 | 0.63 | 136 | 26 | 35 | 6 | 27.7 | 145 | 1017 | Faulty
200507103 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-07-22 | 8.03 | 5.92 | 1.6 | 206 | 39 | 60 | 11 | 45.3 | 206 | 1599 | Faulty
200507198 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-07-26 | 3.22 | 2.34 | 0.53 | 222 | 40 | 58 | 10 | 42 | 222 | 1542 | Faulty
200507199 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-07-29 | 8.29 | 6.09 | 1.62 | 227 | 42 | 62 | 11 | 44 | 227 | 1570 | Faulty
200508074 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-08-03 | 7.42 | 5.42 | 1.42 | 235 | 45 | 68 | 12 | 42 | 240 | 1649 | Faulty
200508075 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-08-06 | 4.68 | 3.03 | 0.59 | 254 | 50 | 73 | 12 | 42.6 | 264 | 1790 | Faulty
200508076 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-08-10 | 3.67 | 2.59 | 0.63 | 205 | 46 | 67 | 11 | 37 | 234 | 1657 | Faulty
200508168 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-08-16 | 4.39 | 3.23 | 0.71 | 163 | 43 | 63 | 11 | 24.7 | 234 | 1643 | Faulty
200508169 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-08-20 | 9.33 | 6.86 | 1.86 | 188 | 52 | 80 | 14 | 36.8 | 271 | 1998 | Faulty
200508170 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-08-23 | 8.03 | 5.88 | 1.55 | 192 | 50 | 76 | 13 | 32.3 | 272 | 1913 | Faulty
200508171 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-08-26 | 7.93 | 5.85 | 1.52 | 189 | 46 | 69 | 12 | 32.5 | 247 | 1775 | Faulty
200509015 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-08-30 | 2.9 | 2.23 | 0.41 | 134 | 37 | 54 | 9 | 18.6 | 208 | 1463 | Faulty
200509098 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-09-03 | 8.99 | 6.62 | 1.55 | 168 | 52 | 76 | 13 | 26.4 | 290 | 2092 | Faulty
200509099 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-09-08 | 9.36 | 6.89 | 1.61 | 178 | 55 | 82 | 14 | 28.3 | 309 | 2243 | Faulty
200509100 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-09-13 | 5.42 | 3.88 | 0.8 | 167 | 51 | 74 | 13 | 25.6 | 282 | 1938 | Faulty
200509101 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-09-17 | 3.74 | 2.45 | 0.48 | 136 | 44 | 67 | 11 | 29.9 | 219 | 1649 | Faulty
200510002 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-09-22 | 3.58 | 2.66 | 0.44 | 198 | 59 | 82 | 14 | 32.3 | 313 | 2062 | Faulty
200510003 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-09-27 | 3.36 | 2.48 | 0.38 | 164 | 55 | 79 | 13 | 27.3 | 296 | 2066 | Faulty
200510004 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-09-30 | 8.95 | 6.6 | 1.48 | 181 | 65 | 95 | 17 | 29.3 | 351 | 2490 | Faulty
200510022 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-10-03 | 10.19 | 7.55 | 1.84 | 197 | 76 | 111 | 19 | 30.5 | 416 | 3074 | Faulty
200510091 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-10-06 | 3.88 | 2.83 | 0.54 | 150 | 59 | 85 | 15 | 22.1 | 332 | 2370 | Faulty
200510092 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-10-10 | 4.32 | 3.08 | 0.67 | 138 | 63 | 92 | 16 | 20.2 | 349 | 2601 | Faulty
200510093 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-10-16 | 7.82 | 5.87 | 1.27 | 145 | 63 | 87 | 15 | 16.3 | 370 | 2546 | Faulty
200510261 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-10-19 | 10.01 | 7.42 | 1.77 | 154 | 75 | 109 | 19 | 18.9 | 447 | 3255 | Faulty
200510262 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-10-22 | 10.62 | 7.91 | 1.94 | 144 | 78 | 116 | 21 | 17.5 | 453 | 3447 | Faulty
200510263 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-10-25 | 4.36 | 2.94 | 0.58 | 98 | 52 | 79 | 14 | 13.1 | 300 | 2321 | Faulty
200510264 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-10-28 | 9.76 | 7.13 | 1.74 | 128 | 75 | 111 | 20 | 15.7 | 443 | 3272 | Faulty
200511030 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-11-02 | 4.09 | 2.8 | 0.57 | 67 | 37 | 52 | 9 | 10.6 | 212 | 1537 | Faulty
200511095 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-11-07 | 10.43 | 7.74 | 1.95 | 127 | 79 | 118 | 21 | 22.2 | 440 | 3536 | Faulty
200511096 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-11-12 | 9.71 | 7.24 | 1.7 | 140 | 81 | 117 | 21 | 21.1 | 471 | 3542 | Faulty
200511097 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-11-14 | 10.37 | 7.75 | 1.92 | 127 | 80 | 114 | 20 | 19 | 457 | 3545 | Faulty
200512028 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-11-25 | 9.41 | 7.01 | 1.56 | 144 | 85 | 127 | 24 | 22.1 | 491 | 3797 | Faulty
200512029 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-12-02 | 9.16 | 6.75 | 1.58 | 118 | 83 | 125 | 24 | 16.7 | 483 | 3815 | Faulty
200601040 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2005-12-19 | 10.14 | 7.65 | 1.64 | 132 | 95 | 133 | 24 | 15.9 | 560 | 4134 | Faulty
200601041 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-01-02 | 4.57 | 3.14 | 0.44 | 77 | 66 | 93 | 17 | 6.2 | 398 | 2943 | Faulty
200602037 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-01-19 | 5.62 | 3.87 | 0.71 | 69 | 72 | 107 | 21 | 3.7 | 442 | 3523 | Faulty
200602038 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-02-01 | 9.44 | 7.05 | 1.52 | 70 | 90 | 131 | 25 | 2.8 | 571 | 4539 | Faulty
200603056 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-02-21 | 10.94 | 8.17 | 1.62 | 71 | 95 | 157 | 33 | 8.8 | 607 | 5227 | Faulty
200603055 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-03-03 | 10.07 | 7.52 | 1.39 | 77 | 95 | 152 | 32 | 9.5 | 615 | 5157 | Faulty
200603110 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-03-13 | 10.62 | 7.97 | 1.56 | 104 | 102 | 166 | 36 | 21.1 | 651 | 5265 | Faulty
200604064 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-04-03 | 7.33 | 5.01 | 0.79 | 107 | 96 | 156 | 34 | 14.8 | 622 | 5082 | Faulty
200605037 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-05-03 | 10.34 | 7.56 | 1.47 | 70 | 107 | 171 | 37 | 4.5 | 732 | 6169 | Faulty
200606052 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-06-02 | 6.48 | 4.85 | 0.59 | 48 | 110 | 165 | 35 | 1.4 | 790 | 6432 | Faulty
200607041 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-07-01 | 10.34 | 7.65 | 1.39 | 33 | 118 | 176 | 38 | 0.6 | 814 | 6835 | Faulty
200608015 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-07-31 | 9.99 | 7.4 | 1.23 | 72 | 136 | 207 | 46 | 22.831 | 920 | 7923 | Faulty
200608066 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-08-08 | 7.6 | 5.53 | 0.78 | 91 | 132 | 202 | 45 | 28.3 | 861 | 7332 | Faulty
200608110 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-08-16 | 9.44 | 6.91 | 1.23 | 119 | 141 | 219 | 49 | 37.8 | 855 | 7720 | Faulty
200608111 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-08-16 | 10.32 | 7.73 | 1.29 | 146 | 139 | 199 | 43 | 37 | 891 | 7284 | Faulty
200609017 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-08-30 | 7.78 | 5.85 | 0.69 | 160 | 157 | 236 | 52 | 36.9 | 981 | 8242 | Faulty
200609016 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-08-30 | 7.7 | 5.62 | 0.81 | 128 | 150 | 229 | 50 | 35.9 | 877 | 8094 | Faulty
200609112 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-09-18 | 8.06 | 5.81 | 0.73 | 120 | 156 | 248 | 56 | 20.2 | 958 | 8284 | Faulty
200610022 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-09-30 | 10.37 | 7.61 | 1.22 | 98 | 145 | 218 | 50 | 10.4 | 920 | 8178 | Faulty
200610174 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-10-18 | 7.76 | 5.61 | 0.67 | 77 | 151 | 230 | 52 | 9 | 961 | 8940 | Faulty
200611020 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-10-30 | 10.25 | 7.68 | 1.17 | 80 | 154 | 231 | 53 | 6.2 | 1001 | 9071 | Faulty
200612020 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2006-11-30 | 10.41 | 8.8 | 1.32 | 97 | 150 | 220 | 49 | 21.9 | 914 | 8833 | Faulty
200701024 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2007-01-01 | 8.57 | 6.42 | 0.71 | 252 | 195 | 288 | 61 | 97.7 | 1032 | 9556 | Faulty
200701040 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2007-01-04 | 8.62 | 6.22 | 0.67 | 255 | 167 | 247 | 52 | 77.09 | 853 | 8072 | Faulty
200701041 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2007-01-04 | 8.72 | 6.21 | 0.73 | 252 | 170 | 255 | 55 | 78.87 | 865 | 8471 | Faulty
200701059 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2007-01-07 | 9.58 | 6.94 | 0.89 | 314 | 163 | 223 | 46 | 66.9 | 910 | 7357 | Faulty
200703073 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2007-03-11 | 10.34 | 6.67 | 2.54 | 61 | 45 | 77 | 18 | 15.9 | 243 | 3904 | Faulty
200803215 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2008-03-26 | 1.49 | 1.07 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | Healthy
200804043 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2008-03-29 | 0.81 | 0.58 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | Healthy
200804044 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2008-03-30 | 0.7 | 0.5 | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 109 | Healthy
200804254 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2008-04-05 | 8.13 | 6.24 | 1.83 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 540 | Healthy
200804255 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2008-04-12 | 7.47 | 5.72 | 1.64 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1073 | Healthy
200805132 | 2128 | VIZAG - VJA - 2 LR | CGL - T8964/1 | 2008-05-05 | 8.68 | 6.55 | 1.91 | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 64 | 2077 | Healthy
200412150 | 2130 | VIZAG - VJA - 2 LR NGR | CGL - T8965/1 | 2004-12-16 | 2.65 | 1.75 | 0.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 131 | Healthy
200412151 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2004-12-16 | 6.81 | 5.06 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 106 | Healthy
200501144 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2005-01-22 | 5.2 | 3.83 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 155 | Healthy
200503102 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2005-03-16 | 8.15 | 5.96 | 1.52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2192 | Healthy
200503154 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2005-03-22 | 3.42 | 2.18 | 0.57 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 129 | 559 | Healthy
200504018 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2005-03-31 | 6.39 | 4.69 | 1.27 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 240 | 1086 | Healthy
200506115 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2005-06-13 | 4.34 | 3.09 | 0.6 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 392 | 1884 | Healthy
200510265 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2005-10-19 | 7.81 | 5.87 | 1.02 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 599 | 3722 | Healthy
200602036 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2006-01-19 | 9.35 | 7.1 | 1.32 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 707 | 5152 | Healthy
200605039 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2006-04-21 | 10.33 | 7.7 | 1.47 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 747 | 6278 | Healthy
200611021 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2006-10-30 | 10.37 | 7.7 | 1.35 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 740 | 7600 | Healthy
200705036 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2007-05-01 | 9.82 | 7.26 | 1.1 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 745 | 9322 | Healthy
200711196 | 2129 | VIZAG - VJA - 3 LR | CGL - T8964/2 | 2007-11-12 | 10.19 | 7.94 | 1.12 | 0 | 26 | 5 | 5 | 0 | 636 | 10564 | Healthy
201406044 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2014-06-04 | 8.68 | 7.55 | 0.41 | 6 | 132 | 72 | 187 | 0 | 180 | 6615 | Faulty
513 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2014-12-13 | 10.74 | 0 | 0 | 43 | 154 | 7 | 148 | 0 | 719 | 17215 | Faulty
62701 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2016-06-24 | 8.4 | 0 | 0 | 5 | 134 | 65 | 189 | 0 | 217 | 6246 | Faulty
65451 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2016-07-02 | 7.91 | 0 | 0 | 8 | 146 | 67 | 195 | 0 | 242 | 6784 | Faulty
92326 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2016-10-13 | 6.3 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 166 | 0 | 158 | 6813 | Faulty
120252 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2017-01-24 | 7.33 | 0 | 0 | 8 | 127 | 57 | 171 | 0 | 219 | 6141 | Faulty
149806 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2017-04-23 | 7.38 | 0 | 0 | 8 | 100 | 50 | 50 | 0 | 182 | 5421 | Faulty
158896 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2017-05-26 | 5.91 | 0 | 0 | 8 | 104 | 54 | 173 | 0 | 190 | 6634 | Faulty
188936 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2017-09-01 | 3.26 | 0 | 0 | 39 | 18 | 0 | 20 | 0 | 318 | 6476 | Faulty
204941 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2017-10-30 | 5.85 | 0 | 0 | 8 | 102 | 51 | 162 | 0 | 176 | 5839 | Faulty
239884 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2018-02-14 | 6.63 | 0 | 0 | 9 | 109 | 55 | 185 | 0 | 206 | 7174 | Faulty
280560 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2018-06-20 | 6.71 | 0 | 0 | 7 | 138 | 57 | 193 | 0 | 218 | 7467 | Faulty
326115 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2018-11-16 | 6.81 | 5.93 | 0.09 | 7 | 132 | 55 | 194 | 0 | 211 | 7372 | Faulty
349659 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2019-02-01 | 6.99 | 6.12 | 0.03 | 5 | 150 | 58 | 201 | 0 | 231 | 7770 | Faulty
369861 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2019-04-05 | 6.73 | 5.85 | 0.07 | 5 | 145 | 58 | 202 | 0 | 212 | 7722 | Faulty
385622 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2019-06-10 | 6.34 | 5.47 | 0.07 | 8 | 107 | 54 | 209 | 0 | 187 | 7415 | Faulty
402439 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2019-08-16 | 7.05 | 6.01 | 0.26 | 8 | 103 | 51 | 205 | 0 | 177 | 7300 | Faulty
442917 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2020-01-14 | 6.74 | 5.27 | 0.79 | 0 | 84 | 47 | 183 | 0 | 120 | 6322 | Faulty
456172 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2020-02-28 | 5.9 | 5.09 | 0.02 | 8 | 105 | 52 | 202 | 0 | 184 | 7387 | Faulty
473088 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2020-06-05 | 6.38 | 5.23 | 0.43 | 5 | 92 | 50 | 190 | 0 | 144 | 6708 | Faulty
496945 | 43 | VIZAG - VJA -1 LINE REACTOR | BHEL - 6005069 | 2020-09-09 | 7.6 | 5.58 | 0.11 | 3977 | 1676 | 2420 | 400 | 2100 | 293 | 8242 | Faulty
200307039 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC-PTD 1659/02 | 2003-07-11 | 1.57 | 1.07 | 0.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Healthy
200406090 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/13 | 2004-06-15 | 8.01 | 6.83 | 0.77 | 132 | 37 | 2 | 40 | 0 | 334 | 1658 | Healthy
200406089 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-06-15 | 8.24 | 6.86 | 0.82 | 107 | 57 | 2 | 103 | 0 | 340 | 1426 | Healthy
199811132 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 1998-11-18 | 2.4 | 1.92 | 0.62 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 128 | Healthy
199906021 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 1999-06-03 | 9.3 | 6.74 | 2.42 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 103 | 467 | Healthy
199907074 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 1999-07-10 | 8 | 5.91 | 1.94 | 47 | 7 | 1 | 1 | 0 | 158 | 711 | Healthy
199908098 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 1999-08-18 | 6 | 4.34 | 1.13 | 73 | 13 | 1 | 2 | 0.3 | 292 | 1267 | Healthy
199911020 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 1999-10-29 | 7 | 6.04 | 0.47 | 104 | 35 | 3 | 14 | 0.4 | 355 | 1838 | Healthy
199912041 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 1999-11-30 | 8 | 6.82 | 0.63 | 73 | 40 | 3 | 17 | 0.4 | 343 | 1984 | Healthy
200001004 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 1999-12-31 | 7.75 | 6.3 | 0.57 | 56 | 35 | 3 | 21 | 0.2 | 296 | 1905 | Healthy
200003021 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2000-02-29 | 6.75 | 5.4 | 0.3 | 54 | 35 | 3 | 22 | 0 | 222 | 1371 | Healthy
200004005 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2000-03-31 | 5.5 | 4.77 | 0.12 | 58 | 34 | 3 | 23 | 0.2 | 200 | 1212 | Healthy
200008033 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2000-08-01 | 7.5 | 6.43 | 0.38 | 99 | 53 | 4 | 40 | 0.3 | 242 | 1536 | Healthy
200010004 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2000-09-30 | 5.6 | 4.8 | 0.21 | 121 | 46 | 13 | 38 | 0.2 | 274 | 1223 | Healthy
200011004 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2000-10-31 | 6 | 5.25 | 0.24 | 110 | 35 | 5 | 39 | 0.3 | 336 | 1264 | Healthy
200012004 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2000-12-01 | 7.2 | 6.4 | 0.62 | 111 | 31 | 4 | 35 | 0.5 | 352 | 1220 | Healthy
200101003 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-01-01 | 8 | 6.71 | 0.74 | 112 | 29 | 4 | 35 | 0 | 336 | 1296 | Healthy
200102031 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-01-31 | 6.25 | 5.33 | 0.49 | 116 | 26 | 4 | 29 | 0.3 | 324 | 1165 | Healthy
200103013 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-03-01 | 7 | 5.41 | 1.18 | 76 | 45 | 50 | 40 | 0.4 | 260 | 1055 | Healthy
200104005 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-03-31 | 5.75 | 5.24 | 0.21 | 194 | 30 | 3 | 31 | 0.4 | 470 | 1414 | Healthy
200105011 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-04-30 | 5.25 | 4.59 | 0.24 | 170 | 26 | 6 | 25 | 0.3 | 376 | 1229 | Healthy
200105144 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-05-29 | 7.9 | 6.82 | 0.46 | 215 | 38 | 4 | 40 | 0 | 574 | 1893 | Healthy
200107007 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-06-30 | 7 | 6 | 0.52 | 179 | 30 | 4 | 33 | 0 | 468 | 1644 | Healthy
200108028 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-07-31 | 7.5 | 6.22 | 0.52 | 168 | 38 | 4 | 42 | 0 | 549 | 2112 | Healthy
200109005 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-08-31 | 7 | 5.94 | 0.46 | 161 | 38 | 5 | 35 | 0 | 554 | 2145 | Healthy
200110001 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-10-01 | 6 | 5.16 | 0.2 | 166 | 38 | 4 | 34 | 0 | 489 | 2102 | Healthy
200111015 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-11-01 | 7.5 | 6.44 | 0.6 | 150 | 34 | 3 | 30 | 0 | 444 | 1862 | Healthy
200112020 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2001-12-01 | 7 | 6.09 | 0.44 | 147 | 34 | 4 | 34 | 0 | 457 | 2081 | Healthy
200201007 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2002-01-01 | 5.75 | 4.95 | 0.35 | 111 | 29 | 3 | 28 | 0.1 | 397 | 1783 | Healthy
200202008 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2002-01-31 | 8 | 6.74 | 0.63 | 123 | 32 | 4 | 35 | 0 | 466 | 2137 | Healthy
200203002 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2002-02-28 | 6.5 | 5.33 | 0.62 | 97 | 27 | 3 | 31 | 0 | 368 | 1833 | Healthy
200204004 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2002-03-28 | 8 | 6.6 | 0.65 | 122 | 34 | 5 | 37 | 0 | 458 | 2272 | Healthy
200205004 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2002-04-30 | 6 | 5.13 | 0.32 | 121 | 32 | 4 | 34 | 0 | 437 | 2191 | Healthy
200206004 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2002-06-01 | 8 | 6.49 | 0.69 | 124 | 34 | 5 | 37 | 0 | 477 | 2452 | Healthy
200208020 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/01 | 2002-07-31 | 6.43 | 5.33 | 0.55 | 110 | 29 | 4 | 26 | 0 | 418 | 2007 | Healthy
200211008 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2002-10-31 | 7.82 | 6.25 | 0.91 | 84 | 28 | 4 | 24 | 0 | 411 | 2130 | Healthy
200302007 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-02-01 | 6.48 | 5.38 | 0.41 | 106 | 29 | 3 | 23 | 0.6 | 524 | 2382 | Healthy
200304029 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-04-03 | 7.41 | 6.23 | 0.59 | 153 | 32 | 4 | 19 | 0.7 | 584 | 2172 | Healthy
200304041 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-04-07 | 8.3 | 6.75 | 0.8 | 144 | 39 | 7 | 26 | 0 | 588 | 2251 | Healthy
200304056 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-04-10 | 8.31 | 6.68 | 1.04 | 114 | 28 | 3 | 18 | 0 | 505 | 2201 | Healthy
200307038 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-06-27 | 3.51 | 2.47 | 0.85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | Healthy
200307006 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-06-27 | 5.41 | 4.04 | 1.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 107 | Healthy
200307161 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-07-21 | 8.78 | 6.61 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 119 | Healthy
200307167 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-07-23 | 7.79 | 5.8 | 1.71 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 215 | Healthy
200307176 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-07-24 | 1.57 | 1.19 | 0.36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | Healthy
200307223 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-07-28 | 7.6 | 5.95 | 1.72 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 51 | 412 | Healthy
200308013 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-08-04 | 7.59 | 5.7 | 1.5 | 41 | 14 | 1 | 9 | 0 | 112 | 721 | Healthy
200308050 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-08-11 | 4.82 | 3.68 | 0.93 | 49 | 15 | 1 | 7 | 0 | 138 | 813 | Healthy
200308124 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-08-18 | 9.94 | 7.47 | 1.98 | 64 | 28 | 1 | 15 | 0 | 205 | 1362 | Healthy
200308163 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-08-23 | 8.7 | 6.62 | 1.57 | 78 | 28 | 2 | 13 | 0 | 217 | 1423 | Healthy
200309009 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-09-02 | 4.81 | 3.67 | 0.8 | 65 | 30 | 1 | 14 | 0 | 249 | 1274 | Healthy
200310011 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-09-30 | 6.43 | 5.08 | 0.9 | 72 | 31 | 16 | 15 | 0 | 279 | 1270 | Healthy
200311007 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-11-01 | 9.85 | 7.45 | 1.56 | 73 | 24 | 0 | 10 | 0 | 310 | 1642 | Healthy
200312009 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2003-12-01 | 8.83 | 6.68 | 1.49 | 50 | 19 | 0 | 10 | 0 | 261 | 1468 | Healthy
200401016 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-01-01 | 7.49 | 6.16 | 0.9 | 88 | 21 | 2 | 12 | 0 | 349 | 1880 | Healthy
200402011 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-01-31 | 7.25 | 5.62 | 0.63 | 91 | 21 | 1 | 13 | 0 | 383 | 1980 | Healthy
200403006 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-02-29 | 6.65 | 5.62 | 0.42 | 118 | 25 | 2 | 18 | 0 | 441 | 2457 | Healthy
200404021 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-04-01 | 7.06 | 6 | 0.47 | 131 | 27 | 3 | 15 | 0 | 442 | 2253 | Healthy
200405005 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-05-01 | 7.47 | 6.3 | 0.62 | 133 | 32 | 2 | 19 | 0 | 471 | 2323 | Healthy
200405060 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-05-15 | 8.94 | 7.35 | 1.03 | 122 | 34 | 2 | 20 | 0 | 478 | 2576 | Healthy
200406002 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-06-01 | 7.15 | 6.03 | 0.52 | 144 | 35 | 0 | 20 | 0 | 518 | 2511 | Healthy
200406085 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-06-15 | 6.26 | 5.18 | 0.52 | 116 | 30 | 2 | 16 | 0 | 418 | 2258 | Healthy
200407006 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-07-01 | 7.04 | 5.82 | 0.54 | 127 | 33 | 3 | 19 | 0 | 453 | 2365 | Healthy
200407094 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-07-15 | 6.46 | 5.22 | 0.59 | 101 | 29 | 1 | 16 | 0 | 461 | 2042 | Healthy
200408005 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-07-31 | 8.79 | 7.05 | 1 | 106 | 36 | 2 | 18 | 0 | 566 | 2527 | Healthy
200408080 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-08-16 | 7.52 | 6.17 | 0.86 | 109 | 33 | 3 | 13 | 0 | 488 | 2280 | Healthy
200409012 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-09-01 | 6.4 | 5.19 | 0.57 | 106 | 32 | 2 | 15 | 0.6 | 489 | 2250 | Healthy
200409064 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-09-15 | 6.79 | 5.46 | 0.65 | 98 | 30 | 1 | 15 | 0 | 495 | 2209 | Healthy
200410003 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-09-30 | 6.59 | 5.53 | 0.51 | 116 | 33 | 3 | 17 | 0.4 | 571 | 2565 | Healthy
200410091 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-10-15 | 5.72 | 4.76 | 0.44 | 95 | 29 | 3 | 14 | 0.4 | 482 | 2182 | Healthy
200411008 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-11-01 | 6.88 | 5.62 | 0.57 | 107 | 32 | 2 | 14 | 0.4 | 526 | 2397 | Healthy
200411080 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-11-16 | 6.72 | 5.55 | 0.52 | 112 | 31 | 2 | 16 | 0.4 | 537 | 2385 | Healthy
200412017 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-12-01 | 7.47 | 5.99 | 0.84 | 85 | 28 | 3 | 13 | 0.3 | 463 | 2234 | Healthy
200412122 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2004-12-15 | 7.59 | 6.17 | 0.87 | 90 | 28 | 2 | 13 | 0.4 | 480 | 2236 | Healthy
200501004 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-01-01 | 7.18 | 5.85 | 0.66 | 104 | 30 | 3 | 14 | 0.5 | 535 | 2458 | Healthy
200501078 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-01-17 | 8.02 | 6.58 | 0.92 | 94 | 32 | 2 | 13 | 0.5 | 531 | 2582 | Healthy
200502003 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-02-01 | 7.38 | 6.01 | 0.82 | 98 | 32 | 3 | 13 | 0.6 | 516 | 2519 | Healthy
200502073 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-02-16 | 6.45 | 5.29 | 0.64 | 84 | 24 | 2 | 10 | 0.5 | 394 | 1934 | Healthy
200503028 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-03-01 | 6.67 | 5.57 | 0.64 | 100 | 34 | 3 | 14 | 1.2 | 553 | 2619 | Healthy
200503087 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-03-16 | 4.75 | 4.71 | 0.39 | 111 | 36 | 3 | 13 | 0.4 | 555 | 2457 | Healthy
200504012 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-03-31 | 7.25 | 5.36 | 0.66 | 93 | 34 | 3 | 13 | 0 | 511 | 2441 | Healthy
200505003 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-04-30 | 9.23 | 7.07 | 1.15 | 101 | 43 | 3 | 15 | 0.4 | 601 | 2825 | Healthy
200505188 | 883 | VIZAG-HVDC - EAST- R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-05-30 | 7.68 | 6.27 | 0.5 | 129 | 53 | 4 | 18 | 0.6 | 736 | 3118 | Healthy
199811133 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 1998-11-18 | 1.7 | 1.23 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | Healthy
199906022 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 1999-06-03 | 8.65 | 6.29 | 2.27 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 101 | 448 | Healthy
199907075 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 1999-07-10 | 9 | 6.59 | 2.11 | 54 | 7 | 0 | 1 | 0 | 174 | 747 | Healthy
199908099 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 1999-08-18 | 9.65 | 7.13 | 1.8 | 85 | 14 | 1 | 2 | 0.2 | 315 | 1306 | Healthy
199911021 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 1999-10-29 | 5.75 | 5.19 | 0.3 | 91 | 27 | 2 | 8 | 0.4 | 319 | 1446 | Healthy
199912042 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 1999-11-30 | 8.8 | 7.42 | 0.72 | 77 | 36 | 3 | 13 | 0.3 | 347 | 1798 | Healthy
200001005 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 1999-12-31 | 8.5 | 6.92 | 0.64 | 59 | 32 | 3 | 17 | 0.3 | 307 | 1755 | Healthy
200003022 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2000-02-29 | 5.75 | 4.76 | 0.11 | 55 | 31 | 2 | 19 | 0.2 | 217 | 1294 | Healthy
200004006 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2000-03-31 | 5.5 | 4.76 | 0.06 | 62 | 33 | 3 | 21 | 0.1 | 202 | 1193 | Healthy
200008034 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2000-08-01 | 8 | 6.81 | 0.46 | 97 | 48 | 4 | 40 | 0.2 | 221 | 1404 | Healthy
200010005 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2000-09-30 | 9 | 7.36 | 0.88 | 113 | 41 | 4 | 36 | 0.2 | 253 | 1223 | Healthy
200011003 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2000-11-01 | 6 | 5.46 | 0.18 | 140 | 38 | 5 | 42 | 0.4 | 346 | 1521 | Healthy
200012005 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2000-12-01 | 4.5 | 3.89 | 0.19 | 94 | 23 | 3 | 28 | 0.4 | 238 | 901 | Healthy
200101004 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-01-01 | 5 | 4.39 | 0.19 | 101 | 25 | 3 | 31 | 0 | 271 | 1121 | Healthy
200102032 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-01-31 | 6.75 | 5.8 | 0.55 | 123 | 27 | 4 | 32 | 0.4 | 318 | 1228 | Healthy
200103014 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-03-01 | 5.25 | 4.6 | 0.43 | 139 | 25 | 6 | 29 | 0.4 | 316 | 1126 | Healthy
200104006 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-03-31 | 8 | 5.42 | 0.42 | 167 | 25 | 3 | 28 | 0.4 | 369 | 1258 | Healthy
200105012 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-04-30 | 6.25 | 5.44 | 0.3 | 178 | 28 | 4 | 33 | 0.4 | 411 | 1438 | Healthy
200105142 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-05-29 | 7.25 | 6.44 | 0.45 | 222 | 35 | 4 | 40 | 0.3 | 530 | 1806 | Healthy
200107008 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-06-30 | 6.75 | 5.8 | 0.48 | 197 | 29 | 4 | 34 | 0.3 | 444 | 1541 | Healthy
200108029 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-07-31 | 7.5 | 6.17 | 0.61 | 170 | 33 | 3 | 40 | 0 | 494 | 1893 | Healthy
200109006 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-08-31 | 8 | 6.93 | 0.51 | 200 | 38 | 5 | 42 | 0 | 594 | 2222 | Healthy
200110002 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-10-01 | 5.6 | 4.95 | 0.17 | 178 | 33 | 4 | 36 | 0 | 459 | 1989 | Healthy
200111016 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-11-01 | 7.75 | 6.6 | 0.57 | 170 | 32 | 4 | 34 | 0 | 459 | 1952 | Healthy
200112019 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2001-12-01 | 7 | 5.93 | 0.41 | 147 | 31 | 4 | 36 | 0 | 457 | 2150 | Healthy
200201008 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2002-01-01 | 6.5 | 5.64 | 0.42 | 130 | 27 | 4 | 31 | 0.2 | 423 | 1902 | Healthy
200202009 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2002-01-31 | 8 | 6.67 | 0.74 | 124 | 28 | 4 | 36 | 0.3 | 444 | 2191 | Healthy
200203003 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2002-02-28 | 5.5 | 4.73 | 0.39 | 119 | 23 | 4 | 30 | 0.2 | 375 | 1869 | Healthy
200204003 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2002-03-28 | 7 | 5.77 | 0.51 | 127 | 30 | 5 | 41 | 0.4 | 456 | 2388 | Healthy
200205005 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2002-04-30 | 6 | 5.13 | 0.29 | 139 | 28 | 5 | 36 | 0.5 | 468 | 2411 | Healthy
200206005 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2002-06-01 | 5.4 | 4.42 | 0.47 | 93 | 14 | 2 | 18 | 0 | 242 | 1289 | Healthy
200208021 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/02 | 2002-07-31 | 6.43 | 5.23 | 0.57 | 104 | 25 | 4 | 30 | 0.2 | 426 | 2280 | Healthy
200211009 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2002-10-31 | 6.92 | 5.6 | 0.69 | 102 | 26 | 5 | 26 | 0.3 | 456 | 2495 | Healthy
200302008 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-02-01 | 7.38 | 6.05 | 0.67 | 109 | 22 | 3 | 22 | 0.8 | 509 | 2480 | Healthy
200304049 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-04-09 | 7.57 | 6.24 | 0.77 | 130 | 17 | 4 | 20 | 0.9 | 540 | 2312 | Healthy
200304057 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-04-10 | 8.31 | 6.57 | 1.06 | 103 | 21 | 3 | 20 | 0 | 495 | 2306 | Healthy
200307162 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-07-21 | 9.16 | 6.46 | 1.91 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 217 | Healthy
200307177 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-07-24 | 9.21 | 6.98 | 2.08 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | 411 | Healthy
200307224 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-07-28 | 6.93 | 5.43 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 98 | Healthy
200308014 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-08-04 | 8.32 | 6.33 | 1.63 | 36 | 12 | 0 | 5 | 0 | 127 | 741 | Healthy
200308051 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-08-11 | 6.66 | 5.03 | 1.28 | 46 | 14 | 1 | 7 | 0 | 146 | 878 | Healthy
200308125 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-08-18 | 8.33 | 6.4 | 1.5 | 63 | 22 | 1 | 9 | 0 | 210 | 1189 | Healthy
200308164 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-08-23 | 9.98 | 7.7 | 1.75 | 73 | 24 | 1 | 9 | 0 | 239 | 1353 | Healthy
200309010 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-09-02 | 8.25 | 6.41 | 1.41 | 73 | 25 | 1 | 11 | 0.5 | 252 | 1289 | Healthy
200310012 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-09-30 | 10.1 | 7.91 | 1.67 | 76 | 26 | 3 | 11 | 0 | 308 | 1475 | Healthy
200311008 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-11-01 | 11.1 | 8.64 | 1.98 | 70 | 21 | 0 | 7 | 0 | 296 | 1718 | Healthy
200312010 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2003-12-01 | 8.33 | 6.5 | 1.3 | 66 | 16 | 0 | 7 | 0 | 277 | 1213 | Healthy
200401017 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-01-01 | 5.81 | 4.82 | 0.68 | 77 | 15 | 2 | 9 | 0 | 300 | 1510 | Healthy
200402012 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-01-31 | 9.07 | 6.84 | 1.15 | 85 | 18 | 1 | 12 | 0 | 368 | 1933 | Healthy
200403007 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-02-29 | 8.9 | 7.2 | 1.07 | 98 | 20 | 1 | 20 | 0 | 396 | 2151 | Healthy
200404022 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-04-01 | 6.75 | 5.62 | 0.54 | 116 | 22 | 3 | 15 | 0 | 409 | 2071 | Healthy
200405006 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-05-01 | 7.44 | 6.11 | 0.69 | 120 | 27 | 2 | 15 | 0 | 432 | 2083 | Healthy
200405061 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-05-15 | 8.35 | 6.95 | 0.79 | 134 | 29 | 4 | 17 | 0 | 481 | 2376 | Healthy
200406003 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-06-01 | 7.02 | 5.64 | 0.57 | 135 | 30 | 1 | 17 | 0 | 483 | 2376 | Healthy
200406086 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-06-15 | 8.11 | 6.64 | 0.94 | 126 | 28 | 2 | 15 | 0 | 431 | 2207 | Healthy
200407007 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-07-01 | 8.28 | 6.7 | 0.83 | 121 | 31 | 3 | 18 | 0 | 454 | 2406 | Healthy
200407095 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-07-15 | 8.39 | 6.78 | 0.87 | 122 | 33 | 3 | 17 | 0 | 543 | 2434 | Healthy
200408006 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-07-31 | 6.77 | 5.5 | 0.5 | 115 | 31 | 3 | 16 | 0 | 542 | 2281 | Healthy
200408081 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-08-16 | 7.56 | 6.23 | 0.8 | 114 | 29 | 1 | 14 | 0 | 501 | 2215 | Healthy
200409013 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-09-01 | 7.42 | 6 | 0.82 | 99 | 28 | 3 | 16 | 0 | 475 | 2212 | Healthy
200409065 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-09-15 | 6.61 | 5.41 | 0.56 | 107 | 28 | 1 | 15 | 0 | 525 | 2238 | Healthy
200410004 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-09-30 | 6.31 | 5.17 | 0.62 | 88 | 24 | 1 | 14 | 0.4 | 453 | 2075 | Healthy
200410092 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-10-15 | 5.4 | 4.41 | 0.46 | 78 | 25 | 3 | 13 | 0.5 | 424 | 2057 | Healthy
200411007 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-11-01 | 7.7 | 6.16 | 0.88 | 93 | 29 | 3 | 15 | 0.6 | 474 | 2255 | Healthy
200411081 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-11-16 | 6.26 | 5.05 | 0.57 | 94 | 27 | 3 | 14 | 0.5 | 463 | 2156 | Healthy
200412018 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-12-01 | 7.53 | 5.94 | 0.87 | 84 | 26 | 3 | 14 | 0.4 | 458 | 2218 | Healthy
200412123 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2004-12-15 | 8.65 | 6.95 | 1.13 | 83 | 24 | 2 | 13 | 0.5 | 446 | 2107 | Healthy
200501005 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-01-01 | 6.7 | 5.61 | 0.57 | 99 | 28 | 3 | 14 | 0.8 | 569 | 2522 | Healthy
200501079 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-01-17 | 6.09 | 5.01 | 0.58 | 74 | 23 | 3 | 13 | 0.8 | 450 | 2233 | Healthy
200502004 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-02-01 | 7.43 | 5.91 | 0.88 | 91 | 24 | 3 | 13 | 1 | 470 | 2270 | Healthy
200502074 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-02-16 | 7.47 | 6.19 | 0.81 | 97 | 23 | 3 | 11 | 0.8 | 464 | 2097 | Healthy
200503029 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-03-01 | 9.45 | 7.65 | 1.35 | 99 | 25 | 2 | 11 | 0.8 | 512 | 2307 | Healthy
200503088 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-03-16 | 0.94 | 6.36 | 0.74 | 117 | 30 | 3 | 13 | 0.8 | 599 | 2551 | Healthy
200504013 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-03-31 | 6.84 | 5.09 | 0.54 | 98 | 26 | 3 | 12 | 0.6 | 514 | 2331 | Healthy
200505004 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-04-30 | 8.73 | 6.94 | 0.96 | 109 | 32 | 3 | 13 | 0.6 | 593 | 2652 | Healthy
200505186 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-05-28 | 6.89 | 5.69 | 0.48 | 222 | 63 | 27 | 14 | 58 | 696 | 2837 | Healthy
200505187 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-05-28 | 6.73 | 5.41 | 0.42 | 208 | 58 | 25 | 13 | 55 | 642 | 2684 | Healthy
200506053 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-06-04 | 7.44 | 5.39 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | Healthy
200506054 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-06-04 | 7.72 | 5.59 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 | Healthy
200506056 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-06-05 | 2.16 | 1.34 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | Healthy
200506057 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-06-05 | 1.98 | 1.27 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | Healthy
200506081 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-06-07 | 6.31 | 4.71 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 16 | 193 | Healthy
200506112 | 884 | VIZAG-HVDC - EAST- Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-06-13 | 4.88 | 3.38 | 1.05 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 312 | Healthy
199811134 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 1998-11-18 | 2.2 | 1.71 | 0.52 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | Healthy
199906023 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 1999-06-03 | 8.5 | 6.29 | 2.1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 82 | 392 | Healthy
199907076 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 1999-07-10 | 7 | 5.03 | 1.69 | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 158 | 712 | Healthy
199908100 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 1999-08-18 | 8 | 6.03 | 1.53 | 59 | 13 | 1 | 2 | 0.2 | 269 | 1157 | Healthy
199911022 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 1999-10-29 | 5.75 | 5.15 | 0.22 | 66 | 28 | 2 | 10 | 0.4 | 297 | 1488 | Healthy
199912043 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 1999-11-30 | 8 | 6.7 | 0.79 | 39 | 30 | 2 | 13 | 0.4 | 257 | 1582 | Healthy
200001006 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 1999-12-31 | 8 | 6.61 | 0.67 | 32 | 27 | 2 | 16 | 0.2 | 235 | 1573 | Healthy
200003023 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2000-02-29 | 8.5 | 6.58 | 0.63 | 23 | 27 | 2 | 15 | 0 | 179 | 1255 | Healthy
200004007 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2000-03-31 | 7.75 | 5.93 | 1.08 | 12 | 20 | 2 | 15 | 0 | 106 | 1054 | Healthy
200008035 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2000-08-01 | 7.5 | 6.29 | 0.57 | 20 | 27 | 2 | 20 | 0.2 | 111 | 1013 | Healthy
200010006 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2000-09-30 | 6.2 | 5.19 | 0.4 | 26 | 26 | 2 | 26 | 0.2 | 120 | 951 | Healthy
200101037 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2001-01-06 | 7.25 | 6.31 | 0.57 | 27 | 24 | 2 | 25 | 0.5 | 137 | 890 | Healthy
200102033 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2001-01-31 | 5.5 | 5.06 | 0.05 | 36 | 28 | 2 | 29 | 0.4 | 165 | 934 | Healthy
200105013 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2001-04-30 | 7 | 6.38 | 0.19 | 59 | 36 | 2 | 44 | 0.4 | 227 | 1125 | Healthy
200108030 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2001-07-31 | 6.5 | 5.63 | 0.28 | 61 | 43 | 3 | 54 | 0 | 251 | 1207 | Healthy
200109007 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2001-08-31 | 7 | 6.17 | 0.32 | 68 | 48 | 3 | 56 | 0 | 276 | 1217 | Healthy
200112018 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2001-12-01 | 7.25 | 6.48 | 0.4 | 73 | 52 | 3 | 67 | 0 | 241 | 1308 | Healthy
200203004 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2002-02-28 | 6 | 5.38 | 0.38 | 62 | 43 | 3 | 66 | 0 | 217 | 1145 | Healthy
200206006 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2002-06-01 | 6 | 5.04 | 0.35 | 67 | 51 | 9 | 80 | 0 | 248 | 1411 | Healthy
200209001 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/03 | 2002-08-31 | 6.45 | 5.45 | 0.5 | 70 | 42 | 3 | 63 | 0 | 258 | 1267 | Healthy
200212003 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2002-11-30 | 8.4 | 7.29 | 0.73 | 87 | 56 | 4 | 68 | 0 | 363 | 1672 | Healthy
200304030 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-04-03 | 7.64 | 6.15 | 0.68 | 541 | 486 | 155 | 242 | 0.82 | 577 | 1794 | Faulty
200304042 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-04-07 | 7.38 | 5.89 | 0.67 | 539 | 458 | 144 | 224 | 0.7 | 563 | 1723 | Faulty
200304043 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-04-07 | 7.4 | 6.07 | 0.61 | 574 | 483 | 150 | 233 | 0.7 | 583 | 1705 | Faulty
200304058 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-04-10 | 8.29 | 6.52 | 1.02 | 441 | 446 | 145 | 229 | 0.8 | 506 | 1646 | Faulty
200307040 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-04-11 | 1.65 | 0.93 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | Healthy
200307163 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-07-21 | 1.85 | 1.43 | 0.51 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 64 | Healthy
200307168 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-07-23 | 8.27 | 5.99 | 1.81 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 186 | Healthy
200307178 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-07-24 | 7.37 | 5.62 | 1.7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 221 | Healthy
200307225 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-07-28 | 7.89 | 6.14 | 1.91 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 56 | 321 | Healthy
200308015 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-08-04 | 10.691 | 7.96 | 2.23 | 29 | 18 | 2 | 11 | 0 | 105 | 688 | Healthy
200308052 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-08-11 | 6.89 | 5.2 | 1.41 | 38 | 17 | 2 | 10 | 0 | 111 | 640 | Healthy
200308126 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-08-18 | 10.86 | 8.21 | 2.22 | 39 | 20 | 2 | 11 | 0 | 127 | 757 | Healthy
200309011 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-09-02 | 4.83 | 3.6 | 1.03 | 34 | 13 | 2 | 6 | 0 | 107 | 541 | Healthy
200310013 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-09-30 | 8.26 | 6.46 | 1.46 | 43 | 23 | 4 | 16 | 0 | 183 | 944 | Healthy
200311009 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-11-01 | 5.13 | 4.05 | 0.71 | 50 | 22 | 2 | 14 | 0 | 191 | 990 | Healthy
200312011 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2003-12-01 | 9.25 | 7.22 | 1.47 | 57 | 25 | 3 | 17 | 0 | 230 | 1069 | Healthy
200401018 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-01-01 | 4.66 | 4.13 | 0.26 | 66 | 27 | 5 | 23 | 0 | 240 | 1185 | Healthy
200402013 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-01-31 | 7.44 | 5.78 | 0.8 | 59 | 28 | 3 | 25 | 0 | 243 | 1147 | Healthy
200403008 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-02-29 | 12.96 | 9.75 | 2.12 | 66 | 30 | 4 | 26 | 0 | 255 | 1232 | Healthy
200404023 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-04-01 | 7.72 | 6.37 | 0.86 | 77 | 36 | 4 | 39 | 0 | 261 | 1300 | Healthy
200405007 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-05-01 | 7.68 | 6.34 | 0.76 | 85 | 41 | 5 | 56 | 0 | 301 | 1507 | Healthy
200405062 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-05-15 | 8.32 | 6.78 | 0.94 | 83 | 43 | 5 | 65 | 0 | 307 | 1624 | Healthy
200406004 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-06-01 | 6.64 | 5.64 | 0.49 | 96 | 44 | 3 | 64 | 0 | 329 | 1603 | Healthy
200406087 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-06-15 | 6.61 | 5.5 | 0.59 | 89 | 41 | 5 | 61 | 0 | 290 | 1504 | Healthy
200407008 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-07-01 | 8.49 | 6.96 | 0.85 | 92 | 47 | 4 | 76 | 0 | 324 | 1709 | Healthy
200407096 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-07-15 | 7.15 | 6.01 | 0.46 | 109 | 45 | 5 | 64 | 0 | 369 | 1481 | Healthy
200408007 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-07-31 | 5.67 | 4.72 | 0.4 | 76 | 37 | 4 | 55 | 0 | 309 | 1261 | Healthy
200408082 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-08-16 | 5.98 | 5.13 | 0.48 | 85 | 39 | 3 | 57 | 0 | 303 | 1299 | Healthy
200409014 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-09-01 | 5.66 | 4.71 | 0.42 | 71 | 37 | 5 | 59 | 0 | 289 | 1300 | Healthy
200409066 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-09-15 | 7.18 | 5.95 | 0.6 | 85 | 45 | 5 | 75 | 0 | 353 | 1486 | Healthy
200410005 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-09-30 | 7.34 | 6.11 | 0.7 | 87 | 47 | 5 | 78 | 0.6 | 353 | 1565 | Healthy
200410093 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-10-15 | 6.84 | 5.66 | 0.67 | 80 | 46 | 5 | 75 | 0.6 | 326 | 1511 | Healthy
200411009 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-11-01 | 6.69 | 5.45 | 0.63 | 78 | 46 | 5 | 77 | 0.8 | 323 | 1542 | Healthy
200411082 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-11-16 | 5.99 | 5.02 | 0.45 | 87 | 47 | 4 | 76 | 0.3 | 337 | 1511 | Healthy
200412019 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-12-01 | 7.5 | 6.11 | 0.77 | 83 | 48 | 4 | 77 | 0.4 | 344 | 1537 | Healthy
200412124 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2004-12-15 | 7.59 | 6.3 | 0.81 | 80 | 49 | 4 | 78 | 0.5 | 358 | 1584 | Healthy
200501006 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-01-01 | 7.44 | 6.28 | 0.7 | 91 | 53 | 5 | 79 | 0.6 | 401 | 1712 | Healthy
200501080 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-01-17 | 5.82 | 4.91 | 0.45 | 74 | 48 | 5 | 73 | 0.9 | 354 | 1627 | Healthy
200502005 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-02-01 | 7.75 | 6.15 | 0.96 | 65 | 35 | 3 | 51 | 0.9 | 268 | 1208 | Healthy
200502075 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-02-16 | 6.12 | 5.29 | 0.42 | 98 | 51 | 5 | 68 | 0.9 | 386 | 1645 | Healthy
200503030 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-03-01 | 5.95 | 4.67 | 0.91 | 35 | 4 | 0 | 5 | 0.3 | 34 | 237 | Healthy
200503089 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-03-16 | 7.4 | 5.82 | 0.7 | 94 | 53 | 3 | 67 | 0.6 | 392 | 1646 | Healthy
200504014 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-03-31 | 7.33 | 5.71 | 0.53 | 107 | 55 | 4 | 66 | 0.7 | 431 | 1687 | Healthy
200505005 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-04-30 | 7.35 | 6.02 | 0.58 | 120 | 62 | 5 | 73 | 0.7 | 482 | 1922 | Healthy
200505189 | 885 | VIZAG-HVDC - EAST-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-05-30 | 7.32 | 6.15 | 0.42 | 157 | 72 | 5 | 80 | 0.8 | 564 | 2085 | Healthy
199902070 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 1999-02-10 | 7.75 | 5.71 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | Healthy
199902069 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 1999-02-10 | 7.75 | 5.66 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | Healthy
199907080 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 1999-07-10 | 7 | 5.38 | 1.33 | 306 | 8 | 2 | 0 | 0 | 144 | 1304 | Healthy
199908094 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 1999-08-18 | 4.75 | 3.2 | 1.22 | 106 | 6 | 2 | 0 | 0.1 | 113 | 999 | Healthy
199911015 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 1999-10-29 | 9.75 | 7.7 | 1.88 | 95 | 8 | 1 | 0 | 0 | 139 | 824 | Healthy
199912048 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 1999-11-30 | 6 | 4.32 | 1.11 | 80 | 16 | 4 | 1 | 0.2 | 196 | 1607 | Healthy
200001010 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 1999-12-31 | 6.25 | 4.44 | 1.17 | 53 | 16 | 5 | 1 | 0.2 | 211 | 1756 | Healthy
200002030 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2000-02-01 | 5.5 | 3.96 | 1.04 | 79 | 15 | 5 | 1 | 0.2 | 191 | 1709 | Healthy
200003027 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2000-02-29 | 8.25 | 5.38 | 1.61 | 28 | 17 | 5 | 1 | 0 | 186 | 1919 | Healthy
200004003 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2000-03-31 | 7.5 | 5.42 | 1.48 | 59 | 20 | 5 | 1 | 0.2 | 218 | 1933 | Healthy
200008031 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2000-08-01 | 3.25 | 2.35 | 0.47 | 83 | 26 | 6 | 1 | 0.3 | 221 | 2328 | Healthy
200010002 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2000-09-30 | 7.2 | 5.1 | 1.38 | 68 | 20 | 12 | 4 | 0 | 226 | 2601 | Healthy
200102026 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2001-01-31 | 7 | 5.34 | 1.36 | 19 | 9 | 7 | 7 | 0 | 270 | 2651 | Healthy
200108026 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2001-07-31 | 7.75 | 5.54 | 1.28 | 27 | 14 | 9 | 4 | 0 | 381 | 4642 | Healthy
200202012 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2002-01-31 | 6.5 | 4.76 | 0.97 | 40 | 13 | 9 | 2 | 0 | 308 | 4628 | Healthy
200208025 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2002-07-31 | 5.45 | 3.87 | 0.78 | 69 | 15 | 7 | 2 | 0 | 379 | 5156 | Healthy
200211006 | 1602 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2002-10-31 | 8.74 | 5.96 | 2.04 | 2113 | 8 | 7 | 3 | 0 | 287 | 1763 | Healthy
200211007 | 1603 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2002-10-31 | 8.74 | 6.1 | 1.99 | 494 | 3 | 1 | 1 | 0 | 299 | 2280 | Healthy
200302005 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2003-02-01 | 7.38 | 5.32 | 1.17 | 50 | 17 | 8 | 3 | 0 | 345 | 5515 | Healthy
200307229 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2003-07-28 | 4.24 | 3.02 | 0.5 | 24 | 19 | 6 | 2 | 0 | 414 | 6164 | Healthy
200402017 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2004-01-31 | 7.6 | 5.33 | 1.14 | 24 | 22 | 11 | 4 | 0 | 377 | 7466 | Healthy
200408011 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2004-07-31 | 7.77 | 5.31 | 1.4 | 16 | 20 | 7 | 4 | 0 | 338 | 6788 | Healthy
200502009 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2005-02-01 | 3.87 | 2.61 | 0.39 | 10 | 22 | 7 | 4 | 0 | 381 | 6939 | Healthy
200507201 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2005-07-29 | 4.79 | 3.35 | 0.43 | 14 | 25 | 7 | 4 | 0 | 380 | 7317 | Healthy
200509017 | 916 | VIZAG-HVDC - Jeypore -1 React | BHEL - 6005725 | 2005-09-01 | 6.62 | 4.53 | 0.77 | 8 | 23 | 6 | 3 | 0 | 345 | 7084 | Healthy
199903013 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 1999-02-28 | 7.5 | 5.21 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | Healthy
199903012 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 1999-02-28 | 7.75 | 5.44 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | Healthy
199907081 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 1999-07-10 | 8.75 | 6.8 | 1.64 | 190 | 6 | 1 | 0 | 0 | 127 | 1243 | Healthy
199908095 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 1999-08-18 | 3.25 | 2.35 | 0.64 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 146 | 1075 | Healthy
199911016 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 1999-10-29 | 7 | 5.39 | 1.25 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1152 | Healthy
199912047 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 1999-11-30 | 5.5 | 4.09 | 0.95 | 37 | 19 | 1 | 0 | 0 | 260 | 1926 | Healthy
200001011 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 1999-12-31 | 7.25 | 5.19 | 1.25 | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 303 | 2314 | Healthy
200002029 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2000-02-01 | 6.75 | 5 | 1.11 | 20 | 26 | 13 | 4 | 0 | 275 | 2134 | Healthy
200003028 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2000-02-29 | 5.5 | 3.78 | 0.75 | 21 | 25 | 1 | 0 | 0 | 363 | 2415 | Healthy
200004004 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2000-03-31 | 2.4 | 1.75 | 0.17 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 298 | 1889 | Healthy
200008032 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2000-08-01 | 8.5 | 6.27 | 1.39 | 35 | 42 | 3 | 1 | 0 | 383 | 4158 | Healthy
200010003 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2000-09-30 | 4 | 2.92 | 0.4 | 28 | 24 | 2 | 1 | 0 | 410 | 3468 | Healthy
200102027 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2001-01-31 | 6.75 | 5.18 | 1.03 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 424 | 3689 | Healthy
200108027 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2001-07-31 | 8 | 6.01 | 0.74 | 23 | 14 | 3 | 2 | 0 | 779 | 7576 | Healthy
200202013 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2002-01-31 | 6.25 | 4.81 | 0.4 | 24 | 13 | 1 | 2 | 0 | 602 | 7187 | Healthy
200208026 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2002-07-31 | 7.73 | 5.84 | 0.58 | 32 | 19 | 2 | 3 | 0 | 649 | 9065 | Healthy
200302006 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2003-02-01 | 7.64 | 5.76 | 0.51 | 38 | 24 | 2 | 3 | 0 | 714 | 9629 | Healthy
200305028 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2003-04-30 | 8.71 | 6.68 | 0.59 | 25 | 31 | 2 | 5 | 0 | 816 | 9894 | Healthy
200307041 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2003-07-11 | 7.11 | 3.56 | 0.33 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 518 | Healthy
200308019 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2003-08-04 | 9.25 | 7.07 | 0.98 | 20 | 24 | 2 | 3 | 0 | 716 | 9442 | Healthy
200402018 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2004-01-31 | 9.71 | 7.21 | 0.9 | 44 | 31 | 1 | 7 | 0 | 654 | 12163 | Healthy
200408012 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2004-07-31 | 7.6 | 5.62 | 0.43 | 48 | 34 | 2 | 8 | 0 | 725 | 10852 | Healthy
200502010 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2005-02-01 | 7.6 | 5.79 | 0.82 | 29 | 11 | 1 | 4 | 0 | 206 | 3220 | Healthy
200507202 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2005-07-29 | 8.88 | 6.38 | 0.87 | 51 | 42 | 3 | 16 | 0 | 554 | 11728 | Healthy
200602034 | 924 | VIZAG-HVDC - Jeypore-2 React | BHEL - 6005724 | 2006-01-30 | 8.5 | 6.28 | 0.39 | 50 | 52 | 3 | 26 | 0 | 678 | 12448 | Healthy
200506250 | 885 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-06-29 | 7.2 | 5.97 | 0.48 | 113 | 58 | 4 | 63 | 0.5 | 436 | 1793 | Healthy
200507186 | 885 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-07-29 | 7.11 | 5.84 | 0.64 | 87 | 57 | 4 | 62 | 0 | 409 | 1953 | Healthy
200509003 | 885 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-08-30 | 8.66 | 6.84 | 0.96 | 93 | 57 | 4 | 54 | 0.8 | 420 | 1902 | Healthy
200510010 | 885 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-10-03 | 8.49 | 7.03 | 0.73 | 127 | 77 | 5 | 75 | 0.5 | 544 | 2511 | Healthy
200511020 | 885 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-11-02 | 8.78 | 6.97 | 0.92 | 98 | 73 | 5 | 67 | 0.5 | 492 | 2471 | Healthy
200512024 | 885 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2005-12-02 | 7.04 | 5.69 | 0.49 | 98 | 70 | 5 | 60 | 0.4 | 479 | 2329 | Healthy
200601030 | 885 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-01-02 | 8.56 | 7.29 | 0.88 | 90 | 61 | 4 | 52 | 0.4 | 478 | 2329 | Healthy
200602024 | 885 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East B-Phase. | GEC UK - PTD 1659/03 | 2006-02-01 | 6.77 | 5.66 | 0.39 | 101 | 58 | 4 | 51 | 0.4 | 511 | 2453 | Healthy
200412086 | 2029 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2004-12-10 | 5.14 | 3.69 | 1.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 127 | Healthy
200506179 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-06-26 | 7.88 | 5.88 | 0.74 | 986 | 308 | 213 | 30 | 268 | 588 | 2750 | Faulty
200506180 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-06-26 | 8.17 | 6.12 | 0.97 | 1133 | 363 | 254 | 34 | 312.4 | 583 | 2971 | Faulty
200507020 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-07-03 | 1.39 | 0.85 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | Healthy
200507031 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-07-05 | 6.98 | 5.03 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 17 | 176 | Healthy
200507062 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-07-12 | 6.12 | 4.36 | 1.22 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1.7 | 54 | 440 | Healthy
200507102 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-07-22 | 2.32 | 1.7 | 0.44 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1.8 | 104 | 706 | Healthy
200507184 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-07-29 | 2.67 | 2.01 | 0.39 | 37 | 10 | 1 | 1 | 1.3 | 125 | 768 | Healthy
200509001 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-08-30 | 5.22 | 4.04 | 0.62 | 55 | 15 | 1 | 3 | 1.2 | 262 | 1415 | Healthy
200510008 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-10-03 | 8.79 | 6.74 | 1.22 | 83 | 31 | 2 | 9 | 1.2 | 400 | 2155 | Healthy
200511018 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-11-02 | 9.15 | 7.03 | 1.27 | 76 | 40 | 3 | 12 | 1 | 449 | 2656 | Healthy
200512022 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2005-12-02 | 7.66 | 6 | 0.94 | 74 | 50 | 4 | 17 | 0.8 | 501 | 3054 | Healthy
200601028 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-01-02 | 8.65 | 7.11 | 1.08 | 67 | 41 | 3 | 14 | 0.7 | 509 | 2948 | Healthy
200602022 | 883 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/01 | 2006-02-01 | 8.71 | 6.89 | 0.99 | 73 | 41 | 4 | 15 | 0.6 | 558 | 3373 | Healthy
200506174 | 884 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-06-21 | 7.25 | 5.03 | 1.55 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.8 | 51 | 485 | Healthy
200506249 | 884 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-06-29 | 5.01 | 3.58 | 1.13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 66 | 543 | Healthy
200507035 | 884 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-07-08 | 4.63 | 3.17 | 1.12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 58 | 579 | Healthy
200507185 | 884 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-07-29 | 8.5 | 5.98 | 2.07 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.6 | 117 | 1036 | Healthy
200509002 | 884 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-08-30 | 7.74 | 5.47 | 1.68 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0.4 | 196 | 1433 | Healthy
200510009 | 884 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-10-03 | 9.27 | 6.61 | 2.03 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 323 | 2358 | Healthy
200511019 | 884 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-11-02 | 9.29 | 6.59 | 1.88 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0.6 | 360 | 2756 | Healthy
200512023 | 884 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2005-12-02 | 9.02 | 6.67 | 1.67 | 16 | 12 | 2 | 10 | 0.7 | 414 | 3165 | Healthy
200601029 | 884 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-01-02 | 7.32 | 5.5 | 1.3 | 14 | 10 | 2 | 9 | 0.4 | 344 | 2540 | Healthy
200602023 | 884 | VIZAG-HVDC - Pole-I, East Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/02 | 2006-02-01 | 8.8 | 6.46 | 1.68 | 13 | 11 | 3 | 12 | 0.6 | 368 | 2892 | Healthy
200506253 | 1215 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-06-29 | 7.73 | 6.33 | 0.64 | 152 | 42 | 3 | 24 | 0 | 455 | 1853 | Healthy
200507189 | 1215 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-07-29 | 7.61 | 6.24 | 0.69 | 120 | 41 | 2 | 24 | 0 | 465 | 2082 | Healthy
200509006 | 1215 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-08-30 | 6.6 | 5.13 | 0.56 | 92 | 36 | 3 | 21 | 0 | 385 | 1828 | Healthy
200510013 | 1215 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-10-03 | 8.58 | 6.9 | 0.99 | 119 | 51 | 3 | 26 | 0 | 500 | 2352 | Healthy
200511023 | 1215 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-11-02 | 8.78 | 7.08 | 0.87 | 127 | 55 | 3 | 26 | 0.2 | 557 | 2668 | Healthy
200512027 | 1215 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-12-02 | 6.62 | 4.98 | 0.52 | 90 | 43 | 3 | 19 | 0 | 414 | 2033 | Healthy
200601033 | 1215 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-01-02 | 9.1 | 7.26 | 1.01 | 91 | 41 | 3 | 20 | 0 | 499 | 2411 | Healthy
200602027 | 1215 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South B-Phase. | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2006-02-01 | 6.77 | 5.61 | 0.46 | 102 | 36 | 3 | 19 | 0 | 510 | 2460 | Healthy
200506251 | 879 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-06-29 | 7.58 | 6.34 | 0.58 | 128 | 52 | 3 | 50 | 0 | 416 | 1453 | Healthy
200507187 | 879 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-07-29 | 7.75 | 6.43 | 0.71 | 102 | 53 | 3 | 52 | 0 | 407 | 1599 | Healthy
200509004 | 879 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-08-30 | 5.62 | 4.62 | 0.24 | 88 | 46 | 3 | 41 | 0.1 | 363 | 1970 | Healthy
200510011 | 879 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-10-03 | 7.7 | 6.26 | 0.65 | 104 | 62 | 4 | 54 | 0.2 | 441 | 1763 | Healthy
200511021 | 879 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-11-02 | 8.29 | 6.82 | 0.78 | 112 | 70 | 4 | 57 | 0.2 | 493 | 2046 | Healthy
200512025 | 879 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-12-02 | 8.6 | 7.1 | 0.81 | 116 | 73 | 4 | 56 | 0.2 | 527 | 2078 | Healthy
200601031 | 879 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-01-02 | 8.56 | 7.39 | 0.83 | 98 | 59 | 3 | 46 | 0.1 | 479 | 2010 | Healthy
200602025 | 879 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South R-Phase. | GEC UK - PTD 1659/04 | 2006-02-01 | 6.62 | 5.58 | 0.38 | 104 | 51 | 3 | 41 | 0 | 466 | 1987 | Healthy
200506252 | 880 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-06-29 | 7.07 | 6.06 | 0.42 | 130 | 68 | 4 | 67 | 0.3 | 462 | 1455 | Healthy
200507188 | 880 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-07-29 | 6.14 | 4.85 | 0.48 | 74 | 56 | 3 | 62 | 0.13 | 344 | 1409 | Healthy
200509005 | 880 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-08-30 | 6.34 | 5.26 | 0.42 | 87 | 64 | 3 | 64 | 0 | 416 | 1501 | Healthy
200510012 | 880 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-10-03 | 8.99 | 7.26 | 0.95 | 101 | 84 | 5 | 84 | 0.2 | 505 | 1982 | Healthy
200511022 | 880 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-11-02 | 7.92 | 6.38 | 0.69 | 93 | 79 | 4 | 75 | 0.2 | 464 | 1913 | Healthy
200512026 | 880 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-12-02 | 8.55 | 6.88 | 0.95 | 82 | 82 | 4 | 74 | 0 | 467 | 1986 | Healthy
200601032 | 880 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-01-02 | 8.24 | 6.7 | 0.8 | 78 | 65 | 4 | 57 | 0 | 442 | 1824 | Healthy
200602026 | 880 | VIZAG-HVDC - Pole-I, South Y-Phase. | GEC UK - PTD 1659/05 | 2006-02-01 | 8.07 | 6.49 | 0.91 | 70 | 54 | 3 | 49 | 0 | 386 | 1722 | Healthy
200412081 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2004-12-10 | 3.06 | 2.1 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 150 | Healthy
200501118 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-01-20 | 7.32 | 5.56 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 182 | Healthy
200501185 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-01-27 | 4.27 | 3.06 | 1.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 43 | 240 | Healthy
200503095 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-03-16 | 7.82 | 5.68 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 84 | 371 | Healthy
200504022 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-03-31 | 2.93 | 1.9 | 0.69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 334 | Healthy
200505011 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-04-30 | 8.03 | 5.69 | 1.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 97 | 467 | Healthy
200505196 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-05-30 | 7.35 | 5.32 | 1.59 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 133 | 582 | Healthy
200506257 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-06-29 | 6.27 | 4.51 | 1.26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 117 | 561 | Healthy
200507106 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-07-19 | 5.97 | 4.31 | 1.33 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 120 | 591 | Healthy
200507192 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-07-29 | 5.54 | 3.94 | 1.32 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 122 | 621 | Healthy
200509009 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-08-30 | 5.36 | 3.71 | 0.99 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 125 | 549 | Healthy
200510016 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-10-03 | 8.7 | 6.4 | 1.93 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 167 | 763 | Healthy
200511026 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-11-02 | 4.31 | 3.08 | 0.93 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.3 | 161 | 718 | Healthy
200512032 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2005-12-02 | 4.38 | 2.99 | 0.78 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 150 | 617 | Healthy
200601036 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-01-02 | 4.43 | 3.39 | 1.01 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 191 | 762 | Healthy
200602030 | 2117 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East B-Phase. | ABB - 17001-02 | 2006-02-01 | 8.19 | 5.97 | 1.8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 211 | 881 | Healthy
200501116 | 2029 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2005-01-20 | 8.58 | 6.45 | 2.02 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 29 | 188 | Healthy
200503099 | 2029 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2005-03-16 | 7.62 | 5.5 | 1.64 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 149 | 695 | Healthy
200504026 | 2029 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2005-03-31 | 8.06 | 5.91 | 1.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 134 | 2379 | Healthy
200505015 | 2029 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2005-04-30 | 3.31 | 1.95 | 0.51 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 68 | 627 | Healthy
200505200 | 2029 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2005-05-30 | 2.98 | 2.06 | 0.47 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 253 | 1016 | Healthy
200506261 | 2029 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2005-06-29 | 7.81 | 5.79 | 1.41 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 376 | 1944 | Healthy
200507196 | 2029 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2005-07-29 | 6.11 | 4.57 | 0.98 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 404 | 2048 | Healthy
200509013 | 2029 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2005-08-29 | 7.55 | 5.34 | 1.58 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 315 | 2190 | Healthy
200510020 | 2029 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2005-10-03 | 8.85 | 6.56 | 1.54 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 475 | 2855 | Healthy
200601043 | 2029 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Reactor | CGL - T8975/2 | 2006-01-02 | 4.9 | 3.33 | 0.59 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 427 | 2440 | Healthy
200411097 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2004-11-17 | 4.03 | 2.73 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 156 | Healthy
200412079 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2004-12-10 | 1 | 0.67 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 92 | Healthy
200501111 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-01-20 | 4.67 | 3.12 | 0.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 36 | 183 | Healthy
200501183 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-01-27 | 5.61 | 4.2 | 1.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 199 | Healthy
200503093 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-03-16 | 2.37 | 1.41 | 0.45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 39 | 168 | Healthy
200504020 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-03-31 | 3.15 | 2.04 | 0.55 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 46 | 216 | Healthy
200505009 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-04-30 | 3.58 | 2.33 | 0.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 57 | 401 | Healthy
200505194 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-05-30 | 7.88 | 5.47 | 1.88 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 407 | Healthy
200506255 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-06-29 | 7.34 | 5.37 | 1.57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 36 | 455 | Healthy
200507104 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-07-19 | 4.26 | 3.04 | 0.96 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 77 | 425 | Healthy
200507190 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-07-29 | 1.8 | 1.22 | 0.45 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 67 | 328 | Healthy
200509007 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-08-30 | 2.91 | 2.05 | 0.53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 336 | Healthy
200510014 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-10-03 | 9.06 | 6.64 | 1.98 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 120 | 605 | Healthy
200511024 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-11-02 | 2.92 | 1.95 | 0.56 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 48 | 253 | Healthy
200512030 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2005-12-02 | 2.93 | 1.91 | 0.56 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 90 | 401 | Healthy
200601034 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-01-02 | 1.77 | 1.13 | 0.33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 63 | 319 | Healthy
200602028 | 2080 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East R-Phase. | ABB - 17001-01 | 2006-02-01 | 4.63 | 3.09 | 0.88 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 99 | 461 | Healthy
200409063 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2004-09-15 | 6.8 | 5.04 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 107 | Healthy
200412080 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2004-12-10 | 0.87 | 0.59 | 0.22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 80 | Healthy
200501112 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-01-20 | 4.28 | 3.11 | 0.99 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 51 | 224 | Healthy
200501184 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-01-27 | 1.6 | 0.88 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 26 | 126 | Healthy
200503094 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-03-16 | 7.47 | 5.22 | 1.55 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 284 | Healthy
200504021 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-03-31 | 2.06 | 1.28 | 0.48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 48 | 231 | Healthy
200505010 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-04-30 | 7.94 | 5.64 | 1.7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 74 | 359 | Healthy
200505195 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-05-30 | 8.25 | 5.93 | 1.72 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0.8 | 106 | 459 | Healthy
200506256 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-06-29 | 7.06 | 5.14 | 1.53 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 90 | 447 | Healthy
200507105 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-07-19 | 3.66 | 2.64 | 0.8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 75 | 360 | Healthy
200507191 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-07-29 | 3.87 | 2.79 | 0.85 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 86 | 378 | Healthy
200509008 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-08-30 | 3.31 | 2.16 | 0.59 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 83 | 351 | Healthy
200510015 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-10-03 | 8.39 | 6.13 | 1.81 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1.59 | 113 | 494 | Healthy
200511025 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-11-02 | 7.61 | 5.48 | 1.58 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0.7 | 125 | 576 | Healthy
200512031 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2005-12-02 | 2.56 | 1.68 | 0.46 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 74 | 302 | Healthy
200601035 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-01-02 | 1.62 | 1.04 | 0.3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 55 | 218 | Healthy
200602029 | 2024 | VIZAG-HVDC - Pole-II, East Y-Phase. | ABB - 8329785 | 2006-02-01 | 7.39 | 5.35 | 1.64 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0.9 | 150 | 646 | Healthy
200412084 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2004-12-10 | 5.33 | 3.93 | 1.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 31 | 124 | Healthy
200501115 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-01-20 | 7.46 | 5.6 | 1.73 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.9 | 45 | 185 | Healthy
200501133 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-01-23 | 9.33 | 6.92 | 2.18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 55 | 343 | Healthy
200501142 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-01-24 | 2.5 | 1.7 | 0.65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 38 | 152 | Healthy
200501143 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-01-24 | 7.02 | 5.2 | 1.62 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.9 | 55 | 204 | Healthy
200501188 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-01-27 | 2.92 | 1.67 | 0.57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 37 | 143 | Healthy
200503098 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-03-16 | 5.79 | 3.74 | 1.21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 210 | Healthy
200504025 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-03-31 | 8.76 | 6.39 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 97 | 299 | Healthy
200505014 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-04-30 | 3.31 | 2.13 | 0.68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 63 | 190 | Healthy
200505199 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-05-30 | 5.32 | 3.6 | 1.18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 107 | 363 | Healthy
200506260 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-06-29 | 8.23 | 5.86 | 1.96 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.4 | 109 | 448 | Healthy
200507109 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-07-20 | 5.65 | 4.02 | 1.78 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | 134 | 445 | Healthy
200507195 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-07-29 | 5.94 | 4.29 | 1.33 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 140 | 446 | Healthy
200509012 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-08-30 | 5.31 | 3.7 | 1.03 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.1 | 126 | 384 | Healthy
200510019 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-10-03 | 8.08 | 5.94 | 1.62 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 | 332 | Healthy
200511029 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-11-02 | 5.39 | 3.58 | 1.05 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.2 | 154 | 456 | Healthy
200512035 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2005-12-02 | 5.46 | 3.78 | 1.06 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.2 | 176 | 484 | Healthy
200601039 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-01-02 | 5.9 | 4.2 | 1.28 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 216 | 599 | Healthy
200602033 | 2120 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South B-Phase. | ABB - 17001-03 | 2006-02-01 | 7.97 | 5.87 | 1.68 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 225 | 655 | Healthy
200412085 | 2121 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2004-12-10 | 6.17 | 4.61 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 111 | Healthy
200501117 | 2121 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2005-01-20 | 8.27 | 6.3 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 161 | Healthy
200503100 | 2121 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2005-03-16 | 8.39 | 6.19 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 295 | Healthy
200504027 | 2121 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2005-03-31 | 8.68 | 6.35 | 1.87 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 544 | Healthy
200505016 | 2121 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2005-04-30 | 8.41 | 6.02 | 1.66 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 287 | 1343 | Healthy
200505201 | 2121 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2005-05-30 | 7.37 | 5.3 | 1.44 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 991 | Healthy
200506262 | 2121 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2005-06-29 | 8.89 | 6.6 | 1.73 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 218 | 1345 | Healthy
200507197 | 2121 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2005-07-29 | 8.36 | 6.16 | 1.58 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1645 | Healthy
200509014 | 2121 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2005-08-30 | 2.52 | 1.79 | 0.42 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1402 | Healthy
200510021 | 2121 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2005-10-03 | 10.14 | 7.53 | 1.97 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 324 | 2123 | Healthy
200601042 | 2121 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Reactor. | CGL - T8975/1 | 2006-01-02 | 3.05 | 2.22 | 0.42 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 362 | 2282 | Healthy
200412082 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2004-12-10 | 4.71 | 3.23 | 1.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 34 | 108 | Healthy
200501113 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-01-20 | 7.59 | 5.75 | 1.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 42 | 147 | Healthy
200501186 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-01-27 | 7.28 | 5.35 | 1.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 50 | 193 | Healthy
200503096 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-03-16 | 3.42 | 2.16 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 163 | Healthy
200504023 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-03-31 | 7.8 | 5.67 | 1.86 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 85 | 296 | Healthy
200505012 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-04-30 | 4.64 | 2.77 | 1.05 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 74 | 248 | Healthy
200505197 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-05-30 | 8.13 | 5.78 | 1.89 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 120 | 392 | Healthy
200506258 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-06-29 | 7.25 | 5.03 | 1.79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 122 | 420 | Healthy
200507107 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-07-20 | 6.09 | 4.17 | 1.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 121 | 420 | Healthy
200507193 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-07-29 | 5.21 | 3.55 | 1.43 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 135 | 426 | Healthy
200509010 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-08-30 | 5.32 | 3.41 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 394 | Healthy
200510017 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-10-03 | 8.75 | 6.09 | 2.28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 174 | 585 | Healthy
200511027 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-11-02 | 9.32 | 6.48 | 2.43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 185 | 636 | Healthy
200512033 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2005-12-02 | 9.6 | 6.69 | 2.47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 182 | 615 | Healthy
200601037 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-01-02 | 7.53 | 5.05 | 2.13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 215 | 664 | Healthy
200602031 | 2118 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South R-Phase. | ABB - 17001-05 | 2006-02-01 | 7 | 4.63 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 197 | 639 | Healthy
200412083 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2004-12-10 | 1.33 | 0.86 | 0.26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 10 | 51 | Healthy
200501114 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-01-20 | 6.79 | 5.81 | 1.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 31 | 157 | Healthy
200501187 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-01-27 | 5.71 | 4.23 | 1.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 38 | 188 | Healthy
200503097 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-03-16 | 6.52 | 4.66 | 1.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 261 | Healthy
200504024 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-03-31 | 3.33 | 2.26 | 0.8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 68 | 276 | Healthy
200505013 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-04-30 | 3.3 | 2.22 | 0.73 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 80 | 267 | Healthy
200505198 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-05-30 | 7.98 | 5.81 | 1.72 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 121 | 432 | Healthy
200506259 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-06-29 | 7.92 | 5.73 | 1.65 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 112 | 455 | Healthy
200507108 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-07-20 | 5.13 | 3.68 | 1.17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 110 | 440 | Healthy
200507194 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-07-29 | 6.01 | 4.41 | 1.32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 122 | 470 | Healthy
200509011 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-08-30 | 4.65 | 3.32 | 0.93 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 455 | Healthy
200510018 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-10-03 | 10.12 | 7.44 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 137 | 556 | Healthy
200511028 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-11-02 | 9.1 | 6.69 | 1.98 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 182 | 697 | Healthy
200512034 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2005-12-02 | 4.16 | 3.06 | 0.91 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 197 | 665 | Healthy
200601038 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-01-02 | 3.91 | 2.77 | 0.79 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 166 | 574 | Healthy
200602032 | 2119 | VIZAG-HVDC - Pole-II, South Y-Phase. | ABB - 17001-04 | 2006-02-01 | 9.31 | 6.82 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 207 | 780 | Healthy
200507110 | 2202 | VIZAG-HVDC - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2005-07-19 | 5.44 | 3.8 | 1.17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 214 | Healthy
200512036 | 2202 | VIZAG-HVDC - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2005-12-02 | 5.82 | 4.23 | 1.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 294 | Healthy
200601044 | 2202 | VIZAG-HVDC - Pole-II, Spare Conv Tr. | ABB - 17001-06 | 2006-01-02 | 7.7 | 5.82 | 1.78 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 326 | Healthy
199811062 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 1998-11-10 | 2.2 | 1.58 | 0.52 | 25 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 33 | 129 | Healthy
199907079 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 1999-07-10 | 6.1 | 4.44 | 1.4 | 46 | 9 | 1 | 2 | 0 | 173 | 709 | Healthy
199908097 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 1999-08-18 | 5.5 | 4.13 | 0.96 | 55 | 13 | 1 | 3 | 0 | 275 | 1100 | Healthy
199911019 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 1999-10-29 | 8.75 | 7.43 | 0.85 | 59 | 27 | 2 | 11 | 0.3 | 294 | 1432 | Healthy
199912046 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 1999-11-30 | 6.5 | 5.57 | 0.44 | 37 | 25 | 1 | 10 | 0.2 | 234 | 1220 | Healthy
200001009 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 1999-12-31 | 7 | 5.75 | 0.54 | 26 | 21 | 2 | 13 | 0 | 191 | 1236 | Healthy
200003026 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2000-02-29 | 8.75 | 6.89 | 0.66 | 24 | 25 | 2 | 19 | 0 | 160 | 1070 | Healthy
200004010 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2000-03-31 | 6.25 | 5.43 | 0.11 | 28 | 27 | 2 | 22 | 0 | 152 | 980 | Healthy
200008038 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2000-08-01 | 6 | 5.62 | 0.04 | 33 | 35 | 3 | 41 | 0 | 138 | 1153 | Healthy
200010009 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2000-09-30 | 6 | 5.81 | 0.11 | 39 | 33 | 2 | 46 | 0 | 143 | 975 | Healthy
200101040 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2001-01-06 | 6 | 5.58 | 0.15 | 33 | 30 | 2 | 46 | 0.2 | 149 | 748 | Healthy
200102030 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2001-01-31 | 5.5 | 5.23 | 0.04 | 26 | 25 | 4 | 43 | 0.3 | 127 | 640 | Healthy
200105016 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2001-04-30 | 5.75 | 5.18 | 0.12 | 46 | 38 | 3 | 81 | 0.3 | 166 | 899 | Healthy
200105143 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2001-05-29 | 7.5 | 6.38 | 0.47 | 58 | 46 | 4 | 93 | 0.3 | 194 | 1008 | Healthy
200107009 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2001-06-30 | 7 | 6.3 | 0.3 | 68 | 54 | 10 | 101 | 0.3 | 220 | 1088 | Healthy
200108033 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2001-07-31 | 7 | 6.27 | 0.45 | 66 | 57 | 4 | 108 | 0 | 232 | 1149 | Healthy
200109010 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2001-08-31 | 5.25 | 4.79 | 0.15 | 62 | 56 | 4 | 93 | 0 | 222 | 1005 | Healthy
200110004 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2001-10-01 | 6.75 | 6.11 | 0.26 | 73 | 74 | 5 | 120 | 0.86 | 250 | 1324 | Faulty
200111018 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2001-11-01 | 7 | 6.3 | 0.32 | 66 | 72 | 5 | 122 | 0 | 245 | 1300 | Faulty
200112016 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2001-12-01 | 7.5 | 6.56 | 0.51 | 62 | 68 | 5 | 123 | 0 | 228 | 1291 | Faulty
200201010 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2002-01-01 | 8 | 6.96 | 0.6 | 53 | 65 | 5 | 121 | 0 | 225 | 1205 | Faulty
200202011 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2002-01-31 | 5.75 | 5.12 | 0.25 | 51 | 60 | 5 | 117 | 0 | 211 | 1179 | Faulty
200203007 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2002-02-28 | 7.5 | 6.63 | 0.49 | 62 | 74 | 6 | 163 | 0 | 254 | 1457 | Faulty
200204001 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2002-03-28 | 8 | 6.74 | 0.7 | 56 | 70 | 6 | 155 | 0 | 234 | 1396 | Faulty
200205007 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2002-04-30 | 8 | 6.75 | 0.73 | 76 | 72 | 6 | 162 | 0 | 246 | 1505 | Faulty
200206009 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2002-06-01 | 8 | 6.53 | 0.71 | 60 | 75 | 7 | 182 | 0 | 255 | 1499 | Faulty
200207016 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2002-07-01 | 6 | 5.08 | 0.47 | 54 | 52 | 4 | 110 | 0 | 185 | 961 | Faulty
200208024 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/06 | 2002-07-31 | 6.88 | 5.84 | 0.5 | 65 | 67 | 6 | 142 | 0 | 283 | 1401 | Faulty
200211012 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2002-10-31 | 6.87 | 5.79 | 0.6 | 57 | 67 | 5 | 144 | 0 | 254 | 1631 | Faulty
200302011 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-01 | 8.33 | 6.9 | 0.58 | 530 | 398 | 116 | 281 | 0 | 556 | 1927 | Faulty
200302060 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-12 | 7.62 | 6.56 | 0.46 | 675 | 415 | 118 | 261 | 0 | 552 | 1757 | Faulty
200302061 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-12 | 7.15 | 6.15 | 0.41 | 666 | 398 | 110 | 244 | 0 | 528 | 1618 | Faulty
200302089 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-16 | 7.6 | 6.44 | 0.41 | 676 | 443 | 131 | 282 | 0 | 569 | 1737 | Faulty
200302103 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-21 | 9.23 | 7.41 | 0.86 | 699 | 755 | 374 | 383 | 1.3 | 557 | 1986 | Faulty
200302123 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-23 | 7.42 | 6.19 | 0.38 | 813 | 832 | 411 | 385 | 1.6 | 580 | 2008 | Faulty
200302124 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-24 | 9.24 | 7.36 | 0.92 | 664 | 799 | 414 | 393 | 1.3 | 520 | 2138 | Faulty
200302125 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-24 | 6.95 | 5.69 | 0.38 | 705 | 817 | 413 | 392 | 1.3 | 545 | 2045 | Faulty
200302141 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-25 | 9.26 | 7.59 | 0.75 | 793 | 850 | 426 | 404 | 1.4 | 597 | 2144 | Faulty
200302142 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-25 | 8.8 | 7.05 | 0.87 | 634 | 777 | 401 | 397 | 1.3 | 518 | 1992 | Faulty
200302163 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-26 | 6.01 | 5 | 0.23 | 687 | 703 | 338 | 321 | 1.1 | 500 | 1714 | Faulty
200302162 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-02-26 | 7.41 | 6.1 | 0.53 | 697 | 740 | 362 | 343 | 1.2 | 522 | 1836 | Faulty
200303051 | 881 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/06 | 2003-03-08 | 7.71 | 5.66 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 113 | Healthy
200304061 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC UK - PTB 1622/13 | 2003-04-10 | 8.29 | 6.05 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 112 | Healthy
200307166 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2003-07-21 | 2.11 | 1.54 | 0.51 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123 | Healthy
200307171 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2003-07-23 | 6.41 | 4.24 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 264 | Healthy
200307180 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2003-07-24 | 4.9 | 3.59 | 1.14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37 | 299 | Healthy
200307228 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2003-07-28 | 9.73 | 7.63 | 2.24 | 26 | 7 | 0 | 5 | 0 | 62 | 558 | Healthy
200308018 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2003-08-04 | 6.65 | 4.83 | 1.66 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 44 | 509 | Healthy
200308055 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2003-08-11 | 7.39 | 5.58 | 1.47 | 43 | 13 | 0 | 9 | 0 | 103 | 812 | Healthy
200308129 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2003-08-18 | 7.89 | 6.1 | 1.5 | 51 | 17 | 0 | 10 | 0 | 129 | 1012 | Healthy
200309014 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2003-09-02 | 8.33 | 6.46 | 1.5 | 58 | 21 | 1 | 15 | 0 | 161 | 1121 | Healthy
200310016 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2003-09-30 | 4.6 | 3.64 | 0.53 | 55 | 23 | 2 | 18 | 0 | 187 | 952 | Healthy
200311012 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2003-11-01 | 6.06 | 4.78 | 0.99 | 45 | 15 | 2 | 10 | 0 | 145 | 772 | Healthy
200312014 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2003-12-01 | 7.85 | 6.15 | 1.11 | 63 | 20 | 0 | 15 | 0 | 208 | 1067 | Healthy
200401021 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-01-01 | 6.36 | 5.49 | 0.72 | 64 | 20 | 3 | 18 | 0 | 194 | 1193 | Healthy
200402016 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-01-31 | 7.96 | 6.72 | 0.79 | 76 | 23 | 0 | 21 | 0 | 236 | 1325 | Healthy
200403011 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-02-29 | 8.77 | 7.2 | 0.96 | 83 | 25 | 2 | 26 | 0 | 260 | 1456 | Healthy
200404026 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-04-01 | 8.03 | 6.72 | 0.73 | 109 | 31 | 3 | 33 | 0 | 285 | 1596 | Healthy
200405010 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-05-01 | 6.29 | 5.43 | 0.39 | 121 | 33 | 2 | 33 | 0 | 303 | 1492 | Healthy
200405065 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-05-15 | 9.71 | 7.95 | 1.19 | 111 | 36 | 3 | 42 | 0 | 312 | 1678 | Healthy
200406007 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-06-01 | 4.88 | 4.09 | 0.39 | 110 | 23 | 2 | 22 | 0 | 221 | 1056 | Healthy
200407011 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-07-01 | 7.85 | 6.52 | 0.71 | 129 | 37 | 3 | 35 | 0 | 322 | 1527 | Healthy
200407099 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-07-15 | 7.75 | 6.64 | 0.68 | 126 | 37 | 0 | 37 | 0 | 379 | 1541 | Healthy
200408010 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-07-31 | 5.67 | 4.77 | 0.46 | 111 | 30 | 1 | 28 | 0 | 315 | 1236 | Healthy
200408085 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-08-16 | 7.63 | 6.4 | 0.74 | 128 | 38 | 2 | 37 | 0 | 374 | 1527 | Healthy
200409017 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-09-01 | 6.34 | 5.42 | 0.48 | 118 | 36 | 1 | 36 | 0 | 363 | 1488 | Healthy
200409069 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-09-15 | 7.46 | 6.01 | 0.96 | 71 | 24 | 2 | 23 | 0 | 257 | 1037 | Healthy
200410008 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-09-30 | 7.35 | 6.03 | 0.71 | 107 | 34 | 2 | 35 | 0.3 | 369 | 1565 | Healthy
200410096 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-10-15 | 5.65 | 4.69 | 0.5 | 87 | 31 | 1 | 28 | 0.3 | 317 | 1387 | Healthy
200411012 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-11-01 | 7.9 | 6.42 | 0.79 | 112 | 35 | 1 | 33 | 1 | 375 | 1553 | Healthy
200411085 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-11-16 | 7.93 | 6.56 | 0.8 | 112 | 36 | 10 | 34 | 0.2 | 389 | 1576 | Healthy
200412022 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-12-01 | 7.3 | 5.96 | 0.75 | 94 | 31 | 2 | 31 | 0 | 349 | 1511 | Healthy
200412127 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2004-12-15 | 6.69 | 5.65 | 0.58 | 102 | 31 | 2 | 31 | 0.4 | 373 | 1595 | Healthy
200501009 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-01-01 | 8.39 | 7.1 | 0.86 | 107 | 34 | 2 | 34 | 0 | 432 | 1845 | Healthy
200501083 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-01-17 | 6.18 | 5.28 | 0.5 | 103 | 28 | 2 | 27 | 0.6 | 370 | 1615 | Healthy
200502008 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-02-01 | 7.1 | 5.95 | 0.77 | 105 | 28 | 2 | 26 | 0.5 | 356 | 1596 | Healthy
200502078 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-02-16 | 7.45 | 6.08 | 0.95 | 82 | 12 | 2 | 16 | 0 | 158 | 725 | Healthy
200503033 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-03-01 | 5.65 | 4.81 | 0.53 | 89 | 23 | 1 | 19 | 0.4 | 290 | 1249 | Healthy
200503092 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-03-16 | 7.6 | 5.83 | 0.8 | 116 | 31 | 2 | 25 | 0.5 | 386 | 1573 | Healthy
200504017 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-03-31 | 5.99 | 4.7 | 0.35 | 125 | 31 | 2 | 23 | 0.9 | 399 | 1583 | Healthy
200505008 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-04-30 | 7.84 | 5.99 | 0.68 | 142 | 39 | 2 | 26 | 0 | 466 | 1841 | Healthy
200505192 | 1215 | VIZAG-HVDC - SOUTH-B Conv Tr | GEC INDIA - PTB 1622/13 | 2005-05-30 | 8.54 | 6.83 | 0.89 | 149 | 50 | 3 | 31 | 0.3 | 531 | 2158 | Healthy
199811060 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 1998-11-10 | 2.4 | 1.75 | 0.57 | 29 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 35 | 146 | Healthy
199907077 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 1999-07-10 | 9.5 | 7.07 | 2.2 | 41 | 7 | 1 | 2 | 0 | 156 | 685 | Healthy
199908096 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 1999-08-18 | 8.75 | 6.37 | 1.68 | 54 | 13 | 1 | 3 | 0 | 258 | 1055 | Healthy
199911017 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 1999-10-29 | 5.5 | 4.93 | 0.22 | 57 | 25 | 2 | 7 | 0.3 | 319 | 1270 | Healthy
199912044 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 1999-11-30 | 7.5 | 6.29 | 0.59 | 40 | 27 | 2 | 9 | 0.2 | 282 | 1285 | Healthy
200001007 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 1999-12-31 | 7.5 | 6.31 | 0.48 | 33 | 24 | 2 | 11 | 0.4 | 248 | 1269 | Healthy
200003024 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2000-02-29 | 8.25 | 6.58 | 0.54 | 29 | 27 | 2 | 17 | 0 | 190 | 1157 | Healthy
200004008 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2000-03-31 | 7.75 | 6.36 | 0.57 | 38 | 27 | 2 | 19 | 0 | 162 | 1048 | Healthy
200008036 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2000-08-01 | 7.5 | 6.48 | 0.34 | 36 | 37 | 3 | 41 | 0 | 152 | 1285 | Healthy
200010007 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2000-09-30 | 5.75 | 5.06 | 0.06 | 33 | 31 | 3 | 41 | 0 | 139 | 1015 | Healthy
200101038 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2001-01-06 | 5.5 | 5.03 | 0.11 | 30 | 22 | 2 | 34 | 0 | 120 | 708 | Healthy
200102028 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2001-01-31 | 5.75 | 5.27 | 0.27 | 35 | 23 | 3 | 36 | 0.2 | 123 | 762 | Healthy
200105014 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2001-04-30 | 6 | 5.31 | 0.25 | 56 | 29 | 2 | 47 | 0 | 159 | 831 | Healthy
200108031 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2001-07-31 | 5.75 | 5.3 | 0.21 | 81 | 48 | 4 | 82 | 0 | 243 | 1196 | Healthy
200109008 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2001-08-31 | 7 | 6.13 | 0.38 | 88 | 53 | 4 | 80 | 0 | 283 | 1245 | Healthy
200110003 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2001-10-01 | 5.75 | 5.19 | 0.14 | 87 | 60 | 10 | 85 | 0 | 244 | 1300 | Healthy
200111017 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2001-11-01 | 7.5 | 6.76 | 0.45 | 88 | 57 | 5 | 88 | 0 | 256 | 1328 | Healthy
200112015 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2001-12-01 | 6.75 | 6.25 | 0.38 | 83 | 33 | 2 | 56 | 0 | 148 | 829 | Healthy
200201009 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2002-01-01 | 8 | 7.08 | 0.58 | 80 | 53 | 4 | 84 | 0 | 248 | 1222 | Healthy
200202010 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2002-01-31 | 5.75 | 5.11 | 0.27 | 74 | 48 | 4 | 85 | 0.1 | 230 | 1225 | Healthy
200203005 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2002-02-28 | 8 | 6.65 | 0.73 | 78 | 56 | 5 | 114 | 0 | 258 | 1469 | Healthy
200204002 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2002-03-28 | 8 | 6.74 | 0.67 | 81 | 57 | 5 | 114 | 0 | 255 | 1424 | Healthy
200205006 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2002-04-30 | 7 | 6.02 | 0.53 | 96 | 57 | 5 | 113 | 0 | 268 | 1510 | Healthy
200206007 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2002-06-01 | 7.2 | 5.92 | 0.53 | 98 | 60 | 6 | 123 | 0 | 296 | 1602 | Healthy
200208022 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/04 | 2002-07-31 | 5.96 | 5.07 | 0.36 | 94 | 50 | 4 | 89 | 0 | 270 | 1289 | Healthy
200211010 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2002-10-31 | 6.92 | 5.81 | 0.6 | 93 | 58 | 4 | 102 | 0 | 320 | 1581 | Healthy
200302009 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-02-01 | 8.34 | 7.1 | 0.67 | 96 | 48 | 4 | 80 | 0 | 341 | 1537 | Healthy
200304050 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-04-09 | 6.89 | 5.87 | 0.57 | 124 | 31 | 3 | 69 | 0 | 320 | 1251 | Healthy
200304059 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-04-10 | 8.3 | 6.46 | 1.22 | 70 | 39 | 3 | 71 | 0 | 258 | 1257 | Healthy
200307164 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-07-21 | 15.11 | 11.47 | 3.26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 186 | Healthy
200307169 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-07-23 | 7.82 | 5.99 | 1.68 | 12 | 7 | 10 | 3 | 0 | 34 | 249 | Healthy
200307179 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-07-24 | 8.53 | 14 | 1.89 | 6.59 | 4 | 0 | 3 | 0 | 39 | 296 | Healthy
200307226 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-07-28 | 8.81 | 6.91 | 2.04 | 28 | 8 | 0 | 8 | 0 | 60 | 453 | Healthy
200308016 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-08-04 | 5.17 | 3.95 | 0.99 | 42 | 12 | 0 | 10 | 0 | 88 | 543 | Healthy
200308053 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-08-11 | 7.85 | 6.03 | 1.48 | 55 | 15 | 1 | 13 | 0 | 111 | 675 | Healthy
200308127 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-08-18 | 3.69 | 2.89 | 0.54 | 55 | 19 | 1 | 14 | 0 | 134 | 713 | Healthy
200309012 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-09-02 | 6.48 | 5.08 | 0.98 | 72 | 23 | 1 | 20 | 0 | 166 | 870 | Healthy
200310014 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-09-30 | 7.8 | 6.17 | 1.11 | 77 | 27 | 1 | 27 | 0 | 215 | 1010 | Healthy
200311010 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-11-01 | 8.39 | 6.59 | 1.43 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 190 | 881 | Healthy
200312012 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-12-01 | 7.17 | 5.72 | 0.79 | 84 | 29 | 0 | 24 | 0 | 261 | 1013 | Healthy
200401019 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-01-01 | 4.08 | 3.65 | 0.2 | 77 | 23 | 2 | 24 | 0 | 186 | 913 | Healthy
200402014 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-01-31 | 4.84 | 3.58 | 0.96 | 14 | 14 | 0 | 21 | 0 | 72 | 634 | Healthy
200403009 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-02-29 | 6.33 | 5.4 | 0.41 | 89 | 34 | 2 | 44 | 0 | 266 | 1246 | Healthy
200404024 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-04-01 | 8.35 | 7.07 | 0.82 | 111 | 38 | 3 | 47 | 0 | 289 | 1243 | Healthy
200405008 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-05-01 | 8.42 | 6.95 | 0.88 | 106 | 43 | 2 | 57 | 0 | 307 | 1342 | Healthy
200405063 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-05-15 | 8.35 | 7.09 | 0.77 | 124 | 48 | 5 | 73 | 0 | 344 | 1555 | Healthy
200406005 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-06-01 | 6.6 | 5.65 | 0.49 | 133 | 47 | 1 | 71 | 0 | 349 | 1493 | Healthy
200406088 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-06-15 | 6.54 | 5.5 | 0.53 | 115 | 43 | 3 | 64 | 0 | 300 | 1381 | Healthy
200407009 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-07-01 | 6.37 | 5.37 | 0.43 | 114 | 46 | 3 | 70 | 0 | 313 | 1401 | Healthy
200407097 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-07-15 | 5.98 | 5.06 | 0.4 | 107 | 45 | 3 | 65 | 0 | 343 | 1286 | Healthy
200408008 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-07-31 | 8.06 | 6.61 | 0.76 | 112 | 51 | 2 | 73 | 0 | 409 | 1477 | Healthy
200408083 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-08-16 | 5.3 | 5.48 | 0.34 | 97 | 44 | 2 | 57 | 0 | 338 | 1160 | Healthy
200409015 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-09-01 | 5.79 | 4.89 | 0.45 | 91 | 41 | 2 | 59 | 0 | 319 | 1188 | Healthy
200409067 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-09-15 | 7.99 | 6.55 | 0.72 | 107 | 50 | 3 | 70 | 0.3 | 404 | 1435 | Healthy
200410006 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-09-30 | 7.18 | 5.99 | 0.64 | 98 | 46 | 4 | 67 | 0.3 | 374 | 1397 | Healthy
200410094 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-10-15 | 7.12 | 5.94 | 0.71 | 87 | 45 | 3 | 63 | 0.6 | 352 | 1356 | Healthy
200411010 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-11-01 | 7.76 | 6.37 | 0.74 | 97 | 47 | 2 | 65 | 0.4 | 371 | 1420 | Healthy
200411083 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-11-16 | 7.04 | 5.86 | 0.6 | 93 | 44 | 2 | 61 | 0.2 | 356 | 1323 | Healthy
200412020 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-12-01 | 7.41 | 6.06 | 0.76 | 83 | 41 | 2 | 57 | 0.3 | 334 | 1261 | Healthy
200412125 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2004-12-15 | 6.86 | 5.73 | 0.6 | 86 | 42 | 3 | 58 | 0.3 | 353 | 1311 | Healthy
200501007 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-01-01 | 6.01 | 5.24 | 0.41 | 86 | 41 | 3 | 51 | 0.3 | 361 | 1286 | Healthy
200501081 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-01-17 | 6.48 | 5.47 | 0.58 | 77 | 42 | 2 | 55 | 0.4 | 341 | 1376 | Healthy
200502006 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-02-01 | 6.06 | 5.27 | 0.49 | 93 | 37 | 2 | 44 | 0.6 | 320 | 1142 | Healthy
200502076 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-02-16 | 6.15 | 5.19 | 0.65 | 82 | 34 | 3 | 40 | 1 | 288 | 1051 | Healthy
200503031 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-03-01 | 5.82 | 4.98 | 0.57 | 79 | 29 | 2 | 35 | 0.5 | 246 | 952 | Healthy
200503090 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-03-16 | 7.05 | 5.61 | 0.53 | 119 | 48 | 3 | 55 | 0.4 | 413 | 1402 | Healthy
200504015 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-03-31 | 7.65 | 6.15 | 0.66 | 111 | 48 | 2 | 53 | 0 | 409 | 1434 | Healthy
200505006 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-04-30 | 6.67 | 5.09 | 0.45 | 116 | 47 | 3 | 50 | 0.1 | 401 | 1346 | Healthy
200505190 | 879 | VIZAG-HVDC - SOUTH-R Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2005-05-30 | 7.37 | 6 | 0.51 | 132 | 55 | 3 | 54 | 0.3 | 470 | 1464 | Healthy
199811061 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 1998-11-10 | 2.2 | 1.63 | 0.52 | 19 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 24 | 85 | Healthy
199907078 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 1999-07-10 | 6.75 | 4.99 | 1.63 | 33 | 7 | 1 | 2 | 0 | 146 | 614 | Healthy
199908101 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 1999-08-18 | 9.5 | 7.01 | 1.84 | 47 | 14 | 1 | 4 | 0 | 265 | 1140 | Healthy
199911018 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 1999-10-29 | 7.75 | 6.55 | 0.71 | 55 | 25 | 2 | 8 | 0.4 | 310 | 1339 | Healthy
199912045 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 1999-11-30 | 7.5 | 6.48 | 0.51 | 45 | 30 | 1 | 10 | 0.2 | 318 | 1382 | Healthy
200001008 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 1999-12-31 | 6 | 4.92 | 0.39 | 22 | 21 | 2 | 11 | 0.2 | 220 | 1279 | Healthy
200003025 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2000-02-29 | 6 | 4.99 | 0.11 | 23 | 24 | 2 | 14 | 0 | 188 | 1155 | Healthy
200004009 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2000-03-31 | 8.25 | 6.66 | 0.68 | 21 | 24 | 2 | 15 | 0 | 159 | 1082 | Healthy
200008037 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2000-08-01 | 7.75 | 6.58 | 0.57 | 22 | 29 | 2 | 27 | 0.2 | 127 | 1216 | Healthy
200010008 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2000-09-30 | 7 | 6.55 | 0.52 | 22 | 23 | 2 | 29 | 0 | 117 | 992 | Healthy
200101039 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2001-01-06 | 5.75 | 5.19 | 0.13 | 19 | 17 | 2 | 26 | 0 | 103 | 741 | Healthy
200102029 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2001-01-31 | 7.25 | 6.42 | 0.5 | 22 | 22 | 2 | 33 | 0.3 | 114 | 1003 | Healthy
200105015 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2001-04-30 | 5.75 | 5.24 | 0.08 | 40 | 31 | 9 | 49 | 0.3 | 139 | 1001 | Healthy
200108032 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2001-07-31 | 5 | 4.54 | 0.006 | 38 | 37 | 3 | 58 | 0.3 | 160 | 1036 | Healthy
200109009 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2001-08-31 | 7.5 | 6.51 | 0.64 | 40 | 45 | 3 | 71 | 0 | 181 | 1179 | Healthy
200112017 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2001-12-01 | 5.75 | 5.38 | 0.17 | 42 | 50 | 3 | 81 | 0 | 167 | 1249 | Healthy
200203006 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2002-02-28 | 9.5 | 7.99 | 1.06 | 44 | 53 | 4 | 95 | 0 | 180 | 1207 | Healthy
200206008 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2002-06-01 | 7.5 | 6.06 | 0.71 | 64 | 61 | 16 | 129 | 0 | 194 | 1452 | Healthy
200208023 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2002-07-31 | 4.94 | 4.3 | 0.3 | 40 | 46 | 3 | 93 | 0 | 158 | 1074 | Healthy
200209002 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2002-08-31 | 7.8 | 6.45 | 0.81 | 48 | 55 | 4 | 115 | 0 | 197 | 1333 | Healthy
200210014 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC ALSTOM - PTD 1659/05 | 2002-10-01 | 6.9 | 5.9 | 0.41 | 63 | 73 | 13 | 125 | 0 | 265 | 1604 | Healthy
200211011 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2002-10-31 | 6.87 | 5.99 | 0.45 | 59 | 58 | 4 | 111 | 0 | 228 | 1339 | Healthy
200302010 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-02-01 | 7.4 | 6.33 | 0.44 | 60 | 54 | 4 | 103 | 0 | 261 | 1560 | Healthy
200302164 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-02-26 | 8.33 | 6.79 | 0.91 | 62 | 68 | 15 | 113 | 0 | 230 | 1311 | Healthy
200302165 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-02-26 | 8.79 | 7.36 | 0.78 | 70 | 59 | 4 | 113 | 0 | 268 | 1395 | Healthy
200304051 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-04-09 | 7.79 | 6.63 | 0.69 | 72 | 40 | 4 | 105 | 0 | 255 | 1156 | Healthy
200304060 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-04-10 | 9.22 | 7.48 | 1.1 | 60 | 52 | 4 | 105 | 0 | 242 | 1171 | Healthy
200307165 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/04 | 2003-07-21 | 3.36 | 2.53 | 0.77 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 103 | Healthy
200307170 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-07-23 | 1.83 | 1.37 | 0.36 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 133 | Healthy
200307227 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-07-28 | 7.42 | 5.83 | 1.67 | 29 | 8 | 0 | 9 | 0 | 56 | 462 | Healthy
200308017 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-08-04 | 8.3 | 6.31 | 1.68 | 36 | 17 | 0 | 15 | 0 | 85 | 501 | Healthy
200308054 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-08-11 | 6.92 | 5.3 | 1.33 | 48 | 17 | 1 | 17 | 0 | 103 | 567 | Healthy
200308128 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-08-18 | 7.01 | 5.41 | 1.26 | 55 | 24 | 1 | 23 | 0 | 132 | 734 | Healthy
200309013 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-09-02 | 5.32 | 4.15 | 0.83 | 65 | 27 | 1 | 26 | 0 | 155 | 742 | Healthy
200310015 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-09-30 | 5.07 | 4.02 | 0.61 | 63 | 30 | 1 | 28 | 0 | 188 | 710 | Healthy
200311011 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-11-01 | 5.5 | 4.4 | 0.68 | 67 | 31 | 1 | 27 | 0 | 197 | 758 | Healthy
200312013 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2003-12-01 | 7.42 | 5.83 | 1.09 | 58 | 26 | 0 | 27 | 0 | 182 | 735 | Healthy
200401020 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-01-01 | 7.22 | 6.24 | 0.87 | 67 | 31 | 2 | 39 | 0 | 214 | 938 | Healthy
200402015 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-01-31 | 6.19 | 5.21 | 0.52 | 69 | 34 | 2 | 43 | 0 | 236 | 1110 | Healthy
200403010 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-02-29 | 8.64 | 7.19 | 0.9 | 90 | 38 | 3 | 60 | 0 | 247 | 1073 | Healthy
200404025 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-04-01 | 6.23 | 5.36 | 0.36 | 100 | 48 | 3 | 72 | 0 | 294 | 1218 | Healthy
200405009 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-05-01 | 7.45 | 6.26 | 0.64 | 103 | 53 | 3 | 87 | 0 | 319 | 1289 | Healthy
200405064 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-05-15 | 8.72 | 7.21 | 0.94 | 100 | 57 | 4 | 102 | 0 | 324 | 1424 | Healthy
200406006 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-06-01 | 8.87 | 7.27 | 0.93 | 107 | 59 | 4 | 105 | 0 | 352 | 1476 | Healthy
200407010 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-07-01 | 8.48 | 6.83 | 0.91 | 93 | 57 | 2 | 104 | 0 | 314 | 1389 | Healthy
200407098 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-07-15 | 8.07 | 6.73 | 0.64 | 110 | 61 | 4 | 95 | 0 | 405 | 1368 | Healthy
200408009 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-07-31 | 7.56 | 6.21 | 0.83 | 88 | 52 | 2 | 82 | 0 | 345 | 1147 | Healthy
200408084 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-08-16 | 6.5 | 5.44 | 0.56 | 84 | 54 | 4 | 84 | 0 | 343 | 1149 | Healthy
200409016 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-09-01 | 5.88 | 4.98 | 0.47 | 78 | 48 | 4 | 79 | 0 | 322 | 1156 | Healthy
200409068 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-09-15 | 6.61 | 5.6 | 0.42 | 91 | 60 | 4 | 99 | 0.5 | 403 | 1343 | Healthy
200410007 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-09-30 | 7.74 | 6.39 | 0.77 | 82 | 56 | 4 | 98 | 0.5 | 376 | 1354 | Healthy
200410095 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-10-15 | 5.98 | 5.98 | 0.52 | 71 | 52 | 4 | 90 | 0.5 | 326 | 1257 | Healthy
200411011 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-11-01 | 5.86 | 4.88 | 0.44 | 74 | 47 | 2 | 76 | 0.3 | 318 | 1109 | Healthy
200411084 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-11-16 | 5.93 | 5 | 0.43 | 74 | 48 | 3 | 78 | 0.2 | 330 | 1109 | Healthy
200412021 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-12-01 | 5.7 | 4.82 | 0.44 | 68 | 46 | 3 | 77 | 0.3 | 309 | 1135 | Healthy
200412126 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2004-12-15 | 6.44 | 5.58 | 0.43 | 84 | 54 | 4 | 86 | 0.5 | 375 | 1297 | Healthy
200501008 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-01-01 | 8.48 | 7.26 | 0.73 | 90 | 62 | 2 | 93 | 0.1 | 451 | 1524 | Healthy
200501082 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-01-17 | 7.3 | 6.06 | 0.73 | 74 | 49 | 4 | 77 | 0.7 | 349 | 1283 | Healthy
200502007 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-02-01 | 5.72 | 4.88 | 0.48 | 72 | 47 | 3 | 70 | 0.7 | 315 | 1197 | Healthy
200502077 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-02-16 | 5.98 | 5.16 | 0.48 | 80 | 42 | 4 | 57 | 0.5 | 300 | 1067 | Healthy
200503032 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-03-01 | 5.94 | 5.06 | 0.59 | 75 | 50 | 3 | 69 | 0.6 | 342 | 1276 | Healthy
200503091 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-03-16 | 7.78 | 6.21 | 0.79 | 99 | 58 | 3 | 76 | 0.4 | 411 | 1359 | Healthy
200504016 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-03-31 | 6.26 | 4.73 | 0.35 | 93 | 54 | 3 | 69 | 0.5 | 380 | 1258 | Healthy
200505007 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-04-30 | 6.5 | 5.01 | 0.47 | 101 | 58 | 3 | 70 | 0.3 | 402 | 1331 | Healthy
200505191 | 880 | VIZAG-HVDC - SOUTH-Y Conv Tr | GEC UK - PTD 1659/05 | 2005-05-30 | 7.18 | 6 | 0.41 | 137 | 72 | 4 | 78 | 0.4 | 523 | 1514 | Healthy
200907287 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2009-07-24 | 0.53 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | Healthy
200907347 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2009-07-28 | 1.86 | 1.4 | 0.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 94 | Healthy
200907348 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2009-07-28 | 6.32 | 4.73 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | Healthy
201004026 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2010-03-31 | 2.75 | 2.12 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 651 | Healthy
201004027 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2010-04-01 | 3.56 | 2.74 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 223 | Healthy
201004028 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2010-04-02 | 0.9 | 0.67 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 149 | Healthy
201004119 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2010-04-08 | 8.53 | 6.63 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 265 | Healthy
201004175 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2010-04-16 | 7.87 | 6.09 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 358 | Healthy
201005006 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2010-04-30 | 3.41 | 2.67 | 0.68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 628 | Healthy
201007001 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2010-06-30 | 5.35 | 4.19 | 1.05 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87 | 956 | Healthy
201007160 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2010-07-13 | 2.09 | 1.64 | 0.35 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88 | 884 | Healthy
201101113 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-01-11 | 2.07 | 1.65 | 0.17 | 105 | 161 | 451 | 49 | 2.9 | 196 | 1572 | Faulty
201101226 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-01-19 | 2.2 | 1.67 | 0.21 | 180 | 293 | 823 | 90 | 2.6 | 191 | 1581 | Faulty
201101276 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-01-21 | 2.22 | 1.69 | 0.21 | 188 | 305 | 850 | 94 | 3.4 | 198 | 1628 | Faulty
201101317 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-01-24 | 2.26 | 1.71 | 0.23 | 181 | 299 | 835 | 93 | 2.8 | 193 | 1611 | Faulty
201101369 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-01-28 | 2.35 | 1.77 | 0.24 | 185 | 313 | 859 | 97 | 3 | 205 | 1672 | Faulty
201102062 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-02-03 | 2.29 | 1.74 | 0.22 | 179 | 302 | 821 | 93 | 1.5 | 200 | 1648 | Faulty
201102261 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-02-18 | 2.3 | 1.76 | 0.19 | 183 | 316 | 853 | 99 | 1.1 | 216 | 1821 | Faulty
201103040 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-03-05 | 2.29 | 1.75 | 0.2 | 171 | 310 | 833 | 99 | 0.5 | 214 | 1823 | Faulty
201104096 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-04-02 | 3.78 | 2.61 | 0.81 | 167 | 310 | 842 | 106 | 0 | 207 | 1941 | Faulty
201104247 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-04-16 | 3.34 | 2.33 | 0.67 | 130 | 287 | 802 | 107 | 0 | 189 | 1852 | Faulty
201105259 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-05-23 | 3.59 | 2.55 | 0.66 | 125 | 324 | 794 | 106 | 0 | 237 | 2228 | Faulty
201106212 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-06-22 | 3.66 | 2.62 | 0.63 | 137 | 348 | 813 | 109 | 0 | 264 | 2471 | Faulty
201107213 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-07-22 | 5.14 | 3.65 | 1.1 | 119 | 317 | 751 | 102 | 0 | 250 | 2291 | Faulty
201108254 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-08-19 | 4.29 | 3.07 | 0.85 | 110 | 310 | 745 | 104 | 0 | 238 | 2293 | Faulty
201109255 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-09-17 | 4.73 | 3.39 | 0.94 | 119 | 342 | 800 | 114 | 0 | 253 | 2486 | Faulty
201110201 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-10-15 | 4.86 | 3.74 | 0.66 | 146 | 415 | 892 | 113 | 0 | 291 | 2800 | Faulty
201111180 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-11-12 | 3.49 | 2.7 | 0.32 | 144 | 424 | 896 | 114 | 0 | 301 | 2889 | Faulty
201112327 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2011-12-21 | 5.39 | 3.9 | 1.06 | 122 | 387 | 827 | 107 | 0 | 277 | 2582 | Faulty
201202012 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-01-18 | 3.67 | 2.8 | 0.41 | 123 | 422 | 885 | 119 | 0 | 289 | 2785 | Faulty
201203001 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-02-27 | 3.08 | 2.36 | 0.19 | 143 | 507 | 1040 | 146 | 0 | 315 | 3251 | Faulty
201204003 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-03-29 | 3.2 | 2.38 | 0.28 | 126 | 497 | 1013 | 149 | 0 | 299 | 3302 | Faulty
201204155 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-04-23 | 4.12 | 2.99 | 0.57 | 121 | 486 | 996 | 145 | 0 | 295 | 3555 | Faulty
201205280 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-05-24 | 3.32 | 2.48 | 0.19 | 230 | 524 | 1086 | 158 | 0 | 327 | 4232 | Faulty
201205289 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-05-30 | 3.41 | 2.54 | 0.23 | 136 | 512 | 1068 | 156 | 0 | 319 | 4259 | Faulty
201206152 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-06-21 | 3.23 | 2.41 | 0.17 | 132 | 525 | 1086 | 160 | 0 | 332 | 4339 | Faulty
201207203 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-07-25 | 3.41 | 2.51 | 0.2 | 158 | 590 | 1249 | 179 | 0 | 335 | 4454 | Faulty
201208221 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-08-28 | 3.5 | 2.58 | 0.25 | 164 | 607 | 1301 | 185 | 0 | 313 | 4176 | Faulty
201210042 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-10-06 | 3.38 | 2.43 | 0.21 | 182 | 660 | 1523 | 216 | 0 | 340 | 4523 | Faulty
201211022 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-10-31 | 3.33 | 2.37 | 0.19 | 182 | 679 | 1549 | 221 | 0 | 344 | 4675 | Faulty
201212004 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-11-30 | 3.29 | 2.36 | 0.19 | 170 | 666 | 1512 | 220 | 0 | 339 | 4513 | Faulty
201301001 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2012-12-29 | 20.87 | 16.67 | 3.5 | 163 | 630 | 1403 | 205 | 0 | 325 | 4252 | Faulty
201302068 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2013-02-06 | 3.33 | 2.37 | 0.17 | 176 | 729 | 1629 | 238 | 0 | 354 | 4797 | Faulty
201303164 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2013-03-07 | 3.43 | 2.42 | 0.21 | 154 | 697 | 1588 | 234 | 0 | 344 | 4808 | Faulty
201304129 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2013-04-08 | 3.06 | 2.12 | 0.12 | 152 | 700 | 1596 | 258 | 0 | 369 | 5138 | Faulty
201305086 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2013-05-04 | 3.31 | 2.28 | 0.2 | 135 | 687 | 1585 | 259 | 0 | 362 | 5307 | Faulty
201306050 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2013-06-04 | 2.58 | 1.73 | 0.13 | 104 | 583 | 1383 | 231 | 0 | 302 | 4686 | Faulty
201307154 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2013-07-09 | 3.07 | 2.09 | 0.12 | 148 | 726 | 1663 | 270 | 0 | 369 | 5393 | Faulty
201308086 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2013-08-07 | 3.26 | 2.25 | 0.12 | 169 | 799 | 1781 | 288 | 0 | 390 | 5474 | Faulty
201309215 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2013-09-16 | 3.31 | 2.2 | 0.13 | 213 | 919 | 2090 | 338 | 0 | 398 | 5818 | Faulty
201310146 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2013-10-11 | 3.41 | 2.27 | 0.11 | 221 | 955 | 2145 | 388 | 0 | 422 | 6208 | Faulty
201311097 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2013-11-08 | 3.35 | 2.32 | 0.11 | 209 | 954 | 2033 | 356 | 0 | 423 | 5188 | Faulty
201312116 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2013-12-09 | 4.17 | 3.02 | 0.27 | 187 | 913 | 1938 | 345 | 0 | 411 | 4959 | Faulty
201401179 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2014-01-11 | 4.34 | 3.1 | 0.36 | 157 | 907 | 1939 | 341 | 0 | 399 | 5019 | Faulty
201402216 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2014-02-17 | 3.5 | 2.41 | 0.22 | 150 | 908 | 1910 | 341 | 0 | 403 | 4984 | Faulty
201404190 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2014-04-11 | 2.92 | 1.98 | 0.08 | 132 | 858 | 1866 | 334 | 0 | 367 | 5120 | Faulty
201405107 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2014-05-10 | 3.21 | 2.2 | 0.12 | 128 | 879 | 1892 | 339 | 0 | 384 | 5238 | Faulty
201406133 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2014-06-12 | 3.34 | 2.27 | 0.14 | 122 | 889 | 1913 | 343 | 0 | 398 | 5604 | Faulty
201407170 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2014-07-10 | 3.34 | 2.32 | 0.08 | 121 | 911 | 1928 | 346 | 0 | 414 | 5647 | Faulty
352 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2014-11-24 | 3.03 | 0 | 0 | 91 | 828 | 1791 | 320 | 0 | 382 | 5114 | Faulty
13841 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2015-10-06 | 3.39 | 0 | 0 | 54 | 855 | 1759 | 332 | 0 | 485 | 5825 | Faulty
27803 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2016-01-27 | 4.05 | 0 | 0 | 50 | 916 | 1798 | 346 | 0 | 538 | 5983 | Faulty
81540 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2016-09-06 | 3.77 | 0 | 0 | 83 | 991 | 1996 | 402 | 0 | 520 | 7116 | Faulty
94837 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2016-10-21 | 3.6 | 0 | 0 | 70 | 1058 | 2189 | 408 | 0 | 447 | 8766 | Faulty
106718 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2016-12-08 | 3.19 | 0 | 0 | 67 | 991 | 1782 | 341 | 0 | 409 | 6658 | Faulty
121827 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2017-01-28 | 3.89 | 0 | 0 | 139 | 1344 | 2493 | 483 | 0 | 508 | 7309 | Faulty
140923 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2017-03-24 | 3.33 | 0 | 0 | 174 | 1262 | 2496 | 524 | 0 | 420 | 6814 | Faulty
149811 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2017-04-23 | 3.54 | 0 | 0 | 171 | 1352 | 2536 | 535 | 0 | 457 | 7108 | Faulty
157751 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2017-05-22 | 3.4 | 0 | 0 | 149 | 1295 | 2647 | 588 | 0 | 423 | 8452 | Faulty
168070 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2017-06-22 | 3.54 | 0 | 0 | 165 | 1402 | 2773 | 616 | 0 | 457 | 8823 | Faulty
178328 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2017-07-24 | 3.72 | 0 | 0 | 154 | 1347 | 2778 | 625 | 0 | 449 | 8924 | Faulty
187326 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2017-08-28 | 4.31 | 0 | 0 | 146 | 1388 | 2756 | 628 | 0 | 451 | 8859 | Faulty
198137 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2017-09-29 | 3.63 | 0 | 0 | 153 | 1372 | 2674 | 592 | 0 | 443 | 7842 | Faulty
204797 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2017-10-28 | 3.71 | 0 | 0 | 153 | 1406 | 2692 | 596 | 0 | 459 | 8051 | Faulty
214185 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2017-11-28 | 3.89 | 0 | 0 | 152 | 1468 | 2901 | 670 | 0 | 474 | 9416 | Faulty
225778 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2017-12-28 | 3.88 | 0 | 0 | 131 | 1377 | 2728 | 636 | 0 | 444 | 8825 | Faulty
234349 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-01-31 | 3.51 | 0 | 0 | 129 | 1306 | 2577 | 581 | 0 | 424 | 7552 | Faulty
246850 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-02-27 | 4.54 | 0 | 0 | 130 | 1478 | 2595 | 631 | 0 | 470 | 10192 | Faulty
257790 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-03-28 | 3.87 | 0 | 0 | 144 | 1455 | 2665 | 662 | 0 | 447 | 10338 | Faulty
268623 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-05-10 | 3.9 | 0 | 0 | 119 | 1320 | 2374 | 3690 | 0 | 429 | 8267 | Faulty
269261 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-05-12 | 3.84 | 0 | 0 | 126 | 1387 | 2563 | 656 | 0 | 456 | 10109 | Faulty
277446 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-06-11 | 3.87 | 0 | 0 | 122 | 1392 | 2601 | 664 | 0 | 467 | 10457 | Faulty
286858 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-07-13 | 3.71 | 0 | 0 | 114 | 1335 | 2525 | 652 | 0 | 447 | 9996 | Faulty
298245 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-08-14 | 5.99 | 0 | 0 | 124 | 1484 | 2696 | 685 | 0 | 499 | 11094 | Faulty
302371 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-08-31 | 4.45 | 0 | 0 | 120 | 1449 | 2649 | 677 | 0 | 490 | 10761 | Faulty
313468 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-10-03 | 4.63 | 0 | 0 | 104 | 1415 | 2601 | 665 | 0 | 457 | 11046 | Faulty
324149 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-11-06 | 4.1 | 2.38 | 0.07 | 107 | 1440 | 2589 | 666 | 0 | 490 | 11160 | Faulty
330158 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2018-11-30 | 4.31 | 2.54 | 0.09 | 115 | 1488 | 2665 | 684 | 0 | 511 | 11346 | Faulty
341241 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2019-01-02 | 3.9 | 2.23 | 0.08 | 105 | 1410 | 2606 | 681 | 0 | 472 | 10684 | Faulty
352837 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2019-02-11 | 3.96 | 2.3 | 0.05 | 110 | 1453 | 2572 | 683 | 0 | 476 | 10707 | Faulty
360883 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2019-03-13 | 6.02 | 4.01 | 0.37 | 110 | 1460 | 2622 | 710 | 0 | 449 | 11043 | Faulty
372793 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2019-04-17 | 4.11 | 2.34 | 0.04 | 127 | 1553 | 2729 | 746 | 0 | 491 | 11649 | Faulty
381936 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2019-05-24 | 5.22 | 3.1 | 0.32 | 103 | 1624 | 2750 | 789 | 0 | 465 | 12208 | Faulty
400155 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2019-08-05 | 3.94 | 2.25 | 0.07 | 97 | 1414 | 2526 | 740 | 0 | 415 | 11052 | Faulty
404156 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2019-08-22 | 4.22 | 2.45 | 0.08 | 105 | 1489 | 2584 | 754 | 0 | 446 | 11641 | Faulty
423369 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2019-10-31 | 4.31 | 2.55 | 0.62 | 101 | 1513 | 2587 | 757 | 0 | 455 | 11537 | Faulty
437934 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2019-12-24 | 0.21 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | Healthy | Problem attended
438744 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2019-12-28 | 0.68 | 0.47 | 0.19 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 171 | Healthy
438745 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2019-12-28 | 0.71 | 0.5 | 0.18 | 0 | 10 | 26 | 6 | 0 | 7 | 236 | Healthy
440751 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2020-01-04 | 0.82 | 0.56 | 0.18 | 0 | 19 | 54 | 9 | 0 | 18 | 639 | Healthy
442027 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2020-01-10 | 0.82 | 0.56 | 0.16 | 0 | 25 | 72 | 12 | 0 | 25 | 877 | Healthy
445495 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2020-01-24 | 0.95 | 0.63 | 0.16 | 0 | 35 | 101 | 15 | 0 | 39 | 1291 | Healthy
453136 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2020-02-19 | 1.04 | 0.67 | 0.15 | 8 | 44 | 141 | 21 | 0 | 59 | 1812 | Healthy
467538 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2020-04-18 | 1.2 | 0.88 | 0.13 | 9 | 59 | 192 | 29 | 0 | 96 | 2560 | Faulty | Problem attended
475564 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2020-06-18 | 1.21 | 0.77 | 0.1 | 10 | 71 | 193 | 30 | 0 | 110 | 3086 | Faulty
492759 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2020-08-25 | 1.16 | 0.72 | 0.09 | 10 | 70 | 190 | 30 | 0 | 114 | 3073 | Faulty
532373 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-01-11 | 1.4 | 0.88 | 0.12 | 10 | 78 | 209 | 34 | 0 | 153 | 3482 | Faulty
545881 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-02-22 | 1.82 | 1.24 | 0.15 | 10 | 80 | 210 | 35 | 0 | 165 | 3792 | Faulty
551342 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-03-09 | 1.69 | 1.08 | 0.14 | 11 | 82 | 218 | 37 | 0 | 186 | 4105 | Faulty
553935 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-03-15 | 3.11 | 2.3 | 0.75 | 0 | 8 | 24 | 4 | 0 | 20 | 587 | Healthy
553936 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-03-15 | 3.06 | 2.26 | 0.74 | 0 | 8 | 24 | 3 | 0 | 19 | 572 | Healthy
554404 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-03-16 | 3.12 | 2.3 | 0.75 | 0 | 9 | 26 | 4 | 0 | 23 | 666 | Healthy
557370 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-03-23 | 3.21 | 2.37 | 0.73 | 7 | 10 | 31 | 5 | 0 | 50 | 1086 | Healthy
561496 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-03-31 | 3.28 | 2.43 | 0.69 | 12 | 12 | 35 | 6 | 0 | 84 | 1455 | Healthy
564594 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-04-16 | 3.46 | 2.58 | 0.66 | 23 | 14 | 40 | 7 | 0 | 140 | 1978 | Healthy
570449 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-05-15 | 4.95 | 3.75 | 0.97 | 38 | 14 | 44 | 8 | 0 | 167 | 2034 | Healthy
578146 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-06-16 | 3.5 | 0.63 | 0.62 | 55 | 14 | 45 | 8 | 0 | 197 | 2172 | Healthy
586895 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-07-17 | 3.97 | 2.98 | 0.7 | 71 | 16 | 49 | 9 | 0 | 243 | 2523 | Healthy
598929 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-09-01 | 3.59 | 2.75 | 0.52 | 80 | 17 | 49 | 9 | 0 | 278 | 2792 | Healthy
619048 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2021-11-23 | 4.55 | 3.53 | 0.62 | 126 | 20 | 54 | 12 | 0 | 379 | 3335 | Healthy
634510 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2022-01-20 | 4.78 | 3.71 | 0.63 | 156 | 22 | 57 | 11 | 0 | 419 | 3659 | Healthy
635936 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2022-01-26 | 4.43 | 3.44 | 0.58 | 140 | 20 | 53 | 11 | 0 | 394 | 3440 | Healthy
638724 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2022-02-07 | 4.78 | 3.76 | 0.59 | 155 | 22 | 55 | 12 | 0 | 439 | 3646 | Healthy
642345 | 5070 | WARANGAL - ICT-1 | TELK - 140129-1R1 | 2022-02-19 | 4.68 | 3.76 | 0.57 | 154 | 22 | 56 | 12 | 0 | 438 | 3690 | Healthy
200907277 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2009-07-22 | 1.6 | 1.21 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 184 | Healthy
200907294 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2009-07-26 | 0.58 | 0.41 | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 202 | Healthy
200907319 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2009-07-27 | 0.82 | 0.58 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 207 | Healthy
201004029 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2010-03-31 | 2.14 | 1.61 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 188 | Healthy
201004030 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2010-04-01 | 1.06 | 0.74 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 195 | Healthy
201004031 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2010-04-02 | 5.49 | 4.26 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 253 | Healthy
201004120 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2010-04-08 | 9.11 | 7.07 | 2.01 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 273 | Healthy
201004176 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2010-04-16 | 1.13 | 0.83 | 0.27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 284 | Healthy
201005007 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2010-04-30 | 4.86 | 3.77 | 1.05 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 329 | Healthy
201007002 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2010-06-30 | 5.64 | 4.37 | 1.2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 545 | Healthy
201101114 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2011-01-11 | 1.1 | 0.83 | 0.2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 146 | 602 | Healthy
201102262 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2011-02-18 | 0.96 | 0.72 | 0.15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 159 | 687 | Healthy
201104097 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2011-04-02 | 2.62 | 1.76 | 0.75 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 178 | 874 | Healthy
201108121 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2011-08-05 | 3.16 | 2.26 | 0.8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | 873 | Healthy
201202126 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2012-02-07 | 3.9 | 2.88 | 0.89 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 234 | 1052 | Healthy
201204156 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2012-04-23 | 2.83 | 2.11 | 0.56 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 248 | 1308 | Healthy
201211023 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2012-10-31 | 2.16 | 1.71 | 0.27 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 292 | 1467 | Healthy
201305087 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2013-05-04 | 16.59 | 13.31 | 3.07 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 309 | 1698 | Healthy
201305218 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2013-05-26 | 1.4 | 1.1 | 0.09 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1852 | Healthy
201311096 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2013-11-08 | 1.59 | 1.27 | 0.11 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 378 | 1752 | Healthy
201405108 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2014-05-10 | 1.47 | 1.14 | 0.1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 342 | 1858 | Healthy
201407171 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2014-07-10 | 2.57 | 1.97 | 0.37 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 324 | 1931 | Healthy
27804 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2016-01-27 | 2.53 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 516 | 2358 | Healthy
71312 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2016-07-29 | 2.39 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 555 | 3702 | Healthy
94838 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2016-10-21 | 2.27 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 408 | 3374 | Healthy
121828 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2017-01-28 | 2.02 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 480 | 2980 | Healthy
178329 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2017-07-24 | 1.89 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 447 | 3769 | Healthy
237650 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2018-01-31 | 1.78 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 415 | 3089 | Healthy
294906 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2018-08-03 | 3.17 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 558 | 4899 | Healthy
302372 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2018-08-31 | 2.57 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 565 | 4929 | Healthy
330159 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2018-11-30 | 2.53 | 1.82 | 0.15 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 553 | 4956 | Healthy
381937 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2019-05-24 | 2.42 | 1.72 | 0.09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 496 | 5474 | Healthy
428588 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2019-11-22 | 1.96 | 1.3 | 0.06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 436 | 4763 | Healthy
453137 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2020-02-19 | 2.14 | 1.49 | 0.06 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 489 | 5453 | Healthy
492761 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2020-08-25 | 1.92 | 1.31 | 0.06 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 426 | 5106 | Healthy
535241 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2021-01-21 | 2.89 | 1.97 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2413 | Healthy
539285 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2021-02-04 | 3.04 | 2.06 | 0.65 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 3096 | Healthy
551343 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2021-03-09 | 2.89 | 1.96 | 0.51 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 262 | 3840 | Healthy
601233 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2021-09-11 | 2.88 | 2.1 | 0.24 | 102 | 8 | 1 | 1 | 0 | 529 | 4692 | Healthy
611169 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2021-10-16 | 2.76 | 2 | 0.2 | 113 | 8 | 1 | 2 | 0 | 517 | 4772 | Healthy
635937 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2022-01-26 | 2.63 | 1.94 | 0.16 | 147 | 9 | 1 | 1 | 0 | 533 | 4611 | Healthy
638725 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2022-02-07 | 2.93 | 2.19 | 0.18 | 163 | 10 | 1 | 2 | 0 | 595 | 4829 | Healthy
642346 | 3867 | WARANGAL - ICT-2 | TELK - 140132-2 | 2022-02-19 | 3.02 | 2.24 | 0.21 | 164 | 10 | 1 | 2 | 0 | 593 | 4903 | Healthy
282712 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2018-06-27 | 0.52 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | Healthy
292609 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2018-07-30 | 0.6 | 0.49 | 0.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 189 | Healthy
298246 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2018-08-14 | 4.22 | 2.76 | 1.42 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 332 | Healthy
302360 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2018-08-31 | 1.16 | 0.9 | 0.23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 262 | Healthy
313469 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2018-10-03 | 1.27 | 1 | 0.22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 97 | 361 | Healthy
324156 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2018-11-06 | 1.14 | 0.95 | 0.14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 366 | Healthy
330161 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2018-11-30 | 1.12 | 0.91 | 0.16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 369 | Healthy
341242 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2019-01-02 | 1.19 | 0.95 | 0.19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 394 | Healthy
352838 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2019-02-11 | 1.01 | 0.88 | 0.08 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 356 | Healthy
360887 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2019-03-13 | 0.93 | 0.81 | 0.06 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 438 | Healthy
372794 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2019-04-17 | 1.09 | 0.95 | 0.07 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 555 | Healthy
381938 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2019-05-24 | 1.16 | 0.96 | 0.12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 186 | 613 | Healthy
404157 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2019-08-22 | 1.42 | 1.16 | 0.18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 206 | 684 | Healthy
453138 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2020-02-19 | 1.11 | 0.9 | 0.11 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 217 | 757 | Healthy
492764 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2020-08-25 | 1.22 | 0.97 | 0.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 990 | Healthy
545880 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2021-02-22 | 1.66 | 1.41 | 0.1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 307 | 1225 | Healthy
551344 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2021-03-09 | 1.4 | 1.13 | 0.11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 321 | 1291 | Healthy
601234 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2021-09-11 | 1.53 | 1.23 | 0.14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 394 | 1300 | Healthy
611170 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2021-10-16 | 1.44 | 1.1 | 0.14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 345 | 1227 | Healthy
635938 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2022-01-26 | 1.15 | 1.21 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 377 | 1204 | Healthy
638732 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2022-02-07 | 1.71 | 1.36 | 0.18 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 412 | 1255 | Healthy
642347 | 9332 | WARANGAL - ICT-3 | TBEA - K0363 | 2022-02-19 | 1.6 | 1.29 | 0.14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 406 | 1265 | Healthy