## Sheet1
Substation Name | Equipment Number | Equipment Name | Sub-Characteristics | Value | Range | Date of Testing | Sample Req Date | Next Due Date | Lab Report No.
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | 100 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 40 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | 200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 70 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 350.00 | 1100 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 792.00 | 7000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.67 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 2.03 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Flash point | 145.20 | >= 122.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Acidity | 0.0030 | <= 0.150 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 39.8 | >= 22.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 155.70 | >= 1.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00029 | <= 0.200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 7.00 | <= 20.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | BDV | 78.2 | >= 50.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723942
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1572.00 | 14000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 691.00 | 1100 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | 175 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | 150 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 11.00 | 200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.63 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.25 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 5.75 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Flash point | 148.30 | >= 122.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0050 | <= 0.150 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 43.7 | >= 22.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 198.50 | >= 1.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00020 | <= 0.200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | BDV | 69.7 | >= 50.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723943
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 988.00 | 8000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 208.00 | 600 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 7 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 40 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 125 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | 60 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.91 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | 90 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.24 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Flash point | 145.20 | >= 122.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0040 | <= 0.150 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.5 | >= 22.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 231.50 | >= 1.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00020 | <= 0.200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | BDV | 75.0 | >= 50.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723944
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1048.00 | 14000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 389.00 | 1100 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | 150 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 7.00 | 200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.48 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.81 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Flash point | 145.30 | >= 122.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0040 | <= 0.150 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 42.6 | >= 22.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 223.80 | >= 1.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00045 | <= 0.200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | BDV | 82.5 | >= 50.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723945
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1194.00 | 14000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 520.00 | 1100 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 6.00 | 150 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | 200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.84 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.21 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Flash point | 140.30 | >= 122.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0050 | <= 0.150 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.8 | >= 22.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 195.40 | >= 1.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00064 | <= 0.200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | BDV | 76.4 | >= 50.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723946
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Flash point | 140.30 | >= 122.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723947
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0050 | <= 0.150 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723947
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 39.8 | >= 22.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723947
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 160.30 | >= 1.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723947
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00117 | <= 0.200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723947
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723947
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | BDV | 79.8 | >= 50.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723947
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1463.00 | 14000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 536.00 | 1100 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | 150 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | 200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.95 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.38 |  | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Flash point | 141.40 | >= 122.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0050 | <= 0.150 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.4 | >= 22.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 176.40 | >= 1.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00072 | <= 0.200 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | BDV | 62.7 | >= 50.000 | 2023-02-18 | 2023-02-14 | 2023-08-20 | 890000723948
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 7.00 | <= 20.000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.92 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.57 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.23 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | 40 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | 200 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | 100 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 70 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 346.00 | 1100 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 826.00 | 7000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0020 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0080 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0020 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0010 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total furan content | 0.0130 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | DBPC | 0.37 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709930
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0030 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0150 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0020 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0010 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0210 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | DBPC | 0.37 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 8.00 | <= 20.000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 5.61 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.73 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.66 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 12.00 | 200 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1505.00 | 14000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 674.00 | 1100 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | 175 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 6.00 | 150 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709932
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.10 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.78 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | DBPC | 0.37 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0160 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0010 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | 90 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0130 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0020 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 898.00 | 8000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 186.00 | 600 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 7 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 10.00 | 40 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 11.00 | 125 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 11.00 | 60 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709933
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | DBPC | 0.37 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0200 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0010 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0160 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0030 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 999.00 | 14000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.99 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.59 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.26 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | 200 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 407.00 | 1100 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709934
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0010 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0160 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0020 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | 200 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.54 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.93 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | DBPC | 0.36 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1019.00 | 14000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 424.00 | 1100 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0200 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0010 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000709998
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0190 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0010 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0010 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0150 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0020 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1129.00 | 14000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 423.00 | 1100 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | 150 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | 200 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.47 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.85 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710000
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | DBPC | 0.37 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.18 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.70 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.30 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | 200 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0130 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0010 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0090 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 447.00 | 1100 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1257.00 | 14000 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0010 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0020 |  | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 890000710001
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | BDV | 64.2 | >= 50.000 | 2022-09-07 | 2022-09-06 | 2023-02-12 | 890000690402
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | BDV | 75.3 | >= 50.000 | 2022-09-07 | 2022-09-06 | 2023-02-12 | 890000690403
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | BDV | 71.9 | >= 50.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686249
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00022 | <= 0.200 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686249
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 269.00 | >= 1.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686249
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.3 | >= 22.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686249
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0040 | <= 0.150 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686249
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 163.00 | >= 1.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686250
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.8 | >= 22.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686250
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00043 | <= 0.200 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686250
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | BDV | 71.7 | >= 50.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686250
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0020 | <= 0.150 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686250
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0030 | <= 0.150 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686251
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 38.1 | >= 22.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686251
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 147.00 | >= 1.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686251
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00039 | <= 0.200 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686251
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | BDV | 26.1 | >= 50.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000686251
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0060 | <= 0.150 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2022-02-12 | 890000686252
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 39.5 | >= 22.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2022-02-12 | 890000686252
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 191.00 | >= 1.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2022-02-12 | 890000686252
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00010 | <= 0.200 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2022-02-12 | 890000686252
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | BDV | 31.1 | >= 50.000 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2022-02-12 | 890000686252
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0060 | <= 0.150 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2022-12-17 | 890000685781
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.5 | >= 22.000 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2022-12-17 | 890000685781
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | BDV | 76.0 | >= 50.000 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2022-12-17 | 890000685781
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 240.00 | >= 1.000 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2022-12-17 | 890000685781
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00018 | <= 0.200 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2022-12-17 | 890000685781
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | BDV | 73.8 | >= 50.000 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000685782
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00021 | <= 0.200 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000685782
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 38.7 | >= 22.000 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000685782
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 276.00 | >= 1.000 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000685782
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0030 | <= 0.150 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2023-02-12 | 890000685782
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673894
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 6.22 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673894
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 5.25 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673894
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.72 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673894
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 15.00 | 200 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673894
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 6.00 | 150 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673894
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673894
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | 175 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673894
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673894
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 723.00 | 1100 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673894
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1704.00 | 14000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673894
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673895
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 990.00 | 8000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673895
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 176.00 | 600 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673895
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 7 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673895
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 40 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673895
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 125 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673895
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | 60 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673895
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | 90 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673895
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673895
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.80 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673895
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.11 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673895
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1021.00 | 14000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673896
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673896
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 398.00 | 1100 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673896
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | 175 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673896
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673896
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.94 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673896
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.58 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673896
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673896
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673896
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | 200 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673896
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673896
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673897
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | 200 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673897
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673897
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.60 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673897
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673897
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.96 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673897
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673897
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673897
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673897
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 443.00 | 1100 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673897
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1141.00 | 14000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673897
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 9.00 | <= 20.000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673898
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.95 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673898
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.59 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673898
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673898
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | 200 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673898
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673898
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673898
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673898
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673898
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 432.00 | 1100 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673898
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1288.00 | 14000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673898
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 7.00 | <= 20.000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673899
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | 175 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673899
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.44 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673899
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.90 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673899
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.35 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673899
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | 200 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673899
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 5.00 | 150 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673899
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673899
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673899
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 460.00 | 1100 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673899
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1399.00 | 14000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673899
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 951.00 | 7000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673893
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 359.00 | 1100 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673893
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673893
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 70 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673893
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | 40 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673893
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | 200 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673893
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 100 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673893
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.25 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673893
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.82 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673893
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 2.21 |  | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673893
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 7.00 | <= 20.000 | 2022-06-22 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 890000673893
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 13.00 | <= 20.000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648822
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.99 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648822
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.61 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648822
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 100 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648822
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.25 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648822
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | 200 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648822
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | 40 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648822
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 891.00 | 7000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648822
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 368.00 | 1100 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648822
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648822
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 70 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648822
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 11.00 | 200 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 890000648823
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.88 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 890000648823
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 5.26 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 890000648823
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 6.36 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 890000648823
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 6.00 | 150 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 890000648823
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 890000648823
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | 175 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 890000648823
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 890000648823
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 8.00 | <= 20.000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 890000648823
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 678.00 | 1100 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 890000648823
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1539.00 | 14000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-06-09 | 890000648823
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 7.00 | <= 20.000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648824
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648824
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | 90 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648824
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | 60 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648824
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 125 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648824
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.88 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648824
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 40 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648824
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 7 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648824
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 174.00 | 600 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648824
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 949.00 | 8000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648824
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.22 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648824
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648825
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.81 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648825
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.44 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648825
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648825
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648825
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | 200 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648825
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648825
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648825
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648825
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 419.00 | 1100 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648825
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 989.00 | 14000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648825
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648826
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648826
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 450.00 | 1100 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648826
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1054.00 | 14000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648826
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648826
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.86 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648826
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | 200 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648826
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.48 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648826
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.23 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648826
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648826
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648826
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | 200 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648827
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648827
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648827
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648827
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648827
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 476.00 | 1100 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648827
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1233.00 | 14000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648827
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648827
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.54 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648827
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.92 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648827
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648827
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1323.00 | 14000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648828
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 462.00 | 1100 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648828
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648828
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648828
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648828
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648828
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.34 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648828
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.82 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648828
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.34 |  | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648828
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 7.00 | <= 20.000 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648828
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | 200 | 2022-03-12 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 890000648828
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 789.00 | 7000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625386
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 352.00 | 1100 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625386
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625386
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 70 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625386
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | 40 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625386
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | 200 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625386
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625386
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | 100 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625386
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.56 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625386
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.91 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625386
KURNOOL | 000000109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 14.00 | <= 20.000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625386
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625387
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625387
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 12.00 | 200 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625387
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.62 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625387
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1394.00 | 14000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625387
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 648.00 | 1100 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625387
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625387
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 5.15 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625387
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 5.00 | 150 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625387
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.32 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625387
KURNOOL | 000000109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 2.00 | <= 20.000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625387
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 2.00 | <= 20.000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625388
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | 60 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625388
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 0.99 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625388
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.71 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625388
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625388
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | 90 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625388
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 125 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625388
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | 40 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625388
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 7 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625388
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 164.00 | 600 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625388
KURNOOL | 000000109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 850.00 | 8000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625388
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.76 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625389
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.43 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625389
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625389
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | 200 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625389
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | 150 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625389
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 963.00 | 14000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625389
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625389
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625389
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625389
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625389
KURNOOL | 000000109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 401.00 | 1100 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625389
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1025.00 | 14000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625390
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 441.00 | 1100 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625390
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625390
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625390
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625390
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | 150 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625390
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | 200 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625390
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625390
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.08 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625390
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.69 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625390
KURNOOL | 000000109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625390
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1183.00 | 14000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625391
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 453.00 | 1100 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625391
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625391
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625391
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625391
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625391
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 7.00 | 200 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625391
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625391
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.52 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625391
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.87 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625391
KURNOOL | 000000109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 7.00 | <= 20.000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625391
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 8.00 | <= 20.000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625392
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.21 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625392
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.74 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625392
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.29 |  | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625392
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | 200 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625392
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | 150 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625392
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | 95 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625392
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | 175 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625392
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625392
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 488.00 | 1100 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625392
KURNOOL | 000000109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1324.00 | 14000 | 2021-12-18 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 890000625392
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614360
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614360
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.79 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614360
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.42 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614360
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614360
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614360
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614360
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614360
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614360
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 399.00 | <= 350.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614360
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1068.00 | <= 2500.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614360
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1068.00 | <= 2500.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614361
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 399.00 | <= 350.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614361
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614361
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614361
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614361
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614361
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614361
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.70 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614361
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.35 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614361
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614361
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 890000614361
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592166
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592166
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.79 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592166
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.47 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592166
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592166
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592166
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592166
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592166
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592166
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 341.00 | <= 350.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592166
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 764.00 | <= 2500.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592166
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592167
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592167
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592167
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592167
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592167
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.59 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592167
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.21 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592167
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 5.01 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592167
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 638.00 | <= 350.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592167
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1442.00 | <= 2500.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592167
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592167
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 840.00 | <= 2500.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592168
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 143.00 | <= 350.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592168
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.2 | <= 1.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592168
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592168
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592168
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592168
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592168
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.96 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592168
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.31 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592168
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592168
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592168
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1090.00 | <= 2500.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592171
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 394.00 | <= 350.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592171
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592171
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592171
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592171
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592171
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592171
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.33 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592171
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.64 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592171
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592171
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592171
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1001.00 | <= 2500.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592172
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 406.00 | <= 350.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592172
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592172
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592172
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592172
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592172
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592172
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592172
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.30 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592172
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.62 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592172
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592172
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.82 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592173
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592173
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.46 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592173
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592173
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592173
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592173
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592173
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592173
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592173
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 452.00 | <= 350.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592173
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1220.00 | <= 2500.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592173
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592174
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.99 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592174
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.56 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592174
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592174
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.25 |  | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592174
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 4.00 | <= 100.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592174
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592174
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592174
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592174
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 447.00 | <= 350.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592174
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1306.00 | <= 2500.000 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 890000592174
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 130.00 | >= 1.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591720
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00040 | <= 0.200 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591720
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Acidity | 0.0340 | <= 0.150 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591720
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.9 | >= 22.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591720
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | BDV | 60.0 | >= 50.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591720
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 14.39 | >= 1.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591764
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.7 | >= 22.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591764
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0240 | <= 0.150 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591764
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00026 | <= 0.200 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591764
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | BDV | 58.5 | >= 50.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591764
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00039 | <= 0.200 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591721
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | BDV | 74.5 | >= 50.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591721
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 124.00 | >= 1.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591721
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.2 | >= 22.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591721
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0290 | <= 0.150 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591721
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.2 | >= 22.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591722
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0260 | <= 0.150 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591722
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 109.10 | >= 1.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591722
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00065 | <= 0.200 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591722
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | BDV | 73.8 | >= 50.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591722
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0220 | <= 0.150 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591723
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.0 | >= 22.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591723
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 108.90 | >= 1.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591723
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00040 | <= 0.200 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591723
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | BDV | 78.7 | >= 50.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591723
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | BDV | 67.0 | >= 50.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591724
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00110 | <= 0.200 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591724
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0280 | <= 0.150 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591724
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.5 | >= 22.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591724
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 88.00 | >= 1.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591724
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0260 | <= 0.150 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591725
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.9 | >= 22.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591725
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 112.00 | >= 1.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591725
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00027 | <= 0.200 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591725
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | BDV | 68.8 | >= 50.000 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 890000591725
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Dielectric strength(BDV) | 50.8 | >= 30.000 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Water content | 5.00 |  | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Tan delta @ 90°C | 0.00172 | <= 1.000 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Resistivity @ 90°C | 53.00 | >= 0.100 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Inter facial Tension at 27°C | 147.4 | >= 15.000 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Total Acidity | 0.0030 | <= 0.300 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Total Gas Content | 6.41 |  | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Hydrogen (H2) | 35.00 | <= 100.000 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Nitrogen (N2) | 4.77 |  | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Oxygen (O2) | 1.58 |  | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Carbon Dioxide (CO2) | 527.00 | <= 2500.000 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Carbon Monoxide (CO) | 123.00 | <= 350.000 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Methane (CH4) | 1.00 | <= 120.000 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2021-05-28 | 2021-05-22 | 2022-05-22 | 890000573696
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Carbon Dioxide (CO2) | 450.00 | <= 2500.000 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Carbon Monoxide (CO) | 106.00 | <= 350.000 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Oxygen (O2) | 1.03 |  | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Nitrogen (N2) | 2.86 |  | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Total Gas Content | 3.95 |  | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Hydrogen (H2) | 32.00 | <= 100.000 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Flash point | 147.50 | >= 125.000 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Total Acidity | 0.0040 | <= 0.300 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Inter facial Tension at 27°C | 40.3 | >= 15.000 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Resistivity @ 90°C | 28.68 | >= 0.100 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Tan delta @ 90°C | 0.00169 | <= 1.000 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Water content | 7.00 |  | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Dielectric strength(BDV) | 60.7 | >= 30.000 | 2021-05-17 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 890000570637
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 10.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569585
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.73 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569585
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.41 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569585
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569585
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569585
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569585
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569585
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569585
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569585
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 314.00 | <= 350.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569585
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 747.00 | <= 2500.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569585
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1568.00 | <= 2500.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-08 | 890000569586
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 636.00 | <= 350.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-08 | 890000569586
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-08 | 890000569586
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-08 | 890000569586
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-08 | 890000569586
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-08 | 890000569586
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 13.00 | <= 100.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-08 | 890000569586
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.67 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-08 | 890000569586
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.34 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-08 | 890000569586
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 5.23 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-08 | 890000569586
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 10.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-08 | 890000569586
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 10.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569587
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.08 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569587
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.77 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569587
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569587
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569587
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569587
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569587
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569587
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569587
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 135.00 | <= 350.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569587
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 915.00 | <= 2500.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569587
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1222.00 | <= 2500.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569588
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 421.00 | <= 350.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569588
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569588
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569588
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569588
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569588
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569588
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.37 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569588
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569588
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.72 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569588
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 10.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569588
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 432.00 | <= 350.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569589
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569589
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569589
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 10.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569589
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.97 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569589
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.26 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569589
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.55 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569589
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569589
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569589
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569589
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1121.00 | <= 2500.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569589
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569590
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569590
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 406.00 | <= 350.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569590
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1229.00 | <= 2500.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569590
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 10.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569590
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569590
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.75 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569590
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.38 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569590
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569590
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569590
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569590
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.29 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569591
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.76 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569591
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.34 |  | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569591
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569591
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569591
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569591
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569591
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569591
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 447.00 | <= 350.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569591
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1379.00 | <= 2500.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569591
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 10.000 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 890000569591
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Dielectric strength(BDV) | 49.3 | >= 30.000 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Water content | 12.00 | <= 25.000 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Dielectric dispassion factor(Tan delta) | 0.00241 | <= 0.500 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Total Acidity | 0.0950 | <= 0.300 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Resistivity @ 90°C | 18.32 | >= 0.200 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Inter facial Tension at 27°C | 41.8 | >= 22.000 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Flash point | 155.40 | >= 122.000 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Total Gas Content | 8.34 |  | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Nitrogen (N2) | 5.39 |  | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Oxygen (O2) | 2.57 |  | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Hydrogen (H2) | 752.00 | <= 100.000 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Methane (CH4) | 127.00 | <= 120.000 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Total furna content | 0.0090 |  | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0010 |  | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0040 |  | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0 |  | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | 2-Furfural (2FAL) | 0.0040 |  | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Carbon Dioxide (CO2) | 1547.00 | <= 2500.000 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Carbon Monoxide (CO) | 390.00 | <= 350.000 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Acetylene (C2H2) | 674.0 | <= 1.000 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Ethane (C2H6) | 8.00 | <= 65.000 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041422 | 33 KV (tertiary)XMER 1 | Ethylene (C2H4) | 308.00 | <= 50.000 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 890000567635
KURNOOL | 109000041145 | KURNOOL- LINE REACTOR SPARE | Carbon Dioxide (CO2) | 2332.00 | <= 2500.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540489
KURNOOL | 109000041145 | KURNOOL- LINE REACTOR SPARE | Carbon Monoxide (CO) | 649.00 | <= 350.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540489
KURNOOL | 109000041145 | KURNOOL- LINE REACTOR SPARE | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540489
KURNOOL | 109000041145 | KURNOOL- LINE REACTOR SPARE | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540489
KURNOOL | 109000041145 | KURNOOL- LINE REACTOR SPARE | Ethylene (C2H4) | 2.00 | <= 50.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540489
KURNOOL | 109000041145 | KURNOOL- LINE REACTOR SPARE | Methane (CH4) | 9.00 | <= 120.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540489
KURNOOL | 109000041145 | KURNOOL- LINE REACTOR SPARE | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540489
KURNOOL | 109000041145 | KURNOOL- LINE REACTOR SPARE | Oxygen (O2) | 0.11 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540489
KURNOOL | 109000041145 | KURNOOL- LINE REACTOR SPARE | Nitrogen (N2) | 2.61 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540489
KURNOOL | 109000041145 | KURNOOL- LINE REACTOR SPARE | Total Gas Content | 3.02 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540489
KURNOOL | 109000041145 | KURNOOL- LINE REACTOR SPARE | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540489
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540477
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.42 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540477
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.02 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540477
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.23 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540477
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540477
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540477
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540477
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540477
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540477
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 399.00 | <= 350.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540477
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1375.00 | <= 2500.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540477
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1272.00 | <= 2500.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540476
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 394.00 | <= 350.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540476
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540476
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540476
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540476
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540476
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540476
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540476
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.67 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540476
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.95 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540476
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540476
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540475
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.36 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540475
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.95 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540475
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.26 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540475
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540475
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540475
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540475
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540475
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540475
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 362.00 | <= 350.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540475
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1105.00 | <= 2500.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540475
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1183.00 | <= 2500.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540474
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 355.00 | <= 350.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540474
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540474
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540474
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540474
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540474
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540474
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.27 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540474
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.14 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540474
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.57 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540474
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540474
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540473
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.11 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540473
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.87 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540473
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540473
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540473
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540473
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540473
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540473
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540473
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 116.00 | <= 350.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540473
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 886.00 | <= 2500.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540473
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540472
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 2.13 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540472
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.79 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540472
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.23 |  | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540472
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540472
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540472
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540472
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540472
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540472
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 297.00 | <= 350.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540472
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 842.00 | <= 2500.000 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 890000540472
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | DBPC | 0.37 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 773.00 | <= 2500.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 289.00 | <= 350.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.23 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.53 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 7.00 | <= 20.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 |  | 890000513145
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | DBPC | 0.37 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1529.00 | <= 2500.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 617.00 | <= 350.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.68 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 14.00 | <= 100.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.59 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 5.48 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 8.00 | <= 20.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513146
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | DBPC | 0.37 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 758.00 | <= 2500.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 93.00 | <= 350.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.32 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 0.52 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513147
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.46 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.16 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 335.00 | <= 350.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1064.00 | <= 2500.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | DBPC | 0.36 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513148
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.38 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.12 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | DBPC | 0.37 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 995.00 | <= 2500.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 347.00 | <= 350.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513149
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | DBPC | 0.36 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1209.00 | <= 2500.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 394.00 | <= 350.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.10 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.37 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.63 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513150
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 358.00 | <= 350.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 8.00 | <= 20.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.85 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.25 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1182.00 | <= 2500.000 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | DBPC | 0.37 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.45 |  | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 2021-02-04 | 890000513151
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | BDV | 69.8 | >= 50.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481586
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00052 | <= 0.200 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481586
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 83.00 | >= 0.100 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481586
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.1 | >= 15.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481586
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Acidity | 0.0050 | <= 0.300 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481586
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | BDV | 61.3 | >= 50.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481587
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00041 | <= 0.200 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481587
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 81.00 | >= 0.100 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481587
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 42.4 | >= 15.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481587
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0060 | <= 0.300 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481587
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0080 | <= 0.300 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481588
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.1 | >= 15.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481588
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 76.00 | >= 0.100 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481588
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00059 | <= 0.200 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481588
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | BDV | 72.5 | >= 50.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481588
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | BDV | 66.5 | >= 50.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481589
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00083 | <= 0.200 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481589
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 8.00 | >= 0.100 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481589
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 38.4 | >= 15.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481589
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0060 | <= 0.300 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481589
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | BDV | 73.7 | >= 50.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481590
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00076 | <= 0.200 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481590
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.0 | >= 15.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481590
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 23.00 | >= 0.100 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481590
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0050 | <= 0.300 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481590
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.5 | >= 15.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481591
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0040 | <= 0.300 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481591
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 37.00 | >= 0.100 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481591
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00046 | <= 0.200 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481591
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | BDV | 73.8 | >= 50.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481591
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0080 | <= 0.300 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481592
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 32.00 | >= 0.100 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481592
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00071 | <= 0.200 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481592
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 42.3 | >= 15.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481592
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | BDV | 69.2 | >= 50.000 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 890000481592
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 824.00 | <= 2500.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0020 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0010 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total furan content | 0.0040 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | DBPC | 0.37 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 277.00 | <= 350.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0010 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.47 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.25 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.11 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471515
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 5.27 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471516
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.39 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471516
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 13.00 | <= 100.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471516
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471516
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471516
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471516
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471516
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 548.00 | <= 350.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471516
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1409.00 | <= 2500.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471516
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.68 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471516
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471516
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471517
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 0.78 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471517
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.54 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471517
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.15 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471517
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471517
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471517
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471517
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471517
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471517
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 85.00 | <= 350.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471517
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 757.00 | <= 2500.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471517
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1029.00 | <= 2500.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471518
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 325.00 | <= 350.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471518
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471518
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471518
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471518
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471518
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.33 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471518
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.85 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471518
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.32 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471518
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471518
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471518
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471519
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.12 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471519
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.66 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471519
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.34 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471519
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471519
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471519
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471519
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471519
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471519
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 311.00 | <= 350.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471519
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 902.00 | <= 2500.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471519
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471520
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.61 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471520
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.30 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471520
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471520
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471520
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471520
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471520
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471520
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471520
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1101.00 | <= 2500.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471520
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 341.00 | <= 350.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 890000471520
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1089.00 | <= 2500.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 890000471521
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 363.00 | <= 350.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 890000471521
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 890000471521
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 890000471521
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 890000471521
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 890000471521
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 890000471521
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 890000471521
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.47 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 890000471521
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.86 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 890000471521
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 890000471521
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 260.00 | <= 350.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.59 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.31 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 650.00 | <= 2500.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437003
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 12.00 | <= 100.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436997
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436997
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436997
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436997
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436997
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 519.00 | <= 350.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436997
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 4.93 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436997
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.12 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436997
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.64 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436997
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1098.00 | <= 2500.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436997
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436998
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 69.00 | <= 350.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436998
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 586.00 | <= 2500.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436998
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436998
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 1.00 | <= 120.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436998
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436998
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 0.54 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436998
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.39 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436998
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.08 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436998
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436998
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 860.00 | <= 2500.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436999
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 335.00 | <= 350.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436999
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436999
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436999
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436999
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436999
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436999
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.34 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436999
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.66 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436999
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000436999
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.81 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437000
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.45 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437000
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.27 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437000
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437000
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437000
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437000
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437000
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437000
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 296.00 | <= 350.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437000
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 717.00 | <= 2500.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437000
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 858.00 | <= 2500.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437001
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 323.00 | <= 350.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437001
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437001
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437001
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437001
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437001
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437001
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437001
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437001
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.45 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437001
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.71 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437002
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.36 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437002
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437002
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437002
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437002
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437002
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437002
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437002
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 338.00 | <= 350.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437002
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 989.00 | <= 2500.000 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2020-03-20 | 890000437002
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 529.00 | <= 350.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1188.00 | <= 2500.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.70 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.46 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 5.34 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 13.00 | <= 100.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | BDV | 76.0 | >= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418826
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 609.00 | <= 2500.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 67.00 | <= 350.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | BDV | 67.1 | >= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 0.52 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.43 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.02 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418827
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 933.00 | <= 2500.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | BDV | 67.3 | >= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.67 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.36 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 338.00 | <= 350.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418828
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 833.00 | <= 2500.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | BDV | 61.5 | >= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 331.00 | <= 350.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.33 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.61 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418829
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 361.00 | <= 350.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1041.00 | <= 2500.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | BDV | 72.4 | >= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.79 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.43 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418830
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.53 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.83 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | BDV | 64.4 | >= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1152.00 | <= 2500.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 382.00 | <= 350.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418831
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.74 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.44 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 284.00 | <= 350.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 692.00 | <= 2500.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | BDV | 62.6 | >= 50.000 | 2019-10-12 | 2019-10-09 | 2020-01-09 | 890000418832
KURNOOL | 109003049751 | Hyderabad Line Reactor 1_R phase | Carbon Dioxide (CO2) | 122.00 | <= 2500.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391397
KURNOOL | 109003049751 | Hyderabad Line Reactor 1_R phase | Carbon Monoxide (CO) | 69.00 | <= 350.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391397
KURNOOL | 109003049751 | Hyderabad Line Reactor 1_R phase | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391397
KURNOOL | 109003049751 | Hyderabad Line Reactor 1_R phase | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391397
KURNOOL | 109003049751 | Hyderabad Line Reactor 1_R phase | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391397
KURNOOL | 109003049751 | Hyderabad Line Reactor 1_R phase | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391397
KURNOOL | 109003049751 | Hyderabad Line Reactor 1_R phase | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391397
KURNOOL | 109003049751 | Hyderabad Line Reactor 1_R phase | Nitrogen (N2) | 0.48 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391397
KURNOOL | 109003049751 | Hyderabad Line Reactor 1_R phase | Total Gas Content | 0.56 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391397
KURNOOL | 109003049751 | Hyderabad Line Reactor 1_R phase | Oxygen (O2) | 0.06 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391397
KURNOOL | 109003049751 | Hyderabad Line Reactor 1_R phase | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391397
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391373
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 0.53 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391373
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.37 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391373
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.09 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391373
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391373
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 1.00 | <= 120.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391373
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391373
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391373
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391373
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 56.00 | <= 350.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391373
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 597.00 | <= 2500.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391373
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 998.00 | <= 2500.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391374
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 348.00 | <= 350.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391374
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391374
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391374
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391374
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391374
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 11.00 | <= 100.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391374
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391374
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.39 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391374
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.71 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391374
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391374
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 868.00 | <= 2500.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391375
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 330.00 | <= 350.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391375
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391375
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391375
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391375
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391375
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391375
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391375
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.33 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391375
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.69 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391375
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391375
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391376
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.60 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391376
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.29 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391376
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391376
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391376
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391376
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391376
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391376
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391376
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 336.00 | <= 350.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391376
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1032.00 | <= 2500.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391376
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1172.00 | <= 2500.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391377
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 362.00 | <= 350.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391377
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391377
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391377
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391377
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391377
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391377
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.27 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391377
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.52 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391377
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.94 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391377
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 2.00 | <= 20.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391377
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391371
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391371
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391371
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.36 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391371
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.66 |  | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391371
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391371
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391371
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391371
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391371
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 272.00 | <= 350.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391371
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 709.00 | <= 2500.000 | 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | 890000391371
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1240.00 | <= 2500.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381925
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381925
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 5.01 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381925
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.17 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381925
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 13.00 | <= 100.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381925
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.66 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381925
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381925
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381925
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381925
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 499.00 | <= 350.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381925
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 605.00 | <= 2500.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-06-22 | 890000381926
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 50.00 | <= 350.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-06-22 | 890000381926
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-06-22 | 890000381926
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-06-22 | 890000381926
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-06-22 | 890000381926
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-06-22 | 890000381926
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.89 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-06-22 | 890000381926
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-06-22 | 890000381926
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.29 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-06-22 | 890000381926
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 4.25 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-06-22 | 890000381926
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1010.00 | <= 2500.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381927
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 330.00 | <= 350.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381927
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381927
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381927
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381927
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381927
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381927
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381927
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.33 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381927
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.64 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381927
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 923.00 | <= 2500.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381928
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 337.00 | <= 350.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381928
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381928
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381928
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381928
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381928
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381928
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.23 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381928
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.38 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381928
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.74 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381928
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1109.00 | <= 2500.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381929
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 360.00 | <= 350.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381929
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381929
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381929
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381929
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381929
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381929
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381929
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.40 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381929
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.74 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381929
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.87 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381930
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.48 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381930
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.23 |  | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381930
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381930
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381930
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381930
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381930
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381930
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 370.00 | <= 350.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381930
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1235.00 | <= 2500.000 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 890000381930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1155.00 | <= 2500.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 569.00 | <= 350.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.46 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.50 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 5.14 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0300 | <= 0.300 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.8 | >= 15.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 111.00 | >= 0.100 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00024 | <= 0.200 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | BDV | 67.0 | >= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375004
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.38 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 0.49 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 424.00 | <= 2500.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 33.00 | <= 350.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.06 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0130 | <= 0.300 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 42.1 | >= 15.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 61.00 | >= 0.100 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00133 | <= 0.200 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | BDV | 67.5 | >= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 890000375005
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 944.00 | <= 2500.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 366.00 | <= 350.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.02 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.39 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.54 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0180 | <= 0.300 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 42.8 | >= 15.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 795.00 | >= 0.100 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00026 | <= 0.200 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | BDV | 62.8 | >= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375006
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 848.00 | <= 2500.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 374.00 | <= 350.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.52 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.78 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0190 | <= 0.300 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.4 | >= 15.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 160.00 | >= 0.100 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00218 | <= 0.200 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | BDV | 76.8 | >= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375007
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | BDV | 59.1 | >= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00371 | <= 0.200 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0250 | <= 0.300 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 62.00 | >= 0.100 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.2 | >= 15.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.56 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.39 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.03 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 382.00 | <= 350.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1004.00 | <= 2500.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375008
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00060 | <= 0.200 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0180 | <= 0.300 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 2.00 | <= 20.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | BDV | 71.2 | >= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.96 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.63 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 358.00 | >= 0.100 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.0 | >= 15.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1129.00 | <= 2500.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 411.00 | <= 350.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375009
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 43.8 | >= 15.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Acidity | 0.0180 | <= 0.300 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.71 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.49 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.11 |  | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | BDV | 61.1 | >= 50.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 772.00 | <= 2500.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 317.00 | <= 350.000 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00054 | <= 0.200 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 359.00 | >= 0.100 | 2019-04-27 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 890000375003
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 110.00 | <= 2500.000 | 2019-03-04 | 2019-03-02 | 2019-05-02 | 890000358449
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 7.00 | <= 350.000 | 2019-03-04 | 2019-03-02 | 2019-05-02 | 890000358449
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-03-04 | 2019-03-02 | 2019-05-02 | 890000358449
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2019-03-04 | 2019-03-02 | 2019-05-02 | 890000358449
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-03-04 | 2019-03-02 | 2019-05-02 | 890000358449
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-03-04 | 2019-03-02 | 2019-05-02 | 890000358449
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2019-03-04 | 2019-03-02 | 2019-05-02 | 890000358449
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.15 |  | 2019-03-04 | 2019-03-02 | 2019-05-02 | 890000358449
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.86 |  | 2019-03-04 | 2019-03-02 | 2019-05-02 | 890000358449
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.03 |  | 2019-03-04 | 2019-03-02 | 2019-05-02 | 890000358449
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.04 |  | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.36 |  | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 0.43 |  | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | BDV | 73.3 | >= 50.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00020 | <= 0.200 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 460.00 | >= 0.100 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 47.00 | <= 350.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 209.00 | <= 2500.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357422
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 820.00 | <= 2500.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357421
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 372.00 | <= 350.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357421
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357421
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357421
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357421
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 12.00 | <= 120.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357421
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 67.00 | <= 100.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357421
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357421
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.10 |  | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357421
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.42 |  | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357421
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | 890000357421
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 932.00 | <= 2500.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350479
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 540.00 | <= 350.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350479
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350479
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350479
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350479
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350479
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350479
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.45 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350479
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.32 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350479
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 4.92 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350479
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 796.00 | <= 2500.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350480
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 389.00 | <= 350.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350480
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350480
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350480
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350480
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 12.00 | <= 120.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350480
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 71.00 | <= 100.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350480
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350480
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.10 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350480
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.42 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350480
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 766.00 | <= 2500.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350481
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 354.00 | <= 350.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350481
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350481
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350481
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350481
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350481
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350481
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.04 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350481
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.33 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350481
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.47 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350481
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350483
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350483
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.38 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350483
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.60 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350483
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350483
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350483
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350483
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350483
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 340.00 | <= 350.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350483
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 666.00 | <= 2500.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350483
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.65 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350484
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.40 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350484
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350484
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350484
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350484
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350484
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350484
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350484
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 373.00 | <= 350.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350484
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 852.00 | <= 2500.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350484
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350485
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350485
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 377.00 | <= 350.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350485
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.50 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350485
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.80 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350485
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350485
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 915.00 | <= 2500.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350485
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350485
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350485
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350485
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350487
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350487
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.11 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350487
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.49 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350487
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.69 |  | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350487
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350487
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350487
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350487
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 300.00 | <= 350.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350487
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 629.00 | <= 2500.000 | 2019-02-04 | 2019-02-02 | 2019-04-02 | 890000350487
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 890000322970
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 2.12 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 890000322970
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.71 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 890000322970
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 890000322970
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.31 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 890000322970
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 890000322970
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 890000322970
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 890000322970
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 890000322970
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 299.00 | <= 350.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 890000322970
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 684.00 | <= 2500.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 890000322970
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | DBPC | 0.36 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0050 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0010 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0020 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0020 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 979.00 | <= 2500.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 504.00 | <= 350.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.71 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 4.28 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 5.15 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322967
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | DBPC | 0.36 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0060 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0030 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0010 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0020 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 943.00 | <= 2500.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 399.00 | <= 350.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 11.00 | <= 120.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 91.00 | <= 100.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.39 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.34 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.87 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322968
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | DBPC | 0.36 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0060 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0010 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0030 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0020 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 801.00 | <= 2500.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 322.00 | <= 350.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 7.00 | <= 50.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.29 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.53 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.94 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322969
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | DBPC | 0.36 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0070 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0020 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0010 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0020 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0020 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 709.00 | <= 2500.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 323.00 | <= 350.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.09 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.62 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.36 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322971
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0010 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0020 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 914.00 | <= 2500.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0030 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0010 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0070 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | DBPC | 0.36 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 363.00 | <= 350.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 4.00 | <= 100.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.36 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.73 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.22 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322972
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.39 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.84 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.41 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 4.00 | <= 100.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 375.00 | <= 350.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1008.00 | <= 2500.000 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | 2-Furfural (2FAL) | 0.0020 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | 5-Hyd Methyl 2-Fur(5HMF) | 0.0010 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | 2-Furfural achohal(2FOL) | 0.0 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | 5-Methyl 2-Furfural(5MEF) | 0.0020 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | 2-Acetyl-furfurl(2ACF) | 0.0 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total furan content | 0.0050 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | DBPC | 0.36 |  | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 890000322973
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 552.00 | <= 2500.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 231.00 | <= 350.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.25 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.51 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Flash point | 143.90 | >= 125.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Acidity | 0.0250 | <= 0.300 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.8 | >= 15.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 545.00 | >= 0.100 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00058 | <= 0.200 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | BDV | 70.2 | >= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261929
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | BDV | 75.9 | >= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 1325.00 | >= 0.100 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00022 | <= 0.200 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 42.4 | >= 15.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0230 | <= 0.300 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Flash point | 143.90 | >= 125.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 4.39 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.74 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.53 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 832.00 | <= 2500.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 426.00 | <= 350.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261930
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00045 | <= 0.200 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 594.00 | >= 0.100 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 919.00 | <= 2500.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 332.00 | <= 350.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.3 | >= 15.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0210 | <= 0.300 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 11.00 | <= 120.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Flash point | 142.00 | >= 125.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 117.00 | <= 100.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | BDV | 63.7 | >= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 6.26 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 5.02 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 1.10 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261931
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | BDV | 68.5 | >= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00036 | <= 0.200 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 578.00 | >= 0.100 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.3 | >= 15.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0270 | <= 0.300 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Flash point | 142.00 | >= 125.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.49 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.25 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 307.00 | <= 350.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 749.00 | <= 2500.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261932
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 509.00 | >= 0.100 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.5 | >= 15.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0220 | <= 0.300 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Flash point | 138.00 | >= 125.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.47 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.22 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 553.00 | <= 2500.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 281.00 | <= 350.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00042 | <= 0.200 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | BDV | 70.0 | >= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261933
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 797.00 | <= 2500.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 310.00 | <= 350.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.11 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.20 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.43 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Flash point | 136.00 | >= 125.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0260 | <= 0.300 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.5 | >= 15.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 241.00 | >= 0.100 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00084 | <= 0.200 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | BDV | 64.7 | >= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261934
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Flash point | 138.00 | >= 125.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Acidity | 0.0260 | <= 0.300 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 924.00 | <= 2500.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 351.00 | <= 350.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 4.00 | <= 100.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.41 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.70 |  | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.7 | >= 15.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 476.00 | >= 0.100 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00034 | <= 0.200 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | BDV | 75.2 | >= 50.000 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-10 | 890000261935
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 802.00 | <= 2500.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254501
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 403.00 | <= 350.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254501
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254501
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254501
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254501
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254501
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.60 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254501
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254501
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.81 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254501
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 4.54 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254501
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 861.00 | <= 2500.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254502
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 333.00 | <= 350.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254502
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254502
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254502
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254502
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 11.00 | <= 120.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254502
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254502
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 133.00 | <= 100.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254502
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.82 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254502
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.15 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254502
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 674.00 | <= 2500.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254503
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 261.00 | <= 350.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254503
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254503
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254503
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254503
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254503
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254503
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254503
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.14 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254503
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.36 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254503
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 489.00 | <= 2500.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254504
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 242.00 | <= 350.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254504
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254504
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254504
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254504
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254504
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254504
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254504
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.14 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254504
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.38 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254504
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 763.00 | <= 2500.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254505
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 287.00 | <= 350.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254505
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254505
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254505
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254505
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254505
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 4.00 | <= 100.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254505
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254505
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.20 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254505
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.44 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254505
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.61 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254506
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.32 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254506
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254506
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254506
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254506
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254506
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254506
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254506
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 294.00 | <= 350.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254506
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 825.00 | <= 2500.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254506
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.50 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254500
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.26 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254500
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254500
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254500
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254500
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254500
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254500
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254500
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 223.00 | <= 350.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254500
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 534.00 | <= 2500.000 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 890000254500
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 481.00 | <= 2500.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245536
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 216.00 | <= 350.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245536
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245536
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245536
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245536
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245536
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245536
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.15 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245536
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.19 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245536
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.41 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245536
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245536
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 736.00 | <= 2500.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245537
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245537
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 389.00 | <= 350.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245537
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245537
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245537
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245537
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245537
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245537
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.56 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245537
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.67 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245537
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 4.34 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245537
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 805.00 | <= 2500.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245538
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 330.00 | <= 350.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245538
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245538
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245538
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245538
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 10.00 | <= 120.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245538
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 139.00 | <= 100.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245538
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245538
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.75 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245538
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.05 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245538
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245538
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.39 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245539
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245539
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245539
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.17 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245539
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245539
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245539
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245539
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245539
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245539
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 257.00 | <= 350.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245539
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 625.00 | <= 2500.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245539
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 466.00 | <= 2500.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245540
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 242.00 | <= 350.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245540
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245540
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245540
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245540
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245540
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245540
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245540
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.17 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245540
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.41 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245540
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245540
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 691.00 | <= 2500.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245541
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 271.00 | <= 350.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245541
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245541
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245541
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245541
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245541
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245541
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245541
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.15 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245541
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.37 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245541
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245541
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245542
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.61 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245542
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.31 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245542
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245542
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245542
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245542
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245542
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245542
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245542
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 292.00 | <= 350.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245542
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 787.00 | <= 2500.000 | 2018-02-23 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 890000245542
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 889.00 | <= 2500.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 353.00 | <= 350.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | BDV | 64.9 | >= 50.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 12.13 | >= 0.100 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00066 | <= 0.200 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 42.9 | >= 15.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 3.94 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.35 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.47 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221033
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 803.00 | <= 2500.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 227.00 | <= 350.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.41 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | BDV | 68.0 | >= 50.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00059 | <= 0.200 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 27°C | 181.00 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.60 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.09 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 42.8 | >= 15.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 18.00 | >= 0.100 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221034
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.34 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221035
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221035
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.96 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221035
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.39 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221035
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221035
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221035
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221035
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221035
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 248.00 | <= 350.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221035
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 637.00 | <= 2500.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221035
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.50 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2018-02-14 | 890000221036
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2018-02-14 | 890000221036
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.23 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2018-02-14 | 890000221036
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2018-02-14 | 890000221036
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2018-02-14 | 890000221036
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2018-02-14 | 890000221036
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2018-02-14 | 890000221036
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2018-02-14 | 890000221036
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 282.00 | <= 350.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2018-02-14 | 890000221036
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 899.00 | <= 2500.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2018-02-14 | 890000221036
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | BDV | 76.9 | >= 50.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00068 | <= 0.200 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 27°C | 120.00 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 12.00 | >= 0.100 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 42.4 | >= 15.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.83 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.36 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.32 |  | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 11.00 | <= 100.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 314.00 | <= 350.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1078.00 | <= 2500.000 | 2017-12-14 | 2017-12-12 |  | 890000221037
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210574
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210574
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.24 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210574
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.49 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210574
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210574
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210574
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210574
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210574
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 210.00 | <= 350.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210574
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 630.00 | <= 2500.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210574
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 968.00 | <= 2500.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210575
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 391.00 | <= 350.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210575
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210575
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210575
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210575
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210575
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 11.00 | <= 100.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210575
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.49 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210575
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.65 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210575
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 4.28 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210575
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.90 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210576
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.59 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210576
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210576
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 131.00 | <= 100.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210576
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 8.00 | <= 120.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210576
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210576
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210576
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210576
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 298.00 | <= 350.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210576
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1003.00 | <= 2500.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210576
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.31 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210577
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210577
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.08 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210577
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210577
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210577
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210577
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210577
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210577
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 252.00 | <= 350.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210577
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 809.00 | <= 2500.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210577
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 243.00 | <= 350.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210578
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210578
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210578
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 629.00 | <= 2500.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210578
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210578
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210578
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.15 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210578
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.11 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210578
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210578
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.35 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210578
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 958.00 | <= 2500.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210579
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 294.00 | <= 350.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210579
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210579
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210579
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210579
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210579
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210579
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210579
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.21 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210579
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.45 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210579
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1038.00 | <= 2500.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210580
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.27 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210580
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.57 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210580
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 298.00 | <= 350.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210580
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210580
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210580
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210580
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210580
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210580
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2018-01-17 | 890000210580
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.43 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194506
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.19 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194506
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194506
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194506
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194506
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194506
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194506
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194506
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 201.00 | <= 350.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194506
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 603.00 | <= 2500.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194506
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 4.48 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194507
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.81 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194507
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.53 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194507
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 12.00 | <= 100.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194507
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194507
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194507
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194507
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194507
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 399.00 | <= 350.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194507
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 978.00 | <= 2500.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194507
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1048.00 | <= 2500.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194508
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 326.00 | <= 350.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194508
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194508
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194508
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194508
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 8.00 | <= 120.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194508
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 140.00 | <= 100.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194508
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194508
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.84 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194508
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.20 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194508
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 815.00 | <= 2500.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194509
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 260.00 | <= 350.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194509
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194509
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194509
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194509
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194509
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194509
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194509
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.28 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194509
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.55 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194509
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.31 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194510
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.07 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194510
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.15 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194510
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194510
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194510
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194510
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194510
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194510
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 236.00 | <= 350.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194510
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 620.00 | <= 2500.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194510
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.45 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194511
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194511
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.20 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194511
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194511
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194511
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194511
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194511
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194511
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 286.00 | <= 350.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194511
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 928.00 | <= 2500.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 890000194511
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1025.00 | <= 2500.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194512
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 284.00 | <= 350.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194512
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194512
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194512
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194512
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194512
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.42 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194512
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.54 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194512
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194512
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 3.09 |  | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-11-22 | 890000194512
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | BDV | 45.7 | >= 50.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Water content | 24.00 | <= 20.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00041 | <= 0.200 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 27°C | 1250.00 |  | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 103.00 | >= 0.100 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 42.9 | >= 15.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187342
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.7 | >= 15.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 1344.00 | >= 0.100 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Resistivity @ 27°C | 2550.00 |  | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00022 | <= 0.200 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Water content | 7.00 | <= 20.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | BDV | 64.4 | >= 50.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187341
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | BDV | 59.7 | >= 50.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00039 | <= 0.200 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 27°C | 1050.00 |  | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 73.56 | >= 0.100 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 42.8 | >= 15.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187343
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 1020.00 | >= 0.100 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 27°C | 1267.00 |  | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00028 | <= 0.200 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Water content | 26.00 | <= 20.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | BDV | 47.6 | >= 50.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.6 | >= 15.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187344
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.2 | >= 15.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 68.00 | >= 0.100 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Resistivity @ 27°C | 1255.00 |  | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00047 | <= 0.200 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Water content | 33.00 | <= 20.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | BDV | 61.5 | >= 50.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187345
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | BDV | 59.2 | >= 50.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Water content | 52.00 | <= 20.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00026 | <= 0.200 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 27°C | 1220.00 |  | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 59.00 | >= 0.100 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 40.7 | >= 15.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187346
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | BDV | 21.6 | >= 50.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Water content | 38.00 | <= 20.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Tan delta @ 90°C | 0.00066 | <= 0.200 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 27°C | 550.00 |  | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Resistivity @ 90°C | 73.00 | >= 0.100 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Inter facial Tension at 27°C | 41.2 | >= 15.000 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-10-28 | 890000187347
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.45 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.21 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 199.00 | <= 350.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177341
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 607.00 | <= 2500.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177341
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.42 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 4.03 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.49 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 921.00 | <= 2500.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 351.00 | <= 350.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177342
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177342
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.63 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 132.00 | <= 100.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 8.00 | <= 120.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 309.00 | <= 350.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1037.00 | <= 2500.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177343
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.93 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177343
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.07 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 240.00 | <= 350.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 813.00 | <= 2500.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177344
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.29 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177344
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.18 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.43 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 943.00 | <= 2500.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 277.00 | <= 350.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177346
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177346
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 302.00 | <= 350.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1079.00 | <= 2500.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.37 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177347
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.69 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177347
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 658.00 | <= 2500.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.11 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.35 |  | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177345
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 235.00 | <= 350.000 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-20 | 890000177345
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 2.47 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163480
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.02 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163480
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.37 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163480
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163480
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163480
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163480
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163480
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163480
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 586.00 | <= 2500.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163480
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 185.00 | <= 350.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163480
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 912.00 | <= 2500.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163481
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 330.00 | <= 350.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163481
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163481
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163481
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163481
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163481
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163481
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.50 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163481
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.20 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163481
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 3.82 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163481
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1052.00 | <= 2500.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163482
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 295.00 | <= 350.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163482
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163482
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163482
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163482
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 7.00 | <= 120.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163482
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 126.00 | <= 100.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163482
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163482
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.47 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163482
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.80 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163482
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 825.00 | <= 2500.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163483
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.13 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163483
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.90 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163483
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163483
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163483
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163483
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163483
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163483
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163483
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 238.00 | <= 350.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163483
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 683.00 | <= 2500.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163484
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.10 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163484
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.86 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163484
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163484
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163484
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163484
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163484
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163484
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163484
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 233.00 | <= 350.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163484
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.53 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163485
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.23 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163485
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163485
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163485
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163485
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163485
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163485
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163485
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 241.00 | <= 350.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163485
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 880.00 | <= 2500.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163485
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.32 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163486
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.03 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163486
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.15 |  | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163486
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163486
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163486
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163486
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163486
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163486
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 275.00 | <= 350.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163486
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1055.00 | <= 2500.000 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-07-13 | 890000163486
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 3.37 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153954
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.80 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153954
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.46 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153954
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153954
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153954
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153954
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153954
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153954
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 291.00 | <= 350.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153954
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 860.00 | <= 2500.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153954
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.79 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153955
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.45 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153955
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153955
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 119.00 | <= 100.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153955
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 7.00 | <= 120.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153955
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153955
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153955
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153955
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1042.00 | <= 2500.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153955
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 281.00 | <= 350.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153955
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 801.00 | <= 2500.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153956
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 219.00 | <= 350.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153956
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153956
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153956
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153956
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153956
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153956
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153956
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.80 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153956
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.03 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153956
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 714.00 | <= 2500.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153957
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 233.00 | <= 350.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153957
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153957
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153957
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153957
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153957
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153957
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153957
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.99 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153957
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.27 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153957
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 922.00 | <= 2500.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153958
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 243.00 | <= 350.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153958
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153958
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153958
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153958
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153958
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153958
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153958
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.92 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153958
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.18 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153958
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 998.00 | <= 2500.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153959
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 246.00 | <= 350.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153959
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153959
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153959
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153959
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153959
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153959
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153959
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.99 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153959
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.29 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153959
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.30 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153960
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.03 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153960
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153960
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153960
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153960
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153960
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153960
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153960
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 176.00 | <= 350.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153960
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 563.00 | <= 2500.000 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 890000153960
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 2.06 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146598
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.70 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146598
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.29 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146598
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146598
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146598
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146598
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 482.00 | <= 2500.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146598
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 169.00 | <= 350.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146598
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146598
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146598
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146592
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146592
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146592
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146592
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146592
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 300.00 | <= 350.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146592
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 866.00 | <= 2500.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146592
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.50 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146592
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.24 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146592
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 3.86 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146592
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146593
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146593
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146593
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 285.00 | <= 350.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146593
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1030.00 | <= 2500.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146593
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 7.00 | <= 120.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146593
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 126.00 | <= 100.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146593
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146593
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.71 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146593
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.05 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146593
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146594
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146594
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146594
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 216.00 | <= 350.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146594
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 790.00 | <= 2500.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146594
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146594
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146594
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146594
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.09 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146594
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.33 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146594
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.53 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146595
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.25 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146595
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146595
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146595
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146595
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146595
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146595
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146595
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 220.00 | <= 350.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146595
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 716.00 | <= 2500.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146595
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146596
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 887.00 | <= 2500.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146596
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 222.00 | <= 350.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146596
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146596
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146596
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146596
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146596
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.11 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146596
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 0.98 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146596
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.20 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146596
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 250.00 | <= 350.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146597
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146597
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146597
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146597
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146597
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146597
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.20 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146597
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.47 |  | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146597
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146597
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 1008.00 | <= 2500.000 | 2017-04-11 | 2017-04-10 |  | 890000146597
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 3.97 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134095
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.35 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134095
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.52 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134095
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134095
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134095
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134095
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134095
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134095
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 297.00 | <= 350.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134095
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 780.00 | <= 2500.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134095
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.17 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134097
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.81 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134097
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134097
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 135.00 | <= 100.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134097
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 7.00 | <= 120.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134097
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134097
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134097
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134097
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 289.00 | <= 350.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134097
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 960.00 | <= 2500.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134097
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 738.00 | <= 2500.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134098
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 224.00 | <= 350.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134098
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134098
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134098
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134098
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134098
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134098
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134098
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.13 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134098
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.37 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134098
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 662.00 | <= 2500.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134099
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 218.00 | <= 350.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134099
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134099
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134099
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134099
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134099
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134099
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134099
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.14 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134099
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.41 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134099
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 796.00 | <= 2500.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134600
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 226.00 | <= 350.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134600
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134600
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134600
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134600
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134600
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134600
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134600
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.22 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134600
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.49 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134600
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.38 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134601
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134601
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134601
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134601
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134601
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134601
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134601
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.72 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134601
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 265.00 | <= 350.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134601
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 958.00 | <= 2500.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134601
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 467.00 | <= 2500.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134602
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 178.00 | <= 350.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134602
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134602
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134602
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134602
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134602
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134602
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134602
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.46 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134602
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.21 |  | 2017-03-08 | 2017-03-07 |  | 890000134602
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 527.00 | <= 2500.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124921
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 306.00 | <= 350.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124921
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124921
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124921
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124921
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124921
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.54 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124921
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124921
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.36 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124921
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 3.99 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124921
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.39 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124922
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.03 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124922
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 132.00 | <= 100.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124922
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.25 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124922
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 7.00 | <= 120.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124922
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124922
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124922
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124922
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 306.00 | <= 350.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124922
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 681.00 | <= 2500.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124922
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.51 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124923
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.26 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124923
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124923
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 11.00 | <= 100.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124923
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124923
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124923
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124923
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124923
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 262.00 | <= 350.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124923
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 560.00 | <= 2500.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124923
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 485.00 | <= 2500.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124924
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 240.00 | <= 350.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124924
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124924
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124924
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124924
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124924
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124924
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124924
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.19 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124924
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.45 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124924
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 567.00 | <= 2500.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124925
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 243.00 | <= 350.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124925
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124925
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124925
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124925
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124925
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124925
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124925
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.35 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124925
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.61 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124925
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 685.00 | <= 2500.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124926
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 263.00 | <= 350.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124926
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124926
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124926
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124926
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124926
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124926
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124926
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.45 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124926
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.77 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124926
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.25 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124927
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.50 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124927
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124927
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124927
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124927
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124927
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124927
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124927
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 185.00 | <= 350.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124927
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 336.00 | <= 2500.000 | 2017-02-08 | 2017-02-07 |  | 890000124927
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 4.33 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117161
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 3.62 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117161
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.62 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117161
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117161
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117161
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117161
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117161
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117161
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 312.00 | <= 350.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117161
KURNOOL | 109000041165 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 509.00 | <= 2500.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117161
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 2.38 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117162
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 2.00 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117162
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.27 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117162
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 136.00 | <= 100.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117162
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117162
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117162
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117162
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117162
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 320.00 | <= 350.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117162
KURNOOL | 109000041195 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 680.00 | <= 2500.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117162
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 536.00 | <= 2500.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117167
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 261.00 | <= 350.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117167
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117167
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117167
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117167
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117167
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117167
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117167
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.48 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117167
KURNOOL | 109000041225 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-1_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.78 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117167
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 473.00 | <= 2500.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117259
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 250.00 | <= 350.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117259
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117259
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117259
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117259
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117259
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117259
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117259
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.39 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117259
KURNOOL | 109000041255 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_R-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.68 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117259
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 582.00 | <= 2500.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117170
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 261.00 | <= 350.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117170
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117170
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117170
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117170
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117170
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117170
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117170
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.41 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117170
KURNOOL | 109000041285 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_Y-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.72 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117170
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Total Gas Content | 1.73 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117172
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.42 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117172
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117172
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117172
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117172
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117172
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117172
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117172
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 283.00 | <= 350.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117172
KURNOOL | 109000041315 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-2_B-PH_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 664.00 | <= 2500.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117172
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Dioxide (CO2) | 401.00 | <= 2500.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117257
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Carbon Monoxide (CO) | 199.00 | <= 350.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117257
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117257
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117257
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117257
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117257
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Hydrogen (H2) | 12.00 | <= 100.000 | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117257
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117257
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Nitrogen (N2) | 1.38 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117257
KURNOOL | 109000041345 | KURNOOL-765KV_500MVA_AT-SPARE_SIEMENS | Total Gas Content | 1.66 |  | 2017-01-11 | 2017-01-09 |  | 890000117257
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 3.40 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107566
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 2.80 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107566
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.54 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107566
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 4.00 | <= 100.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107566
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 1.00 | <= 120.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107566
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107566
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107566
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107566
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 227.00 | <= 350.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107566
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 378.00 | <= 2500.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107566
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 1.82 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107567
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.52 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107567
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107567
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 116.00 | <= 100.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107567
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107567
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107567
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107567
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107567
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 235.00 | <= 350.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107567
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 496.00 | <= 2500.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107567
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 1.35 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107568
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.13 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107568
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107568
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107568
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107568
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107568
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107568
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107568
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 204.00 | <= 350.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107568
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 410.00 | <= 2500.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107568
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.16 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107569
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 0.96 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107569
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107569
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.15 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107569
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107569
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107569
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107569
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107569
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 176.00 | <= 350.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107569
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 338.00 | <= 2500.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107569
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 1.51 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107570
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.24 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107570
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107570
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107570
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107570
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107570
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107570
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107570
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 198.00 | <= 350.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107570
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 439.00 | <= 2500.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107570
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 495.00 | <= 2500.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107571
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 215.00 | <= 350.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107571
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107571
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107571
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107571
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107571
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 3.00 | <= 100.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107571
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107571
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.29 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107571
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 1.59 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107571
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 253.00 | <= 2500.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107572
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 136.00 | <= 350.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107572
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107572
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107572
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107572
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107572
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107572
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107572
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 1.13 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107572
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 1.37 |  | 2016-12-12 | 2016-12-09 |  | 890000107572
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 392.00 | <= 2500.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 225.00 | <= 350.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.95 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 3.83 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 4.84 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Inter facial Tension at 27°C | 43.2 | >= 15.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Resistivity @ 90°C | 1716.00 | >= 0.100 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Resistivity @ 27°C | 2501.00 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Tan delta @ 90°C | 0.00023 | <= 0.200 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | BDV | 83.7 | >= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100246
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 524.00 | <= 2500.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 250.00 | <= 350.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 98.00 | <= 100.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 1.27 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 5.56 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 6.91 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Inter facial Tension at 27°C | 41.1 | >= 15.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Resistivity @ 90°C | 198.70 | >= 0.100 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Resistivity @ 27°C | 3422.00 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Tan delta @ 90°C | 0.00041 | <= 0.200 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | BDV | 72.8 | >= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100247
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 200.00 | <= 350.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 426.00 | <= 2500.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 1.49 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 6.08 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 7.64 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Inter facial Tension at 27°C | 42.8 | >= 15.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Resistivity @ 90°C | 536.80 | >= 0.100 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Resistivity @ 27°C | 1411.00 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Tan delta @ 90°C | 0.00020 | <= 0.200 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | BDV | 62.9 | >= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100248
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 365.00 | <= 2500.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 193.00 | <= 350.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 4.00 | <= 100.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.33 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 1.48 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.86 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Inter facial Tension at 27°C | 41.5 | >= 15.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Resistivity @ 90°C | 98.30 | >= 0.100 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Resistivity @ 27°C | 679.80 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Tan delta @ 90°C | 0.00045 | <= 0.200 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Water content | 3.00 | <= 20.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | BDV | 71.5 | >= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100249
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | BDV | 65.5 | >= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Tan delta @ 90°C | 0.00078 | <= 0.200 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Resistivity @ 27°C | 281.00 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Resistivity @ 90°C | 101.00 | >= 0.100 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 2.64 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 2.01 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.57 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 183.00 | <= 350.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Inter facial Tension at 27°C | 40.5 | >= 15.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 443.00 | <= 2500.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100250
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 526.00 | <= 2500.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 216.00 | <= 350.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.51 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 2.10 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 2.68 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Inter facial Tension at 27°C | 39.8 | >= 15.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Resistivity @ 90°C | 95.45 | >= 0.100 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Tan delta @ 90°C | 0.00063 | <= 0.200 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Resistivity @ 27°C | 490.40 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Water content | 7.00 | <= 20.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | BDV | 72.4 | >= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100251
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | BDV | 65.3 | >= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Tan delta @ 90°C | 0.00045 | <= 0.200 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Resistivity @ 27°C | 1549.90 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Resistivity @ 90°C | 161.20 | >= 0.100 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Inter facial Tension at 27°C | 41.2 | >= 15.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 4.10 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 3.01 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 297.00 | <= 2500.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 114.00 | <= 350.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 1.05 |  | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-11-12 | 2016-11-11 |  | 890000100252
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 429.00 | <= 2500.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094676
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 269.00 | <= 350.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094676
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094676
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094676
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094676
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094676
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094676
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.51 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094676
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 3.15 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094676
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 3.73 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094676
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 2.10 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094677
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.79 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094677
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094677
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 117.00 | <= 100.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094677
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094677
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094677
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094677
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094677
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 282.00 | <= 350.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094677
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 625.00 | <= 2500.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094677
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 526.00 | <= 2500.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094678
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 248.00 | <= 350.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094678
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094678
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094678
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094678
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094678
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 1.37 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094678
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.19 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094678
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 0.10 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094678
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 12.00 | <= 100.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094678
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 447.00 | <= 2500.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094679
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 228.00 | <= 350.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094679
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094679
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094679
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094679
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094679
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094679
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094679
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 1.12 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094679
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.32 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094679
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 1.61 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094680
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.37 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094680
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094680
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094680
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094680
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094680
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094680
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094680
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 232.00 | <= 350.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094680
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 556.00 | <= 2500.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094680
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 1.57 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094681
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.31 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094681
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094681
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094681
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094681
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094681
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094681
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094681
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 247.00 | <= 350.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094681
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 624.00 | <= 2500.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094681
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 412.00 | <= 2500.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094682
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 184.00 | <= 350.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094682
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094682
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094682
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094682
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094682
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094682
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094682
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 1.36 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094682
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 1.62 |  | 2016-10-20 | 2016-10-17 |  | 890000094682
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085009
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085009
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 290.00 | <= 350.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085009
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 452.00 | <= 2500.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085009
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085009
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 4.19 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085009
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 3.52 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085009
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.60 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085009
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085009
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085009
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 116.00 | <= 100.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085010
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085010
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085010
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.33 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085010
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 2.69 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085010
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 2.25 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085010
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085010
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085010
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 293.00 | <= 350.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085010
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 630.00 | <= 2500.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085010
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 7.06 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085011
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 15.00 | <= 100.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085011
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085011
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085011
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085011
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085011
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 244.00 | <= 350.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085011
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 638.00 | <= 2500.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085011
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 30.65 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085011
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 37.80 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085011
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 597.00 | <= 2500.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085012
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 241.00 | <= 350.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085012
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085012
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 43.33 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085012
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 35.27 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085012
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 7.97 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085012
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085012
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085012
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085012
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085012
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085013
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085013
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085013
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085013
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 231.00 | <= 350.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085013
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 690.00 | <= 2500.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085013
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085013
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 8.83 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085013
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 40.13 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085013
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 49.06 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085013
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.92 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085014
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.33 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085014
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085014
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085014
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085014
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085014
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085014
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 255.00 | <= 350.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085014
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 633.00 | <= 2500.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085014
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 2.34 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085014
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 798.00 | <= 2500.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085015
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 223.00 | <= 350.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085015
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085015
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 2.00 | <= 65.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085015
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085015
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 11.00 | <= 120.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085015
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085015
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 7.34 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085015
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 32.56 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085015
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 40.01 |  | 2016-09-19 | 2016-09-17 |  | 890000085015
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 598.00 | <= 2500.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074334
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 326.00 | <= 350.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074334
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074334
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074334
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074334
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074334
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074334
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.66 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074334
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 3.59 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074334
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 4.34 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074334
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Water content | 12.00 | <= 20.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074334
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 9.00 | <= 120.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074335
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074335
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 2.32 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074335
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.94 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074335
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.25 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074335
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 113.00 | <= 100.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074335
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074335
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074335
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074335
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 322.00 | <= 350.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074335
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 800.00 | <= 2500.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074335
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 1.58 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074336
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.32 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074336
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074336
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 12.00 | <= 100.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074336
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074336
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074336
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074336
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074336
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 262.00 | <= 350.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074336
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 652.00 | <= 2500.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074336
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Water content | 9.00 | <= 20.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074336
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 568.00 | <= 2500.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074337
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 258.00 | <= 350.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074337
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074337
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074337
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074337
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074337
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074337
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074337
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 1.21 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074337
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.46 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074337
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Water content | 10.00 | <= 20.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074337
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 696.00 | <= 2500.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074338
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 264.00 | <= 350.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074338
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074338
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074338
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074338
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074338
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074338
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Water content | 10.00 | <= 20.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074338
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 1.57 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074338
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.30 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074338
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074338
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 814.00 | <= 2500.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074340
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 286.00 | <= 350.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074340
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074340
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074340
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074340
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074340
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074340
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.47 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074340
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 1.83 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074340
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074340
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Water content | 9.00 | <= 20.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074340
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Water content | 11.00 | <= 20.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074341
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 1.73 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074341
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 1.43 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074341
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074341
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 460.00 | <= 2500.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074341
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 206.00 | <= 350.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074341
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074341
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074341
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074341
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074341
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 11.00 | <= 100.000 | 2016-08-10 | 2016-08-09 |  | 890000074341
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 601.00 | <= 2500.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067147
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 324.00 | <= 350.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067147
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067147
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067147
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067147
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067147
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067147
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.68 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067147
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 3.59 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067147
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 4.36 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067147
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 804.00 | <= 2500.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067148
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 326.00 | <= 350.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067148
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067148
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067148
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067148
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 8.00 | <= 120.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067148
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 105.00 | <= 100.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067148
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.26 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067148
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.95 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067148
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 2.33 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067148
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067149
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067149
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 263.00 | <= 350.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067149
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 633.00 | <= 2500.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067149
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067149
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067149
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 11.00 | <= 100.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067149
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067149
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.27 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067149
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 1.52 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067149
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.53 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067150
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 1.25 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067150
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067150
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067150
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067150
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067150
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067150
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 554.00 | <= 2500.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067150
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 254.00 | <= 350.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067150
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067150
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 1.67 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067151
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.35 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067151
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067151
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067151
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067151
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067151
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067151
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067151
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 708.00 | <= 2500.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067151
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 271.00 | <= 350.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067151
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 1.89 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067152
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.51 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067152
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.27 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067152
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067152
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067152
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067152
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067152
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067152
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 285.00 | <= 350.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067152
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 815.00 | <= 2500.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067152
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 432.00 | <= 2500.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067160
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 196.00 | <= 350.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067160
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067160
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067160
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067160
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067160
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067160
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 1.35 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067160
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067160
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 1.65 |  | 2016-07-12 | 2016-07-11 |  | 890000067160
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 4.16 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062660
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 3.33 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062660
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.75 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062660
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 5.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062660
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062660
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062660
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062660
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062660
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 246.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062660
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 531.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062660
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062662
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062662
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062662
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 86.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062662
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.43 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062662
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 2.02 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062662
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 638.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062662
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 2.55 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062662
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Water content | 7.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062662
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062662
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 248.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062662
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.69 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062664
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 426.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062664
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 181.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062664
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062664
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062664
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062664
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062664
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062664
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062664
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.32 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062664
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 1.32 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062664
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062665
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062665
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062665
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 216.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062665
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 568.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062665
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062665
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062665
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062665
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.33 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062665
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.47 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062665
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 1.88 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062665
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062668
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062668
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062668
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062668
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 215.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062668
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 0.0 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062668
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.52 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062668
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.79 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062668
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 2.39 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062668
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062668
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 649.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062668
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 2.46 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062669
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062669
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 1.83 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062669
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.58 |  | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062669
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 2.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062669
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 0.0 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062669
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062669
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062669
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 145.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062669
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062669
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 324.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-03-08 |  | 890000062669
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062891
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 4.34 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062891
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 3.54 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062891
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.69 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062891
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062891
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062891
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062891
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062891
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 657.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062891
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 299.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062891
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062891
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062892
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 2.48 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062892
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 2.03 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062892
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.33 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062892
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 100.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062892
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 8.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062892
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062892
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 287.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062892
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062892
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062892
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 751.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062892
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062893
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 592.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062893
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 229.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062893
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062893
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062893
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.29 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062893
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 1.59 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062893
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062893
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062893
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 2.00 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062893
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062893
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 531.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062894
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062894
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062894
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062894
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 230.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062894
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062894
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062894
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 1.31 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062894
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 1.63 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062894
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062894
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062894
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Water content | 6.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062895
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.76 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062895
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 1.39 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062895
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.29 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062895
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062895
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062895
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062895
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062895
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062895
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 229.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062895
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 650.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062895
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 746.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062896
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 245.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062896
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062896
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062896
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062896
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062896
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062896
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.38 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062896
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.66 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062896
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 2.15 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062896
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062896
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 342.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062897
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 171.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062897
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062897
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062897
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062897
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062897
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062897
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.38 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062897
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.57 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062897
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062897
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 2.00 |  | 2016-06-24 | 2016-04-11 |  | 890000062897
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 378.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063036
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 159.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063036
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063036
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 1.53 |  | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063036
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 1.24 |  | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063036
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063036
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063036
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063036
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063036
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063036
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 2.24 |  | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063038
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.85 |  | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063038
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.28 |  | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063038
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063038
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 802.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063038
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 283.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063038
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063038
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 92.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063038
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 8.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063038
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063038
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 11.00 | <= 100.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063039
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063039
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063039
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 683.00 | <= 2500.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063039
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 242.00 | <= 350.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063039
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063039
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063039
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063039
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.41 |  | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063039
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 1.74 |  | 2016-06-24 | 2016-04-27 |  | 890000063039
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 624.00 | <= 2500.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058853
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 306.00 | <= 350.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058853
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058853
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058853
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058853
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058853
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058853
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 4.07 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058853
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 3.36 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058853
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.62 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058853
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 840.00 | <= 2500.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058854
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 306.00 | <= 350.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058854
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058854
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058854
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058854
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058854
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 101.00 | <= 100.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058854
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.37 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058854
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 2.19 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058854
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 2.68 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058854
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 631.00 | <= 2500.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058858
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058858
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058858
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 237.00 | <= 350.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058858
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058858
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058858
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058858
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058858
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.17 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058858
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 1.42 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058858
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 567.00 | <= 2500.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058859
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 232.00 | <= 350.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058859
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058859
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058859
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058859
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058859
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.23 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058859
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 1.25 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058859
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058859
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.57 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058859
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 783.00 | <= 2500.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058860
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 279.00 | <= 350.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058860
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058860
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058860
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058860
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058860
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058860
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.22 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058860
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.42 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058860
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 1.75 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058860
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 1.70 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058861
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.35 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058861
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.25 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058861
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058861
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058861
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058861
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058861
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058861
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 237.00 | <= 350.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058861
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 762.00 | <= 2500.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058861
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 487.00 | <= 2500.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058862
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 206.00 | <= 350.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058862
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058862
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058862
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058862
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058862
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 11.00 | <= 100.000 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058862
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.28 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058862
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 1.55 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058862
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 1.90 |  | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 890000058862
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057283
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057283
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057283
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.54 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057283
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 3.12 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057283
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 3.75 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057283
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057283
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057283
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 289.00 | <= 350.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057283
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 618.00 | <= 2500.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057283
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 2.15 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057284
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.80 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057284
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.23 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057284
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 93.00 | <= 100.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057284
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057284
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057284
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057284
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057284
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 288.00 | <= 350.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057284
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 802.00 | <= 2500.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057284
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 634.00 | <= 2500.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057285
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 224.00 | <= 350.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057285
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057285
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057285
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057285
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057285
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 1.35 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057285
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.11 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057285
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 0.15 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057285
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057285
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057289
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.25 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057289
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 1.39 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057289
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 1.70 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057289
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 164.00 | <= 350.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057289
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 411.00 | <= 2500.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057289
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057289
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057289
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057289
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057289
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057286
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057286
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 222.00 | <= 350.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057286
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 556.00 | <= 2500.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057286
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057286
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057286
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057286
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057286
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 1.06 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057286
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.28 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057286
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 722.00 | <= 2500.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057287
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 240.00 | <= 350.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057287
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 1.60 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057287
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.35 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057287
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057287
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057287
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057287
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057287
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057287
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057287
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 1.57 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057288
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.27 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057288
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057288
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057288
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057288
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057288
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057288
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057288
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 242.00 | <= 350.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057288
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 769.00 | <= 2500.000 | 2016-06-03 | 2016-05-11 |  | 890000057288
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 0.99 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004821
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 1.16 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004821
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004821
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004821
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004821
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004821
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004821
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004821
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004821
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 98.00 | <= 350.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004821
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 232.00 | <= 2500.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004821
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 2.17 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004822
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004822
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 2.60 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004822
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 281.00 | <= 2500.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004822
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 124.00 | <= 350.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004822
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004822
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004822
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004822
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004822
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004822
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.39 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004822
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 345.00 | <= 2500.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004823
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 148.00 | <= 350.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004823
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004823
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004823
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004823
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 44.00 | <= 100.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004823
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004823
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004823
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 1.62 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004823
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 1.91 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004823
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004823
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 328.00 | <= 2500.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004824
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 125.00 | <= 350.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004824
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004824
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004824
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004824
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004824
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004824
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004824
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 1.01 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004824
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 1.18 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004824
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004824
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 243.00 | <= 2500.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004825
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 123.00 | <= 350.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004825
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004825
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004825
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 2.00 | <= 50.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004825
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 123.00 | <= 120.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004825
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004825
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004825
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 1.01 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004825
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 1.17 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004825
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004825
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 312.00 | <= 2500.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004826
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 117.00 | <= 350.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004826
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004826
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004826
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004826
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004826
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004826
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.09 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004826
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 0.96 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004826
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 1.10 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004826
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Water content | 5.00 | <= 20.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004826
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 388.00 | <= 2500.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004827
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 128.00 | <= 350.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004827
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004827
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004827
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004827
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004827
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004827
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Water content | 4.00 | <= 20.000 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004827
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 1.31 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004827
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 1.13 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004827
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | 890000004827
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 229.00 | <= 2500.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004781
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 109.00 | <= 350.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004781
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 2.28 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004781
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 1.88 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004781
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.36 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004781
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004781
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004781
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004781
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004781
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004781
KURNOOL |  |  | Total Gas Content | 1.78 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004782
KURNOOL |  |  | Nitrogen (N2) | 1.49 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004782
KURNOOL |  |  | Oxygen (O2) | 0.24 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004782
KURNOOL |  |  | Hydrogen (H2) | 29.00 | <= 100.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004782
KURNOOL |  |  | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004782
KURNOOL |  |  | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004782
KURNOOL |  |  | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004782
KURNOOL |  |  | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004782
KURNOOL |  |  | Carbon Monoxide (CO) | 129.00 | <= 350.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004782
KURNOOL |  |  | Carbon Dioxide (CO2) | 291.00 | <= 2500.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004782
KURNOOL |  |  | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004783
KURNOOL |  |  | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004783
KURNOOL |  |  | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004783
KURNOOL |  |  | Carbon Monoxide (CO) | 118.00 | <= 350.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004783
KURNOOL |  |  | Carbon Dioxide (CO2) | 304.00 | <= 2500.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004783
KURNOOL |  |  | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004783
KURNOOL |  |  | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004783
KURNOOL |  |  | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004783
KURNOOL |  |  | Nitrogen (N2) | 0.99 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004783
KURNOOL |  |  | Total Gas Content | 1.18 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004783
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 192.00 | <= 2500.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004784
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 105.00 | <= 350.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004784
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004784
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004784
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004784
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004784
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004784
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004784
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 0.95 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004784
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.11 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004784
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 294.00 | <= 2500.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004785
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 113.00 | <= 350.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004785
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004785
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004785
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004785
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 14.00 | <= 120.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004785
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004785
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.07 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004785
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 0.86 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004785
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 0.97 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004785
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 327.00 | <= 2500.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004786
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 111.00 | <= 350.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004786
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004786
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004786
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004786
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 7.00 | <= 120.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004786
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004786
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004786
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.07 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004786
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 1.25 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004786
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 196.00 | <= 2500.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004787
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 89.00 | <= 350.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004787
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004787
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004787
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004787
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 15.00 | <= 120.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004787
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004787
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004787
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 1.06 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004787
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 1.28 |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  | 890000004787
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 358.00 | <= 2500.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004533
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 150.00 | <= 350.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004533
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004533
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004533
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004533
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004533
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004533
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.42 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004533
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 2.44 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004533
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 2.91 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004533
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 418.00 | <= 2500.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004534
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 165.00 | <= 350.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004534
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004534
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004534
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004534
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004534
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 51.00 | <= 100.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004534
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004534
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 1.75 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004534
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 2.03 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004534
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 398.00 | <= 2500.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004535
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 132.00 | <= 350.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004535
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 1.0 | <= 1.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004535
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004535
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004535
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004535
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 11.00 | <= 100.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004535
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.95 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004535
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 4.84 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004535
KURNOOL | 109000229408 | ICT_1_ 765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 5.85 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004535
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 1.16 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-11-02 | 890000004536
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 1.03 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-11-02 | 890000004536
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.10 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-11-02 | 890000004536
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-11-02 | 890000004536
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-11-02 | 890000004536
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-11-02 | 890000004536
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-11-02 | 890000004536
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-11-02 | 890000004536
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 122.00 | <= 350.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-11-02 | 890000004536
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 274.00 | <= 2500.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-11-02 | 890000004536
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 1.11 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004537
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 0.97 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004537
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.09 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004537
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004537
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004537
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004537
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004537
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004537
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 127.00 | <= 350.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004537
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 348.00 | <= 2500.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004537
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Dioxide (CO2) | 444.00 | <= 2500.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004538
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Carbon Monoxide (CO) | 134.00 | <= 350.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004538
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004538
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004538
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004538
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Methane (CH4) | 4.00 | <= 120.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004538
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004538
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Oxygen (O2) | 0.43 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004538
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Nitrogen (N2) | 2.75 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004538
KURNOOL | 109000229409 | ICT_2_765/400KV_1500 MVA | Total Gas Content | 3.24 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004538
KURNOOL |  |  | Total Gas Content | 1.19 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004539
KURNOOL |  |  | Nitrogen (N2) | 1.02 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004539
KURNOOL |  |  | Oxygen (O2) | 0.13 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004539
KURNOOL |  |  | Hydrogen (H2) | 9.00 | <= 100.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004539
KURNOOL |  |  | Methane (CH4) | 3.00 | <= 120.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004539
KURNOOL |  |  | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004539
KURNOOL |  |  | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004539
KURNOOL |  |  | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004539
KURNOOL |  |  | Carbon Monoxide (CO) | 106.00 | <= 350.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004539
KURNOOL |  |  | Carbon Dioxide (CO2) | 258.00 | <= 2500.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004539
KURNOOL |  |  | Carbon Monoxide (CO) | 135.00 | <= 350.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004540
KURNOOL |  |  | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004540
KURNOOL |  |  | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004540
KURNOOL |  |  | Carbon Dioxide (CO2) | 501.00 | <= 2500.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004540
KURNOOL |  |  | Methane (CH4) | 8.00 | <= 120.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004540
KURNOOL |  |  | Hydrogen (H2) | 14.00 | <= 100.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004540
KURNOOL |  |  | Ethane (C2H6) | 1.00 | <= 65.000 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004540
KURNOOL |  |  | Oxygen (O2) | 0.07 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004540
KURNOOL |  |  | Nitrogen (N2) | 1.11 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004540
KURNOOL |  |  | Total Gas Content | 1.26 |  | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-05-08 | 890000004540
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 0.97 |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  | 890000004119
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 0.83 |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  | 890000004119
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.12 |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  | 890000004119
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  | 890000004119
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 12.00 | <= 120.000 | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  | 890000004119
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  | 890000004119
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  | 890000004119
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  | 890000004119
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 73.00 | <= 350.000 | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  | 890000004119
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 178.00 | <= 2500.000 | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  | 890000004119
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 223.00 | <= 2500.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000529
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 99.00 | <= 350.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000529
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000529
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000529
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000529
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000529
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000529
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.54 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000529
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 1.65 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000529
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 2.02 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000529
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000522
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000522
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 124.00 | <= 350.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000522
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 285.00 | <= 2500.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000522
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000522
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000522
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 22.00 | <= 100.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000522
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.28 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000522
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.48 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000522
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 1.80 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000522
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 1.23 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000530
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 1.01 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000530
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.19 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000530
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000530
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000530
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000530
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000530
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000530
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 84.00 | <= 350.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000530
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 191.00 | <= 2500.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000530
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000523
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000523
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 110.00 | <= 350.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000523
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 324.00 | <= 2500.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000523
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000523
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000523
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000523
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 0.18 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000523
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.00 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000523
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 1.22 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000523
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 195.00 | <= 2500.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000524
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 98.00 | <= 350.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000524
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000524
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000524
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000524
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000524
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000524
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.21 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000524
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 0.99 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000524
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.23 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000524
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000525
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000525
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 107.00 | <= 350.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000525
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 331.00 | <= 2500.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000525
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 3.58 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000525
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 2.93 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000525
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.61 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000525
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000525
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 5.00 | <= 120.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000525
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000525
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 1.20 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000526
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 0.96 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000526
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000526
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000526
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 6.00 | <= 120.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000526
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000526
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000526
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000526
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 99.00 | <= 350.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000526
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 316.00 | <= 2500.000 | 2014-12-13 | 2014-12-15 | 2015-01-07 | 890000000526
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 222.00 | <= 2500.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000208
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 94.00 | <= 350.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000208
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000208
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000208
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000208
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000208
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Hydrogen (H2) | 6.00 | <= 100.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000208
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Oxygen (O2) | 0.32 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000208
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Nitrogen (N2) | 1.63 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000208
KURNOOL | 109000041165 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_R_PH | Total Gas Content | 1.98 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000208
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 275.00 | <= 2500.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000209
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 117.00 | <= 350.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000209
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000209
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000209
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000209
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000209
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Hydrogen (H2) | 16.00 | <= 100.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000209
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.20 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000209
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Nitrogen (N2) | 1.34 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000209
KURNOOL | 109000041195 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_Y_PH | Total Gas Content | 1.57 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000209
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000210
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000210
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 101.00 | <= 350.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000210
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 298.00 | <= 2500.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000210
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Total Gas Content | 1.15 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000210
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Nitrogen (N2) | 0.97 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000210
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000210
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Hydrogen (H2) | 10.00 | <= 100.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000210
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Methane (CH4) | 1.00 | <= 120.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000210
KURNOOL | 109000041225 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT1_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000210
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 189.00 | <= 2500.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000211
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Carbon Monoxide (CO) | 92.00 | <= 350.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000211
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000211
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000211
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000211
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000211
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000211
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Oxygen (O2) | 0.14 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000211
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Nitrogen (N2) | 0.92 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000211
KURNOOL | 109000041255 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_R_PH | Total Gas Content | 1.08 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000211
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Total Gas Content | 1.05 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000212
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Nitrogen (N2) | 0.91 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000212
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Oxygen (O2) | 0.11 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000212
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000212
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000212
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000212
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000212
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000212
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Monoxide (CO) | 103.00 | <= 350.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000212
KURNOOL | 109000041285 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_Y_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 306.00 | <= 2500.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000212
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 333.00 | <= 2500.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000213
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Carbon Monoxide (CO) | 109.00 | <= 350.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000213
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000213
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000213
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Ethylene (C2H4) | 1.00 | <= 50.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000213
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Methane (CH4) | 2.00 | <= 120.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000213
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Hydrogen (H2) | 7.00 | <= 100.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000213
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Oxygen (O2) | 0.16 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000213
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Nitrogen (N2) | 1.10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000213
KURNOOL | 109000041315 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_ICT2_B_PH | Total Gas Content | 1.31 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000213
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Dioxide (CO2) | 187.00 | <= 2500.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000214
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Carbon Monoxide (CO) | 76.00 | <= 350.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000214
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Acetylene (C2H2) | 0.0 | <= 1.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000214
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethane (C2H6) | 0.0 | <= 65.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000214
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Ethylene (C2H4) | 0.0 | <= 50.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000214
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Methane (CH4) | 1.00 | <= 120.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000214
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Hydrogen (H2) | 8.00 | <= 100.000 | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000214
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Oxygen (O2) | 0.17 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000214
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Nitrogen (N2) | 0.97 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000214
KURNOOL | 109000041345 | AUTO XMER 765/400KV-500MVA_1P_SPARE_PH | Total Gas Content | 1.67 |  | 2014-11-10 | 2014-11-22 | 2014-12-06 | 890000000214